

**Актуализированная схема теплоснабжения**

**муниципального образования Приозерское городское поселение Ленинградской области на период до 2031 г.**

**Том 1**

**Пояснительная записка**

**г. Санкт-Петербург**

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«УТВЕРЖДАЮ»** | | | |  | | **«УТВЕРЖДАЮ»** | |
| **Генеральный директор ООО «Дивайс Инжиниринг»** | | | |  | **Глава администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области** | | |
|  | |  | **Доренский А.Н.** |  | |  | **Соклаков А.Н.** |
| **«**\_\_\_**»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2021 г.** | | | |  | | **«**\_\_\_**»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2021 г.** | |
|  | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |

**Актуализированная схема теплоснабжения**

**муниципального образования Приозерское городское поселение Ленинградской области** **на период до 2031 г.**

**Том 1**

**Пояснительная записка**

**г. Санкт-Петербург**

**2021 год**

Список исполнителей

|  |  |
| --- | --- |
| Антошкин И.И. | Руководитель отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности ООО "Дивайс Инжиниринг". |
| Смирнов В.И. | Инженер отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности ООО "Дивайс Инжиниринг". |
| Гурский С.В. | Инженер отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности ООО "Дивайс Инжиниринг". |

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице ниже.

| **Термины** | **Определения** |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| АИТП | Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт - это комплекс устройств для распределения тепловой энергии в помещении и качественно-количественной регулировки теплоносителя одного здания/строения/сооружения на нужды отопления в соответствии с погодными условиями и фактическими потребностями. Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов). Чаще располагается в отдельностоящем сооружении, но может быть размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий. |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт - это комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по типам потребления. |

**ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

МО – муниципальное образование;

УРЭ – удельный расход электроэнергии;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПНС – повысительная насосная станция;

НСС – насосная станция смешения;

ДЦ – диспетчерский центр;

АДС – аварийно-диспетчерская служба;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

НСС ТЭЦ – начальник смены станции ТЭЦ;

ТКП – технико-коммерческое предложение;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

ГИС – геоинформационная система;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

ОВ – отопление/вентиляция;

ТСО – теплоснабжающая(ие) организация(и);

ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети;

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

ГРП – газораспределительный пункт

ЖКС – жилищно-коммунальный сектор;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ПГУ – парогазовая установка;

ВПУ – водоподготовительная установка;

ХВО – химводоочистка;

ТК – тепловая камера;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.

Оглавление

[ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4](#_Toc481570779)

[ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 6](#_Toc481570780)

[Оглавление 7](#_Toc481570781)

[ВВЕДЕНИЕ 9](#_Toc481570782)

[1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования 10](#_Toc481570783)

[1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды 10](#_Toc481570784)

[1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 10](#_Toc481570785)

[1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя 13](#_Toc481570786)

[2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 13](#_Toc481570787)

[2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 13](#_Toc481570788)

[2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 14](#_Toc481570789)

[2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 14](#_Toc481570790)

[2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии 16](#_Toc481570791)

[3. Перспективные балансы теплоносителя 21](#_Toc481570792)

[3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 21](#_Toc481570793)

[4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 22](#_Toc481570794)

[4.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 22](#_Toc481570795)

[4.2. Мероприятий на котельных, не вошедших в предыдущие группы 37](#_Toc481570796)

[4.3. Сводная оценка необходимых финансовых потребностей 40](#_Toc481570797)

[5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 43](#_Toc481570798)

[5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 43](#_Toc481570799)

[5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку 43](#_Toc481570800)

[5.3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 45](#_Toc481570801)

[5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным п. 4.4 настоящего документа 45](#_Toc481570802)

[5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 45](#_Toc481570803)

[5.6. Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей 46](#_Toc481570804)

[5.7. Мероприятия, не вошедшие в предыдущие разделы 46](#_Toc481570805)

[5.8. Сводная оценка необходимых финансовых потребностей 48](#_Toc481570806)

[6. Перспективные топливные балансы 50](#_Toc481570807)

[7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 52](#_Toc481570808)

[8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 52](#_Toc481570809)

[9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 52](#_Toc481570810)

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки и актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение до 2031 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", направленный на обеспечение устойчивого и надежного теплоснабжения потребителей.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

1. Схема теплоснабжения поселения, [городского округа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы [теплоснабжения](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), её развития с учетом правового регулирования в области [энергосбережения и повышения энергетической эффективности](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5).
2. Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2031 года.
3. Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

**1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования**

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей г. Приозерск приведен в Главе 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения".

**1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды**

Согласно Генплану муниципального образования Приозерское городское поселение, к концу расчетного срока жилищный фонд городского поселения планируется увеличить до 650 тыс. м²

Принятая проектом структура нового жилищного строительства представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Структура нового жилищного строительства

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип застройки** | **Процент** |
| Среднеэтажная и многоэтажная застройка | 35% |
| Малоэтажная застройка | 40% |
| Индивидуальная жилая застройка | 25% |
| **Итого** | **100%** |

**1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе**

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории г. Приозерск сформирован на основании прогноза перспективной застройки на расчетный период разработки схемы теплоснабжения.

В соответствии с п. 16 главы 1 Общие положения "Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения", утвержденных приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения": "Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии со СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" (его актуализации) и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений".

Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный период разработки Схемы теплоснабжения сформирован на основании представленных документов, а также следующих рекомендаций и нормативно-правовых актов:

1. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. №224 "Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений";
2. ГОСТ Р 54964-2012 "Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости" (Дата введения 01.03.2013 г.);
3. СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";
4. СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Прирост тепловых нагрузок на территории г. Приозерск на расчетный период в границах единиц территориального деления представлен в таблице 2.

**Таблица 2– Прирост перспективных нагрузок г. Приозерск**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник** | **Ед.изм.** |  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Котельная  № 1 | Гкал/час | ОВ | 37,99 | 38,18 | 38,78 | 38,78 |
| Гкал/час | ГВС | 4,858 | 4,86 | 5,59 | 5,59 |
| Гкал/час | Всего | 42,9 | 43,0 | 44,38 | 44,38 |
| Котельная  № 2 | Гкал/час | ОВ | 7,01 | 7,14 | 12,43 | 12,43 |
| Гкал/час | ГВС | 0,49 | 0,49 | 1,81 | 1,81 |
| Гкал/час | Всего | 7,5 | 7,6 | 14,24 | 14,24 |

**Продолжение таблицы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник** | **Ед.изм.** |  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| Котельная  № 1 и № 2 | Гкал/час | ОВ | 49,81 | 49,81 | 49,98 | 50,46 | 50,76 | 51,25 | 51,68 | 52,16 | 57,92 | 78,58 | 37,26 | 37,26 |
| Гкал/час | ГВС | 7,39 | 7,39 | 7,44 | 7,51 | 7,54 | 7,59 | 7,69 | 7,75 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
| Гкал/час | Всего | 57,2 | 57,2 | 57,42 | 57,97 | 58,30 | 58,84 | 59,37 | 59,91 | 66,51 | 66,51 | 66,51 | 66,51 |

Общий прирост тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии от СЦТС по всем районам города к расчетному сроку составит 10,1054 Гкал/ч.

**1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя**

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проекта расширения или увеличения мощности производства.

Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование в течение расчетного периода не предусматривается.

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Приозерск на период с 2016 по 2031 г.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

В настоящее время, Федеральный закон №190 "О теплоснабжении" ввел понятие "радиус эффективного теплоснабжения" без указания конкретной методики расчета. Для выполнения расчета воспользуемся статьей Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова "К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения", опубликованной в журнале "Новости теплоснабжения", №8, 2012 г.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения проведен исходя из нормативной пропускной способности теплоносителя (часовой и годовой), нормативных тепловых потерь с утечками и через изоляционные конструкции существующих тепловых сетей, с разделением по видам прокладки, подключенных к источнику тепловой энергии, согласно инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, а также СНиП 41-03-2003. Таким образом было определено допустимое расстояние от источника тепла к существующим тепловым сетям, при котором подключение новых потребителей будет целесообразно с точки зрения затрат на передачу теплоносителя.

В таблице 3 представлены результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения. Данные по котельным № 1, № 2 предоставлены ООО"Энерго-Ресурс".

**Таблица 3 – Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | **Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, км** | **Эффективный радиус теплоснабжения, км** |
| Котельная №1 и №2 | 3,000 | 1,62 |
| ДРСУ | 0,260 | 0,65 |
| ул. Цветкова | 0,085 | 0,21 |
| ул. Заозерная | 0,129 | 0,37 |
| ДДИ | 0,280 | 1,09 |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

По актуализированной на 01.01.2021 года информации на территории   
г. Приозерска осуществляет свою деятельность Единая теплоснабжающая организация ООО «Энерго-Ресурс». В собственности организации находится один источник теплоснабжения - котельная №1, установленной мощностью 45,37 Гкал/час.   
Арендованная котельная №2, установленной мощностью 15,48 Гкал, расположена в 4-ом микрорайоне.

С октября 2018 года организации ООО «Энерго-Ресурс» переданы в аренду муниципальные котельные:

-Котельная ДРСУ установленной мощностью 1,56 Гкал;

-Котельная ул. Заозерная установленной мощностью 1,61 Гкал (в 2021 году

планируется замена котельной на новую блок-модульную установку

мощностью 2,50 МВт);

-Котельная ул. Цветкова установленной мощностью 0,072 Гкал;

-Котельная ДДИ установленной мощностью 3,54 Гкал.

Общая мощность арендуемых котельных на 01.01.2021 г. 6,782 Гкал.

С октября 2018 г. в аренду Единой теплоснабжающей организации переданы также тепловые сети общей протяженностью 36 309 м.

Отпуск тепловой энергии потребителям производится от 6 источников теплоты:

1. Котельная № 1;
2. Котельная № 2;
3. Котельная ДРСУ;
4. Котельная на ул. Заозёрная;
5. Котельная на ул. Цветкова;
6. Котельная ДДИ.

Котельная бани с сентября 2015 передана в эксплуатацию МП "ГУК". Выведена из централизованной схемы теплоснабжения г. Приозерска и не используется как источник тепловой энергии.

Котельная МКР-3 была выведена из эксплуатации с ноября 2017 года.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Приозерске сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и для их отопления используется печное топливо.

Индивидуальное теплоснабжение охватывает меньшую часть жилой застройки на территории города. Основным топливом индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются дрова. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены на рисунке 1.




Рисунок 1 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Согласно данным Генерального плана муниципального образования Приозерское городское поселение наряду со строительством многоэтажного жилого фонда планируется строительство малоэтажной и индивидуальной жилой застройки в размере 25% от общего объема нового строительства. Сведения о приросте перспективной нагрузке в зонах действия индивидуальных источников не предоставлены.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:

* определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения с разделением по зонам действия источников;
* полученные нагрузки суммируются с расчетными значениями потерь мощности;
* анализируются расчетные значения подключенных к источникам нагрузок и мощности нетто котельных. По результатам анализа определяется процент резерва ("-" дефицита) располагаемой мощности (нетто) источников тепловой энергии.

В таблице 4 представлены балансы существующей тепловой мощности "нетто" и перспективной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей тепловой мощности "нетто" в каждой из выделенных зон действия источников на каждый год расчетного периода.

Таблица 4 – Баланс существующей тепловой мощности "нетто" и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей тепловой мощности "нетто" в каждой из выделенных зон действия источника по этапам на период по 2031 г.

| **№ п/п** | **Наименование** | **Наименование** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** | **2031 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 42,9 | 43 | 44,38 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 |
| Располагаемая тепловая мощность | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 |
| Тепловая мощность "нетто" | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | -1,64 | -1,83 | -1,63 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 2 | Котельная №2 | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 7,5 | 7,6 | 14,24 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| Располагаемая тепловая мощность | 9,72 | 14,88 | 25,2 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 |
| Тепловая мощность "нетто" | 9,33 | 14,49 | 24,81 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | 1,5 | 6,52 | 10,57 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 3 | Котельная ДРСУ | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,56 | 1,56 | 0,29 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Тепловая мощность "нетто" | 1,54 | 1,54 | 0,27 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | 1,29 | 1,29 | 0,03 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 |
| 4 | Котельная Заозерная | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,61 | 1,61 | 0,29 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Тепловая мощность "нетто" | 1,6 | 1,6 | 0,28 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | 1,38 | 1,38 | 0,06 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 5 | Котельная Цветкова | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,5 | 0,5 | 0,13 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая мощность "нетто" | 0,5 | 0,5 | 0,12 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | 0,41 | 0,41 | 0,03 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
| 6 | Котельная ДДИ | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Тепловая мощность "нетто" | 4,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | 3 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 7 | ИТОГО по г. Приозерск | Тепловая нагрузка внешних потребителей | **52,19** | **52,39** | **60,41** | **58,99** | **58,99** | **58,99** | **58,99** | **58,99** | **58,99** | **58,99** | **58,99** | **58,99** | **58,99** | **58,99** | **58,99** | **58,99** |
| Располагаемая тепловая мощность | **63,46** | **67,62** | **74,98** | **70,86** | **70,86** | **70,86** | **70,86** | **70,86** | **70,86** | **70,86** | **70,86** | **70,86** | **70,86** | **70,86** | **70,86** | **70,86** |
| Тепловая мощность "нетто" | **60,4** | **64,56** | **71,91** | **67,464** | **67,464** | **67,464** | **67,464** | **67,464** | **67,464** | **67,464** | **67,464** | **67,464** | **67,464** | **67,464** | **67,464** | **67,464** |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | **5,94** | **10,09** | **11,38** | **8,354** | **8,354** | **8,354** | **8,354** | **8,354** | **8,354** | **8,354** | **8,354** | **8,354** | **8,354** | **8,354** | **8,354** | **8,354** |

\*

- инвестиционной программой реконструкции котельной №2 предусмотрена установка дополнительных водогрейных котлов для обеспечения прироста тепловых нагрузок.

- существующий темп прироста тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии превышает установленную мощность источников тепловой энергии. Ввиду отставания темпов прироста тепловых нагрузок (темпов строительства) в соответствии с генеральным планом от планируемого, вопрос увеличения тепловой мощности источников тепловой энергии будет рассматриваться на этапе получения запросов на технические условия от застройщиков. При этом не исключается вероятность строительства дополнительного локального источника тепловой энергии для покрытия объемов тепловой энергии.

**3. Перспективные балансы теплоносителя**

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок" обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения г. Приозерск.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Для определения производительности водоподготовки, согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки систем теплоснабжения следует принимать исходя из значений среднегодовой утечки теплоносителя. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. (см. таблицу 5). Среднечасовая величина разбора воды из тепловой сети – 20 т/час, максимальная часовая величина разбора воды из тепловой сети – 60 т/час, в праздничные и выходные дни, а также при нештатных ситуациях у потребителей с закрытой схемой теплоснабжения (при переходе на открытую схему с предварительным согласованием и уведомлением теплоснабжающей организации) кратковременно – до 80 т/час (на протяжении не более 5 часов).

Таблица 5 – Балансы производительности водоподготовительных установок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Условный диаметр трубопровода** | **Объем теплоносителя, м³** | **Нормативные утечки, м³/ч, не более** |
| 25 | 0,07 | 0,0002 |
| 32 | 1,5 | 0,0038 |
| 40 | 1,3 | 0,003 |
| 50 | 12,4 | 0,031 |
| 65 | 6,2 | 0,015 |
| 80 | 50,6 | 0,126 |
| 100 | 98,1 | 0,245 |
| 125 | 56,7 | 0,142 |
| 150 | 130,5 | 0,326 |
| 200 | 127,8 | 0,319 |
| 250 | 231,5 | 0,579 |
| 300 | 403,1 | 1,008 |
| 400 | 186,0 | 0,465 |
| 500 | 307,3 | 0,768 |
| 600 | 988,4 | 2,471 |
| **Итого:** | **2601,3** | **6,503** |

**4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в Главе 6 " предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение.

4.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

**4.1.1. Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии**

С ноября 2017 года была выведена из эксплуатации котельная МКР-3   
г. Приозерска.

Система теплоснабжения работает на базе 2-х источников тепла - котельных № 1 и № 2. Расчетный гидравлический расчет данной системы, смоделированный в ПРК Zulu 7.0 показал, что достигается качественное теплоснабжение всех потребителей, как по открытой, так и по закрытой схеме присоединения потребителей тепловой энергии, при условии поддержания расчетных располагаемых напоров на выводах от источников тепловой энергии.

Расчетные пьезометрические графики до потребителя по ул. Привокзальная, 9 от каждого источника теплоснабжения представлены на рисунках 2–15.




Рисунок 2 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 1 (начало)




Рисунок 3 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 1 – Продолжение (УТ-1 – УТ-7)




Рисунок 4 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 1 – Продолжение (УТ-8 – УТ-17)




Рисунок 5 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 1 – Продолжение (УТ-18 – Задвижка)


****

Рисунок 6 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 1 – Продолжение (УТ-26 – УТ-30)



Рисунок 7 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 1 – Продолжение (УТ-31 – УТ-37)




Рисунок 8 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 1 – Продолжение (УТ-38 – Задвижка)




Рисунок 9 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 1 – Продолжение (Задвижка – Последний потребитель источника)




Рисунок 10 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 2




Рисунок 11 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 2 – Продолжение (Задвижка – УТ-26)



Рисунок 12 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 2 – Продолжение (УТ-26 – УТ-31)




Рисунок 13 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 2 – Продолжение (УТ-32 – УТ-38)




Рисунок 14 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 2 – Продолжение (УТ-39 – Задвижка)




Рисунок 15 – Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной № 2 – Продолжение (УТ-44 – Послений потребиитель источника)

4.2. Мероприятий на котельных, не вошедших в предыдущие группы

**4.2.1. Мероприятия, обусловленные предстоящей газификацией города**

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 18 декабря 2015 года №482 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение эффективности в Ленинградской области" в ноябре 2020 года котельные №1 и №2 переведены на природный газ. В связи с этим схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по источникам тепловой энергии:

* Перевод котельной № 1 и №2 на использование газа в качестве основного вида топлива (к 01.01.2021 г. мероприятие выполнено);
* Установка блочно-модульной котельной суммарной установленной мощностью 0,25 МВт в районе котельной ДРСУ (планируется выполнение в рамках концессии);
* Вывод из эксплуатации и консервация котельной ДРСУ;
* Установка блочно-модульной котельной суммарной установленной мощностью 1,5 МВт в районе котельной ДДИ (планируется выполнение в рамках концессии);
* Вывод из эксплуатации и консервация котельной ДДИ;
* Установка блочно-модульной котельной суммарной установленной мощностью 0,25 МВт в районе котельной на ул. Заозерная (мероприятие начато в 2020 году в рамках инвестиционной программы ООО «Энерго-Ресурс», окончание – август-сентябрь 2021 г.);
* Вывод из эксплуатации и консервация котельной на ул. Заозерная.

Затраты на подключение газа к котельной № 1 и 2 строительно-монтажные работы с учётом материалов составляют 18,0 млн.руб.

Более точную стоимость подключения газа и строительно-монтажных работ будет возможно определить по согласованному проекту газопровода.

**4.2.2. Мероприятия, обусловленные переходом на закрытую систему теплоснабжения**

В настоящее время у потребителей с установленными АИТП в подвалах зданий наблюдается несоблюдение требований СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", в соответствии с которыми значение температуры в водоразборных устройствах у потребителей должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С. Для устранения данного несоответствия требуется провести мероприятия по корректировке температурного графика на котельных № 1, 2. В отличие от существующего температурного графика предлагаемый данной схемой теплоснабжения температурный график будет иметь повышенную на 5 °С температуру нижней срезки.

Перевод систем ГВС потребителей с «открытой» схемы на «закрытую» приводит к изменениям теплового и гидравлического режимов работы источников тепла и тепловых сетей по следующим причинам:

- подготовка (нагрев) воды для нужд ГВС переносится с источника тепла в ИТП потребителей, поэтому циркуляция теплоносителя в тепловых сетях осуществляется по обоим трубопроводам (подающему и обратному);

- температура воды в точке излома температурного графика увеличивается на 50С (с 650С до 700С);

- увеличиваются расчетные потери тепла при транспортировке;

- уменьшается расход воды и тепла на подпитку.

Для анализа изменений расчетного теплопотребления в системе централизованного теплоснабжения г. Приозерска использовано программное обеспечение «Zulu-7.0».

Определению расчетных параметров теплового и гидравлического режимов работы источников тепла и тепловых сетей предшествовала работа по проверке и корректировке базы данных программного обеспечения «Zulu-7.0» согласно реестру тепловых нагрузок потребителей (предоставлено АО «Тепловые сети» г.Приозерска»).

Температурный график, составленный по результатам корректировки, обоснованный отчетом о корректировке температурного графика № 7-2017-С, представлен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Предлагаемый схемой теплоснабжения температурный график

В результате повышения температуры нижней срезки с 65°С до 70 С у потребителей без погодного регулирования в ИТП будет наблюдаться увеличение значения перетопов при температурах наружного воздуха больших, чем температура точки излома. Изменение температуры воздуха внутри помещения и тепловой нагрузки при температурах наружного воздуха больших температуры точки излома рассмотрено на примере отдельного потребителя с нагрузкой на отопление 0,2 Гкал/ч и представлено в таблице 6.

**Таблица 6 – Значения температур внутреннего воздуха и значения нагрузки потребителя при сохранении постоянного расхода**

| **Температура наружного воздуха, °С** | **Расчётная тепловая нагрузка потребителя, Гкал/ч** | **Температуры в прямом и обратном трубопроводе при температуре нижней срезки равной 65 °С** | **Температуры в прямом и обратном трубопроводе при температуре нижней срезки равной 70 °С** | **Тепловая нагрузка и её отклонение от расчетной при температуре нижней срезки равной 65 °С** | **Тепловая нагрузка и её отклонение от расчетной при температуре нижней срезки равной 70 °С** | **Температура внутри помещения при температуре нижней срезки равной 65 °С** | **Температура внутри помещения при температуре нижней срезки равной 70 °С** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5 | 0,105 | 65 / 44,9 | 70 / 48,3 | 0,105 (0%) | 0,105 (0%) | 18 | 18 |
| -4 | 0,100 | 65 / 45,2 | 70 / 48,6 | 0,100 (0%) | 0,100 (0%) | 18 | 18 |
| -3 | 0,095 | 65 / 45,5 | 70 / 48,9 | 0,095 (0%) | 0,095 (0%) | 18 | 18 |
| -2 | 0,091 | 65 / 45,8 | 70 / 49,2 | 0,091 (0%) | 0,092 (2%) | 18 | 18,3 |
| -1 | 0,086 | 65 / 46,1 | 70 / 49,5 | 0,086 (0%) | 0,091 (5%) | 18 | 19 |
| 0 | 0,082 | 65 / 46,4 | 70 / 49,9 | 0,082 (1%) | 0,090 (9%) | 18,1 | 19,7 |
| +1 | 0,077 | 65 / 46,8 | 70 / 50,2 | 0,081 (5%) | 0,088 (14%) | 18,8 | 20,4 |
| +2 | 0,073 | 65 / 47,1 | 70 / 50,5 | 0,080 (10%) | 0,087 (19%) | 19,5 | 21,1 |
| +3 | 0,068 | 65 / 47,4 | 70 / 50,8 | 0,078 (15%) | 0,085 (25%) | 20,2 | 21,8 |
| +4 | 0,064 | 65 / 47,7 | 70 / 51,1 | 0,077 (21%) | 0,084 (32%) | 20,9 | 22,5 |
| +5 | 0,059 | 65 / 48,0 | 70 / 51,4 | 0,075 (28%) | 0,082 (40%) | 21,6 | 23,1 |
| +6 | 0,055 | 65 / 48,3 | 70 / 51,8 | 0,074 (36%) | 0,081 (49%) | 22,3 | 23,8 |
| +7 | 0,050 | 65 / 48,6 | 70 / 52,1 | 0,073 (45%) | 0,080 (59%) | 23 | 24,5 |
| +8 | 0,045 | 65 / 49,0 | 70 / 52,4 | 0,071 (57%) | 0,078 (72%) | 23,7 | 25,2 |

Как видно из таблицы 6 превышение расчетной тепловой нагрузки потребителей при высоких температурах наружного воздуха, в следствии повышения температуры срезки и сохранении постоянного расхода теплоносителя, могут достигать более 50 %. Во избежание увеличения значений перетопов и как следствие повышения затрат на отопление потребителям рекомендуется установить регуляторы расхода на отопление и организовать регулируемые автоматические насосные перемычки между прямым и обратным трубопроводами в ИТП.

Также в результате повышения температуры нижней срезки до 70 С произойдет увеличение тепловых потерь у ресурсоснабжающей организации, особенно в межотопительный период, в режиме подачи тепловой энергии на ГВС.

Для экономической оценки данного мероприятия в разрезе ресурсоснабжающей организации необходимо дополнительно провести расчет нормативных и фактических теплопотерь на тепловых сетях после окончания плановых работ 2016-2022 годов по закрытию систем теплоснабжения города.

4.3. Сводная оценка необходимых финансовых потребностей

Сводная оценка суммарных финансовых затрат на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Приозерск произведена на основании предварительных укрупненных расчетов и представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Сводные капитальные затраты в мероприятия по источникам, млн. рублей

| **Мероприятие** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020 (факт)** | **2021 (план)** | **Итого** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод котельной № 1 на использование газа в качестве основного вида топлива | | - | - | - | - | 18,00 |  | **18,0** |
| Установка блочно-модульной котельной суммарной установленной мощностью 0,25 МВт в районе котельной ДРСУ | | - | - | - | - | - | 7,10 | 7,10 |
| Вывод из эксплуатации и консервация котельной ДРСУ | | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 |
| Установка блочно-модульной котельной суммарной установленной мощностью 0,108 МВт в районе котельной на ул. Цветкова | | - | 0,13 | 1,31 | - | - |  | **1,44** |
| Вывод из эксплуатации и консервация котельной на ул. Цветкова | | - | - | 0,12 | - | - |  | **0,12** |
| Установка блочно-модульной котельной суммарной установленной мощностью 1, 5 МВт в районе котельной ДДИ | | - | - | - | - | - | 18,50 | 18,50 |
| Вывод из эксплуатации и консервация котельной ДДИ | | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 |
| Установка блочно-модульной котельной суммарной установленной мощностью 0,25 МВт в районе котельной на ул. Заозерная | | - | - | - | - | 6,00 | 1,10 | 7,1 |
| Вывод из эксплуатации и консервация котельной на ул. Заозерная и | | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 |
| **Итого** | | **0** | **0,13** | **1,43** | **0** | **24,00** | **27,15** | **34,71** |
|  | ***Примечание****. При расчете капиталовложений, приведенных в таблице, были использованы укрупненные нормативные показатели и фактические данные (при условии того, что мероприятие уже реализовано).* | | | | | | | |

**5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей**

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в Главе 7 "Предложения по строительству реконструкции тепловых сетей" Обосновывающих материалов на период с 2016 по 2031 г.

**5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

В г. Приозерск не требуется строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

**5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку**

К расчетному сроку в г. Приозерске ожидается суммарный прирост тепловой нагрузки на СЦТС в размере 10,214 Гкал/ч. Участки квартальных и распределительных тепловых сетей, подлежащих строительству для обеспечения приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 8.

При ожидаемых в перспективе нагрузках некоторые участки тепловых сетей буду иметь дефицит по пропускной способности (при допустимых скоростях истечения теплоносителя и нормативных удельных линейных потерях), вследствие чего данным проектом предусмотрена реконструкция некоторых теплотрасс с увеличением диаметров трубопроводов. Перечень таких участков тепловых сетей приведен в таблице 9. Реализация данного мероприятия позволит в полном объеме обеспечить качественным теплоснабжением абонентов, с учетом перспективы развития города.

Таблица 8 – Участки теплосетей, подлежащие строительству для обеспечения приростов тепловой нагрузки

| **Номер источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Ду подающего тр-да** | **Ду обратного тр-да** | **Стоимость строительства, тыс руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1,2 | УТ-5 | Универсальный игровой зал, ул. Калинина, 41б | 84 | 50 | 50 | 1 265,37 |
| № 1,2 | УТ-28 | Кирха, ул. Ленинградская, 12 | 91 | 100 | 100 | 1 370,46 |
| № 1,2 | УТ-14 | Ж/д 7-9 этажей, угол Ленина-Чапаева | 46,23 | 80 | 80 | 696,41 |
| № 1,2 | УТ-74 | Ж/д 75-квартирный, угол Гоголя-Красноармейская | 169,53 | 80 | 80 | 2 553,79 |
| № 1,2 | УТ-27 | Ж/д 5-7 этажей, угол Маяковского-Красноармейская | 250 | 100 | 100 | 3 765,99 |
| № 1,2 | УТ-1 | Жилой квартал малоэтажной и средне этажной застройки по ул. Калинина | 780,61 | 200 | 200 | 17 887,72 |
| № 1,2 | УТ-7 | Ж/д 35 кв-тирный, угол Речной-Чапаева | 55 | 80 | 80 | 828,52 |
| № 1,2 | УТ-86 | Ж/д 24 кв-тирный, ул. Суворова | 160 | 80 | 80 | 2 410,23 |
| № 1,2 | УТ-32а | Детская художественная школа | 50 | 80 | 80 | 753,20 |
| **Итого** | | | | | | **31 531,69** |
| **Всего с учетом индексации на 2022-2028 гг. по прогнозу МЭР, млн.руб.** | | | | | | **50, 46** |
| ***Примечание.*** *При расчете капиталовложений, приведенных в таблице, были использованы укрупненные нормативные показатели.* | | | | | | |

**Таблица 9 - Перечень участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметров трубопроводов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова-ние начала участка** | **Наименова-ние конца участка** | **Длина участка, м** | **Ду подаю-щего тр-да** | **Ду обрат-ного тр-да** | **Перспектив-ный диаметр подающего тp-да, м** | **Перспек-тивный диаметр обратного тр-да, м** | **Стоимость перекладки (с учетом демонтажа старых труб), тыс. руб.** |
| Котельная № 2 | УТ-77 | 41 | 300 | 300 | 400 | 400 | 2837,70 |
| УТ-77 | УТ-77а | 17 | 300 | 300 | 400 | 400 | 1176,61 |
| УТ-77а | УТ-76 | 18 | 300 | 300 | 400 | 400 | 1245,82 |
| УТ-76 | УТ-76в | 72 | 300 | 300 | 400 | 400 | 4983,28 |
| УТ-76в | УТ-75 | 132 | 300 | 300 | 400 | 400 | 9136,01 |
| **Итого** | | | | | | | **19 379,42** |
| **Всего с учетом индексации на 2021 г. по прогнозу МЭР, млн.руб.** | | | | | | | **24,07** |
| ***Примечание****. При расчете капиталовложений, приведенных в таблице, были использованы укрупненные нормативные показатели.* | | | | | | | |

**5.3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

В эксплуатационной ответственности Единой теплоснабжающей организации находится 36 309 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении. На сегодняшний день средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей города Приозерска составляет около 9 лет, при этом всего 7% трубопроводов имеют срок эксплуатации более 15 лет. Однако к расчетному сроку уже около 19% (6780 м) трубопроводов города исчерпают свой нормативный срок службы, который составляет 25 лет. Таким образом, актуализированной схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция этих сетей к расчетному сроку. Перечень участков и ориентировочная стоимость их реконструкции представлены в п.7.1.7. Обосновывающих материалов в таблице 84. Капиталовложения на данное мероприятия составят **451,80** млн. руб. (в ценах 2021-2031 гг., без НДС).

**5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным п. 4.4 настоящего документа**

Система теплоснабжения г. Приозерск удовлетворяет нормативным требованиям надежности, прокладка сетей для повышения надежности функционирования системы не планируется.

**5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения**

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

– мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование

– мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 9 обосновывающих материалов "Оценка надёжности теплоснабжения".

**5.6. Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей**

Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей. К данной категории относятся мероприятия по организации закрытой системы теплоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении":

* с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;
* с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Данной схемой теплоснабжения предусматривается организация горячего водоснабжения города по закрытой системе теплоснабжения следующими способами:

1. Установка АИТП с теплообменниками на ГВС непосредственно в подвалах зданий потребителей;
2. Для потребителей у которых отсутствует возможность установки АИТП предполагается строительство ЦТП с теплообменниками на ГВС и последующая организация четырехтрубной системы теплоснабжения до потребителей.

**5.7. Мероприятия, не вошедшие в предыдущие разделы**

***Ремонт тепловых камер***

Актуализированной схемой теплоснабжения предусматривается мероприятие по ремонту тепловых камер г. Приозерск. Ориентировочные капиталовложения для реализации данного мероприятия составят 57,00 млн. руб. Мероприятие будет проводиться в несколько этапов, каждый из которых подразумевает ежегодный ремонт порядка 30 тепловых камер.

***Мероприятия по организации закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)***

В г. Приозерске 134 потребитель подключен по закрытой схеме ГВС, а 74 потребителя по открытой. Потребители расположены в зонах действия котельных № 1 и № 2. Суммарная максимальная подключенная нагрузка потребителей составляет 65,95 Гкал/ч, из них на ГВС приходится 20,85 Гкал/ч. АИТП оборудованы все потребители, у которых имеется техническая возможность установки АИТП.

Организацию закрытой системы теплоснабжения у 86 потребителя планируется произвести путем строительства трех ЦТП: ЦТП №1 общей мощностью 9,313 ГКалл/ч в районе перекрестка ул. Гагарина и ул. Ленина (70 потребителей), ЦТП №2 общей мощностью 3,480 ГКалл/ч в районе ул. Кирова (34 потребителя), ЦТП №3 общей мощностью 2,645 ГКалл/ч в районе ул. Литейной и ул. Героя Богданова (27 потребителей).

Для реализации мероприятия по строительству ЦТП с теплообменниками и трубопроводами ГВС потребуются ориентировочные капиталовложения в размере **201,68**  млн.руб. (в ценах 2021 г., без НДС), в том числе:

**- 55,24** млн.руб. – строительство 3-х ЦТП с теплообменным оборудованием;

- **118,69** млн.руб. - строительство тепловых сетей необходимых для организации закрытой схемы теплоснабжения через ЦТП (с учетом стоимости замены трубопроводов в районе ул. Литейная и ул. Героя Богданова).

Кроме того, проектные работы по строительству 3-х ЦТП и тепловых сетей для организации закрытой схемы теплоснабжения оценены в **27,75** млн.руб.

Мероприятия по переходу на закрытую систему теплоснабжения предполагается осуществлять до 2022 года.

5.8. Сводная оценка необходимых финансовых потребностей

Сводная оценка суммарных финансовых затрат на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Сводные капитальные затраты в мероприятия на тепловых сетях, млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **Итого** |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | - | - | 0,24 | 1,73 | 1,96 | 1,04 | 3,90 | 5,98 | 35,61 | - | - | - | **50,46** |
| Оборудование тепловых камер системой непрерывного мониторинга температуры и давления | - | 6,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **6,50** |
| Ремонт ветхих тепловых сетей | - | 27,70 | 36,47 | 41,82 | 43,58 | 20,25 | 0,20 | 4,06 | 32,33 | 76,09 | 78,59 | 90,71 | **451,80** |
| Техническое обследование и паспортизация тепловых сетей и кадастровые работы |  | 33,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33,04** |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов | - | 24,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **24,07** |
| Ремонт тепловых камер | - | 10,89 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | **173,9** |
| Строительство тепловых сетей необходимых для организации закрытой системы теплоснабжения через ЦТП | - | 118,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **118,69** |
| Строительство ЦТП с теплообменным оборудованием для организации закрытой системы теплоснабжения в районе перекрестка ул. Гагарина и ул. Ленина | - | 33,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,32 |
| Строительство ЦТП с теплообменным оборудованием для организации закрытой системы теплоснабжения в районе ул. Привокзальная | - | 12,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,45 |
| Строительство ЦТП с теплообменным оборудованием для организации закрытой системы теплоснабжения в районе ул. Литейной – Героя Богданова | - | 9,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,47 |
| Проектные работы по строительству 3-х ЦТП и тепловых сетей для организации закрытой схемы теплоснабжения | **-** | 27,75 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **27,75** |
| **Итого** | **-** | **303,88** | **53,011** | **59,851** | **61,841** | **37,591** | **20,401** | **26,341** | **84,241** | **92,391** | **94,891** | **107,011** | **941,45** |
| ***Примечание****. При расчете капиталовложений, приведенных в таблице, были использованы укрупненные нормативные показатели с применением индексов-дефляторов капитальных вложений в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030* | | | | | | | | | | | | | |

**6. Перспективные топливные балансы**

Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения г. Приозерск представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Перспективное потребление натурального топлива к расчетному сроку

| Исходная информация | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник** | **Показатель** | | | **Единица измерения** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2031** |
| **Котельные**  **№ 1, 2** | Подключенная нагрузка | | | Гкал/ч | 54,9 | 55,2 | 58,4 | 61,3 | 64,9 | 65,1 |
| Годовой расход топлива | | Мазут | тыс. т | 15150 | 15230 | - | - | - | - |
| Уголь | 3000 | 3020 | - | - | - | - |
| Щепа | м3 в плотном теле | 18270 | 18370 | - | - | - | - |
| Природный газ | тыс. м³ | - | - | 27220 | 28450 | 29940 | 30010 |
| **Котельная ДРСУ** | Подключенная нагрузка | | | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Годовой расход топлива | | Уголь | тыс. т | 327 | 327 | - | - | - | - |
| Природный газ | тыс. м³ | - | - | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 |
| **Котельная по ул. Заозерная** | Подключенная нагрузка | | | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Годовой расход топлива | | Уголь | тыс. т | 218 | 218 | - | - | - | - |
| Природный газ | тыс. м³ | - | - | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 |
| **Котельная по ул. Цветкова** | Подключенная нагрузка | | | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Годовой расход топлива | | Дрова | тыс. м³ | 428 | 428 | - | - | - | - |
| Природный газ | тыс. м³ | - | - | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| **Котельная ДДИ** | Подключенная нагрузка | | | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Годовой расход топлива | | Уголь | тыс. т | 1300 | 1300 | - | - | - | - |
| Природный газ | тыс. м³ | - | - | 604,82 | 604,82 | 604,82 | 604,82 |
| Актуализированная на 01.01.2021 г. информация | | | | | | | | | | |
|  | **Показатель** | | | Ед. изм. | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Котельная №1 | Подключенная нагрузка | | | Гкал/час | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 |
| Год. расход топлива | пр. газ | | тыс.м3 | 14710 | 16195 | 16195 | 16195 | 16195 | 16195 |
| Котельная №2 | Подключенная нагрузка | | | тыс.Гкал | 14,35 | 14,57 | 15,12 | 15,45 | 15,99 | 16,52 |
| Год. расход топлива | пр. газ | | тыс.м3 | 5 635 | 5721 | 5937 | 6067 | 6279 | 6487 |
| Котельная ДДИ | Подключенная нагрузка | | | Гкал/час | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Год. расход топлива | уголь | | тн | 816 | 812 | -- | -- | -- | -- |
| пр. газ | | тыс.м3 |  |  | 914 | 914 | 914 | 914 |
| Котельная ДРСУ | Подключенная нагрузка | | | Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Год. расход топлива | уголь | | тн | 152 | 152 | -- | -- | -- | -- |
| пр. газ | | тыс.м3 |  |  | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Котельная у.Заозерная | Подключенная нагрузка | | | Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Год. расход топлива | уголь | | тн | 134 |  | -- | -- | -- | -- |
| пр. газ | | тыс.м3 |  | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Котельная ул.Цветкова | Подключенная нагрузка | | | тыс.Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Год. расход топлива | э/энергия | | тыс.кВтч | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| **ИТОГО** | Подключенная нагрузка | | | Гкал/час | **58,99** | **59,21** | **59,76** | **60,09** | **60,63** | **61,16** |
| Год. расход топлива | пр. газ | | тыс.м3 | **20344** | **21994** | **23197** | **23327** | **23539** | **23747** |
| уголь | | тн | 1102 | 964 | -- | -- | -- | -- |
| э/энергия | | тыс.кВтч | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | **Показатель** | | | Ед. изм. | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | |
| Котельная №1 | Подключенная нагрузка | | | Гкал/час | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | |
| Год. расход топлива | | пр. газ | тыс.м3 | 16195 | 16195 | 16195 | 16195 | 16195 | |
| Котельная №2 | Подключенная нагрузка | | | тыс.Гкал | 17,06 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | |
| Год. расход топлива | | пр. газ | тыс.м3 | 6699 | 9605 | 9605 | 9605 | 9605 | |
| Котельная ДДИ | Подключенная нагрузка | | | Гкал/час | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | |
| Год. расход топлива | | уголь | тн | - | - | - | - | - | |
| пр. газ | тыс.м3 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | |
| Котельная ДРСУ | Подключенная нагрузка | | | Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| Год. расход топлива | | уголь | тн | - | - | - | - | - | |
| пр. газ | тыс.м3 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Котельная у.Заозерная | Подключенная нагрузка | | | Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| Год. расход топлива | | уголь | тн | - | - | - | - | - | |
| пр. газ | тыс.м3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Котельная ул.Цветкова | Подключенная нагрузка | | | тыс.Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| Год. расход топлива | | э/энергия | тыс.кВтч | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| **ИТОГО** | Подключенная нагрузка | | | Гкал/час | **61,70** | **69,10** | **69,10** | **69,10** | **69,10** | |
| Год. расход топлива | | пр. газ | тыс.м3 | **23959** | **26865** | **26865** | **26865** | **26865** | |
| уголь | тн | - | - | - | - | - | |
| э/энергия | тыс.кВтч | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |

Расход резервного (аварийного) определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных является ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу котельной в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

В таблице 12 представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2016 – 2031 гг.

Таблица 12 – Нормативные запасы топлива

| **Источник тепловой энергии** | **Вид топлива** |  | | | **Вид топлива** | **Этапы** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базовый год 2018** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023-2031** | | |
| **ННЗТ** | **НЭЗТ** | **ОНЗТ** |  | **ННЗТ** | **НЭЗТ** | **ОНЗТ** | **ННЗТ** | **НЭЗТ** | **ОНЗТ** | **ННЗТ** | **НЭЗТ** | **ОНЗТ** |
| Котельная № 1 | Мазут марки М-100 (тн) | 4,798 | 12,429 | 17,227 | Мазут марки М-100 (тыс.тн) | 0,402 | 0 | 0,402 | 0,402 | 0 | 0,402 | 0,402 | 0 | 0,402 |
| Котельная № 2 | Щепа (тонн) | 0,906 | 2,346 | 3,251 |
| Котельная ДРСУ | Уголь (тыс. тонн) | 0,008 | 0,05 | 0,05 | Уголь (тыс. тонн) | 0,01 | 0,05 | 0,063 | 0,047 | 0 | 0,047 | 0,047 | 0 | 0,047 |
| Котельная ДДИ | Уголь (тыс. тонн) | 0,0041 | 0,195 | 0,195 | Уголь (тыс. тонн) | 0,026 | 0,165 | 0,191 |
| Котельная на ул. Цветкова | Дрова (тыс. тонн) | 0,003 | 0,019 | 0,019 | Уголь (тыс. тонн) | 0,001 | 0,004 | 0,005 |
| Котельная на ул. Заозерная | Уголь (тыс. тонн) | 0,006 | 0,039 | 0,025 | Уголь (тыс. тонн) | 0,01 | 0,056 | 0,066 |

**7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии**

Перспективные затраты для каждого источника тепловой энергии г.Приозерск приведены в Главе 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения г.Приозерск на период с 2016 по 2031 гг.

Затраты на реализацию мероприятий по каждой системе теплоснабжения представлены в Главе 10 Обосновывающих материалов, суммарно по всем группам проектов – в таблице 96.

**8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)**

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у ООО «Энерго-Ресурс» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

ООО «Энерго-Ресурс» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом**,** в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808**,** в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Призерского муниципального района Ленинградской области № 3227 от 27.09.2018 года ООО «Энерго-Ресурс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

**9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям**

На момент актуализации по состоянию на 15.05.2020 года в системе теплоснабжения города Приозерска бесхозяйные объекты централизованной системы теплоснабжения отсутствуют.