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Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице ниже.
	Термины
	Определения

	Теплоснабжение
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

	Система теплоснабжения
	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

	Схема теплоснабжения
	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, городского округа, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органа местного самоуправления.

	Источник тепловой энергии
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

	Объекты теплоснабжения
	Источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность.

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

	Тепловая мощность
(далее – мощность)
	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени.

	Тепловая нагрузка
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени.

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

	Теплопотребляющая установка
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.

	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация)
	Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

	Радиус эффективного теплоснабжения
	Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
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	Термины
	Определения

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения

	Теплосетевая организация
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Управляющая организация
	Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса.

	Надежность теплоснабжения
	Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения

	Живучесть
	Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория поселения, городского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключе-ния потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория поселения, городского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

	Топливно-энергетичес-кий баланс
	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов

	Комбинированная выработка электричес-кой и тепловой энергии
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

	Теплосетевые объекты
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

	Элемент территориаль-ного деления
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

	Расчетный элемент территориального деления
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

	АИТП (ИТП)
	Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт – это комплекс устройств для распределения тепловой энергии в помещении и качественно-количественной регулировки теплоносителя одного здания/строения/сооружения на нужды отопления в соответствии с погодными условиями и фактическими потребностями. Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов). Чаще располагается в отдельно стоящем сооружении, но может быть размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий.


Продолжение таблицы
	Термины
	Определения

	Расчетная тепловая нагрузка
	Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

	Базовый период
	Год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

	Базовый период актуализации
	Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города феде-рального значения
	Раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащей описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

	Топливный баланс
	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения  поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения , устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

	Электронная модель системы теплоснабже-ния поселения, городского округа, города федерального значения
	Документ в электронном виде, в котором предоставлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

	Материальная характе-ристика тепловой сети
	Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков.

	Удельная материальная характеристика тепловой сети
	Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенной к этой тепловой сети.

	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки 
	Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

	Энергетические характеристики тепловых сетей
	Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

	Местные виды топлива
	Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.




[bookmark: _Toc365352082][bookmark: _Toc375229500][bookmark: _Toc475455853][bookmark: _Toc481570780][bookmark: _Toc156841165]ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей работе применяются следующие сокращения:
МО – муниципальное образование;
НТД – нормативно-техническая документация;
ПИР – проектно-изыскательские работы;
ПРК – программно-расчетный комплекс;
ГИС – геоинформационная система;
ХВС – холодное водоснабжение;
ГВС – горячее водоснабжение;
ОВ – отопление/вентиляция;
ТСО – теплоснабжающая организация;
ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети;
ЖКС – жилищно-коммунальный сектор;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ХВО – химводоочистка;
ТК – тепловая камера;
ЕТО – единая теплоснабжающая организация;
ИТП – индивидуальный тепловой пункт.


[bookmark: _Toc156841166]ВВЕДЕНИЕ

[bookmark: _Hlk199948287]Объектом исследования является система централизованного теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – МО Приозерское городское поселение).
Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения МО Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области по критериям качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.
[bookmark: _Hlk181024194]Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования Приозерского муниципального района Ленинградской области на период до 2042 г. выполнена на основании:
[bookmark: _Hlk181024471] – Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"                               (с изменениями и дополнениями);
[bookmark: _Hlk196571860] – «Требований к схемам теплоснабжения» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 
16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г., 17 октября 2024 г., 18 марта 2025 г.);
– Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 212 (с изменениями и дополнениями от 20 декабря 2022 г., 11 сентября 
2024 г.); 
 – Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                     № 565/667;
 – ГОСТ Р 70389-2022 Схемы теплоснабжения городов. Процессы разработки и актуализации. Технические условия на закупку (дата введения – 2023-05-01);
 – Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (последняя редакция, с изменениями).
При актуализации схемы теплоснабжения учтены:
· программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 – 2030 гг.;
· план-график газификации «Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год;
· Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 
2033 гг. (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2025 № 1101, с изменениями и дополнениями от 12.03.2026);
· схема и программа развития единой энергетической системы России на 2022 – 2028 годы (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
№ 146 от 28.02.2022 г.);
· схема и программа развития электроэнергетических систем России на 
2024 – 2029 годы (утв. приказом Минэнерго России от 30.11.2023 г. № 1095);
· схема водоснабжения и водоотведения Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.
Согласно федеральному закону № 190-ФЗ "О теплоснабжении"                               схема теплоснабжения городского округа – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Схема теплоснабжения (проект схемы теплоснабжения) городского округа разрабатывается с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения разрабатывается на основании анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки технического состояния существующих источни-ков тепловой энергии и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования.
Проект схемы теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технологических регламентов;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребле-ния тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
· соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществле-ния предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.
Разработка схемы теплоснабжения в форме документов, содержащих предпроектные материалы, является сложной многофакторной задачей, имеет нетиповой, творческий характер.
В пределах настоящей работы в качестве базового периода принят 2025 год, в качестве периода планирования рассматривается период до 2042 год.
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[bookmark: _Toc156841167][bookmark: _Hlk93571723]Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: _Hlk129963942]В состав Приозерского городского поселения в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с изменениями по состоянию на 6 апреля 2026 г.) входят четыре населённых пункта:
· посёлок Бригадное общей площадью 213,3 га, границы населённого пункта внесены в Единый государственный реестр недвижимости за номером 47:03-4.58, идентификационный номер: 966554616;
· посёлок Бурнево общей площадью 46,5 га, границы населённого пункта внесены в Единый государственный реестр недвижимости за номером 47:03-4.66, идентификационный номер: 966554730;
· город Приозерск общей площадью 2009,0 га, границы населённого пункта внесены в Единый государственный реестр недвижимости за номером 47:03-4.13, идентификационный номер: 966554452. Границы города Приозерск пересекают границу Приозерского городского поселения;
· посёлок Сторожевое общей площадью 1,4 га, границы населённого пункта внесены в Единый государственный реестр недвижимости за номером 47:03-4.87, идентификационный номер: 966554183.
В соответствии со сведениями графического описания границы, внесёнными в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер: 47:03-3.13, идентификационный номер: 966554486), площадь территории Приозерского городского поселения, полученная путём измерения в программе MapInfo, на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости составляет 45476,2 га. В таблице 1 приведены сведения о площади земель различного назначения.
Таблица 1 – Сведения о площади земель различных категорий
	№ п/п
	Наименование показателя
	Площадь земель, га
	Процент от общей площади земель

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	53,1
	0,09

	2
	Земли населенных пунктов
	2270,2
	4,1

	2.1
	посёлок Бригадное, в том числе:
	213,3
	0,4

	
	лесные кварталы Приозерского лесничества Ленинградской области
	21,6
	

	2.2
	поселок Бурнево, в том числе:
	46,5
	0,08

	
	лесные кварталы Приозерского лесничества Ленинградской области
	1,2
	

	2.3
	город Приозерск, в том числе:
	2009,0*
	3,6

	
	лесные кварталы Приозерского лесничества Ленинградской области
	660,5
	

	2.4
	поселок Сторожевое, в том числе:
	1,4
	

	
	лесные кварталы Приозерского лесничества Ленинградской области
	1,4
	0,002

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	593,9
	1,1

	4
	Земли лесного фонда
	4441,0
	8,1

	5
	Земли водного фонда
	47563,6
	86,4


Продолжение таблицы 1.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Площадь земель, га
	Процент от общей площади земель

	6
	Земли запаса
	12,6
	0,02

	7
	Категории земель не определена в связи с имеющимися противоречиями в сведениях государственных реестров
	85,5
	0,1

	8
	Общая площадь земель различных категорий
	55019,9
	100

	* Граница города Приозерск пересекает границу Приозерского городского поселения. Площадь части территории населённого пункта, находящейся за границами Приозерского городского поселения, составляет 0,9 га.


Границы территории Приозерского городского поселения приведены на рисунке 1.

[image: C:\Users\nas74\YandexDisk-teh@spbtochka.ru\Скриншоты\2022-04-08_01-19-53.png]

Рисунок 1 – Границы территории Приозерского городского поселения

В соответствии данными Управления Федеральной службы государственной статистики по город Санкт-Петербургу и Ленинградской области (с) по состоянию на 01.01.2025 года численность населения в Приозерском городском поселении составляет 18217 человек. Основная доля населения проживает в городе Приозерск – 17920 человек (98,4 %).

[bookmark: _Toc377556289][bookmark: _Toc469409150][bookmark: _Toc481570784][bookmark: _Toc156841168]1.1.	Функциональная структура теплоснабжения
Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район от 
27.09.2018 г. № 3227 с 01.10.2018 г. ООО «Энерго-Ресурс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения на территории г. Приозерска Ленинградской области.
Сведения о теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Сведения о теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс»
	Наименование организации 
	Адрес юридический, 
адрес почтовый 
	Должность руководителя организации
ФИО (полностью) руководителя организации
	№ телефона
эл. почты

	Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»
	Юридический адрес: 197374,
г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4,
корп. 2, лит. А, пом. 331, 1084703006123;
Фактический адрес: 188760, 
Ленинградская область, г. Приозерск, 
ул. Песочная, 24
Адрес осуществления лицензируемой деятельности: Ленинградская область, 
г. Приозерск, ул. Заводская, д. 3,
 корп. 11; Ленинградская область,
 г. Приозерск, ул. Песочная, д. 22, 
лит. А.
	Генеральный директор Сидоров
Михаил Валерьевич
	Тел. 8-813-79-51-101; 
8-921-361-
29-88.
e-mail: info@energo-resurs.biz



Функциональная структура теплоснабжения Приозерского городского поселения представлена на рисунке 1.1.
ООО «Энерго-Ресурс»



Котельная № 1, Котельная № 2, Котельная ДРСУ, Котельная
ул. Заозёрная, Котельная ул. Цветкова, Котельная ДДИ.
Локальные котельные и индивидуальные источники теплоснабжения





Потребители


Рисунок 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения Приозерского
городского поселения

С октября 2018 г. в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс» находятся шесть источников тепловой энергии:
− котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) (далее – котельная № 1) (собственность);
− котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) (далее – котельная № 2) (аренда);
− котельная № 3 (котельная ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) (субаренда, договор № 17/06/2021-64ЭР);
− котельная № 4 (котельная ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) (субаренда,);
− котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) (субаренда, договор 
№ 17/06/2021-64ЭР),
− котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (субаренда, договор 
№ 17/06/2021-64ЭР).
На территории г. Приозерска осуществляют деятельность 3 промышленные котельные: 
− котельная ДОЗ;
− котельная Санаторий;
− котельная ОАО «Лесплитинвест».
Зоны действия производственных котельных представлены на рисунке 1.2.

 


Рисунок 1.2 – Зоны действия производственных котельных


Теплоснабжение Приозерского городского поселения осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Индивидуальные источники тепловой энергии используются, как правило, в районах приусадебной застройки (частный сектор, индивидуальное жилищное строительство).
Индивидуальное теплоснабжение охватывает меньшую часть жилой застройки на территории Приозерского городского поселения. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 
Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены на рисунке 1.3.

[image: ]
Рисунок 1.3 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения 
Приозерского городского поселения

[bookmark: _Toc377556290][bookmark: _Toc469409151][bookmark: _Toc481570785][bookmark: _Toc156841169][bookmark: _Hlk93392589]1.2.	Источники тепловой энергии

Источниками теплоснабжения Приозерского городского поселения являются:
а) котельные, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс»:
− котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) (далее – котельная № 1) (собственность);
− котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) (далее – котельная № 2) (аренда);
− котельная № 3 (котельная ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) (субаренда, договор № 17/06/2021-64ЭР);
− котельная № 4 (котельная ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) (субаренда,);
− котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) (субаренда, договор 
№ 17/06/2021-64ЭР),
− котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (субаренда, договор 
№ 17/06/2021-64ЭР).
Котельные № 1 и № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети котельных № 1 и № 2 объединены.
Котельные: № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63); № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1); № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) являются обособленными, каждая имеет свою зону теплоснабжения, тепловые сети котельных не объединены.
б) промышленные котельные:
− котельная ДОЗ;
− котельная санатория;
− котельная ОАО «Лесплитинвест».
[bookmark: _Hlk118115421]
1.2.1 [bookmark: _Toc156841170]Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, д. 3, к. 11) (собственность 
ООО «Энерго-Ресурс»). Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет 40,4 Гкал/ч (47 МВт), располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Режим работы котельной – круглогодичный. Котельная обеспечивает тепловые нагрузки отопления и ГВС жилых домов; отопления, вентиляции и ГВС административных и прочих потребителей. ГВС осуществляется как по открытой, так и по закрытой схеме. Используемое топливо – природный газ, резервное – мазут.
В качестве основного теплогенерирующего оборудования на котельной установлены водогрейные котлы ASGX 8000 (Италия) (5 шт.) и паровые котлы 
VAPOR TTK-125 (Финляндия) (2 шт.).
Водогрейный отопительный котел ASGX 8000 – моноблочный стальной жаротрубный водогрейный котел с трехходовым движением продуктов сгорания, температурой теплоносителя не выше 115 ⁰С. Установленная мощность котлоагрегата составляет 8 МВт = 6,88 Гкал/ч.
Паровой котел VAPOR TTK применяется для получения пара. Установленная мощность парового котлоагрегата составляет 5,4 т пара в час = 3,5 МВт = 3,0 Гкал/ч.
Пар используется для собственных нужд котельной – водоподготовка (приготовление химочищенной воды) и обогрев мазутного хозяйства (расход пара на собственные нужды котельной составляет от 1,2 до 1,5 т/ч). Также в пароводяных теплообменниках «Alpha Laval» может осуществляться приготовление сетевой воды.
Характеристика котлоагрегатов котельной приведена в таблице 1.2.
Режимные карты котлов приведены в приложении 1.

[bookmark: _Hlk150791424]Таблица 1.2 – Характеристика котельного оборудования котельной № 1
	Наимено-
вание тепло-источника
	Марка котлоагрегата, завод-производитель оборудования
	Установленная тепловая мощ-ность, Гкал/ч (МВт)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Используемый вид топлива

	Котель-
ная № 1 (природный газ, мазут – резервное топливо)
	Паровой трехходовой жаротрубно-дымогарный котлоагрегат VAPOR TTK-125 (Финляндия), ст. № 1, 
зав. № 7952. ɳфакт. = 90,38 – 92,27 % (при тепловой нагрузке 64 %, 94 %) (режимная карта котлоагрегата 
2021 г.). Водяной объем 11,8 м3. 
	5,4 т пара в ч = 3,0 
(3,5 МВт)
	2009
(паспорт к/а)
	природный газ, мазут (резерв))

	
	Паровой трехходовой жаротрубно-дымогарный котлоагрегат VAPOR TTK-125 (Финляндия), ст. № 2, 
зав. № 7948. ɳфакт. = 90,21 – 92,22 % (при тепловой нагрузке 64 %, 96 %) (режимная карта котлоагрегата 
2021 г.). Водяной объем 11,8 м3.
	5,4 т пара в ч = 3,0 
(3,5 МВт)
	2009
(паспорт к/а)
	природный газ, мазут (резерв)

	
	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000 (Италия) ст. № 1, зав. № 90151 
КПД = 91 % (паспортное значение).
ɳфакт. = 91,09 % (режимная карта котлоагрегата 2021 г.).
	6,88
(8 МВт)
	2001
(паспорт к/а)
	природный газ, мазут (резерв)

	
	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000 (Италия) ст. № 2, зав. № 90154
КПД = 91 % (паспортное значение).
ɳфакт. = 90,31 – 91,39 % (режимная карта котлоагрегата 2021 г.).
	6,88
(8 МВт)
	2001
(паспорт к/а)
	природный газ, мазут (резерв)

	
	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000 (Италия) ст. № 3, зав. № 90150 
КПД = 91 % (паспортное значение).
ɳфакт. = 90,09 % (режимная карта котлоагрегата 2021 г.).
	6,88
(8 МВт)
	2001
(паспорт к/а)
	природный газ, мазут (резерв)

	
	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000 (Италия) ст. № 4, зав. № 90152
КПД = 91 % (паспортное значение).
ɳфакт. = 91,09 % (режимная карта котлоагрегата 2021 г.).
	6,88
(8 МВт)
	2001
(паспорт к/а)
	природный газ, мазут (резерв)

	
	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000 (Италия) ст. № 5, зав. № 90153 
КПД = 91 % (паспортное значение).
ɳфакт. = 90,9 % (режимная карта котлоагрегата 2021 г.).
	6,88
(8 МВт)
	2001
(паспорт к/а)
	природный газ, мазут (резерв)



В котельной установлены следующие сетевые насосы: марки Grundfos 
NB 125250/236 (1 шт.), марки Grundfos NК 80-200/222 (1 шт.); марки Grundfos NK 125-250/236 (2 шт.)
Также в котельной установлено 2 подпиточных насоса марки Grundfos 
TP 200-400/4.
Для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения в котельной установлены деаэратор атмосферный сетевой ДА 100/25 и деаэратор атмосферный питательный ДА 15/46.
[bookmark: _Hlk150106481]Для приготовления сетевой воды установлены пароводяные теплообменники: марки «Alpha Laval» М100 BFG (2 ед.); марки «Alpha Laval» M6 MFG (2 ед.).
Перечень вспомогательного оборудования котельной приведен в таблице 1.3.
[bookmark: _Hlk150763426]Таблица 1.3 – Перечень вспомогательного оборудования котельной № 1 и его основные характеристики
	Наименование оборудования, технические характеристики
	Количество
	Нормативный срок службы, лет
	Установленная мощность оборудования, кВт; источник информации

	Насос сетевой Grundfos NB 125-250/236 
(Q = 515 м3/ч, H = 60 м)
	1
	9
	110,0

	Насос сетевой Grundfos NК 180-200/222 
(Q = 220 м3/ч,  H = 60 м)
	1
	9
	55,0

	Насос сетевой Grundfos NК 125-250/236 (Q = 515 м3/ч, H = 60,2 м)
	2
	9
	110,0

	Насос подпиточный Grundfos 
ТР 200-400/4 (Q = 433 м3/ч, H = 35 м)
	2
	9
	55, эл. двигатель оборудован частотным регулятором

	Деаэратор сетевой ДА-100/25 (Саратовский завод энергетического оборудования)
	1
	20
	100 т/ч – производительность

	Деаэратор питательный ДА-15/10 (Саратовский завод энергетического оборудования)
	1
	20
	15 т/ч – производительность 

	Теплообменник пластинчатый Alpha Laval M100 BFG
	2
	20
	-

	Теплообменник пластинчатый Alpha Laval M6 MFG
	2
	20
	-

	Бак-аккумулятор подпиточной воды
	2
	
	-

	Дымовая труба Dу 450 мм, H = 40 м
	2
	
	-

	Дымовая труба Dу 700 мм, H = 40 м
	5
	
	-



Утвержденный температурный график отпуска теплоносителя от котельной – 105/70 ºС (со срезками 70 ºС и 95 ºС).
Котельная оборудована прибором учета отпуска тепловой энергии. Также установлены приборы учета тепловой энергии на ветку Инженерная-Ларионова и в 
УТ-29 ул. Лениградская. В таблице 1.4 приведен перечень оборудования, входящего в состав узлов учета тепловой энергии, отпущенной от котельной № 1.
Таблица 1.4 – Перечень оборудования узлов учета тепловой энергии, отпущенной от котельной № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
	№
	Наименование
	Модель/Исполнение
	Заводской номер
	Дата поверки/
очередной поверки

	основная ветка

	1.
	Теплосчетчик электромагнитный
	КМ-5-4-2-2 
ПРЭ 300/300-В1-ИСП 1
	320700
334200
	18.07.2027 г.

	2.
	Счетчик-расходомер электромагнитный
(на подпитке)
	РМ-5-Т-И 
	202982
	13.07.2027 г.

	3.
	Комплект термопреобра-зователей сопротивления, подающий и обратный трубопроводы ТС
	КТСП-Н
	60643
	29.08.2028 г.

	4.
	Преобразователь давления
	ОВЕН ПД100-ДИ 1,0-171-1,0
	42677230546031233
	27.05.2025 г.

	5.
	Преобразователь давления
	ОВЕН ПД100-ДИ 1,0-171-1,0
	43052230646037229
	20.06.2025 г.

	6
	Преобразователь давления
	ОВЕН ПД100-ДИ 1,0-171-1,0
	42677230846052517
	09.08.2025 г.

	ветка Инженерная-Ларионова

	1
	Тепловычислитель
	ТВ7 04.1М
	19-085900
	05.02.2024 г.

	2
	Расходомер электромаг-нитный, подающий трубопровод ТС
	Питерфлоу РС 80-36А
	217337
	2027

	3
	Расходомер электромаг-нитный, обратный трубопровод ТС
	Питерфлоу РС 80-36А
	215779
	2027

	4
	Комплект термопреобра-зователей сопротивления, подающий и обратный трубопроводы ТС
	КТСП-Н г,х
	б/н
	2027

	5
	Преобразователь давле-ния Коммуналец, 1,6МПа, подающий трубопровод ТС
	СДВ-И-1,60-1,00-0,60-М
	А607435
	13.01.2025 г.

	6
	Преобразователь давле-ния Коммуналец, 1,6МПа, обратный трубопровод ТС
	СДВ-И-1,60-1,00-0,60-М
	А607434
	13.01.2025 г.

	УТ-29 (г. Приозерск, ул. Ленинградская)

	1.
	Тепловычислитель
	ТВ7-04М
	20-133194
	24.02.2025 г.

	2.
	Расходомер-счетчик электромагнитный, подающий трубопровод ТС
	Питерфлоу РС 150-630А
	201391
	18.11.2025 г.

	3.
	Термопреобразователи сопротивления, комплект, подающий и обратный трубопроводы ТС
	КТСП-Н,
Pt 100, L = 60мм., класс А
	5055 г,х
	24.03.2026 г.

	4.
	Преобразователь давле-ния Коммуналец, 1,6МПа, подающий трубопровод ТС
	СДВ-И 1,6
	А706518
	11.03.2026 г.

	5.
	Преобразователь давле-ния Коммуналец, 1,6МПа, обратный трубопровод ТС
	СДВ-И 1,6
	А706517
	11.03.2026 г.

	6.
	Преобразователь давле-ния Коммуналец, 1,6МПа, подпитка
	СДВ-И 1,6
	А706680
	16.03.2026 г.



Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) (аренда ООО «Энерго-Ресурс»). Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет 15,48 Гкал/ч 
(18 МВт), располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. В качестве основного теплогенерирующего оборудования на котельной установлено три отечественных водогрейных котлоагрегата марки «Unitherm». Единичная мощность котлоагрегата – 5,16 Гкал/ч.
Режимные карты котлоагрегатов приведены в приложении 1.
Режим работы котельной – отопительный период. Котельная обеспечивает тепловые нагрузки отопления и ГВС жилых домов; отопления, вентиляции и ГВС административных и прочих потребителей. Используемое топливо – природный газ, резервное – мазут.
[bookmark: _Hlk150763529]В котельной установлено 3 сетевых насоса марок Grundfos NB 80-200/222, предназначенные для питания тепловых сетей водой (Q = 222 м3/ч; H = 60 м; 
N = 55 кВт). В котельной три дымовые трубы высотой 24 м.
Температурный график отпуска теплоносителя от котельной – 105/70 ºС (со срезками 70 ºС и 95 ºС). Котельная оборудована прибором учета отпуска тепловой энергии. В таблице 1.6 приведен перечень оборудования, входящего в состав узла учета котельной.
Характеристика котлоагрегатов котельной приведена в таблице 1.5.
[bookmark: _Hlk150791719]Таблица 1.5 – Характеристика котельного оборудования
	Наимено-
вание тепло-источника
	Марка котлоагрегата, завод-производитель оборудования
	Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч (МВт)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Используемый вид топлива

	Котель-
ная № 2 (природный газ, мазут – резервное топливо)
	Котлоагрегат Unitherm ст. № 1, 
зав. № 6000171709, 
ɳфакт. = 92,39 – 92,41 % (режимная карта котлоагрегата 2021 г.). 
к/а оборудован горелкой Oilon GКP600 WD34.
	5,16
(6 МВт)
	май 2020 – изготовление, 
2021 – установка
	природный газ, мазут (резерв)

	
	Котлоагрегат Unitherm ст. № 2, 
зав. № 6000202112, 
ɳфакт. = 92,19 – 92,59 % (режимная карта котлоагрегата 2021 г.). 
К/а оборудован горелкой 
Oilon GP600 WD33.
	5,16
(6 МВт)
	май 2020 – изготовление, 
2021 – установка
	природный газ, мазут (резерв)

	
	Котлоагрегат Unitherm ст. № 3, 
зав. № 6000202113, 
ɳфакт. = 92,38 – 92,76 % (режимная карта котлоагрегата 2021 г.).
К/а оборудован горелкой 
Oilon GP600 WD34.
	5,16
(6 МВт)
	май 2020 – изготовление, 
2021 – установка
	природный газ, мазут (резерв)



Таблица 1.6 – Перечень оборудования узла учета котельной № 2 (г. Приозерск, 
ул. Песочная, 22а)
	№
	Наименование
	Модель/Исполнение
	Заводской номер
	Дата очередной поверки

	1.
	Теплосчетчик электромагнитный
	КМ-5-4-2 
ПРЭ 200/200-В1-ИСП 1
	413642
413653
	06.08.2027 г.

	2.
	Комплект термометров сопротивления, подаю-щий и обратный трубопроводы ТС
	КТС-Б,
Pt100, L=180мм., класс А
	1613922 г/х
	20.07.2027 г.

	3.
	Преобразователь давле-ния, подающий трубо-провод ТС
	ОВЕН ПД100-ДИ 1,0-171-1,0
	42667230746044194
	11.07.2025 г.

	4.
	Преобразователь давле-ния, обратный трубо-провод ТС
	ОВЕН ПД100-ДИ 1,0-171-1,0
	42667230746044208
	11.07.2025 г.


Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а). Введена в эксплуатацию в 
1974 году. Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 0,572 Гкал/ч (0,665 МВт), располагаемая мощность котельной – 0,572 Гкал/ч (0,665 МВт). Котельная работает только в отопительный период и обеспечивает только тепловые нагрузки отопления жилых домов.
В котельной установлен водогрейный котел КЧ-1, работающий на дровах (является резервным), и два электрокотла марки ЭВАН Practic с трехступенчатым регулированием мощности (14 – 28 – 42 кВт). Хранение топлива (дров) осуществляется под навесом рядом со зданием котельной.
Электрокотлы ЭВАН Practic – 42 были установлены в 2019 г (сведения 
ООО «Энерго-Ресурс»). В работе находятся оба электрокотла.
Котлоагрегат КЧ-1 – чугунный секционный теплопроизводительностью 
0,50 Гкал/ч (0,581 МВт) (в соответствии с предоставленным паспортом). Температура теплоносителя (сетевой воды) – до 95 оС. Был установлен в 1969 г., в 2020 году были заменены теплообменные секции котлоагрегата (паспорт котлоагрегата). В соответствии с данными паспорта котла последние гидравлические испытания были проведены в 2018 г.
Водогрейный котлоагрегат КЧ-1 – резервный, предусмотрена его работа при отключениях электроэнергии, обычно находится в работе не более двух-трех суток в течение отопительного периода.
Характеристика котлоагрегатов котельной приведена в таблице 1.7.
Таблица 1.7 – Характеристика котельного оборудования
	Наимено-
вание тепло-источника
	Марка котлоагрегата, завод-производитель оборудования
	Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч (МВт)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Используемый вид топлива

	Котельная 
г. Приозерск, 
ул. Цвет-кова, 43а (электро-энергия, дрова)
	Котел водогрейный КЧ-1 (производитель – завод им. Войкова) теплопроизводительность 0,5 Гкал/ч (0,581 МВт) (топливо – дрова)
	0,50
(0,581 МВт)
	1969 (паспорт к/а), 2020 – замена теплооб-менных секций
	дрова

	
	Электрокотел ЭВАН Practic – 42 (трехступенчатое регулирование мощности 14-28-42 кВт, U = 380 В), 
зав. № 171056
	0,036
(0,042 МВт)
	2019
	электро-энергия

	
	[bookmark: _Hlk142482905]Электрокотел ЭВАН Practic – 42 (трехступенчатое регулирование мощности – 14-28-42 кВт, U = 380 В)
	0,036
(0,042 МВт)
	2019
	электро-энергия



В котельной установлено:
 – два сетевых насоса марки 1К20/30 (подача Q = 20 м3/ч; напор Н = 30 м; установленная мощность электродвигателя N = 4 кВт; число оборотов электродвигателя – 2900 об./мин.). Годы установки насосов: ст. № 1: 2013 г. (шильда насоса); 2012 г. (шильда электродвигателя); ст. № 2: 2010 г. (шильда насоса); 2012 г. (шильда электродвигателя);
 – насос повысительный AQUALINK AQ 15-9-180 (подача Q = 30 л/с; напор 
Н = 9 м), год установки – 2019 (шильда насоса);
[bookmark: _Hlk151929313] – бак запаса холодной воды – объем V = 2,5 м3, год установки – 1974 (по сведениям персонала);
 – труба дымовая стальная D = 425 мм, Н = 15 м, год монтажа – 2017 (сведения персонала);
 – дизель-генератор DHY 6000 LE-3 19 DIO 700034 («HYUNDAI») мощностью 
N = 5,0/5,50 кВА, год установки – 2019.
Химводоподготовка отсутствует.
[bookmark: _Hlk150106607]Перечень вспомогательного оборудования котельной приведен в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Перечень вспомогательного оборудования котельной № 6 и его основные характеристики
	Наименование оборудования, технические характеристики
	Год ввода в эксплуатацию; источник информации
	Коли-
чество
	Нормативный срок службы, лет
	Установленная мощность оборудования, 
кВт; 
источник информации

	Котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

	Насос сетевой 1К 20/30 
(Q = 20 м3/ч, H = 30 м, 
n = 2900 об./мин.)
	2013 – шильда насоса, 2012 – год изготов-ления эл.двигателя (шильда эл.двигателя)
	1
	7
	3,5 (по характе-ристике насоса), 
4,0 (установлен электродвигатель)

	Насос сетевой 1К 20/30 
(Q = 20 м3/ч, H = 30 м, 
n = 2900 об./мин.)
	2010 – шильда насоса, 2012 – год изготов-ления эл.двигателя (шильда эл.двигателя)
	1
	7
	3,5 (по характе-ристике насоса), 
4,0 (установлен электродвигатель)

	Насос повысительный AQUALINK AQ 15-9-180, 
Q = 30 л/с, Н = 9 м
	2019 (шильда насоса)
	1
	10
	0,12

	Бак запаса холодной воды 
(V = 2,5 м3)
	1974 (сведения персонала)
	1
	20
	-

	Труба дымовая стальная
 D = 425 мм, H = 15 м
	2017
	1
	25
	-

	Дизель-генератор DHY6000 LE-3 19DIO700034 "HYUNDAI" 
(N = 5,0/5,5 кВА)
	2019
	1
	10
	5,0/5,5 кВА



Температурный график отпуска теплоносителя от котельной – 95/70 ⁰С.
В таблице 1.9 приведен перечень оборудования, входящего в состав узла учета котельной.
Также в котельной установлены показывающие приборы: манометры «РОСМА» 
(8 ед.), термометры (4 ед.); преобразователь давления Danfoss MBS 3250 060G1791, 
№ 49375357, прибор учета холодной воды Норма ИС СВКМ-15V, № 8016742 К19.


Таблица 1.9 – Перечень оборудования узла учета котельной № 6 (ул. Цветкова, 43а)
	наименование установленного оборудования УУТЭ

	расходомеры
	термопреобразователи
	датчики давления
	тепловычислитель

	подающий трубопровод: Термотроник Питерфлоу РС РС40-22-А-С Т150 P16 IP65, № 286867, 
дата очередной поверки 15.01.2027 г.
	подающий трубопровод:
КТСП-Н  
Pt 100B/4/0,00385/0 +160 ⁰С, № 40568х, 09.2019
(ООО "ИНТЕП") 
	подающий трубопровод: 
СДВ-И-1,60-1,00-0,60 М (1,00)-4-20мА-DA422-0605-3,  № А616003, 09.2019 (Коммуналец НПК ВИП). 
Дата поверки 
26.09.2024 г.
	ВКТ-9 "Теплоком", 
№ 013851

счетчик горячей воды, трубопровод подпитки
ВСТ Ду 15, 
зав. № 40216743, дата поверки 27.10.2025 г.


термопреобразователь сопротивления 
ТСП-Н, исп.2
Pt100, L=60мм.,
класс В, зав. № 305. Дата очередной поверки 20.01.2027 г.

	-
	обратный трубопровод: КТСП-Н
 Pt 100B/4/0,00385/0…+160 ⁰С, № 40568г, 09.2019
(ООО "ИНТЕП")
	обратный трубопровод: 
СДВ-И-1,60-1,00-0,60 М (1,00) 4-20мА-DA422-0605-3, 
№ А616004, 09.2019 
(Коммуналец НПК ВИП).
Дата поверки 
26.09.2024 г.
	



Котельная № 4 (котельная ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1). Введена в эксплуатацию в 1973 г. Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 
2,29 Гкал/ч (2,663 МВт). Котельная работает только в отопительный период. Котельная обеспечивает только тепловые нагрузки отопления зданий Приозерского ДРСУ и жилых домов по ул. Сосновая, 9, 15, 19, 21. Используемое топливо – уголь каменный марки ДПК. Топливо хранится на улице рядом с котельной, навес отсутствует.
Котлоагрегат «Универсал-5» (изготовитель – Кабардинский завод отопительного оборудования) – чугунный секционный, был установлен в 1987 г., модернизация не производилась с 2007 года. В соответствии с данными паспорта котла последние гидравлические испытания были проведены в 2018 г.
Котлоагрегат «Универсал-5» оборудован дутьевым вентилятором (год установки – 1987, принят по году установки котлоагрегата) и дымососом (год установки – 2013) (на момент проведения технического обследования был демонтирован электродвигатель, планировалась замена).
Котлоагрегат водогрейный Луга-Лотос КВР-1,5 в легкой обмуровке (изготовитель – ООО «РАУ») теплопроизводительностью 1,50 МВт и площадью нагрева 72 м2 был установлен в 2009 году, оборудован дымососом (год установки – 2018) (N = 5,50 кВт).
Характеристика котлоагрегатов котельной приведена в таблице 1.10.


Таблица 1.10 – Характеристика котельного оборудования котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	Наименование теплоисточника
	Марка котлоагрегата, завод-производитель оборудования
	Установленная тепловая мощ-ность, Гкал/ч (МВт)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Используемый вид топлива

	Котельная ДРСУ
г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1
(топливо – уголь каменный)
	Котлоагрегат водогрейный Универсал-5, ст. № 1, зав. № 8058, рег. № 07 (Кабардин-ский завод отопительного оборудования) теплопроиз-водительность 1,0 МВт, 
tв = 100 оС, объем котла – 30 м3
	1,0
(1,163 МВт)
	1987, с 2007 г. 
модерни-
зация не производилась 
	уголь каменный 
марки ДПК

	
	Котлоагрегат водогрейный Луга-Лотос КВР-1,5 в легкой обмуровке (ООО «РАУ»), 
ст. № 2, зав. № 075, рег. № 06, тепло-производительность 
1,5 МВт (1,29 Гкал/ч), 
F = 72 м2
	1,29
(1,50 МВт)
	2009
	уголь каменный 
марки ДПК



В котельной установлено следующее оборудование:
 – сетевой насос марки К90/35 (подача Q = 90 м3/ч; напор Н = 35 м; установленная мощность электродвигателя N = 18 кВт; число оборотов электродвигателя – 
3000 об./мин.), год установки насоса – 1973 (шильда оборудования нечитаема, по сведениям персонала ООО «Энерго-Ресурс»);
 – сетевой насос марки К45/55 – до 2021 года насос был питательным, при выходе из строя сетевого насоса № 2 марки К90/35 был установлен в качестве сетевого насоса № 2 (подача Q = 45 м3/ч; напор Н = 55 м; установленная мощность электродвигателя 
N = 15 кВт; число оборотов электродвигателя –3000 об./мин.), год установки насоса – 1973 (шильда нечитаема, по сведениям персонала ООО «Энерго-Ресурс»);
 – подпиточный насос КМ 50-32-200-Б2/5 У2 (резервный насос подпитки тепловой сети из баков запаса холодной воды) (подача Q = 12,5 м3/ч; напор Н = 32 м; установленная мощность электродвигателя N = 3 кВт; число оборотов электродвигателя – 3000 об./мин.), год изготовления насоса и электродвигателя – 2013 (шильда насоса и шильда электродвигателя), дата установки – 2021 год, по сведениям персонала ООО «Энерго-Ресурс»;
 – насосная станция HW 802 INOX AL-KO (подпитка тепловой сети, подача воды в баки запаса холодной воды) (подача Q = 3 м3/ч; напор Н = 38 м; установленная мощность электродвигателя N = 0,80 кВт; число оборотов электродвигателя – 
3000 об./мин.), год установки – 2008;
[bookmark: _Hlk151929404]– бак запаса холодной воды – объем V ≈ 2 м3, год установки – 1973 (по сведениям персонала);
– бак запаса холодной воды – объем V ≈ 2 м3, год установки – 1973 (по сведениям персонала);
– вытяжной крышный вентилятор (система общеобменной вентиляции) (установленная мощность электродвигателя – N = 0,75 кВт), год установки – 2009 (по сведениям персонала ООО «Энерго-Ресурс»);
– труба дымовая стальная D = 425 мм, Н = 30 м, год монтажа – 2015 (по сведениям персонала ООО «Энерго-Ресурс»).
Химводоподготовка отсутствует.
Перечень вспомогательного оборудования котельной приведен в таблице 1.11.
Таблица 1.11 - Перечень вспомогательного оборудования котельной № 4 и его основные характеристики
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию; источник информации
	Коли-
чество
	Нормативный срок службы, лет
	Установленная мощность оборудования, кВт; источник информации

	Котельная № 4  (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

	Вентилятор дутьевой котлоагрегата Универсал-5 
	1987 (принято по году установки к/а)
	1
	20
	≈ 1,50 (сведения персонала)

	Дымосос котлоагрегата 
Универсал-5
	2013
	1
	20
	5,50 (на момент техни-ческого обследования был снят эл.двигатель, планировалась замена)

	Дымосос котлоагрегата 
Луга-Лотос КВР-1,5
	2018
	1
	20
	5,50

	Насос сетевой К90/35
Q = 90 м3/ч, H = 35 м, 
n = 3000 об./мин., N = 18 кВт
	1973 (сведения персонала)
	1
	7
	18,0 (шильды насоса и эл.двигателя отсутст-вуют, сведения персонала)

	Насос сетевой К45/55, 
Q = 45 м3/ч, H = 55 м,  
n = 3000 об./мин., N = 15 кВт
	1973 (сведения персонала)
	1
	7
	15,0 (шильды насоса и эл.двигателя отсутст-вуют, сведения персонала)

	Насос подпиточный КМ 50-32-200-Б2/5 У2 (зав. № 17379) (ре-зерв подпитки сети из баков запаса холодной воды), 
Q = 12,5 м3/ч, H = 32 м вод. ст., 
n = 3000 об./мин.
	2013 - год изготовления и (шильда насоса и шильда эл. двигателя), 2021 – год установки
	1
	10
	3,0 (шильда эл.двигателя)

	Насосная станция HW 802 INOX AL-KO (подпитка сети, подача  воды в баки запаса холодной воды), Q = 3 м3/ч, H = 38 м вод. ст., n = 3000 об./мин., N = 0,8 кВт
	2009 (сведения персонала)
	1
	10
	0,80 (шильда электродвигателя насосной станции)

	Бак запаса холодной воды 
(V = L * B * H =  1,8 * 1,2 *0,8), м3
	1973 (сведения персонала)
	1
	20
	-

	Бак запаса холодной воды 
(L * B * H = 1,8 * 1,0 * 0,8), м3
	1973 (сведения персонала)
	1
	20
	-

	Труба дымовая стальная
D = 425 мм, H = 30 м
	2015 (сведения персонала)
	1
	25
	-

	Вентилятор крышный вытяжной (общеобменная вентиляция) 
N = 0,75 кВт
	2009 (сведения персонала)
	1
	20
	0,75 (сведения персонала)



Температурный график отпуска теплоносителя от котельной – 95/70 оС.
От коллектора сетевой воды в котельной выходит три ветки: на отопление зданий предприятия ДРСУ; на отопление жилых зданий; на отопление здания котельной (собственные нужды котельной). Учет отпуска тепловой энергии организован только на линии подачи на отопление зданий ДРСУ (за исключением гаражного бокса № 3). Общий учет отпуска тепловой энергии от котельной отсутствует.
В таблице 1.12 приведен перечень оборудования, входящего в состав узла учета котельной № 4 (ул. Сосновая, 1).
Таблица 1.12 – Перечень оборудования узла учета котельной № 4 (ул. Сосновая, 1)
	наименование установленного оборудования УУТЭ

	расходомеры
	термопреобразователи
	датчики давления
	тепловычислитель

	подающий трубопровод: ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л Ду32, 
№ 15603 (АО "Взлет"), 
зав. № 738301
дата поверки 12.08.2022 г.
	подающий трубопровод: 
ВЗЛЕТ ТПС Pt500/1/4/0 +180 ⁰C, №1722378 
(АО "Взлет")
дата поверки 23.07.2022 г.
	подающий трубопровод: 
СДВ-И-1,60-1,00-0,60 М(1,60) 4-2мА-DA422-0605-3, (Коммуналец 
НПК ВИП),
зав. № А618781
дата поверки 29.09.2024 г.
	ВКТ-9 "Теплоком", 
№ 013910, дата поверки
20.11.2023 г.

	обратный трубопровод: ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л Ду32, 
(АО "Взлет")
зав. № 738565
дата поверки 12.08.2022 г.
	обратный трубопровод: ВЗЛЕТ ТПС Pt 500/1/4/0 +180 ⁰C, № 1722351 
(АО "Взлет")
дата поверки 23.07.2022 г.
	обратный трубопровод:
СДВ-И-1,60-1,00-0,60 М(1,60) 4-2мА-DA422-0605-3,  (Коммуналец 
НПК ВИП)
зав. № А618780
дата поверки 29.09.2024 г.
	



Состояние узла учета тепловой энергии – работоспособное.
Сведения по поверке узла учета тепловой энергии отсутствуют.
Также в котельной установлены показывающие приборы: манометры «РОСМА», термометры; прибор учета холодной воды Норма ИС СВКМ-15V, № 2153967 А22.

Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15). Введена в эксплуатацию в 1979 г. Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 1,35 Гкал/ч 
(1,57 МВт). Котельная работает только в отопительный период. Котельная обеспечивает только тепловые нагрузки отопления базы отдыха, основного и технического зданий АПС (принадлежат ПАО «Ростелеком»), насосной станции 
(ГУП ЛО «Приозерские коммунальные сети») и жилого дома ул. Заозерная, 10 
(ТСЖ «Заозерная, 10»). Используемое топливо – уголь каменный марки ДПК. Топливо хранится на улице под навесом.
[bookmark: _Hlk142925271]Котлоагрегаты «Универсал-6» – чугунные, секционные (каждый из котлоагрега-тов состоит из 4-х крайних секций и 34 средних секций). Поверхность нагрева котлоагрегата – F = 76 м2. Оборудованы топкой для сжигания угля. Расчетное давление воды – до 6 кгс/см2. Максимальная температура нагрева воды – 115 оС.
Теплопроизводительность котлоагрегата зависит от марки используемого угля.
Каждый котлоагрегат оборудован дутьевым вентилятором Ц4-70 А315 
(Nэл.дв. = 3,5 кВт). На два котлоагрегата установлен общий дымосос (Nэл.дв. = 5,5 кВт), электропривод оборудован частотным регулятором.
В соответствии с данными паспортов котлов последние гидравлические испытания были проведены в 2018 г.
Котлоагрегат КВМ теплопроизводительностью 0,25 МВт (0,21 Гкал/ч) выведен из эксплуатации.
Характеристика котлоагрегатов котельной приведена в таблице 1.13.
Таблица 1.13 – Характеристика котельного оборудования котельной № 5 (ул. Заозерная, 15)
	Наименование теплоисточника
	Марка котлоагрегата, завод-производитель оборудования
	Установленная тепловая мощ-ность, Гкал/ч (МВт)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Используемый вид топлива

	Котельная
г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15
(топливо – 
уголь каменный)
	Котлоагрегат водогрейный «Универ-сал-6», зав. № 56, ст. № 1, рег. № 12 тепло-производительность 0,57 Гкал/ч; Fнагр. = 76 м2
(топливо – уголь каменный)
	0,57…..0,76
(0,66 МВт)
	1986 (паспорт к/а), 2017, 
2023 –
замена секций
	уголь каменный 
марки ДПК

	
	Котлоагрегат водогрейный «Универ-сал-6», зав. № 58,ст. № 2, рег. № 11 тепло-производительность 0,57 Гкал/ч; Fнагр. = 76 м2
(топливо – уголь каменный)
	0,57…..0,76
(0,66 МВт)
	1986 (паспорт к/а), 2017, 
2023 – замена секций
	уголь каменный 
марки ДПК

	
	Котлоагрегат водогрейный КВМ 
ст. № 3, зав. № 220038, теплопроизводительность 
0,25 МВт = 0,21 Гкал/ч, 
F = 11,9 м2 (выведен из эксплуатации)
	0,21
(0,25 МВт)
	2008 (паспорт к/а), нет сведений о ремонтах
	уголь каменный 
марки ДПК



В котельной установлено следующее оборудование:
 – два сетевых насоса марки К45/30 ст. № 1, 2 (подача Q = 45 м3/ч; напор 
Н = 30 м; установленная мощность электродвигателя N = 7,50 кВт; число оборотов электродвигателя – 2900 об./мин.), электродвигатели оборудованы частотным регулированием; год установки насосов ст. № 1, 2 – 1979 (по сведениям персонала, заводские шильды насосов и электродвигателей отсутствуют);
 – насосная станция HWI 1001 1209/5 CROMA AL-KO (подпитка тепловой сети, подача воды в баки запаса холодной воды) (подача Q = 4,2 м3/ч; напор Н = 50 м; установленная мощность электродвигателя N = 1,20 кВт), год установки – 2007;
[bookmark: _Hlk151929540] – бак запаса холодной воды – объем V ≈ 2 м3, год установки – 1979 (по сведениям персонала);
 – вытяжной крышный вентилятор (система общеобменной вентиляции) (установ-ленная мощность электродвигателя – N = 5,50 кВт), год установки – 1979 (по сведениям персонала);
 – труба дымовая стальная D = 425 мм, Н = 15 м, год монтажа – 2010.
Химводоподготовка отсутствует.
Перечень вспомогательного оборудования котельной приведен в таблице 1.14.


Таблица 1.14 – Перечень вспомогательного оборудования котельной № 5 и его основные характеристики
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию; источник информации
	Коли-
чество
	Нормативный срок службы, лет
	Установленная мощность оборудо-вания, кВт; источник информации

	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)

	Вентилятор дутьевой котлоагрегата Универсал-6 Ц40-70 А315 ст. № 1
	2010 (шильда электродвигателя)
	1
	20
	1,50

	Вентилятор дутьевой котлоагрегата Универсал-6 Ц40-70 А315 ст. № 2
	2010 (шильда электродвигателя)
	1
	20
	1,50

	Дымосос котлоагрегатов Универсал-6 ст. № 1, № 2
	2018 (шильда электродвигателя)
	1
	20
	10,0, эл.двигатель оборудован частотным регулированием

	Бак исходной воды 
V ≈ 2 м3
	1979 (сведения персонала)
	1
	20
	-

	Насос сетевой К45/30, 
Н = 30 м, Q = 45 м3/ч, 
n = 2900 об./мин.
	1979 (сведения персонала, отсутствуют заводские шильды)
	1
	7
	7,50, эл.двигатель оборудован частотным регулированием

	Насос сетевой К45/30, 
Н = 30 м, Q = 45 м3/ч, 
n = 2900 об./мин.
	1979 (сведения персонала, отсутствуют заводские шильды)
	1
	7
	7,50, эл.двигатель оборудован частотным регулированием

	Насосная станция HWI1001 1209/5 CROMA AL-KO (подпитка сети, подача  воды в бак запаса холодной воды), Н = 50 м, 
Q = 4,2 м3/ч
	2007 (шильда)
	1
	10
	1,2 (шильда)

	Вентилятор вытяжной (общеобменная вентиляция)
	1979 (сведения персонала)
	1
	20
	5,50 (сведения персонала)

	Труба дымовая стальная              D = 425 мм, H = 15 м
	2010 (сведения персонала)
	1
	25
	-

	Дизель-генератор WS1500LTA3 ("WIN SUN"), N = 12,5 кВА (резервное оборудование)
	2009 (шильда)
	1
	10
	12,5 кВА (шильда 
дизель-генератора)



Температурный график отпуска теплоносителя от котельной – 95/70 оС.
Узел учета отпуска тепловой энергии от котельной № 5 (ул. Заозерная, 15) отсутствует.
В котельной установлены показывающие приборы: манометры «РОСМА» (5 шт.), термометры (5 шт.); прибор учета холодной воды Норма ИС СВКМ-20Г, № 2201220 К19. На каждом из котлоагрегатов установлены манометр и термометр с параметрами вырабатываемой сетевой воды.

Котельная № 3 (котельная ДДИ; г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63). Введена в эксплуатацию в 1965 г. 
В котельной № 3 (ДДИ) в октябре 2025 года произведена замена водогрейного котлоагрегата Луга-Лотос КВР-1 (ст. № 1) теплопроизводительностью 1,0 МВт = 0,86 Гкал/ч с площадью поверхности нагрева Fн = 77,7 м2 на котлоагрегат КВР-1,25 
(зав. № 1512, 2018 года изготовления).
[bookmark: _Hlk150618037]Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 3,844 Гкал/ч 
(4,457 МВт). Котельная работает круглый год. Котельная обеспечивает только тепловые нагрузки отопления и горячего водоснабжения зданий Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов», а также жилых домов по адресам: г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63; г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63а; г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 73.
Используемое топливо – уголь каменный марки ДПК. Топливо хранится на складе, а также на улице без навеса.
Характеристика котлоагрегатов котельной приведена в таблице 1.15.
Паровой котлоагрегат КП-1,0 Луга-Лотос паропроизводительность 1 т/ч предназначен для выработки пара давлением Р = 0,07 МПа (0,7 кгс/см2). КПД котлоагрегата при работе на угле с теплотворной способностью 5530 ккал/кг составляет 80 %. Поверхность нагрева – 34,2 м2. Котлоагрегат оборудован дутьевым вентилятором Nэл.дв. = 0,55 кВт. Котлоагрегат – в резерве, не используется, т.к. отсутствует потребность в паре.
В октябре 2025 года произведена замена водогрейного котлоагрегата Луга-Лотос КВР-1 (ст. № 1) теплопроизводительностью 1,0 МВт = 0,86 Гкал/ч с площадью поверхности нагрева Fн = 77,7 м2 на котлоагрегат КВР-1,26 (зав. № 1512, 2018 года изготовления).
Водогрейный котлоагрегат Луга-Лотос (ст. № 2) теплопроизводительностью 
1,5 МВт = 1,30 Гкал/ч с площадью поверхности нагрева Fн = 72 м2.
Каждый из водогрейных котлоагрегатов оборудован дутьевым вентилятором марки ВД-2,5 Nэл.дв. = 3,0 кВт. На все котлоагрегаты установлен общий дымосос 
Nэл.дв. = 15,0 кВт.
В котельной установлено следующее оборудование:
[bookmark: _Hlk143265342] – насос сетевой Grundfos NB40-160/172 АF2ABAQE ст. № 1, Q = 48,4 м3/ч; 
Н = 34,6 м, 2930 об./мин., эл.дв. GMA2 132SB-2 B5, N = 7,5 кВт (электродвигатель насоса оборудован частотным регулированием), год установки – 2019;
 – насос сетевой Grundfos NB40-160/172 АF2ABAQE, ст. № 2, Q = 48,4 м3/ч;  
Н = 34,6 м, 2930 об./мин., эл.дв. GMA2 132SB-2 B5, N = 7,5 кВт, год установки – 2019;
 – насос сетевой К65-50-160С ст. № 3, Q = 25 м3/ч; Н = 32 м, 2900 об./мин., электродвигатель АДМ 100 L2У3 N = 5,5 кВт (резервное оборудование), год установки – 2005;
[bookmark: _Hlk150031366] – насос циркуляционный ГВС CR5-8А-FGJ-A-E-HQQE (установлен на обратном трубопроводе от потребителей) Q = 7,17 м3/ч; Н = 31,47 м c эл.дв. MG80C2-19FT100-Н3, N = 1,10 кВт ("Grundfos"), год установки – 2019;
Таблица 1.15 – Характеристика котельного оборудования котельной № 3 (Ленинградское шоссе, 63)
	Наименование теплоисточника
	Марка котлоагрегата, завод-производитель оборудования
	Установленная тепловая мощ-ность, Гкал/ч (МВт)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Используемый вид топлива

	Котельная ДДИ
г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63
(топливо – 
уголь каменный;
электроэнергия)
	Котлоагрегат водогрейный КВР-1,25 Луга-Лотос, ст. № 1, зав. № 1512, теплопроизводительность 
1,075 Гкал/ч
	1,075
(1,25 МВт)
	2018
	уголь каменный 
марки ДПК

	
	Котлоагрегат водогрейный Луга-Лотос, ст. № 2, зав. № 40, теплопроизводительность 1,5 МВт = 1,3 Гкал/ч, F = 72 м2
	1,30
(1,50 МВт)
	2008
	уголь каменный 
марки ДПК

	
	Котлоагрегат водогрейный КВР-1 Луга-Лотос, ст. № 3, зав. № 28, теплопроизводительность 
1,0 МВт = 0,86 Гкал/ч, F = 77,7 м2
	0,86
(1,0 МВт)
	2007, 2013 – замена конвек-тив-ного пучка, 2014 – замена топочной части к/а.
	уголь каменный 
марки ДПК

	
	Котлоагрегат паровой КП-1,0 ст. 
№ 4, зав. № 31,паропроизводитель-ность –1 т/ч, F = 34,2 м2, Рп = 
0,07 МПа (резервное оборудова-ние). Не эксплуатируется, т.к. отсутст-вует потребность в паре.
	1 т пара/ч
0,56 Гкал/ч
	2014 – год изготовления, 
2015 – год установки
	уголь каменный 
марки ДПК

	[bookmark: _Hlk148631356]
	Электроводонагреватель ЭВАН 
ст. № 3 Nуст. = 21 кВт
	0,021 МВт
0,018 Гкал/ч
	2020
	электроэнергия

	
	Электроводонагреватель ЭВАН 
ст. № 1 Nуст. = 18 кВт
	0,018 МВт
0,0155 Гкал/ч
	2019
	электроэнергия

	
	Электроводонагреватель ЭВАН 
ст. № 2  Nуст. = 18 кВт
	0,018 МВт
0,0155 Гкал/ч
	2019
	электроэнергия



[bookmark: _Hlk143242648][bookmark: _Hlk151929585]– насос циркуляционный ГВС CR5-8А-FGJ-A-E-HQQE (установлен на обратном трубопроводе от потребителей) Q = 7,17 м3/ч; Н = 31,47 м c эл.дв. MG80C2-19FT100-Н3, N = 1,10 кВт ("Grundfos"), год установки – 2019;
 – насос подпиточный "Grundfos" (подача горячей воды из бака-аккумулятора ГВС) Q = 5 м3/ч; Н = 10 м с эл.дв. MG71А-F-В-CMS1D, N = 0,46 кВт;
– насос подпиточный "Grundfos" (подача горячей воды из бака-аккумулятора ГВС) Q = 5 м3/ч; Н = 10 м с эл.дв. MG71А-F-В-CMS1D, N = 0,46 кВт;
 – пластинчатый водо-водяной теплообменник для приготовления горячей воды для системы хозяйственно-бытового водоснабжения «Ридан», год установки – 2019;
 – расширительный бак, год установки – 2020;
– бак-аккумулятор горячей воды – объем V ≈ 4 м3, год установки – 2019;
 – вытяжной крышный вентилятор (система общеобменной вентиляции) (установленная мощность электродвигателя – N = 5,50 кВт), год установки – 1973 
(по сведениям персонала);
 – труба дымовая стальная D = 630 мм, Н = 30 м, год монтажа – 2021.
Химводоподготовка отсутствует.
Перечень вспомогательного оборудования котельной приведен в таблице 1.16.
Температурный график отпуска теплоносителя от котельной – 95/70 оС.
Для составления теплового баланса сведения узла учета котельной не учитываются ввиду некорректности их показаний.
Таблица 1.16 – Перечень вспомогательного оборудования котельной № 3 и его основные характеристики
	Наименование оборудования
	Год ввода в эксплуатацию; источник информации
	Коли-
чество
	Нормативный срок службы, лет
	Установленная мощность оборудования, кВт; источник информации

	Котельная № 3  (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

	Вентилятор дутьевой к/а 
ст. № 1 ВД-2,5 
	2009 (сведения персонала)
	1
	20
	3,0 (шильда электродвигателя)

	Вентилятор дутьевой к/а 
ст. № 2 ВД-2,5
	2009 (сведения персонала)
	1
	20
	3,0 (сведения персонала, шильды отсутствуют)

	Вентилятор дутьевой к/а 
ст. № 3 ВД-3,5 
	2009 (сведения персонала)
	1
	20
	3,0 (сведения персонала, шильды отсутствуют)

	Вентилятор дутьевой паро-вого к/а ст. № 4 с электро-двигателем АИРМ63В2У3, 
n = 2930 об./мин.
	2014
	1
	20
	0,55 (шильда эл.двигателя)

	Дымосос Д10 (общий на все к/а) с электродвига-телем 5АИ160М6У2, 
n = 970 об./мин.
	дымосос - 1990, 2020 - замена эл.двигателя  (шильда эл.двигателя)
	1
	20
	15 (шильда эл.двигателя)

	Вентилятор крышный вытяжной (общеобменная вентиляция)
	1973 (сведения персонала)
	1
	20
	нет данных

	Теплообменник пластинча-тый водоводяной "Ридан"
	2019 (данные персонала)
	1
	10
	0,080 МВт

	Насос сетевой Grundfos NB40-160/172 АF2ABAQE ст. № 1, Q = 48,4 м3/ч; 
 Н = 34,6 м, 2930 об./мин., эл.дв. GMA2 132SB-2 B5
	2019
	1
	10
	7,50, эл.двигатель оборудован частотным регулированием

	Насос сетевой Grundfos NB40-160/172 АF2ABAQE, ст. № 2, Q = 48,4 м3/ч; 
Н = 34,6 м, 2930 об./мин., эл.дв. GMA2 132SB-2 B5
	2019
	1
	10
	7,50, эл.двигатель оборудован частотным регулированием

	Насос сетевой К65-50-160С ст. № 3  Q = 25 м3/ч; Н = 32 м, 2900 об./мин., электродвигатель 
АДМ 100 L2У3
	2005 (шильда насоса и эл.двигателя)
	1
	7
	5,50

	Насос циркуляционный ГВС CR5-8А-FGJ-A-E-HQQE (на обратном трубопроводе от потреби-телей) Q = 7,17 м3/ч; 
Н = 31,47 м c эл.дв. MG80C2-19FT100-Н3 ("Grundfos")
	2019
	1
	10
	1,10 (шильда электродвигателя)

	Насос циркуляционный ГВС CR5-8А-FGJ-A-E- HQQE (на обратном трубо-проводе от потребителей) Q = 7,17 м3/ч; Н = 31,47 м 
c эл.дв. MG80C2-19FT100-Н3 ("Grundfos")
	2019
	1
	10
	1,10 (шильда электродвигателя)

	Насос подпиточный "Grundfos" (подача горячей воды из бака-аккумулятора ГВС)  Q = 5 м3/ч; Н = 10 м с эл.дв. MG71А-F-В-CMS1D
	2019
	1
	10
	0,46  (шильда электродвигателя)

	Насос подпиточный "Grundfos" (подача горячей воды из бака-аккумулятора ГВС) Q = 5 м3/ч; Н = 10 м с эл.дв. MG71А-F-В-CMS1D
	2019
	1
	10
	0,46  (шильда электродвигателя)

	Расширительный бак
	2020
	1
	10
	-

	Бак-аккумулятор горячей воды V = 4,0 м3
	2019 (сведения персонала)
	1
	20
	-

	Емкость конденсатная
 V = 12 м3 (не эксплуатируется)
	нет данных
	1
	-
	-

	Труба дымовая стальная               D = 630 мм, H = 30 м
	2021 (сведения персонала)
	1
	25
	-



В котельной установлены показывающие приборы: манометры «РОСМА», 
термометры БТЗ, преобразователь давления Danfoss MBS 3250 060G1791, прибор учета холодной ВСХН 32 (АО «Тепловодомер»), № 40200037 (год установки – 2019). На каждом из котлоагрегатов установлен манометр.
В таблице 1.17 приведен перечень оборудования, входящего в состав узла учета котельной № 3.
Таблица 1.17 – Перечень оборудования узла учета котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	наименование установленного оборудования на УУТЭ

	расходомеры
	термопреобразователи
	датчики давления
	тепловычислитель

	подающий трубопровод: ПРЭМ Ду 80, № 529097 
	подающий трубопровод: датчик установлен.
	подающий трубопровод: 
СДВ-И-М(1,6)-М20х1,5, 
№ А607432, 
(Коммуналец НПК ВИП)
дата поверки 12.01.2025 г.
	ТВ-7 "Термотроник",             № 20-114201, 
Дата поверки 12.01.2024 г.,

термометр
сопротивления (температура наружного воздуха) ТСП-Н, исп.2 Pt100, L=60мм.,
класс В, зав. № 8999; дата поверки
 28.08.2024 г.

	обратный трубопровод: ПРЭМ Ду 80, № 529021 
	обратный трубопровод: ТЭМ-100-15-А Pt100/А/4/-50….+190 ⁰С, № 12614 (АО "ТЭМ"), 2018
	обратный трубопровод: 
СДВ-И-1,60-1,00-0,60-М(1,60) 4-2мА-DA422-0605-3, № 607442, (Коммуналец НПК ВИП)
дата поверки 12.01.2025 г.
	

	подающий трубопровод ГВС: ВСХНд-32
(АО "Тепловодомер")
зав. № 40224374
дата поверки 
08.12.2023 г.
	подающий трубопровод ГВС: КТСП-Н Pt100/В/4/0,00385/0…+160 ⁰С (ООО "ИНТЕП"), № 55260х, 08.2019
	подающий трубопровод ГВС: 
СДВ-И-1,60-1,00-0,60-М(1,60) 4-2мА-DA422-0605-3, 05.2019 
(Коммуналец НПК ВИП)
	

	циркуляционный трубопровод:  
ВСХНд-32 (АО "Тепловодомер")
зав. № 40224427
дата поверки 
08.12.2023 г.
	циркуляционный трубопровод: КТСП-Н Pt100/В/4/0,00385/0…
+160 ⁰С, № 55260г 
(ООО "ИНТЕП")
	циркуляционный трубопровод: 
СДВ-И-1,60-1,00-0,60-М(1,60) 4-2мА-DA422-0605-3, № А607443, 05.2019 (Коммуналец НПК ВИП)
	

	подпитка: ВСХНд-25 
(АО "Тепловодомер"), 
№ 27034; 
ВСХНд 25, 
№ 40204915 
(АО "Тепловодомер")
	подпитка: ТСП-Н Pt100/В/4/0…+160 ⁰С, 
№ 8999, 08.2019
(ООО "ИНТЕП")
	подпитка:  СДВ-И-1,60-1,00-0,60-М(1,60) 4-2мА-DA422-0605-3 БПЭ, № А601432, 08.2019 (Коммуналец 
НПК ВИП)
	



Информация по промышленным котельным отсутствует.

1.2.2 [bookmark: _Toc96000296][bookmark: _Toc156841171]Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии Приозерского городского поселения приведена в таблице 1.18.
Таблица 1.18 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии                                 Приозерского городского поселения
	[bookmark: _Hlk123735178]Источник тепловой энергии
	Основное оборудование источника тепловой энергии

	
	Тип
(марка)
	Производи-тельность,
Гкал/ч
	Количество, шт.
	Тепловая мощность основного обору-дования, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	Находятся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»

	Котельная 
№ 1 (г. Прио-зерск, ул. Заводская, 3, к. 11) (газ, мазут)
	Паровой трехходовой жаротрубно-дымогарный котлоагрегат VAPOR TTK-125 (Финляндия), ст. № 1, зав. № 7952
	5,4 т пара в ч = 3,0 
(3,5 МВт)
	1
	40,4 
(47,0 МВт)

	
	Паровой трехходовой жаротрубно-дымогарный котлоагрегат VAPOR TTK-125 (Финляндия), ст. № 2, зав. № 7948
	5,4 т пара в ч = 3,0 
(3,5 МВт)
	1
	

	
	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000 (Италия) ст. № 1, зав. № 90151 
	6,88
(8 МВт)
	1
	

	
	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000 (Италия) ст. № 2, зав. № 90154
	6,88
(8 МВт)
	1
	

	
	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000 (Италия) ст. № 3, зав. № 90150 
	6,88
(8 МВт)
	1
	

	
	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000 (Италия) ст. № 4, зав. № 90152
	6,88
(8 МВт)
	1
	

	
	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000 (Италия) ст. № 5, зав. № 90153
	6,88
(8 МВт)
	1
	

	Котельная 
№ 2 (г. Прио-зерск, ул. Песочная, 22а) (газ, мазут)
	Котлоагрегат водогрейный Unitherm 
ст. № 1, зав. № 6000171709
	5,16
(6 МВт)
	1
	15,48
(18,0 МВт)

	
	Котлоагрегат водогрейный Unitherm 
ст. № 2, зав. № 6000202112
	5,16
(6 МВт)
	1
	

	
	Котлоагрегат водогрейный Unitherm 
ст. № 3, зав. № 6000202113
	5,16
(6 МВт)
	1
	

	Котельная № 6
г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а (электро-энергия, дрова)
	Котел водогрейный КЧ-1 (производи-тель – завод им. Войкова) (дрова)
	0,50
(0,581 МВт)
	1
	0,572
(0,665 МВт)

	
	Электрокотел ЭВАН Practic – 42 (трехступенчатое регулирование мощности 14-28-42 кВт, U = 380 В), 
зав. № 171056
	0,036
(0,042 МВт)
	1
	

	
	Электрокотел ЭВАН Practic – 42 (трехступенчатое регулирование мощности – 14-28-42 кВт, U = 380 В)
	0,036
(0,042 МВт)
	1
	

	Котельная № 4 (ДРСУ)
г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1 (топливо – уголь камен-ный)
	Котлоагрегат водогрейный Универсал-5, ст. № 1, зав. № 8058, рег. № 07 (Кабардинский завод отопительного оборудования)
	1,0
(1,163 МВт)
	1
	2,29
(2,663 МВт)

	
	Котлоагрегат водогрейный Луга-Лотос КВР-1,5 в легкой обмуровке (ООО «РАУ»), ст. № 2, зав. № 075, рег. № 06
	1,29
(1,50 МВт)
	1
	

	Котельная № 5
г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15 (топливо – 
уголь каменный)
	Котлоагрегат водогрейный «Универсал-6», зав. № 56, 
ст. № 1, рег. № 12 тепло-производительность 
0,57 Гкал/ч; Fнагр. = 76 м2
(топливо – уголь каменный)
	0,57…..0,76
(0,66 МВт)
	1
	1,35
(1,57 МВт)

	
	Котлоагрегат водогрейный «Универсал-6», зав. № 58,
ст. № 2, рег. № 11 тепло-производительность 
0,57 Гкал/ч; Fнагр. = 76 м2
(топливо – уголь каменный)
	0,57…..0,76
(0,66 МВт)
	1
	

	
	Котлоагрегат водогрейный КВМ 
ст. № 3, зав. № 220038, теплопроиз-водительность 0,25 МВт = 0,21 Гкал/ч, 
F = 11,9 м2 (выведен из эксплуатации)
	0,21
(0,25 МВт)
	1
	

	Котельная № 3 (ДДИ)
г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63
(топливо – 
уголь камен-ный; электро-энергия)
	Котлоагрегат водогрейный  КВР-1,26, ст. № 1, зав. № 1512
	1,075
(1,25 МВт)
	1
	3,844
(4,457 МВт)

	
	Котлоагрегат водогрейный Луга-Лотос, ст. № 2, зав. № 40
	1,30
(1,50 МВт)
	1
	

	
	Котлоагрегат водогрейный КВР-1 Луга-Лотос, ст. № 3, зав. № 28
	0,86
(1,0 МВт)
	1
	

	
	Котлоагрегат паровой КП-1,0 ст. № 4, зав. № 31, паропроизводительность –
1 т/ч, F = 34,2 м2, Рп = 0,07 МПа (резервное оборудование)
	1 т пара/ч = 
0,56 Гкал/ч
	1
	

	
	Электроводонагреватель ЭВАН 
ст. № 3 Nуст. = 21 кВт
	0,021 МВт
0,018 Гкал/ч
	1
	

	
	Электроводонагреватель ЭВАН 
ст. № 1 Nуст. = 18 кВт
	0,018 МВт
0,0155 Гкал/ч
	1
	

	
	Электроводонагреватель ЭВАН 
ст. № 2  Nуст. = 18 кВт
	0,018 МВт
0,0155 Гкал/ч
	1
	



Суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии Приозерского городского поселения, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс», составляет 63,936 Гкал/ч (74,355 МВт).

Теплофикационное оборудование котельных – теплообменное и насосное оборудование. Технические характеристики оборудования приведены в п. 1.2.1.
Сведения по промышленным котельным Приозерского городского поселения отсутствуют.

1.2.3 [bookmark: _Toc156841172]Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановлением правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 вводятся понятия установленной и располагаемой мощности источника тепловой энергии:
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
Установлено, что на момент актуализации схемы теплоснабжения технические ограничения использования тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс», отсутствуют.
Сведения по мощности промышленных котельных отсутствуют.

1.2.4 [bookmark: _Toc96000298][bookmark: _Toc156841173]Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

[bookmark: _Hlk150606244]В таблице 1.19 приведены сведения по выработке тепловой энергии, собственных нуждах источников тепловой энергии, расходах топлива на производство тепловой энергии по источникам тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс» за 2021 год (данные актуализированной редакции схемы теплоснабжения 
2022 года).
Сведения по промышленным котельным Приозерского городского поселения отсутствуют.
При актуализации схемы теплоснабжения в 2023 – 2026 гг. ООО «Энерго-Ресурс» были предоставлены расчетные данные баланса тепловой энергии по источникам по выработке, отпуску с коллекторов источников, полезному отпуску потребителям, потерям в тепловых сетях, по расходам топлива, электроэнергии и воды на выработку тепловой энергии.
Таблица 1.19 – Сведения по выработке тепловой энергии, собственных нуждах источников тепловой энергии, расходах топлива на производство тепловой энергии по источникам тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс» за 2021 год (данные актуализированной редакции схемы теплоснабжения 
2022 года).
	N п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т. у. т

	1
	Котельная № 1
	118800,499
	4752,020
	114048,479
	газ/мазут
	17928,38

	2
	Котельная № 2
	30740,861
	1229,635
	29511,226
	газ
	 4696,166

	3
	Котельная № 4
	457,074
	18,283
	438,791
	уголь
	221,482

	4
	Котельная № 5
	557,075
	22,284
	534,791
	уголь
	139,284

	5
	Котельная № 6
	186,257
	7,450
	178,807
	уголь
	35,363

	6
	Котельная № 3
	2567,433
	102,697
	2464,736
	уголь
	822,856

	ИТОГО:
	153309,199
	6132,369
	147176,830
	 
	23843,531



Предоставленный ООО «Энерго-Ресурс» тепловой баланс котельных не является корректным, так как:
- расчетные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных по части котельных либо указаны со знаком «–», либо определены некорректно.
 - по котельной ДРСУ отпуск тепловой энергии с коллекторов источника был ошибочно принят по показаниям прибора учета, который учитывает только отпуск тепловой энергии потребителям предприятия «Приозерское ДРСУ» (за исключением гаражного блока № 3);
В связи с этим разработчиком актуализированной версии схемы теплоснабжения (ООО «Дивайс Инжиниринг») был составлен баланс тепловой энергии по всем источникам, эксплуатируемым ООО «Энерго-Ресурс». 
Расчет нормативных технологических потерь в тепловых сетях котельных выполнен в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями и дополнениями), утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.
Собственные нужды котельных приняты в размере 4 % от выработки тепловой энергии (утверждены органом госрегулирования).
В таблице 1.20 приведены балансы по источникам тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения в 2022 – 
2025 гг.


Таблица 1.20 – Балансы по источникам тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения в 2022 – 2025 гг.
	Источник тепловой энергии
	Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч
	Затраты тепло-вой мощности на собственные и хозяйственные нужды источ-ника тепловой энергии, 
Гкал/ч 1)
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 2)
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, 
Гкал/ч 3)
	Резерв (+) или
дефицит (-) 
тепловой мощ-ности источника тепловой энергии, 
Гкал/ч

	2022 год

	Котельная 
№ 1 (г. Прио-зерск, ул. За-водская, 3, 
к. 11)
	40,40
	1,092235
	39,3078
	40,032 2)
	3,2088 3)
	 + 11,0296

	Котельная 
№ 2 (г. Прио-зерск, ул. Пе-сочная, 22а)
	15,48
	0,517361
	14,9626
	
	
	

	Котельная 
№ 3 г. Прио-зерск, Ленин-градское шоссе, 63
	3,629
	0,02314
	3,6059
	1,1182 2)
	0,061529 3)
	 + 2,426171

	Котельная 
№ 4 г. Прио-зерск, 
ул. Сосновая, 1
	2,29
	0,0112
	2,2788
	0,3312 2
	0,03267 3)
	 + 1,91493

	Котельная 
№ 5 г. Прио-зерск, ул. Зао-зерная, 15
	1,35
	0,0075
	1,3425
	0,143 2)
	0,01786 3)
	 + 1,18164

	Котельная 
№ 6 г. Прио-зерск, ул. Цветкова, 43а
	0,572
	0,00256
	0,5694
	0,083 2)
	0,01203 3)
	+ 0,3661

	Всего источ-ники тепло-вой энергии, эксплуатиру-емые ООО «Энерго-Ресурс»:
	63,721
	1,654
	62,067
	41,7074 2)
	3,332889 3)
	+ 16,9184

	2023 год

	Котельная 
№ 1 (г. Прио-зерск, ул. За-водская, 3, 
к. 11)
	40,40
	1,050331
	39,34967
	40,032 2)
	3,2088 3)
	 + 11,09136

	Котельная 
№ 2 (г. Прио-зерск, ул. Пе-сочная, 22а)
	15,48
	0,497513
	14,98249
	
	
	

	Котельная 
№ 3 г. Прио-зерск, Ленин-градское шоссе, 63
	3,629
	0,022194
	3,606806
	1,1182 2)
	0,061529 3)
	 + 2,42708

	Котельная 
№ 4 г. Прио-зерск, 
ул. Сосновая, 1
	2,29
	0,0130017
	2,276998
	0,3312 2
	0,03267 3)
	 + 1,913128

	Котельная 
№ 5 г. Прио-зерск, ул. Зао-зерная, 15
	1,35
	0,007671
	1,34233
	0,143 2)
	0,01786 3)
	  + 1,18147

	Котельная 
№ 6 г. Прио-зерск, ул. Цветкова, 43а
	0,572
	0,002891
	0,56911
	0,083 2)
	0,01203 3)
	 + 0,47408

	Всего источ-ники тепло-вой энергии, эксплуатиру-емые ООО «Энерго-Ресурс»:
	63,721
	1,593602
	62,1274
	41,7074 2)
	3,332889 3)
	 + 17,087118

	2024 год

	Котельная 
№ 1 (г. Прио-зерск, ул. За-водская, 3, 
к. 11) 
	40,40
	1,100652 1)
	39,299348
	40,032 2)
	3,2088 3)
	 + 11,0172

	Котельная 
№ 2 (г. Прио-зерск, ул. Пе-сочная, 22а)
	15,48
	0,521348 1)
	14,95865
	
	
	

	Котельная 
№ 3 г. Прио-зерск, Ленин-градское шоссе, 63
	3,629
	0,025342 1)
	3,603658
	1,1182 2)
	0,061529 3)
	 + 2,42393

	Котельная 
№ 4 г. Прио-зерск, 
ул. Сосновая, 1
	1,35
	0,0123433 1)
	2,277657
	0,3312 2)
	0,03267 3)
	 + 1,91379

	Котельная 
№ 5 г. Прио-зерск, ул. Зао-зерная, 15
	2,29
	0,0078138 1)
	1,342186
	0,143 2)
	0,01786 3)
	 + 1,181326

	Котельная 
№ 6 г. Прио-зерск, ул. Цветкова, 43а
	0,572
	0,002313 1)
	0,569687
	0,083 2)
	0,01203 3)
	 + 0,47466

	Всего источ-ники тепло-вой энергии, эксплуатиру-емые ООО «Энерго-Ре-сурс»:
	63,721
	1,669812 1)
	62,0512
	41,7074 2)
	3,332889 3)
	 + 17,01091

	2025 год

	Котельная 
№ 1 (г. Прио-зерск, ул. За-водская, 3, 
к. 11)
	40,40
	1,346195 4)
	54,533805
	40,032 2)
	3,2088  3)
	 +  11,293005

	Котельная 
№ 2 (г. Прио-зерск, ул. Пе-сочная, 22а)
	15,48
	
	
	
	
	

	Котельная 
№ 3 г. Прио-зерск, Ленин-градское шоссе, 63
	3,629 5)
	0,02267 4)
	3,60633
	1,1182
	0,061529 3)
	 + 2,4266

	Котельная 
№ 4 г. Прио-зерск, 
ул. Сосновая, 1
	2,29
	0,032156 4)
	2,257844
	0,3312
	0,03267
	  + 1,8940

	Котельная 
№ 5 г. Прио-зерск, ул. Зао-зерная, 15
	1,35
	0,008489 4)
	1,341511
	0,2428
	0,01786
	 + 1,080851

	Котельная 
№ 6 г. Прио-зерск, ул. Цветкова, 43а
	0,572
	0,02588 4)
	0,569412
	0,083
	0,01203
	 + 0,47438

	Всего источ-ники тепло-вой энергии, эксплуатиру-емые ООО «Энерго-Ре-сурс»:
	63,721
	1,41210 4)
	62,3089
	41,8072
	3,332889
	 + 17,1688

	1) Максимальное значение собственных нужд источников тепловой энергии, приведенное к температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления;
2) Расчетная тепловая нагрузка;
3) Нормативные потери в тепловых сетях (с учетом потерь в тепловых сетях сторонних организаций).
 4) Фактические сведения за 2025 год ООО «Энерго-Ресурс».
  5) В котельной № 3 (ДДИ) в октябре 2025 года произведена замена водогрейного котлоагрегата Луга-Лотос КВР-1 (ст. № 1) теплопроизводительностью 1,0 МВт = 0,86 Гкал/ч с площадью поверхности нагрева Fн = 77,7 м2 на котлоагрегат 
КВР-1,25 (зав. № 1512, 2018 года изготовления).



1.2.5 [bookmark: _Toc96000299][bookmark: _Toc156841174]Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблицах 1.21.
Таблица 1.21 – Сроки ввода в эксплуатацию основного (котельного) оборудования источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk230471331]Марка котла 
	ст. N 
	Год ввода в эксплуатацию
	Средневзвешенный срок службы, лет
	Нормативный срок службы, лет (назна-ченный парковый ресурс, часов)

	1
	2
	3
	4
	5

	находятся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»

	Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)

	Паровой трехходовой жаро-трубно-дымогарный котло-агрегат VAPOR TTK-125
	1
	2009 (паспорт к/а)
	22,7
	20 (данные производителя)

	Паровой трехходовой жаротрубно-дымогарный котлоагрегат VAPOR TTK-125
	2
	2009 (паспорт к/а)
	
	20 (данные производителя)

	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000
	1
	2001 (паспорт к/а)
	
	20 (данные производителя)

	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000
	2
	2001 (паспорт к/а)
	
	20 (данные производителя)

	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000
	3
	2001 (паспорт к/а)
	
	20 (данные производителя)


Продолжение таблицы 1.21
	Марка котла 
	ст. N 
	Год ввода в эксплуатацию
	Средневзвешенный срок службы, лет
	Нормативный срок службы, лет (назна-ченный парковый ресурс, часов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000
	4
	2001 (паспорт к/а)
	
	20 (данные производителя)

	Водогрейный котлоагрегат ASGX 8000
	5
	2001 (паспорт к/а)
	
	20 (данные производителя)

	Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)

	Котлоагрегат водогрейный «Unitherm»
	1
	2021
	5
	20 (данные производителя)

	Котлоагрегат водогрейный «Unitherm»
	2
	2021
	
	20 (данные производителя)

	Котлоагрегат водогрейный «Unitherm»
	3
	2021
	
	20 (данные производителя)

	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

	Котел водогрейный КЧ-1 (производитель – завод
 им. Войкова)
	1
	1969 (паспорт к/а), в 2020 г. производилась замена секций
	23,7
	≤ 25 (данные производителя)

	Электрокотел ЭВАН 
Practic – 42
	1
	2019 (сведения персонала)
	
	5 (данные производителя)

	Электрокотел ЭВАН 
Practic – 42
	2
	2019 (сведения персонала)
	
	5 (данные производителя)

	Котельная № 4 (ДРСУ) (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

	Котлоагрегат водогрейный Универсал-5
	1
	1987 (сведения персонала, в паспорте к/а не указан год изготовления и установки), с 2007 модернизация не производилась.
	28
	 ≤ 25 (данные производителя)

	Котлоагрегат водогрейный Луга-Лотос КВР-1,5 в легкой обмуровке (ООО «РАУ»)
	2
	2009 (паспорт к/а).
	
	10 (ГОСТ 21563-2016)

	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)

	Котлоагрегат водогрейный «Универсал-6»
	1
	1986 (паспорт к/а), 2017, 2023 – замена секций
	32,7
	≤ 25 (данные производителя)

	Котлоагрегат водогрейный «Универсал-6»
	2
	1986 (паспорт к/а), 2017, 2023 – замена секций
	
	≤ 25 (данные производителя)

	Котлоагрегат водогрейный КВМ (не работает)
	3
	2008 (паспорт к/а), сведения о ремонтах отсутствуют.
	
	10 (ГОСТ 21563-2016)

	Котельная № 3 (ДДИ) (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

	Котлоагрегат водогрейный  КВР-1,25
	1
	2018 (паспорт к/а)
	9,9
	10 (ГОСТ 21563-2016)

	Котлоагрегат водогрейный Луга-Лотос
	2
	2008 (паспорт к/а)
	
	10 (ГОСТ 21563-2016)

	Котлоагрегат водогрейный КВР-1 Луга-Лотос
	3
	2007 (год установки), 2013 – замена конвективного пучка; 2014 – замена топочной части к/а) (сведения паспорта к/а)
	
	10 (ГОСТ 21563-2016)

	Котлоагрегат паровой КП-1,0 (не работает по причине отсутствия потребности в паре)
	4
	2014 – год изготовления, 
2015 – год установки 
(паспорт к/а)
	
	20 (ГОСТ 
28193-89)

	Электроводонагреватель ЭВАН ст. № 3 Nуст. = 21 кВт
	3
	2020 (сведения персонала)
	
	5 (данные производителя)

	Электроводонагреватель ЭВАН ст. № 1 Nуст. = 18 кВт
	1
	2019 (сведения персонала)
	
	5 (данные производителя)

	Электроводонагреватель ЭВАН ст. № 2  Nуст. = 18 кВт
	2
	2019 (сведения персонала)
	
	5 (данные производителя)


Сроки ввода в эксплуатацию вспомогательного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблицах в п. 1.2.1.
Наработка основного оборудования котельной № 1 (паровые и водогрейные котлоагрегаты) в 2022 году приведена в таблице 1.22 (предоставлено теплоснабжаю-щей организацией – ООО «Энерго-Ресурс»), наработка основного оборудования котельной № 2 (водогрейные котлоагрегаты) за все время эксплуатации с момента установки до 2023 г. – в таблице 1.23.
Таблица 1.22 – Наработка основного оборудования котельной № 1 (паровые и водогрейные котлоагрегаты)
	Значение наработки
	2022

	
	Паровой к/а 
ст. № 1
	Паровой к/а 
ст. № 1
	Водогрейный к/а ст. № 1
	Водогрейный к/а ст. № 2
	Водогрейный к/а ст. № 3
	Водогрей-ный к/а ст. № 4
	Водогрей-ный к/а ст. № 5

	Всего наработка котлоагрегата за 2022 год:
	2576
	4080
	5116
	2115
	1681
	3268
	5178



Таблица 1.23 – Наработка основного оборудования котельной № 2 (водогрейные котлоагрегаты) за время их эксплуатации с момента установки по состоянию на 15.01.2023 г. (2021 год, 2022 год)
	Значение наработки
	2022

	
	Водогрейный к/а ст. № 1
	Водогрейный к/а 
ст. № 2
	Водогрейный к/а 
ст. № 3

	Всего наработка котлоагрегата за 2021, 2022 гг.:
	2541
	8336
	9077



Сведения по наработке вспомогательного оборудования котельной № 1 приведены в таблице 1.24.
Таблица 1.24 – Наработка основного оборудования котельной № 1 (паровые и водогрейные котлоагрегаты)
	Наименование оборудования
	2021
	2022

	Сетевой насос № 1
	2479
	6352

	Сетевой насос № 2
	3602
	720

	Сетевой насос № 3 
	3853
	2835

	Сетевой насос № 4
	0
	0

	Сетевой насос № 5
	8658
	8590

	Подпиточный насос № 1
	8737
	8634

	Подпиточный насос№ 2
	0
	9

	Запиточный насос БА № 1
	0
	0

	Запиточный насос БА № 2
	6620
	6447,5

	Насос подогрева № 1
	213
	

	Насос подогрева № 2
	6402
	6672,5

	Питательный насос № 1
	1802
	9

	Питательный насос № 2
	4827
	

	Повысительный насос № 1
	18
	5

	Теплообменник сетевой № 1
	6604
	6687,5

	Теплообменник сетевой № 2
	6604
	6687,5

	Теплообменник котловой № 1
	6604
	6695,5

	Теплообменник котловой № 2
	6604
	6684,5



Сведения по наработке вспомогательного оборудования котельной № 2 не были предоставлены.
Наработка в часах по основному и вспомогательному оборудованию котельных: № 3 - № 6 не фиксируется. 
Сведения по наработке оборудования в 2024 – 2025 гг. не были предоставлены.
Сведения по промышленным котельным Приозерского городского поселения отсутствуют.

1.2.6 [bookmark: _Toc96000300][bookmark: _Toc156841175]Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс»
Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
Паровые котлы VAPOR TTK ст. № 1, ст. № 2 применяются для получения пара. Установленная мощность парового котлоагрегата составляет 5,4 т пара в час = 3,5 МВт = 3 Гкал/ч. Пар используется для собственных нужд котельной – водоподготовка (приготовление химочищенной воды) и обогрев мазутного хозяйства (расход пара на собственные нужды котельной составляет от 1,2 до 1,5 т/ч). 
Установка химводоподготовки котельной включает в себя: подпиточные насосы; два деаэратора подпиточной воды – ДА-100/25 (производительность 100 т/ч) и ДА-15/4 (производительность 15 т/ч); баки запаса воды.
Обратная сетевая вода, возвращаемая от потребителей, сетевыми насосами марки Grundfos NB 125250/236 (1 шт.), марки Grundfos NК 80-200/222 (1 шт.); марки Grundfos NK 125-250/236 (2 шт.) подается в водогрейные котлоагрегаты ASGX 8000, где осуществляется ее подогрев.
Также подогрев сетевой воды может осуществляться в пароводяных теплообмен-никах «Alpha Laval» за счет пара, вырабатываемого в паровых котлоагрегатах.
Отпуск тепла потребителям предусмотрен по двум веткам: основной и ветке «Ларионова-Инженерная».
Утвержденный расчетный эксплуатационный температурный график снабжения потребителей от котельной № 1 –105/70 ºС (со срезками 70 ºС и 95 ºС).
Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
[bookmark: _Hlk150615775]Котельная работает в течение отопительного периода. Подогрев сетевой воды, возвращаемой от потребителей, осуществляется в водогрейных котлоагрегатах марки «Unitherm» (3 ед.).
Утвержденный расчетный эксплуатационный температурный график снабжения потребителей от котельной № 2 – 105/70 оС (со срезками 70 ºС и 95 ºС).
[bookmark: _Hlk150613821]Потребители присоединены к тепловым сетям от котельных № 1, № 2 по зависимой схеме, система ГВС открытая (45 % от общего числа потребителей обеспеченных ГВС) и закрытая (55 %). Потребители с открытой схемой преимущественно не оснащены системами регулирования (смешения). 
Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
Подогрев сетевой воды, возвращаемой от потребителей, осуществляется в двух электрокотлах марки ЭВАН Practic-42. Котлоагрегат марки КЧ-1 (топливо – дрова) является резервным.
Котельная работает в течение отопительного периода и обеспечивает нагрузки отопления жилых зданий. Утвержденный температурный график отпуска тепла (теплоноситель – сетевая вода) от котельной – 95/70 оС.

Котельная № 4 (ДРСУ) (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
Тепловая схема котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) приведена на рисунке П3.1 приложения 3.
Предусмотрена подача сетевой воды потребителям по двум магистралям: потребителям ГП «ДРСУ» и жилым домам (по этой магистрали же магистрали запитан гаражный блок № 3 ГП «ДРСУ»).
Подогрев сетевой воды, возвращаемой от потребителей, осуществляется в двух водогрейных котлах («Универсал-5» и КВР-1,5 «Луга-Лотос» в легкой обмуровке).
Котельная работает в течение отопительного периода и обеспечивает нагрузки отопления зданий предприятия ДРСУ и жилых домов. Утвержденный температурный график отпуска тепла (теплоноситель – сетевая вода) от котельной – 95/70 оС.

Котельная № 3 (ДДИ) (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
Тепловая схема котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) приведена на рисунке П3.2 приложения 3.
Котельная работает круглогодично и обеспечивает нагрузки отопления, вентиляции, хозяйственно-бытового горячего водоснабжения зданий Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов», а также жилых домов по адресам: г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63; г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63а; г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 73.
Исходная холодная вода предварительно подогревается в электроводонагревателе ЭВАН ст. № 3, затем подается в бак-аккумулятор подпиточной воды (V = 4 м3). Из бака-аккумулятора (а также при необходимости возможна подача в обход бака сразу после электроводонагревателя) осуществляется подпитка сетевой воды и подпитка системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения.
Подогрев сетевой воды, возвращаемой от потребителей, осуществляется в трех водогрейных котлах (КВР-1,0, КВР-1,26 и котлоагрегата «Луга-Лотос» установленной мощностью 1,5 МВт = 1,3 Гкал/ч).
Подогрев воды для системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения потребителей осуществляется в водоводяном пластинчатом теплообменнике «Ридан», и при необходимости вода догревается в двух электрокотлах ЭВАН Practic ст. № 1, 
ст. № 2. Насосы системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения марки 
CR5-8А-FGJ-A-E-HQQE ("Grundfos") (2 ед.) установлены на циркуляционном трубопроводе.
Утвержденный температурный график отпуска тепла (теплоноситель – сетевая вода) от котельной – 95/70 оС. ГВС отпускается с параметрами 70/50 оС.

Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
Подогрев сетевой воды, возвращаемой от потребителей, осуществляется в двух водогрейных котлах «Универсал-6». Котлоагрегат КВМ ст. № 3 выведен из эксплуатации, планируется его демонтаж.
Котельная работает в течение отопительного периода и обеспечивает нагрузки отопления зданий ОАО «Ростелеком», ВОС ГУП «Леноблводоканал» и жилого дома (ул. Заозерная, 10). Утвержденный температурный график отпуска тепла (теплоноси-тель – сетевая вода) от котельной – 95/70 оС.
Сведения по промышленным котельным Приозерского городского поселения отсутствуют.

1.2.7 [bookmark: _Toc96000301][bookmark: _Toc156841176]Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных, эксплуатируемых 
ООО «Энерго-Ресурс», – качественное, основанное на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.
Утвержденный расчетный эксплуатационный температурный график отпуска тепловой энергии от котельных № 1, № 2 приведен в таблице 1.25 и в приложении 1.
Таблица 1.25 – Утвержденный расчетный эксплуатационный температурный график отпуска тепловой энергии от котельных № 1, № 2
	Температура наружного воздуха, ºС
	Температура воды в подающем трубопроводе, ºС
	Температура воды в обратном трубопроводе, ºС

	8
	70
	50

	7
	70
	49

	6
	70
	48

	5
	70
	47

	4
	70
	47

	3
	70
	47

	2
	70
	46

	1
	70
	46

	0
	70
	46

	-1
	70
	46

	-2
	70
	46

	-3
	71
	47

	-4
	72
	48

	-5
	74
	49

	-6
	76
	50

	-7
	78
	51

	-8
	79
	52




Продолжение таблицы 1.25
	Температура наружного воздуха, ºС
	Температура воды в подающем трубопроводе, ºС
	Температура воды в обратном трубопроводе, ºС

	-9
	81
	53

	-10
	83
	54

	-11
	84
	55

	-12
	86
	56

	-13
	88
	57

	-14
	90
	58

	-15
	92
	59

	-16
	93
	60

	-17
	94
	61

	-18
	95 (96)
	61 (62)

	-19
	95 (98)
	62 (63)

	-20
	95 (100)
	62 (64)

	-21
	95 (101)
	61 (65)

	-22
	95 (102)
	61 (65)

	-23
	95 (103)
	60 (66)

	-24
	95 (103)
	60 (67)

	-25
	95 (104)
	59 (68)

	-26
	95 (105)
	58 (69)

	-27
	95 (105)
	58 (70)

	Предусмотрена срезка температурного графика.



Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от котельных 
№ 3 – № 6 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63; г. Приозерск, ул. Сосновая, 1; г. Приозерск, ул. Заозерная; г. Приозерск,  ул. Цветкова, 43) приведен в таблице 1.26 и в приложении 2.
Таблица 1.26 – Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ул. Заозерная, ул. Цветкова, ДРСУ, ДДИ
	Температура наружного воздуха, ºС
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ºС
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ºС

	8
	41
	35

	7
	42
	36

	6
	44
	37

	5
	46
	39

	4
	48
	40

	3
	50
	41

	2
	51
	42

	1
	54
	43

	0
	55
	44

	-1
	56
	46

	-2
	58
	47

	-3
	60
	48

	-4
	61
	49

	-5
	63
	50

	-6
	65
	51

	-7
	66
	52

	-8
	68
	53

	-9
	69
	54

	-10
	71
	55

	-11
	72
	56

	-12
	74
	57

	-13
	76
	58

	-14
	77
	59

	-15
	79
	60

	-16
	80
	61

	-17
	82
	62

	-18
	83
	63

	-19
	85
	64

	-20
	86
	65

	-21
	88
	65

	-22
	89
	66

	-23
	91
	67

	-24
	92
	68

	-25
	94
	69

	-26
	95
	70



1.2.8 [bookmark: _Toc156841177][bookmark: _Hlk93061104]Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников
[bookmark: _Hlk95323257]Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке, при условии постоянной работы на полной установленной мощности.
Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Коэффициент использования установленной мощности (КУИМ) источника тепловой энергии – это отношение фактической выработки тепловой энергии источника тепловой энергии к максимально возможной выработке тепловой энергии данным источником.
Анализ загрузки источников тепловой энергии проводился, исходя из соотношения номинальной производительности котлов и суммарной производительности.
[bookmark: _Hlk150687967]Сведения о среднегодовой загрузке котельного оборудования представлены в таблице 1.27.

[bookmark: _Hlk124843889]Таблица 1.27 – Сведения о среднегодовой загрузке котельного оборудования
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	ЧЧИ использования установленной тепловой мощности, ч
	Коэффициент использования установленной мощности, %

	Источники тепловой энергии, эксплуатируемые ООО "Энерго-Ресурс»

	Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
	40,4
	2610
	29,80

	Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
	15,48
	
	

	Котельная № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	0,572
	281
	5,20

	Котельная № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	1,35
	349
	6,46

	Котельная № 4
(г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	2,29
	307
	5,68

	Котельная № 3  (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	3,629
	650
	7,42



1.2.9 [bookmark: _Toc156841178]Способы учета количества тепла, отпущенного в тепловые сети

Источники тепловой энергии, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс»

Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
Котельная оборудована прибором учета отпуска тепловой энергии. Также установлены приборы учета тепловой энергии на ветку Инженерная-Ларионова и в 
УТ-29 ул. Лениградская. В таблице 1.4 п. 1.2.1 приведен перечень оборудования, входящего в состав узлов учета тепловой энергии, отпущенной от котельной № 1.
Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
Котельная оборудована прибором учета отпуска тепловой энергии. В таблице 1.6 п. 1.2.1 приведен перечень оборудования, входящего в состав узла учета котельной.
Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
В таблице 1.9 п. 1.2.1 приведен перечень оборудования, входящего в состав узла учета котельной.
Также в котельной установлены показывающие приборы: манометры «РОСМА» 
(8 ед.), термометры (4 ед.); преобразователь давления Danfoss MBS 3250 060G1791, 
№ 49375357, прибор учета холодной воды Норма ИС СВКМ-15V, № 8016742 К19.
Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
От коллектора сетевой воды в котельной выходит три ветки: на отопление зданий предприятия ДРСУ; на отопление жилых зданий; на отопление здания котельной (собственные нужды котельной). Учет отпуска тепловой энергии организован только на линии подачи на отопление зданий ДРСУ (за исключением гаражного бокса № 3). Общий учет отпуска тепловой энергии от котельной отсутствует.
В таблице 1.12 п. 1.2.1 приведен перечень оборудования, входящего в состав узла учета котельной № 4 (ул. Сосновая, 1).
Состояние узла учета тепловой энергии – работоспособное.
Сведения по поверке узла учета тепловой энергии отсутствуют.
Также в котельной установлены показывающие приборы: манометры «РОСМА», термометры; прибор учета холодной воды Норма ИС СВКМ-15V, 
№ 2153967 А22.
Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63).
В таблице 1.17 п. 1.2.1 приведен перечень оборудования, входящего в состав узла учета котельной № 3.
Для составления теплового баланса сведения узла учета котельной не учитываются ввиду некорректности их показаний.
В котельной установлены показывающие приборы: манометры «РОСМА», 
термометры БТЗ, преобразователь давления Danfoss MBS 3250 060G1791, прибор учета холодной ВСХН 32 (АО «Тепловодомер»), № 40200037 (год установки – 2019). На каждом из котлоагрегатов установлен манометр.
Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15).
Узел учета отпуска тепловой энергии от котельной № 5 (ул. Заозерная, 15) отсутствует.
В котельной установлены показывающие приборы: манометры «РОСМА» (5 шт.), термометры (5 шт.); прибор учета холодной воды Норма ИС СВКМ-20Г, № 2201220 К19. На каждом из котлоагрегатов установлены манометр и термометр с параметрами вырабатываемой сетевой воды.

1.2.10 [bookmark: _Toc156841179][bookmark: _Hlk93062406]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные об авариях, отказах и восстановлениях основного и вспомогательного оборудования в течение всего срока эксплуатации теплоисточников отсутствуют.

1.2.11 [bookmark: _Toc96000305][bookmark: _Toc156841180][bookmark: _Hlk95472594]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Сведения о наличии предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации оборудования котельных отсутствуют.
[bookmark: _Hlk126312925]Данные экспертиз технических освидетельствований и диагностирования, визуально-инструментальных обследований обследования оборудования источников тепловой энергии на момент актуализации схемы теплоснабжения не были предоставлены.
ООО «Энерго-Ресурс» предоставлено заключение экспертизы промышленной безопасности здания котельной № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а), выполненное ООО «Лира» (г. Санкт-Петербург, 2021 год). По результатам экспертизы установлено соответствие здания требованиям промышленной безопасности, состояние фундамента, отмостки, кровли, колонн, фермы, ограждающих конструкций здания – работоспособное. Расчетный срок эксплуатации строительных конструкций здания до капитального ремонта составляет 15 лет. Дальнейшая эксплуатация здания котельной по его назначению до следующей экспертизы – 7 лет до 20.10.2028 г.
Для зданий котельной № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11), котельной 
№ 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а); котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) экспертиза промышленной безопасности зданий не проводилась.

1.2.12 [bookmark: _Toc156841181][bookmark: _Hlk124171390]Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях надежного теплоснабжения потребителей

Перечень энергоисточников и турбоагрегатов электростанций РФ, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, приведены в приложениях № 1, № 2 распоряжения Правительства Российской федерации от 20.06.2019 г. № 1330-р «Об отнесении к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».
На территории Приозерского городского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

1.2.13 [bookmark: _Toc156841182]Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

[bookmark: _Hlk230211433]В котельной № 3 (ДДИ) в октябре 2025 года произведена замена водогрейного котлоагрегата Луга-Лотос КВР-1 (ст. № 1) теплопроизводительностью 1,0 МВт = 0,86 Гкал/ч с площадью поверхности нагрева Fн = 77,7 м2 на котлоагрегат КВР-1,25 (зав. № 1512, 2018 года изготовления).
Актуализированы: выработка и отпуск тепловой энергии источниками, сведения по расходу котельными условного и натурального топлива; удельные расходы условного топлива котельными (УРУТ).
Сведения о наличии предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации оборудования котельных отсутствуют.
Данные экспертиз технических освидетельствований и диагностирования, визуально-инструментальных обследований обследования оборудования источников тепловой энергии на момент актуализации схемы теплоснабжения не были предоставлены.

[bookmark: _Toc156841183]1.3.	Тепловые сети, сооружения на них
1.3.1 [bookmark: _Toc96000309][bookmark: _Toc156841184]Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Суммарная протяженность эксплуатируемых наружных тепловых сетей Приозерского городского поселения составляет 72829,5 м в однотрубном исчислении, из них 60742,5 м (в однотрубном исчислении) находятся в эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс». Способ прокладки – надземная, подземная (канальная, бесканальная), подвальная. 
Тепловые сети всех котельных имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. 
Краткая характеристика сетей от каждого источника централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения представлены в таблице 1.28.
Подробная характеристика сетей централизованного теплоснабжения на территории Приозерского городского поселения представлена в разделе 1.3.3.
Таблица 1.28 – Краткая характеристика сетей централизованного теплоснабжения от каждого теплоисточника Приозерского городского поселения
	Наименование
	Характеристика тепловых сетей

	Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями
	Котельная № 1,
Котельная № 2
	Котельная № 3 
(ДДИ, г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63)
	Котельная № 4 (ДРСУ, 
г. Приозерск,
ул. Сосновая, 1)
	Котельная № 5
(г. Приозерск,
ул. Заозерная, 15)
	Котельная № 6
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)

	
	
	отопление 
	ГВС
	
	
	

	Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети
	ООО «Энерго-Ресурс»

	Вид тепловых сетей (централизованный или локальный)
	централизованные т/с
	централизованные т/с
	централизованные т/с
	централизованные т/с
	централизованные т/с

	Протяженность трубопроводов тепловых сетей от источника теплоснабжения (в однотрубном исчислении), м, в том числе:
	66370,0
(подающий / обратный – 
33257,5 м / 33112,5 м)
	2535,0 м (подающий / обратный –
1267,5 м / 1267,5 м)
	812,5 м
(подающий / циркуляционный –
410, 0 м / 402,5 м)
	1676,0 м
(подающий / обратный –  
838,0 м / 838,0 м)
	787,0 м
(подающий / обратный –  
393,5 м / 393,5 м)
	649,0 м
(подающий / обратный –  
324,5 м / 324,5 м)

	 – протяженность трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети, эксплуатация по договору аренды) (в однотрубном исчислении), м;
	55414,0 м
(подающий / обратный – 
27725,5 м / 27688,5 м)
	2535,0 м (подающий / обратный –
1267,5 м / 1267,5 м)
	812,5 м
(подающий / циркуляционный –
410, 0 м / 402,5 м)
	1150,0 м
(подающий / обратный –
575,0 м / 575,0 м)
	302,0 м
(подающий / обратный –
151,0 м / 151,0 м)
	529,0 м
(подающий / обратный –
264,5 м / 264,5 м)

	– протяженность трубопроводов тепловых сетей в собственности ООО «Энерго-Ресурс» (в однотрубном исчислении), м;
	691,0 м 
(подающий / обратный трубопровод – 
345,5 м / 345,5 м)
	0
	0
	0
	0
	0

	– протяженность трубопроводов тепловых сетей на балансе других организаций (в однотрубном исчислении), м;
	10265,0
(подающий / обратный трубопровод – 
5186,5 м / 5078,5 м)
	0
	0
	526,0
(подающий / обратный трубопровод – 
263,0 м / 263,0 м)
	485,0
(подающий / обратный трубопровод – 
242,5 м / 242,5 м)
	120,0
(подающий / обратный трубопровод – 
60,0 м / 60,0 м)

	Материальная характеристика тепловых сетей, м2, 
в том числе:
	11557,7
	227,2
	33,7
	139,7
	58,9
	32,5

	– эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети), м2;
	10746,9
	227,2
	33,7
	95,9
	26,5
	28,7

	– в собственности 
ООО «Энерго-Ресурс», м2;
	49,3
	0
	0
	0
	0
	0

	– на балансе других организаций, м2;
	761,5
	0
	0
	43,8
	32,4
	3,8




Продолжение таблицы 1.28.
	Наименование
	Характеристика тепловых сетей

	Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями
	Котельная № 1,
Котельная № 2
	Котельная № 3 
(ДДИ, г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63)
	Котельная № 4 (ДРСУ, г. Приозерск,
ул. Сосновая, 1)
	Котельная № 5
(г. Приозерск,
ул. Заозерная, 15)
	Котельная № 6
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

	
	
	отопление 
	ГВС
	
	
	

	Тип теплоносителя и его параметры, ⁰С
	Вода 
105/70 (со срезками 
70 ºС и 95 ºС)
	Вода 
95/70
	Вода 
70/50
	Вода 
95/70
	Вода 
95/70
	Вода 
95/70

	Режим работы 
	круглогодично
	отопительный период
	круглогодично
	отопительный период
	отопительный период
	отопительный период

	Способ прокладки
	надземная,
 подземная канальная,
подземная бесканальная, подвальная
	подземная канальная,
подземная бесканальная, подвальная
	подземная канальная
	подземная канальная, подземная бесканальная
	подземная бесканальная
	подземная канальная, подземная бесканальная



Структура тепловых сетей Приозерского городского поселения приведена в таблице 1.29 и на рисунке 1.4.
Таблица 1.29 – Распределение по диаметрам трубопроводов тепловых сетей Приозерского городского поселения 
	Наруж-
ный диаметр 
Dн, м
	Надземная прокладка
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Прокладка в помещениях
	Всего по сети

	
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	%

	16
	-
	3,50
	3,00
	-
	6,5
	0,01

	20
	6,00
	15,00
	6,00
	-
	27,0
	0,04

	25
	4,00
	381,90
	421,00
	40,00
	846,9
	1,16

	32
	89,00
	319,00
	1 077,00
	192,00
	1 677,0
	2,3

	38
	-
	236,00
	113,00
	164,00
	513,0
	0,7

	40
	4,00
	550,10
	712,00
	30,00
	1 296,1
	1,78

	45
	93,00
	815,00
	221,00
	137,00
	1 266,0
	1,74

	50
	70,00
	331,50
	654,00
	171,00
	1 226,5
	1,68

	57
	526,00
	2 772,50
	4 210,00
	1 307,50
	8 816,0
	12,1

	63
	-
	51,60
	133,00
	128,50
	313,1
	0,43

	70
	-
	59,40
	-
	-
	59,4
	0,08




Продолжение таблицы 1.29.
	Наруж-
ный диаметр Dн, м
	Надземная прокладка
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Прокладка в помещениях
	Всего по сети:

	
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м²
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	%

	75
	-
	164,00
	82,00
	8,00
	254,0
	0,35

	76
	50,00
	1 950,00
	1 060,00
	1 445,50
	4 505,5
	6,19

	89
	124,00
	3 183,00
	4 228,00
	2 071,50
	9 606,5
	13,19

	90
	-
	-
	32,00
	188,50
	220,5
	0,3

	108
	210,00
	5 336,00
	3 973,00
	1 165,50
	10 684,5
	14,67

	133
	175,00
	3 562,00
	2 118,00
	106,00
	5 961,0
	8,18

	159
	916,00
	3 614,00
	1 742,00
	454,00
	6 726,0
	9,24

	219
	-
	2 178,00
	1 112,00
	86,00
	3 376,0
	4,64

	273
	328,00
	2 324,00
	1 762,00
	182,00
	4 596,0
	6,31

	325
	-
	736,00
	3 431,00
	-
	4 167,0
	5,72

	377
	-
	470,00
	-
	-
	470,0
	0,65

	426
	31,00
	518,00
	986,00
	-
	1 535,0
	2,11

	529
	-
	1 240,00
	234,00
	-
	1 474,0
	2,02

	630
	3 206,00
	-
	-
	-
	3 206,0
	4,4

	Всего:
	5 832,00
(8,0 %)
	30 810,50
(42,3 %)
	28 310,00
(38,9 %)
	7 877,00
(10,8 %)
	72 829,5
(100,0 %)
	100,0



Из таблицы 1.29 видно, что в структуре тепловых сетей Приозерского городского поселения преобладают трубопроводы диаметром Dн 108 – 10 684,5 м в однотрубном исчислении (14,67 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей); 
Dн 89 – 9 606,5 м в однотрубном исчислении (13,19 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
Прокладка тепловых сетей применяется преимущественно подземная (81,2 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей): бесканальная (38,9 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей) и в непроходных каналах (42,3 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).

Dн

Рисунок 1.4 – Структура тепловых сетей Приозерского городского поселения
1.3.2 [bookmark: _Toc156841185][bookmark: _Hlk93393385]Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронные схемы тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии разработаны в программном комплексе Zulu Thermo 10.0 на основании предоставленных теплоснабжающей организацией материалов и технического обследования систем централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения. 
Электронная схема тепловых сетей представляет собой графическое описание структуры тепловых сетей с отображением трассировки теплопроводов, мест расположения тепловых камер, точек подключения потребителей, основных характеристик элементов тепловой сети.
Карты-схемы тепловых сетей приведены в виде отдельных макетов и на рисунках 1.5 – 1.9.
[image: ]
Рисунок 1.5 – Карта-схема тепловых сетей от котельных № 1 и № 2 г. Приозерска

[image: ]
Рисунок 1.6 – Карта-схема тепловых сетей от котельной № 3 (ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
[image: ]
Рисунок 1.7 – Карта-схема тепловых сетей от котельной № 4 (ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) [image: ]
Рисунок 1.8 – Карта-схема тепловых сетей от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
[image: ]
Рисунок 1.9 – Карта-схема тепловых сетей от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)


1.3.3 [bookmark: _Toc96000311][bookmark: _Toc156841186]Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наиболее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

[bookmark: _Hlk151928935]Котельные № 1, № 2. Котельные № 1, № 2 осуществляют теплоснабжение жилых, бюджетных и прочих потребителей. Котельные № 1, № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети котельных связаны, подпитка осуществляется котельной № 1. В существующем гидравлическом режиме связь между источниками осуществляется в тепловых камерах УТ-85в (задвижка на подающем трубопроводе закрыта, на обратном открыта) и УТ-22 (задвижка на подающем трубопроводе открыта частично, на обратном открыта полностью). 
Кроме того, имеется две зоны с закольцованными участками тепловых сетей:
– кольцо №1 УТ-1 – УТ-11 – УТ-14а – УТ-96б – УТ-119;
– кольцо №2 УТ-14 – УТ-22 – УТ-24 – УТ-75 – УТ-85в.
Тепловые сети от котельных № 1, № 2 выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность тепловых сетей от котельных № 1, № 2 составляет 
66370,0 м (в однотрубном исчислении), из них 55414,0 м – тепловые сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети), 691,0 м – тепловые сети в собственности ООО «Энерго-Ресурс», 10265,0 м – тепловые сети на балансе других организаций.
Отпуск тепла потребителям от котельной № 1 осуществляется по двум магистралям: 2Dу 600 на основную часть города; 2Dу 150 к потребителям в границах улиц ул. Инженерная – ул. Ларионова. 
Отпуск сетевой воды основным потребителям от котельной № 2 осуществляется по магистральному трубопроводу 2Dу 400, который от УТ-77 до УТ-76 переходит в 
2Dу 300. Отдельной веткой от котельной № 2 2Dу 100 подключены потребители 
ООО «Энерго-Ресурс»: административное здание и бывшее здание котельной.
Утвержденный температурный график от котельных № 1 и № 2 – 105/70 ⁰С (со срезками на 70 ⁰С и 95 ⁰С). Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии приведены в п. 1.2.7.
В зоне действия котельных № 1, № 2 применяется подземная прокладка (бесканальная, в каналах), надземная, подвальная. Надземной прокладкой выполнены сети от котельной № 1 до камеры УТ-1, участок от котельной № 1 до камеры УТ-150, участок квартальной тепловой сети в районе ул. Исполкомовской, ул. Ленинградской, а также участок тепловой сети (2Dу 125) вдоль ул. Речной.
Тепловые сети от котельных № 1, № 2 выполнены преимущественно в ППУ изоляции (84 %).

Компенсация тепловых удлинений осуществляется компенсаторами (сильфонные и П-образные), а также за счет самокомпенсации. 
Тепловая энергия от котельных поставляется на нужды отопления и ГВС. Потребители присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме, система ГВС открытая и закрытая. Рельеф местности ровный с перепадом высот около 10 м по зоне теплоснабжения.
Регулирование отпуска тепловой энергии на котельных № 1, 2 центральное качественное по совмещенной нагрузке отопления и ГВС путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по утвержденному температурному графику 105/70 ℃ (со срезками на 70 °С и 95 °С).
В таблице 1.30 и на рисунке 1.10 приведена структура всех тепловых сетей от котельных № 1, № 2 (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, тепловые сети в собственности ООО «Энерго-Ресурс», сети на балансе сторонних организаций), в таблице 1.31 приведена структура тепловых сетей в эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс», в таблице 
1.32 – структура тепловых сетей в собственности ООО «Энерго-Ресурс».
Таблица 1.30 – Структура тепловых сетей от котельных № 1, № 2 (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, тепловые сети в собственности ООО «Энерго-Ресурс», сети на балансе сторонних организаций)
	Наружный диаметр Dн, мм
	Надземная прокладка
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Прокладка в помещениях
	Всего по сети:

	
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	%

	16
	-
	3,50
	3,00
	-
	6,5
	0,01

	20
	6,00
	15,00
	6,00
	-
	27,0
	0,04

	25
	4,00
	228,90
	354,00
	40,00
	626,9
	0,94

	32
	89,00
	158,00
	771,00
	192,00
	1 210,0
	1,82

	38
	-
	236,00
	104,00
	164,00
	504,0
	0,76

	40
	4,00
	344,60
	552,00
	30,00
	930,6
	1,40

	45
	93,00
	815,00
	144,00
	131,00
	1 183,0
	1,78

	50
	70,00
	146,00
	654,00
	171,00
	1 041,0
	1,57

	57
	526,00
	1 705,00
	3 846,00
	1 241,50
	7 318,5
	11,03

	63
	-
	51,60
	133,00
	128,50
	313,1
	0,47

	70
	-
	59,40
	-
	-
	59,4
	0,09

	75
	-
	-
	82,00
	8,00
	90,0
	0,14

	76
	50,00
	1 081,00
	824,00
	1 441,50
	3 396,5
	5,12

	89
	124,00
	2 903,00
	3 960,00
	2 066,50
	9 053,5
	13,64

	90
	-
	-
	32,00
	188,50
	220,5
	0,33

	108
	210,00
	4 682,00
	3 497,00
	1 165,50
	9 554,5
	14,40

	133
	175,00
	2 902,00
	2 118,00
	106,00
	5 301,0
	7,99

	159
	916,00
	3 598,00
	1 742,00
	454,00
	6 710,0
	10,11

	219
	-
	2 178,00
	1 112,00
	86,00
	3 376,0
	5,09

	273
	328,00
	2 324,00
	1 762,00
	182,00
	4 596,0
	6,92

	325
	-
	736,00
	3 431,00
	0,00
	4 167,0
	6,28

	377
	-
	470,00
	-
	-
	470,0
	0,71

	426
	31,00
	518,00
	986,00
	0,00
	1 535,0
	2,31

	529
	-
	1 240,00
	234,00
	0,00
	1 474,0
	2,22

	630
	3 206,00
	-
	-
	-
	3 206,0
	4,83

	Всего:
	5 832,00 (8,79 %)
	26 395,00 (39,77 %)
	26 347,00 (39,70 %)
	7 796,00 (11,75 %)
	66 370,0 (100 %)
	100,00



Из таблицы 1.30 видно, что в структуре тепловых сетей от котельных № 1, № 2 преобладают трубопроводы диаметром Dн 108 – 9554,5 м в однотрубном исчислении (14,40 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей); Dн 89 – 9053,5 м в однотрубном исчислении (13,64 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
В зоне действия котельных № 1, № 2 применяется преимущественно подземная прокладка (79,47 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
	
	


Рисунок 1.10 – Структура тепловых сетей от котельных № 1, № 2 (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, тепловые сети в собственности ООО «Энерго-Ресурс», сети на балансе сторонних организаций)

Таблица 1.31 – Структура тепловой сети от котельных № 1, № 2, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети)
	Наружный диаметр Dн, мм
	Надземная прокладка
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Прокладка в помещениях
	Всего по сети%

	
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	Длина трубопроводов в 
однотрубном 
исчислении, м
	%

	16
	-
	3,50
	3,00
	-
	6,5
	0,01

	20
	-
	6,00
	6,00
	-
	12,0
	0,02

	25
	4,00
	80,50
	162,00
	-
	246,5
	0,44

	32
	87,00
	49,00
	562,00
	28,00
	726,0
	1,31

	38
	-
	222,00
	104,00
	28,00
	354,0
	0,64

	40
	-
	-
	349,00
	-
	349,0
	0,63

	45
	73,00
	811,00
	112,00
	-
	996,0
	1,80

	50
	-
	30,00
	424,00
	-
	454,0
	0,82

	57
	45,00
	1 164,00
	3 270,00
	288,00
	4 767,0
	8,60

	63
	-
	-
	15,00
	-
	15,0
	0,03

	75
	-
	-
	82,00
	8,00
	90,0
	0,16

	76
	-
	972,00
	652,00
	460,00
	2 084,0
	3,76

	89
	102,00
	2 741,00
	3 642,00
	439,00
	6 924,0
	12,50

	108
	-
	4 394,00
	2 942,00
	242,00
	7 578,0
	13,68

	133
	172,00
	2 902,00
	2 118,00
	86,00
	5 278,0
	9,52

	159
	916,00
	3 598,00
	1 742,00
	454,00
	6 710,0
	12,11

	219
	-
	2 178,00
	1 112,00
	86,00
	3 376,0
	6,09

	273
	328,00
	2 324,00
	1 762,00
	182,00
	4 596,0
	8,29

	325
	-
	736,00
	3 431,00
	-
	4 167,0
	7,52

	377
	-
	470,00
	-
	-
	470,0
	0,85

	426
	31,00
	518,00
	986,00
	-
	1 535,0
	2,77

	529
	-
	1 240,00
	234,00
	-
	1 474,0
	2,66

	630
	3 206,00
	-
	-
	-
	3 206,0
	5,79

	Всего:
	4 964,00
(8,96 %)
	24 439,00
(44,1 %)
	23 710,00
(42,79 %)
	2 301,00
(4,15 %)
	55 414,0
(100 %)
	100,00



Из таблицы 1.31 видно, что в структуре тепловых сетей от котельных № 1, № 2, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс», преобладают трубопроводы диаметром Dн 108 – 7578,0 м в однотрубном исчислении
(13,68 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей); Dн 89 – 6924,0 м в однотрубном исчислении (12,50 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), применяется преимущественно подземный тип прокладки – 48149 м (86,89 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
Таблица 1.32 – Структура тепловых сетей от котельных № 1, № 2, находящихся в собственности ООО «Энерго-Ресурс»
	Наруж-ный диаметр Dн, мм
	Надземная прокладка
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Прокладка в помещениях
	Всего по сети

	
	Длина трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Длина трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Длина трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Длина трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Длина трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	%

	32
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	0,29

	40
	4,00
	-
	-
	-
	4,0
	0,58

	50
	70,00
	-
	-
	70,00
	140,0
	20,26

	57
	213,00
	110,00
	-
	86,00
	409,0
	59,19

	89
	22,00
	-
	20,00
	24,00
	66,0
	9,55

	108
	0,00
	50,00
	-
	20,00
	70,0
	10,13

	Всего:
	311,00
(45,01 %)
	160,00
(23,15 %)
	20,00
(2,89 %)
	200,00
(28,94 %)
	691,0
(100 %)
	100



Из таблицы 1.32 видно, что в структуре тепловых сетей от котельных № 1, № 2, находящихся в собственности 
ООО «Энерго-Ресурс», преобладают трубопроводы диаметром Dн 57 – 409,0 м в однотрубном исчислении (59,19 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), применяется преимущественно надземный тип прокладки – 311,0 м (45,01 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
Материальная характеристика тепловых сетей от котельных № 1, № 2, с указанием балансовой принадлежности приведена в таблице 1.33.

Таблица 1.33 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельных № 1, № 2 г. Приозерск
	Балансодержатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляционный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР
(концессия)
	1
	Котельная 1 - 1
	2015
	10,00
	10,00
	630
	630
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР
(концессия)
	2
	1 - ВР-1.2
	2015
	409,00
	409,00
	630
	630
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР 
(собственность)
	2.1
	ВР-1.2 - 1.2.1
	2010
	11,00
	11,00
	89
	89
	Сталь
	надземная
	минвата

	ЭР 
(собственность)
	2.2
	1.2.1 - ввод в Балтийские лодки
	2010
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	ЭР 
(собственность)
	2.3
	ввод в Балтийские лодки - ввод Балтийские лодки
	2010
	12,00
	12,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	2.4
	ВР-1.2 - ввод в ППЖТ
	2004
	42,00
	42,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	2.5
	ввод в ППЖТ - ТП ППЖТ
	нет данных
	8,00
	8,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР 
(собственность)
	2.6
	ВР-1.2 - 1.2.2
	2010
	44,50
	44,50
	57
	57
	Сталь
	надземная
	минвата

	ЭР 
(собственность)
	2.7
	1.2.2 - 1.2.3
	2010
	9,00
	9,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР 
(собственность)
	2.8
	1.2.3 - 1.2.4
	2010
	62,00
	62,00
	57
	57
	Сталь
	надземная
	минвата

	ЭР 
(собственность)
	2.9
	1.2.4 - ввод в мазутное хозяйство
	2010
	28,00
	28,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР 
(собственность)
	2.10
	ввод в мазутное хозяйство - вывод из мазутного хозяйства
	2010
	35,00
	35,00
	50
	50
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР 
(собственность)
	2.11
	вывод из мазутного хозяйства - отвод на мастерскую
	2010
	15,00
	15,00
	50
	50
	Сталь
	надземная
	минвата

	ЭР 
(собственность)
	2.12
	отвод на мастерскую - ввод ООО "Энерго-Ресурс" слесарная мастерская
	2010
	1,00
	1,00
	32
	32
	Сталь
	надземная
	минвата

	ЭР (собственность)
	2.13
	отвод на мастерскую – 
отвод на дом
	2010
	10,50
	10,50
	50
	50
	Сталь
	надземная
	минвата

	ЭР (собственность)
	2.14
	отвод на дом – 
ввод 1 ООО "Энерго-Ресурс"
	2010
	2,00
	2,00
	40
	40
	Пропилен
	надземная
	минвата




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансодержатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляционный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (собственность)
	2.15
	отвод на дом – 
ввод 2 ООО "Энерго-Ресурс"
	2010
	9,50
	9,50
	50
	50
	Сталь
	надземная
	минвата

	ЭР (собственность)
	2.16
	вывод из мазутного хозяйства - ввод ООО "Энерго-Ресурс" мазутное хозяйство
	2010
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	3
	ВР-1.2 - ВР-1.3
	2015
	310,00
	310,00
	630
	630
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	3.1
	ВР-1.3 - УТ-1.3.1
	2010
	202,00
	202,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	3.2
	Кран шаровый УТ-1.3.1 - граница участка Ленина 100
	2013
	28,00
	28,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	3.3
	граница участка Ленина 100 - ввод ул. Ленина, д. 100 (Букаты В. Э.)
	2013
	15,00
	15,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	3.4
	УТ-1.3.1 – 
УТ-1.3.2
	2010
	46,00
	46,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	3.5
	Кран шаровый 
УТ-1.3.2 – 
УТ-1.3.3
	2010
	110,00
	110,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	3.6
	Кран шаровый 
УТ-1.3.3 - ТП 
ул. Бумажников, 
д. 2а (ООО "Энергия")
	2010
	12,00
	12,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	3.7
	Кран шаровый 
УТ-1.3.3 - ввод ул. Бумажников, д. 2
	2016
	55,00
	55,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	3.8
	УТ-1.3.2 - ввод в Бумажников 1
	2010
	131,00
	131,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	3.9
	ввод в Бумажников 1 - ТП ГУП "Леноблводока-нал" ВОС
	нет данных
	2,00
	2,00
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансодержатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляционный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	4
	ВР-1.3 - ВР-1.4
	2015
	356,00
	356,00
	630
	630
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	5
	ВР-1.4 - ВР-1.5
	2015
	197,00
	197,00
	630
	630
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	6
	ВР-1.5 - ВР-1.6
	2015
	112,00
	112,00
	630
	630
	Сталь
	надземная
	ППУ

	сторонние организации
	6.1
	ВР-1.6 - 1.6.1
	нет данных
	1,50
	1,50
	133
	133
	Сталь
	надземная
	ППУ

	сторонние организации
	6.2
	1.6.1 - ввод в Калинина 51
	2007
	8,00
	8,00
	108
	108
	Сталь
	надземная
	минвата

	сторонние организации
	6.3
	ввод в Калинина 51 - ТП № 2 ООО "ПО Лидер"
	2007
	20,00
	20,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	6.4
	1.6.1 - ввод в Калинина 51
	2007
	8,00
	8,00
	76
	76
	Сталь
	надземная
	минвата

	сторонние организации
	6.5
	ввод в Калинина 51 - ТП № 1 
ООО "ПО Лидер"
	2007
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	7
	ВР-1.6 – 
Перемычка УТ-1
	2015
	209,00
	209,00
	630
	630
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	8
	УТ-1 - УТ-2
	1989
	114,00
	114,00
	529
	529
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	8.1
	Кран шаровый УТ-2 - ввод в ул. Калинина
 (КНС № 3)
	2016
	103,00
	103,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	8.2
	ввод в ул. Калинина (КНС №3) – 
ТП КНС № 3 ГУП "Леноблводоканал"
	2000
	3,00
	3,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	9
	УТ-2 - УТ-3
	1989
	57,00
	57,00
	529
	529
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.1
	Кран шаровый УТ-3 - УТ-3б
	2007
	67,00
	67,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.2
	Кран шаровый 
УТ-3б - ввод в Калинина 45
	2007
	15,00
	15,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	9.3
	ввод в Калинина 45 - АИТП ул. Калинина, д. 45
	1968
	8,00
	8,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансодержатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляционный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	9.4
	Кран шаровый 
УТ-3б - УТ-3в
	2015
	121,00
	121,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.5
	УТ-3в - ввод в Калинина 49
	2015
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	9.6
	ввод в Калинина 49 - АИТП ул. Калинина, д. 49
	1980
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	9.7
	УТ-3б - ввод в Калинина 43
	2007
	22,00
	22,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.8
	ввод в Калинина 43 - разветвление
	1997
	1,00
	1,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.9
	разветвление - 3г
	1997
	0,50
	0,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.10
	3г - АИТП 
ул. Калинина, д. 43
	1968
	1,50
	1,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.11
	разветвление – 
вывод из Калинина 43
	1997
	11,00
	11,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.12
	вывод из Калинина 43 - ввод в Калинина 41
	1997
	34,00
	34,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.13
	ввод в Калинина 41 - разветвление
	1997
	1,00
	1,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.14
	разветвление - АИТП 
ул. Калинина, д. 41
	1968
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	9.15
	разветвление - 3д
	1997
	6,50
	6,50
	159
	159
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.16
	3д - вывод из Калинина 41
	1997
	1,00
	1,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	9.17
	вывод из Калинина 41 - ввод в Калинина 47
	2015
	125,00
	125,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	9.18
	ввод в Калинина 47 - АИТП 
ул. Калинина, д. 47
	1971
	28,50
	28,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	10
	УТ-3 - УТ-3а
	1989
	34,00
	34,00
	529
	529
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансодержатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляционный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	10.1
	Кран шаровый 
УТ-3а - ввод в Калинина 22а
	2013
	109,00
	109,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	10.2
	ввод в Калинина 22а – АИТП
 ул. Калинина, д.22а
	1978
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	11
	УТ-3а - УТ-4
	1989
	123,00
	123,00
	529
	529
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	11.1
	Кран шаровый УТ-4 - ввод в Калинина 20а
	2014
	27,00
	27,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	11.2
	ввод в Калинина 20а - разветвление
	2005
	30,00
	30,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	11.3
	разветвление - 4а
	2005
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	11.4
	4а - ТП Районная библиотека
	2005
	0,50
	0,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	11.5
	разветвление - ввод в Калинина 20
	2005
	4,00
	4,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	11.6
	ввод в Калинина 20 - 4б
	1986
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	11.7
	4б - 4в
	1986
	31,00
	31,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	11.8
	4в - АИТП 
ул. Калинина, д. 20
	1986
	10,00
	10,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	12
	УТ-4 - УТ-5
	1989
	26,00
	26,00
	529
	529
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	12.1
	Кран шаровый УТ-5 - ввод в Калинина 41а
	2011
	113,00
	113,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	12.2
	ввод в Калинина 41а - ТП МБУ ФКС ("Юность")
	нет данных
	3,00
	3,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	13
	УТ-5 - УТ-6
	1989
	128,00
	128,00
	529
	529
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	13.1
	Кран шаровый УТ-6 - ввод в Калинина 39а
	2009
	22,00
	22,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	13.2
	ввод в Калинина 39а - АИТП ФОК "Юность"
	2009
	2,00
	2,00
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансодержатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	13.3
	ввод в Калинина 39а - АИТП ФОК "Юность" ГВС душевые
	2009
	3,00
	3,00
	76
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	13.4
	Кран шаровый УТ-6 - УТ-6а
	1988
	43,00
	43,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	13.5
	Кран шаровый УТ-6а - ввод в Калинина 16
	1988
	17,00
	17,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	13.6
	ввод в Калинина 16 - АИТП ул. Калинина, д. 16
	1988
	35,00
	35,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	13.7
	Кран шаровый УТ-6а - ввод в Калинина 18
	1988
	5,00
	5,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	13.8
	ввод в Калинина 18 - АИТП 
ул. Калинина, д. 18
	1988
	46,00
	46,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	13.9
	Кран шаровый 
УТ-6а - ввод в Ленина 15а
	нет данных
	63,00
	63,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	13.10
	ввод в Ленина 15а - ТП 2 Отделение пенсионного фонда
	нет данных
	6,00
	6,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	14
	УТ-6 - УТ-7
	1989
	80,00
	80,00
	529
	529
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.1
	Кран шаровый УТ-7 - УТ-7а
	2013
	40,00
	40,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.2
	Кран шаровый 
УТ-7а - ввод в Калинина 39
	2016
	7,00
	7,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	14.3
	ввод в Калинина 39 - ТП адм. здание 
ул. Калинина, д. 39
	1972
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	14.4
	УТ-7а - УТ-7б
	2013
	155,00
	155,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.5
	Кран шаровый 
УТ-7б - ввод в Речная 2
	1991
	13,00
	13,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	14.6
	ввод в Речная 2 - 7ж
	1991
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	14.7
	7ж - АИТП 
ул. Речная, д. 2
	1991
	19,50
	19,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	14.8
	Кран шаровый 
УТ-7б - 7а
	2013
	70,00
	70,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.9
	7а - 7б
	2013
	81,00
	81,00
	133
	133
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.10
	7б - ввод в 
Чапаева 23
	2013
	25,00
	25,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	14.11
	Кран шаровый Чапаева 23 - АИТП ул. Чапаева, д. 23
	1995
	2,50
	2,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	14.11
	ввод в Чапаева 23 - Кран шаровый Чапаева 23
	1995
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	14.12
	ввод в Чапаева 23 - вывод из Чапаева 23
	2012
	16,50
	16,50
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.13
	вывод из Чапаева 23 - УТ-7в
	2012
	9,00
	9,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.14
	Кран шаровый 
УТ-7в - УТ-7н
	2014
	12,00
	12,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.15
	УТ-7н - ввод в Чапаева 16 к.5
	2014
	24,00
	24,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	14.16
	ввод в Чапаева 16 к.5 - АИТП 
ул. Чапаева, д. 16, к. 5
	2014
	3,00
	3,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	14.17
	УТ-7н - ввод в Чапаева 16 к.6
	2014
	14,00
	14,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.18
	ввод в Чапаева 16 к.6 - разветвление
	2014
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.19
	разветвление – АИТП
 ул. Чапаева, д. 16, к. 6
	2014
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	14.20
	разветвление - вывод из Чапаева 16 к.6
	2014
	42,00
	42,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	14.21
	вывод из Чапаева 16 к.6 - ввод в Чапаева 16 к.7
	2014
	14,00
	14,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	14.22
	ввод в Чапаева 16 к.7 - АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 7
	2014
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен


Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
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прокладки тепловой сети
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изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	14.23
	Кран шаровый 
УТ-7в - УТ-7г
	2012
	145,00
	145,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.24
	Кран шаровый 
УТ-7г - ввод в Чапаева 16 к.4
	2012
	8,00
	8,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	14.25
	ввод в Чапаева 16 к.4 - 7в
	2012
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	14.26
	7в - АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 4
	2012
	1,50
	1,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.27
	УТ-7г - УТ-7д
	2012
	34,00
	34,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.28
	Кран шаровый
 УТ-7д - ввод в Чапаева 16 к.1
	2012
	6,00
	6,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.29
	ввод в Чапаева 16 к.1 - разветвление
	2012
	13,00
	13,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.30
	разветвление - АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 1
	2012
	12,00
	12,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.31
	разветвление - вывод из Чапаева 16 к.1
	2012
	1,50
	1,50
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.32
	вывод из Чапаева 16 к.1 - ввод в Чапаева 16 к.2
	2012
	14,00
	14,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.33
	ввод в Чапаева 16 к.2 - разветвление
	2012
	4,50
	4,50
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.34
	разветвление - АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 2
	2012
	6,00
	6,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.35
	разветвление - вывод из Чапаева 16 к.2
	2012
	12,00
	12,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.36
	вывод из Чапаева 16 к.2 - ввод в Чапаева 16 к.3
	2012
	15,00
	15,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	14.37
	ввод в Чапаева 16 к.3 – АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 3
	2012
	9,50
	9,50
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.38
	Кран шаровый УТ-7д - ввод в Чапаева 18-1
	2014
	24,00
	24,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.39
	ввод в Чапаева 18-1 - отвод на Чапаева 18-2
	2014
	4,00
	4,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
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	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	14.40
	отвод на Чапаева 18-2 - вывод из Чапаева 18-1
	2014
	12,00
	12,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.41
	вывод из Чапаева 18-1 - ввод в Чапаева 18-2
	2014
	14,00
	14,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	14.42
	ввод в Чапаева 18-2 - 7г
	2014
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	14.43
	7г - 7д
	2014
	4,00
	4,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	14.44
	7д - АИТП ул. Чапаева, д. 18  к. 2
	2014
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	14.45
	отвод на Чапаева 18-2 - разветвление
	2014
	25,00
	25,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.46
	разветвление - АИТП ул. Чапаева, д. 18  к. 1
	2014
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	14.47
	разветвление - вывод из Чапаева 18-1
	2014
	8,00
	8,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.48
	вывод из Чапаева 18-1 - ввод в Чапаева 18-4
	2014
	16,00
	16,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.49
	ввод в Чапаева 18-4 - разветвление
	2014
	8,50
	8,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.50
	разветвление - АИТП ул. Чапаева, д. 18  к. 4
	2014
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	14.51
	разветвление - вывод из Чапаева 18-4
	2014
	32,00
	32,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	14.52
	вывод из Чапаева 18-4 - ввод в Чапаева 18-3
	2014
	14,00
	14,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	14.53
	ввод в Чапаева 18-3 - 7е
	2014
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	14.54
	7е – АИТП
 ул. Чапаева, д. 18 к. 3
	2014
	1,50
	1,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	15
	УТ-7 - УТ-8
	1989
	18,00
	18,00
	529
	529
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	15.1
	Кран шаровый УТ-8 - УТ-8а
	2007
	45,00
	45,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	15.2
	Кран шаровый 
УТ-8а - ввод в Калинина 14
	1999
	9,00
	9,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ


Продолжение таблицы 1.33.
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	сторонние организации
	15.3
	ввод в Калинина 14 - АИТП ул. Калинина, д. 14
	1999
	25,00
	25,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	15.4
	Кран шаровый 
УТ-8а - ВР-8б
	2007
	52,00
	52,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	15.5
	ВР-8б - УТ-116
	2007
	20,00
	20,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	15.6
	Кран шаровый 
УТ-116 - ввод в Ленина 15
	1989
	6,00
	6,00
	38
	38
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	15.7
	ввод в Ленина 15 - АИТП ул. Ленина, д. 15
	2022
	2,00
	2,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	15.8
	Кран шаровый ГВС УТ-116 - ввод в Ленина 15 
(старый ГВС)
	1989
	6,00
	6,00
	25
	25
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	15.9
	ВР-8б - УТ-117
	2007
	17,00
	17,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	15.10
	Кран шаровый
 УТ-117 - ввод в Ленина 13
	1989
	6,50
	6,50
	38
	38
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	15.11
	ввод в Ленина 13 - АИТП ул. Ленина, д. 13
	2022
	2,00
	2,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	15.12
	Кран шаровый ГВС УТ-117 - ввод в Ленина 13 
(старый ГВС)
	1989
	6,50
	6,50
	25
	25
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	15.13
	УТ-117 - УТ-117а
	2007
	53,00
	53,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	15.14
	Кран шаровый 
УТ-117а - ввод ул. Ленина, д. 11
	2007
	4,00
	4,00
	32
	32
	Пропилен
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	15.15
	Кран шаровый ГВС УТ-117а - ввод в Ленина 11 
(старый ГВС)
	2007
	3,50
	3,50
	25
	16
	Пропилен
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	16
	УТ-8 - УТ-9
	1989
	40,00
	40,00
	529
	529
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	16.1
	Кран шаровый УТ-9 - ввод в Чапаева 21
	2014
	93,00
	93,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	16.2
	ввод в Чапаева 21 - ТП общежитие Приозерский политехнический колледж
	нет данных
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	17
	УТ-9 - Перемычка УТ-11
	1989
	117,00
	117,00
	529
	529
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	17.1
	Кран шаровый 
УТ-11 - ввод в Лечебно-хирургический корпус ЦРБ
	2009
	82,00
	82,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	17.2
	ввод в Лечебно-хирургический корпус ЦРБ - АИТП ЦРБ лечебно-хирургический корпус
	2009
	2,00
	2,00
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	17.3
	Кран шаровый 
УТ-11 - ввод в Чапаева 19
	2019
	101,00
	101,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	17.4
	ввод в Чапаева 19 - ТП Приозерский политехнический колледж
	нет данных
	1,50
	1,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	18
	УТ-11 - УТ-12
	2008
	64,00
	64,00
	377
	377
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	18.1
	Кран шаровый УТ-12 - ввод в главный корпус ЦРБ
	2015
	41,00
	41,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	18.2
	ввод в главный корпус ЦРБ - АИТП ЦРБ главный корпус
	2015
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	19
	УТ-12 - УТ-49
	2008
	33,00
	33,00
	377
	377
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	19.1
	Кран шаровый 
УТ-49 - ввод в Гинекологическое отделение ЦРБ
	2009
	23,00
	23,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	19.2
	ввод в Гинекологическое отделение ЦРБ - АИТП ЦРБ гинекологическое отделение
	2009
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	20
	Перемычка УТ-49 - УТ-51
	2008
	82,00
	82,00
	377
	377
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	20.1
	Кран шаровый 
УТ-51 - ввод в поликлинику ЦРБ
	2009
	35,00
	35,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	20.2
	ввод в поликлинику ЦРБ - ТП ЦРБ поликлиника
	2009
	2,00
	2,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	21
	УТ-51 - УТ-52
	2008
	29,00
	29,00
	377
	377
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	21.1
	Кран шаровый 
УТ-52 - ввод в гараж СЭС
	2009
	48,00
	48,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	21.2
	ввод в гараж СЭС - ТП гаражи ФБУЗ ЦГиЭ + Роспотребнадзор
	2009
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	21.3
	ввод в гараж СЭС - ТП ФБУЗ ЦГиЭ + Роспотребнадзор
	2009
	44,00
	44,00
	40
	40
	Пропилен
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	22
	УТ-52 - УТ-53
	2008
	27,00
	27,00
	377
	377
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	22.1
	УТ-53 - УТ-53б
	2008
	28,00
	28,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	22.2
	УТ-53б - УТ-53в
	2008
	39,00
	39,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	22.3
	Кран шаровый 
УТ-53в - УТ-53г
	2008
	32,00
	32,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	22.4
	Кран шаровый 
УТ-53г - ввод ЦРБ Нефролайн
	нет данных
	15,00
	15,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	22.5
	УТ-53в - УТ-53г
	2008
	32,00
	0,00
	57
	
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	22.6
	Задвижка УТ-53в - ввод ЦРБ Нефролайн ГВС
	нет данных
	15,00
	0,00
	57
	
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	22.7
	Кран шаровый УТ-53в - ввод ЦРБ морг
	нет данных
	7,00
	7,00
	38
	38
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	22.8
	Кран шаровый ГВС УТ-53в - ввод ЦРБ морг ГВС
	нет данных
	9,00
	0,00
	20
	
	Пропилен
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	22.9
	УТ-53в - УТ-53д
	2012
	20,00
	20,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	22.10
	Кран шаровый 
УТ-53д - ввод ЦРБ прачечная ГВС
	2012
	15,00
	15,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	22.11
	УТ-53д - ввод в ЦТП Прачечная ЦРБ
	2019
	20,00
	20,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	22.12
	ввод в ЦТП Прачечная ЦРБ - ЦТП Прачечная ЦРБ
	2019
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	22.13
	ЦТП Прачечная ЦРБ - гребенка отопление
	2019
	5,00
	5,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	22.14
	гребенка отопление - ввод ЦРБ прачечная
	2019
	5,00
	5,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	22.15
	гребенка отопление - вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ
	2019
	5,00
	5,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	22.16
	вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ - ввод в бывш. котельная
	2019
	25,80
	25,80
	63
	63
	ГПИ (Изопрофлекс-95А 63/100)
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	22.17
	ввод в бывш. котельную - разветвление
	нет данных
	15,00
	15,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	22.18
	разветвление – 
ввод ЦРБ гараж
	нет данных
	5,00
	5,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	22.19
	разветвление –
 ввод ЦРБ судмедэкспертиза
	нет данных
	40,00
	40,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	22.20
	гребенка ГВС - вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ (ГВС)
	2019
	5,00
	5,00
	45
	32
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	22.21
	вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ (ГВС) - ввод в бывш. котельная (ГВС)
	2019
	25,80
	25,80
	40
	40
	ГПИ (Изопрофлекс-95 (40+40)/
125)
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	22.22
	ввод в бывш. котельная (ГВС) - ввод ЦРБ судмедэкспертиза ГВС
	нет данных
	55,00
	0,00
	32
	
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	22.23
	гребенка отопление - вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ
	2019
	5,00
	5,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	22.24
	вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ - Кран шаровый 
УТ-53е
	2019
	44,50
	44,50
	40
	40
	ГПИ (Изопрофлекс-95А 40/75)
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	22.25
	Кран шаровый 
УТ-53е - ввод ЦРБ инфекционное отделение
	2019
	2,50
	2,50
	40
	40
	ГПИ (Изопрофлекс-95А 40/75)
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	22.26
	Кран шаровый 
УТ-53е - ввод ЦРБ гараж инфекц. отд.
	2019
	22,30
	22,30
	40
	40
	ГПИ (Изопрофлекс-95А 40/75)
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	22.27
	гребенка ГВС - вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ (ГВС)
	2019
	5,00
	5,00
	38
	32
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	22.28
	вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ (ГВС) - УТ-53е
	2019
	44,50
	44,50
	25
	25
	ГПИ (Изопрофлекс-95 (25+25)/90)
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
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прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	22.29
	Кран шаровый 
УТ-53е - ввод ЦРБ инфекционное отделение ГВС
	2019
	2,50
	2,50
	25
	25
	ГПИ (Изопрофлекс-95 (25+25)/90)
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	22.30
	Кран шаровый 
УТ-53 - АИТП ЦРБ томография
	2009
	15,00
	15,00
	50
	50
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	23
	УТ-53 - УТ-53а
	2008
	20,00
	20,00
	325
	325
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	23.1
	Кран шаровый 
УТ-53а - ввод в ЦТП Пищеблок ЦРБ
	2019
	29,70
	29,70
	70
	70
	ГПИ (Изопрофлекс-115А/1,6 75/125)
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	23.2
	ввод в ЦТП Пищеблок ЦРБ - ЦТП Пищеблок ЦРБ
	2019
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	23.3
	ЦТП Пищеблок ЦРБ - гребенка отопление
	2019
	5,00
	5,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	23.4
	гребенка отопление - ввод ЦРБ пищеблок
	2019
	3,00
	3,00
	32
	32
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	23.5
	гребенка отопление - вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ
	2019
	3,00
	3,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	23.6
	вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ - ввод в Аптека и дневной стационар
	2019
	13,70
	13,70
	40
	40
	ГПИ (Изопрофлекс-95А 40/75)
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	23.7
	ввод в Аптека и дневной стационар - ввод ЦРБ аптека и дневной стационар
	нет данных
	25,00
	25,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	23.8
	гребенка отопление - вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ
	2019
	3,00
	3,00
	32
	32
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	23.9
	вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ - ввод ЦРБ мастерские АХЧ
	2019
	13,50
	13,50
	40
	40
	ГПИ (Изопрофлекс-95А 40/75)
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
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изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	23.10
	гребенка ГВС - ввод ЦРБ пищеблок ГВС
	2019
	3,00
	3,00
	45
	25
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	23.11
	гребенка ГВС - вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ (ГВС)
	2019
	3,00
	3,00
	32
	25
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	23.12
	вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ (ГВС) - ввод в Аптека и дневной стационар (ГВС)
	2019
	13,70
	13,70
	25
	25
	ГПИ (Изопрофлекс-95 (25+25)/90)
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	23.13
	ввод в Аптека и дневной стационар (ГВС) - ввод ЦРБ аптека и дневной стационар ГВС
	нет данных
	25,00
	0,00
	25
	
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	23.14
	гребенка ГВС - вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ (ГВС)
	2019
	3,00
	3,00
	32
	25
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	23.15
	вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ (ГВС) - ввод ЦРБ мастерские АХЧ ГВС
	2019
	13,50
	13,50
	25
	25
	ГПИ (Изопрофлекс-95 (25+25)/90)
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	24
	УТ-53а - УТ-54а
	2008
	116,00
	116,00
	325
	325
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	24.1
	Кран шаровый УТ-54а - ввод в Калинина 27б
	2014
	51,00
	51,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	24.2
	ввод в Калинина 27б - АИТП МДОУ "Детский сад № 1"
	2014
	1,50
	1,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	25
	УТ-54а - Кран шаровый УТ-54
	2008
	42,00
	42,00
	325
	325
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	25.1
	Кран шаровый
 УТ-54 - ввод в Калинина 27
	2011
	32,00
	32,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	25.2
	ввод в Калинина 27 - 54б
	1973
	31,00
	31,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	25.3
	54б - АИТП МОУ "СОШ № 4"
	1973
	1,50
	1,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	26
	УТ-54 - УТ-56
	2008
	45,00
	45,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	26.1
	Кран шаровый 
УТ-56 - ВР-56
	2011
	30,00
	30,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	26.2
	ВР-56 - ввод в Калинина 25
	2011
	14,00
	14,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	26.3
	ввод в Калинина 25 - АИТП 2 ул. Калинина, д. 25
	1971
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	26.4
	ВР-56 - ввод в Калинина 25
	2011
	21,00
	21,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	26.5
	ввод в Калинина 25 - 56а
	1971
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	26.6
	56а – АИТП-1
 ул. Калинина, д. 25
	1971
	2,50
	2,50
	89
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27
	УТ-56 - УТ-57
	2008
	44,00
	44,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.1
	Кран шаровый 
УТ-57 - УТ-57а
	2009
	50,00
	50,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.2
	Кран шаровый 
УТ-57а - ввод в Калинина 23а
	2012
	22,00
	22,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.3
	ввод в Калинина 23а - АИТП ул. Калинина, д. 23а
	1972
	10,50
	10,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.4
	УТ-57а - УТ-57в
	2009
	130,00
	130,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.5
	Кран шаровый 
УТ-57в - ввод в Калинина 27а
	2009
	12,00
	12,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.6
	ввод в Калинина 27а - разветвление
	2006
	41,00
	41,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	27.7
	разветвление - АИТП 
ул. Калинина, д. 27а
	1974
	4,00
	4,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	27.8
	разветвление - 57в
	2006
	20,00
	20,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	27.9
	57в - вывод из Калинина 27а
	2006
	2,00
	2,00
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.10
	вывод из Калинина 27а - ВР-57в
	2011
	17,00
	17,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	27.11
	ВР-57в - ввод в Гастелло 2
	1979
	64,00
	64,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.12
	ввод в Гастелло 2 - АИТП 
ул. Гастелло. д. 2
	1979
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.13
	ВР-57в - ввод в Калинина 29
	2011
	34,00
	34,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.14
	ввод в Калинина 29 - 57г
	1976
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	27.15
	57г - АИТП 
ул. Калинина, д. 29
	1976
	11,00
	11,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.16
	УТ-57в - ВР-57г
	2009
	194,00
	194,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.17
	ВР-57г - ТК-1.1
	2009
	18,00
	18,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.18
	Кран шаровый
 ТК-1.1 - ввод в Героя Богданова 2
	2009
	3,00
	3,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.19
	ввод в Героя Богданова 2 – 
ТП ул. Героя Богданова, д. 2
	2009
	2,50
	2,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.20
	ВР-57г - УТ-57г
	2009
	48,00
	48,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.21
	Кран шаровый 
УТ-57г - ТК-2
	2009
	14,00
	14,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.22
	Кран шаровый ТК-2 - ввод в Героя Богданова 4
	2009
	8,00
	8,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.23
	ввод в Героя Богданова 4 – 
ТП ул. Героя Богданова, д. 4
	2009
	4,00
	4,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.24
	ТК-2 - ТК-3
	2009
	45,00
	45,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.25
	Кран шаровый ТК-3 - ввод в Героя Богданова 6
	2009
	12,00
	12,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	27.26
	ввод в Героя Богданова 6 – 
ТП ул. Героя Богданова, д. 6
	2009
	4,00
	4,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.27
	ТК-3 - ТК-4
	2009
	74,00
	74,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.28
	Кран шаровый ТК-4 - ввод в Героя Богданова 8
	2009
	34,00
	34,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.29
	ввод в Героя Богданова 8 – 
ТП ул. Героя Богданова, д. 8
	2009
	4,00
	4,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.30
	Кран шаровый ТК-4 - ввод в Героя Богданова 10
	2009
	9,00
	9,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.31
	ввод в Героя Богданова 10 – 
ТП ул. Героя Богданова, д. 10
	2009
	3,00
	3,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.32
	ТК-4 - ТК-5
	2009
	38,00
	38,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.33
	Кран шаровый ТК-5 - ввод в Героя Богданова 7
	2009
	22,00
	22,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.34
	ввод в Героя Богданова 7 – 
ТП ул. Героя Богданова, д. 7
	2009
	3,00
	3,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.35
	Кран шаровый ТК-5 - ввод в Героя Богданова 9
	2009
	7,00
	7,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.36
	ввод в Героя Богданова 9 – 
ТП ул. Героя Богданова, д. 9
	2009
	4,00
	4,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.37
	Кран шаровый 
УТ-57г - ТК-6
	2009
	21,00
	21,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.38
	ТК-6 - ТК-7
	2009
	52,00
	52,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	27.39
	Кран шаровый ТК-7 - ввод в Литейная 5а
	2009
	2,50
	2,50
	63
	63
	ГПИ (63*5.8)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.40
	ввод в Литейная 5а - ТП ул. Литейная, 
д. 5а
	2009
	2,00
	2,00
	63
	63
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.41
	ТК-7 - ТК-8
	2009
	43,00
	43,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.42
	Кран шаровый ТК-8 - ввод в Литейная 7
	2009
	5,00
	5,00
	63
	63
	ГПИ (63*5.8)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.43
	ввод в Литейная 7 - ТП ул. Литейная, 
д. 7
	2009
	2,00
	2,00
	63
	63
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.44
	ТК-8 - ТК-9
	2009
	62,00
	62,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.45
	Кран шаровый ТК-9 - ввод в Литейная 9
	2009
	8,00
	8,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.46
	ввод в Литейная 9 - ТП ул. Литейная, 
д. 9
	2009
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.47
	ТК-9 - ТК-10
	2009
	19,00
	19,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.48
	Кран шаровый
 ТК-10 - ввод в Литейная 13
	2009
	93,00
	93,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.49
	ввод в Литейная 13 - ТП ул. Литейная, д. 13
	2009
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.50
	Кран шаровый 
ТК-10 - ТК-12
	2009
	14,00
	14,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.51
	Кран шаровый
 ТК-12 - ввод в Литейная 11
	2009
	9,00
	9,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.52
	ввод в Литейная 11 - ТП ул. Литейная, д. 11
	2009
	21,00
	21,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.53
	ТК-12 - ВР-12
	2009
	91,00
	91,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.54
	ВР-12 - ТК-13
	2009
	14,00
	14,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.55
	Кран шаровый
 ТК-13 - ввод в Героя Богданова 12
	2009
	41,00
	41,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
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прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	27.56
	ввод в Героя Богданова 12 – 
ТП ул. Героя Богданова, д. 12
	2009
	3,00
	3,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.57
	Кран шаровый 
ТК-13 - ввод в Героя Богданова 11
	2009
	30,00
	30,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.58
	ввод в Героя Богданова 11 – 
ТП ул. Героя Богданова, д. 11
	2009
	3,00
	3,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	27.59
	ВР-12 - Кран шаровый ТК-14
	2009
	34,00
	34,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.60
	Кран шаровый
 ТК-14 - ввод в Героя Богданова 13
	2011
	24,00
	24,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.61
	ввод в Героя Богданова 13 – 
ТП ул. Героя Богданова, д. 13
	2011
	1,00
	1,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.62
	Кран шаровый 
ТК-14 - ввод в Героя Богданова 15
	2009
	15,00
	15,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.63
	ввод в Героя Богданова 15 – ТП ул. Героя Богданова, д. 15
	2009
	2,00
	2,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.64
	Кран шаровый 
ТК-14 - ввод в Героя Богданова 14
	2009
	23,00
	23,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.66
	Кран шаровый 
ТК-14 - ввод в Героя Богданова 16
	2009
	25,00
	25,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.68
	ТК-14 - ТК-15
	2009
	52,00
	52,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.69
	Кран шаровый
 ТК-15 - ввод в Героя Богданова 17
	2011
	11,00
	11,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
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	подающего
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	сторонние организации
	27.70
	ввод в Героя Богданова 17 – ТП ул. Героя Богданова, д. 17
	2011
	1,00
	1,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.71
	ТК-15 - ТК-16
	2009
	11,00
	11,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.72
	Кран шаровый 
ТК-16 - ввод в Героя Богданова 18
	2009
	27,00
	27,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.74
	Кран шаровый 
ТК-16 - ввод в Героя Богданова 20
	2009
	24,00
	24,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.76
	Кран шаровый 
ТК-16 - ввод в Героя Богданова 22
	2009
	45,00
	45,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.77
	ввод в Героя Богданова 14 – ТП ул. Героя Богданова, д. 14
	2009
	1,00
	1,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	27.77
	ввод в Героя Богданова 22 – ТП ул. Героя Богданова, д. 22
	2009
	1,00
	1,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	27.77
	ввод в Героя Богданова 20 – ТП ул. Героя Богданова, д. 20
	2009
	1,00
	1,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	27.77
	ввод в Героя Богданова 18 – ТП ул. Героя Богданова, д. 18
	2009
	1,00
	1,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	27.77
	ввод в Героя Богданова 16 – ТП ул. Героя Богданова, д. 16
	2009
	1,50
	1,50
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.78
	Кран шаровый 
ТК-16 - 16.1
	2011
	37,00
	37,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	27.79
	16.1 - ввод в Героя Богданова 19
	2011
	11,00
	11,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.80
	ввод в Героя Богданова 19 – ТП ул. Героя Богданова, д. 19
	2011
	2,00
	2,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	помещение
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	27.81
	Кран шаровый 
УТ-57г - ввод в Ленинградское шоссе 2
	2009
	32,00
	32,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.82
	ввод в Ленинградское шоссе 2 - 57д
	2009
	4,00
	4,00
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	27.83
	57д - разветвление
	2009
	6,50
	6,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	27.84
	разветвление – 
ТП Баня
	нет данных
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	27.85
	разветвление - гребенка
	нет данных
	7,00
	7,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	27.86
	гребенка - вывод из Ленинградское шоссе 2
	нет данных
	9,00
	9,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	27.87
	вывод из Ленинградское шоссе 2 - ввод в Литейная 3
	2013
	39,00
	39,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.88
	ввод в Литейная 3 - ТП ТЦ "Пилот"
	2013
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	27.89
	гребенка - вывод из Ленинградское шоссе 2
	нет данных
	9,00
	9,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	27.90
	вывод из Ленинградское шоссе 2 - ввод в Литейная 2а
	2007
	25,00
	25,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	27.91
	ввод в Литейная 2а - ТП ООО "Русавто"
	2007
	3,00
	3,00
	40
	40
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	28
	УТ-57 - ввод в Калинина 23
	2008
	14,00
	14,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	29
	ввод в Калинина 23 - разветвление
	2008
	11,00
	11,00
	273
	273
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	29.1
	разветвление - АИТП 
ул. Калинина, д. 23
	2008
	0,50
	0,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	30
	разветвление – вывод
 из Калинина 23
	2008
	1,00
	1,00
	273
	273
	Сталь
	помещение
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	31
	вывод из Калинина 23 - УТ-58а
	2008
	9,00
	9,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	32
	УТ-58а - УТ-58
	2008
	64,00
	64,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	32.1
	Кран шаровый 
УТ-58 - ввод в Калинина 21
	1963
	11,00
	11,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	32.2
	ввод в Калинина 21 - ТП Управление судебного департамента
	1963
	4,00
	4,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	32.3
	Кран шаровый 
УТ-58 - ввод Гараж суда
	2019
	6,00
	6,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	33
	УТ-58 - ввод в Калинина 19
	2008
	30,00
	30,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	34
	ввод в Калинина 19 - отвод на перемычку
	2007
	15,00
	15,00
	273
	273
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	35
	отвод на перемычку - разветвление
	2007
	8,00
	8,00
	273
	273
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	35.1
	разветвление - АИТП 
ул. Калинина, д. 19
	1963
	6,00
	6,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	36
	разветвление - вывод из
 Калинина 19
	2007
	42,00
	42,00
	273
	273
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	37
	вывод из Калинина 19 - УТ-59
	2008
	9,00
	9,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	37.1
	Кран шаровый 
УТ-59 - УТ-59а
	2011
	28,00
	28,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	37.2
	Кран шаровый 
УТ-59а - ввод в Красноармейская 7
	2013
	16,00
	16,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	37.2
	ввод в Красноармейская 7 - 59а
	1966
	8,00
	8,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	37.3
	59а – АИТП ул. Красноармейская, д. 7
	1966
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	37.4
	УТ-59а - ВР-59а
	2011
	48,00
	48,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	37.5
	ВР-59а - ввод в Портовая 1
	2011
	5,00
	5,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	37.6
	ввод в Портовая 1 - ТП Военкомат
	нет данных
	4,50
	4,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	37.7
	ВР-59а - УТ-59г
	2011
	29,00
	29,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	37.8
	Кран шаровый 
УТ-59г - ввод в Портовая 1а
	2013
	13,00
	13,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	37.9
	ввод в Портовая 1а - АИТП МУДО «Приозерская ДШИ"
	нет данных
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	37.10
	УТ-59г - ввод в Красноармейская 5
	2013
	60,00
	60,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	37.11
	ввод в Красноармейская 5 - разветвление
	2006
	8,00
	8,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	37.12
	разветвление – АИТП ул. Красноармейская, д. 5
	1966
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	37.13
	разветвление - отвод на Портовая 7
	2006
	18,00
	18,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	37.14
	отвод на Портовая 7 - вывод из Красноармейская 5
	2006
	20,00
	20,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	37.15
	вывод из Красноармейская 5 - ввод в Портовая 7
	2013
	49,00
	49,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	37.16
	ввод в Портовая 7 - ввод ул. Портовая, д. 7
	1960
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	37.17
	отвод на Портовая 7 - вывод из Красноармейская 5
	2006
	49,00
	49,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	37.18
	вывод из Красноармейская 5 - УТ-59б
	2013
	12,00
	12,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	37.19
	УТ-59б - УТ-59в
	2008
	62,00
	62,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	37.20
	Кран шаровый 
УТ-59в - ввод в Красноармейская 3 к. 2
	2008
	13,00
	13,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	37.21
	ввод в Красноар-мейская 3 к. 2 – 
АИТП ул. Красно-армейская, д. 3, к. 2
	1987
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	37.22
	УТ-59в - ввод в Красноармейская 3 
к. 3
	2000
	72,00
	72,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	37.23
	ввод в Красноар-мейская 3 к. 3 - разветвление
	2000
	23,00
	23,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	37.24
	разветвление - АИТП № 1 ул. Красноар-мейская, д. 3, к. 3
	2000
	2,50
	2,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	37.25
	разветвление – 
АИТП № 2 ул. Красноармейская,
д. 3, к. 3
	2000
	76,00
	76,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	37.26
	Кран шаровый 
УТ-59б - ввод в Красноармейская 1
	2013
	54,00
	54,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	37.27
	ввод в Красноармейская 1 - ТП ЗАГС
	нет данных
	11,00
	11,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	37.28
	Кран шаровый 
УТ-59б - ввод в Красноармейская 3 к. 1
	1986
	13,00
	13,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	минвата




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	37.29
	ввод в Красноар-мейская 3 к. 1 - АИТП ул. Красноармейская, 
д. 3, к. 1
	1986
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	37.30
	ввод в Красноар-мейская 3 к. 1 – 
ТП ИП Шеховцев
	1986
	1,00
	1,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	38
	Кран шаровый 
УТ-59 - УТ-60
	2011
	99,00
	99,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	38.1
	Кран шаровый 
УТ-60 - ввод в Красноармейская 6
	2012
	25,00
	25,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	38.2
	ввод в Красноар-мейская 6 - разветвление
	2008
	26,00
	26,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	38.3
	разветвление - АИТП ул. Красноармейская, 
д. 6
	1964
	5,00
	5,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	38.4
	разветвление - 60а
	2008
	5,00
	5,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	38.5
	60а - 60б
	2008
	40,00
	40,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	38.6
	60б - вывод из Красноармейская 6
	2008
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	38.7
	вывод из Красноар-мейская 6 - ввод в Советская 1
	2013
	31,00
	31,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	38.8
	ввод в Советская 1 - разветвление
	2005
	0,50
	0,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	38.9
	разветвление - АИТП 
ул. Советская, д. 1
	2005
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	38.10
	разветвление - вывод из Советская 1
	2005
	26,00
	26,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	38.11
	вывод из 
Советская 1 - ввод ул. Советская, д. 1а
	2013
	12,00
	12,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	38.12
	разветвление - вывод из Советская 1 ГВС
	2005
	28,00
	28,00
	38
	32
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	38.13
	вывод из Советская 1 ГВС - ввод 
ул. Советская, д. 1а ГВС
	2013
	12,00
	12,00
	38
	32
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	39
	УТ-60 - УТ-61
	2011
	35,00
	35,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	39.1
	Кран шаровый 
УТ-61 - ввод в Красноармейская 8
	2011
	16,00
	16,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	39.2
	ввод в Красноар-мейская 8 - АИТП ул. Красноармейская, д. 8
	1964
	2,00
	2,00
	89
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	40
	УТ-61 - УТ-62
	2011
	10,00
	10,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	40.1
	Кран шаровый 
УТ-62 - ввод в Калинина 15
	2022
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	40.2
	ввод в Калинина 15 - разветвление
	2007
	5,00
	5,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	40.3
	разветвление - АИТП 
ул. Калинина, д. 15
	2007
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	40.4
	разветвление - вывод из Калинина 15
	2007
	19,00
	19,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	40.5
	вывод из Калинина 15 - ввод в Калинина 13
	2014
	16,00
	16,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	40.6
	ввод в Калинина 13 - АИТП 
ул. Калинина, д. 13
	1962
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	40.7
	разветвление - 62а
	2007
	21,00
	21,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	40.8
	62а - вывод из Калинина 15
	2007
	1,00
	1,00
	57
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	40.9
	вывод из Калинина 15 - ввод в Калинина 17
	2014
	12,00
	12,00
	57
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ
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	Балансо-держатель
	Расчетный
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	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	40.10
	ввод в Калинина 17 – АИТП
 ул. Калинина, д. 17
	1962
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	41
	УТ-62 - УТ-63
	2011
	50,00
	50,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	41.1
	Кран шаровый 
УТ-63 - УТ-63а
	2011
	26,00
	26,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	41.2
	Кран шаровый 
УТ-63а - ввод в Жуковского 9
	2014
	12,00
	12,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	41.3
	ввод в Жуковского 9 - ТП Адм. здание Жуковского 9
	2014
	1,50
	1,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	41.6
	УТ-63а - УТ-63б
	2011
	84,00
	84,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	41.7
	Кран шаровый 
УТ-63б – ввод
 ул. Советская, д. 3
	2011
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	41.8
	Кран шаровый ГВС УТ-63б - ввод ул. Советская, д. 3 ГВС
	2011
	2,00
	2,00
	20
	20
	Пропилен
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	42
	Кран шаровый 
УТ-63 - ввод в Калинина 11
	2010
	45,00
	45,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	43
	ввод в Калинина 11 - разветвление
	2013
	3,00
	3,00
	219
	219
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	43.1
	разветвление - вывод из 
Калинина 11
	2013
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	43.2
	вывод из Калинина 11 - ввод в Жуковского 6
	2013
	13,00
	13,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	43.3
	ввод в Жуковского 6 - ТП ГКУ "Управление по обеспечению 
ГЗ ЛО"
	2013
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	44
	разветвление – 
вывод из
 Калинина 11
	2013
	9,00
	9,00
	219
	219
	Сталь
	помещение
	ППУ
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	подающего
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	ЭР (концессия)
	45
	вывод из Калинина 11 - УТ-64
	2010
	29,00
	29,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	45.1
	Кран шаровый 
УТ-64 - ввод в Калинина 11
	2012
	22,00
	22,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	45.2
	ввод в Калинина 11 - ТП Кинотеатр, библиотека, магазин
	нет данных
	9,00
	9,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	46
	УТ-64 - УТ-66
	2011
	80,00
	80,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	46.1
	Кран шаровый 
УТ-66 - ввод в Исполкомовская 6
	2011
	6,00
	6,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	46.2
	ввод в Исполкомовская 6 - ТП Адм. здание Исполкомовская 6
	нет данных
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	47
	Перемычка УТ-66 - УТ-67
	2010
	30,00
	30,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	47.1
	Кран шаровый 
УТ-67 - УТ-68
	2012
	54,00
	54,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	47.2
	Кран шаровый 
УТ-68 - ввод в Калинина 9
	нет данных
	16,00
	16,00
	90
	90
	Пропилен
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	47.3
	ввод в Калинина 9 - ТП ПАО "Ростелеком"
	нет данных
	2,00
	2,00
	90
	90
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	47.4
	Кран шаровый 
УТ-68 - ввод в Калинина 9
	нет данных
	4,00
	4,00
	63
	63
	Пропилен
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	47.5
	ввод в Калинина 9 - ТП ФГУП "Почта России"
	нет данных
	2,50
	2,50
	63
	63
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	47.6
	Кран шаровый
 УТ-68 - ввод в Комсомольская 3
	1983
	25,00
	25,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	47.7
	ввод в Комсомольская 3 - АИТП ул. Комсомольская, д. 3
	1983
	41,00
	41,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен
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	ЭР (концессия)
	48
	Кран шаровый 
УТ-67 - УТ-67а
	2010
	38,00
	38,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	48.1
	Кран шаровый 
УТ-67а - ввод в Исполкомовская 6 (гараж)
	2010
	10,00
	10,00
	25
	25
	Пропилен
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	48.2
	ввод в Исполкомовская 6 (гараж) - ввод Гараж администрации
	2010
	1,00
	1,00
	25
	25
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	49
	УТ-67а - Кран шаровый УТ-68а
	2010
	34,00
	34,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	49.1
	УТ-68а - ввод в Советская 11а
	2014
	16,00
	16,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	49.2
	ввод в Советская 11а - ТП ТК "Атлант"
	2014
	1,00
	1,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	49.3
	Кран шаровый 
УТ-68а - 68а
	2011
	119,00
	119,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	49.4
	68а - ввод в Советская 12
	2011
	20,00
	20,00
	57
	57
	Сталь
	надземная
	ППУ

	сторонние организации
	49.5
	ввод в Советская 12 - ввод ул. Советская, д. 12
	2011
	2,00
	2,00
	40
	40
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	49.6
	ввод в Советская 12 - ввод ул. Советская, д. 12 ГВС
	2011
	2,00
	2,00
	32
	25
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	50
	УТ-68а - УТ-68б
	2010
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	50.1
	Кран шаровый 
УТ-68б - ввод в Советская 9
	2019
	9,00
	9,00
	38
	38
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	50.2
	ввод в Советская 9 - ТП ул. Советская, 
д. 9
	нет данных
	2,00
	2,00
	32
	32
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	51
	УТ-68б - УТ-68в
	2010
	35,00
	35,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	51.1
	Кран шаровый
 УТ-68в - ввод в Советская 11
	2010
	8,00
	8,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ
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	сторонние организации
	51.2
	ввод в Советская 11 - ввод ул. Советская, д. 11
	1949
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	52
	УТ-68в - УТ-68г
	2010
	41,00
	41,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	52.1
	Дисковый затвор УТ-68г - ввод в Комсомольская 1
	1989
	9,00
	9,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	52.2
	ввод в Комсомольская 1 - ТП МБУ "Зеленый город"
	1989
	0,50
	0,50
	45
	45
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	53
	Кран шаровый 
УТ-68г - ВР-68е
	2010
	48,00
	48,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	53.1
	ВР-68е - Кран шаровый УТ-68е
	2016
	9,00
	9,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	53.2
	УТ-68е - ввод в Советская 18
	2021
	10,00
	10,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	53.3
	ввод в Советская 18 - АИТП Адм. здание (архив)
	нет данных
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	54
	ВР-68е - УТ-68д
	2010
	7,00
	7,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	54.1
	Кран шаровый 
УТ-68д - ввод в Советская 18а
	2012
	29,00
	29,00
	50
	50
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	54.2
	ввод в Советская 18а - ТП Гостиница "Кексгольм"
	2012
	2,50
	2,50
	50
	50
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	55
	УТ-68д - ввод в Советская 20
	2010
	75,00
	75,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	55.1
	ввод в Советская 20 - ТП МУДО "Детская художественная школа"
	нет данных
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	56
	Кран шаровый УТ-1 - 104в
	1989
	56,00
	56,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	57
	104в - ВР-104б
	2008
	29,00
	29,00
	273
	273
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	57.1
	ВР-104б - УТ-104а
	2006
	34,00
	34,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ
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	ЭР (концессия)
	57.2
	УТ-104а - ввод в Гагарина 1б
	2006
	8,00
	8,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	57.3
	ввод в Гагарина 1б - ввод Производственное здание
	2006
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	57.4
	ВР-104б - ввод в Гагарина 1
	2006
	17,00
	17,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	57.5
	ввод в Гагарина 1 - ТП ГУП "Леноблводоканал" адм. здание
	1953
	5,00
	5,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	58
	ВР-104б - 104а
	2008
	6,00
	6,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	59
	104а - УТ-104
	2008
	65,00
	65,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	59.1
	Кран шаровый 
УТ-104 - ввод в Калинина 32
	2008
	23,00
	23,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	59.2
	ввод в Калинина 32 - АИТП ул. Калинина, д. 32
	2017
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	59.3
	Кран шаровый 
УТ-104 - УТ-145
	2008
	57,00
	57,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	59.4
	Кран шаровый 
УТ-145 - ввод в Калинина 30
	2008
	6,00
	6,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	59.5
	ввод в Калинина 30 - АИТП ул. Калинина, д. 30
	2022
	4,00
	4,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	59.6
	УТ-145 - УТ-146
	2008
	40,00
	40,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	59.7
	Кран шаровый 
УТ-146 - ввод в Калинина 28
	2008
	5,50
	5,50
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	59.8
	ввод в Калинина 28 - АИТП 
ул. Калинина, д. 28
	2022
	4,00
	4,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	59.9
	УТ-146 - УТ-147
	2008
	57,00
	57,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ
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	ЭР (концессия)
	59.10
	Кран шаровый 
УТ-147 - ввод в Калинина 26
	2008
	6,00
	6,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	59.11
	ввод в Калинина 26 - АИТП ул. Калинина, д. 26
	2022
	4,00
	4,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	59.12
	УТ-147 - УТ-148
	2008
	31,00
	31,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	59.13
	УТ-148 - УТ-148а
	2008
	11,00
	11,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	59.14
	Кран шаровый 
УТ-148а - ввод в Калинина 24
	2015
	7,00
	7,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	59.15
	ввод в Калинина 24 - ввод ул. Калинина, д. 24
	1961
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	59.16
	Кран шаровый 
УТ-148 - ввод в Калинина 22
	2011
	54,00
	54,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	59.17
	ввод в Калинина 22 - АИТП 
ул. Калинина, д. 22
	1962
	20,00
	20,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	60
	УТ-104 - УТ-105
	2008
	41,00
	41,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	60.1
	Затвор дисковый УТ-105 - ввод в Гагарина 4
	2011
	14,00
	14,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	60.2
	ввод в Гагарина 4 - ввод ул. Гагарина, д. 4
	2011
	10,00
	10,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	60.3
	Затвор дисковый УТ-105 - ввод в Калинина 28а
	2021
	49,00
	49,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	60.4
	ввод в Калинина 28а - 105а
	нет данных
	0,50
	0,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	60.5
	105а - АИТП МДОУ "Детский сад № 8"
	нет данных
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	61
	УТ-105 - УТ-106
	2008
	83,00
	83,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.1
	Кран шаровый 
УТ-106 - ввод ул. Гагарина, д. 6
	1989
	15,00
	15,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	минвата


Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
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прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	61.2
	Кран шаровый 
УТ-106 - ВР-107
	2009
	24,00
	24,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.3
	ВР-107 - УТ-107
	2009
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.4
	Кран шаровый 
УТ-107 - ввод в Ленина 31
	2009
	24,00
	24,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	61.5
	ввод в Ленина 31 - АИТП 
ул. Ленина, д. 31
	2022
	4,50
	4,50
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	61.6
	ВР-107 - УТ-108а
	2009
	27,00
	27,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.7
	УТ-108а - ВР-108
	2009
	11,00
	11,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.8
	ВР-108 - УТ-108
	2009
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.9
	Кран шаровый 
УТ-108 - ввод в Ленина 29
	2009
	22,00
	22,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	61.10
	ввод в Ленина 29 - ввод ул. Ленина, 
д. 29
	2009
	4,00
	4,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	61.11
	ВР-108 - ВР-109
	2009
	51,00
	51,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.12
	ВР-109 - УТ-109
	2009
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.13
	Кран шаровый 
УТ-109 - ввод в Ленина 27
	2009
	22,00
	22,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	61.14
	ввод в Ленина 27 - ввод ул. Ленина, 
д. 27
	2009
	3,00
	3,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	61.15
	ВР-109 - ВР-110
	2009
	37,00
	37,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.16
	ВР-110 - УТ-110
	2009
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.17
	Кран шаровый 
УТ-110 - ввод в Ленина 25
	2009
	24,00
	24,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	61.18
	ввод в Ленина 25 - АИТП 
ул. Ленина, д. 25
	2022
	3,00
	3,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	61.19
	ВР-110 - ВР-111
	2009
	45,00
	45,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.20
	ВР-111 - УТ-111
	2009
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
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	обратного 
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	ЭР (концессия)
	61.21
	Кран шаровый 
УТ-111 - ввод в Ленина 23
	2009
	26,00
	26,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	61.22
	ввод в Ленина 23 - ввод ул. Ленина, 
д. 23
	1953
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	61.23
	ВР-111 - ВР-113
	2009
	54,00
	54,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.24
	ВР-113 - УТ-113
	2009
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.25
	Кран шаровый 
УТ-113 - ввод в Ленина 21
	2009
	26,00
	26,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	61.26
	ввод в Ленина 21 - ввод ул. Ленина, 
д. 21
	1953
	1,50
	1,50
	45
	45
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	61.27
	ВР-113 - ВР-114
	2009
	59,00
	59,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.28
	ВР-114 - УТ-114
	2009
	3,50
	3,50
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.29
	Кран шаровый
 УТ-114 - ввод в Ленина 19
	2009
	4,00
	4,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	61.30
	ввод в Ленина 19 - АИТП ул. Ленина, д. 19
	2022
	3,00
	3,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	61.31
	ВР-114 - УТ-115
	2009
	37,00
	37,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.32
	Кран шаровый 
УТ-115 - ввод в Ленина 17
	2009
	6,00
	6,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	61.33
	ввод в Ленина 17 - ввод ул. Ленина,
 д. 17
	2009
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	61.34
	УТ-115 - УТ-115б
	2010
	49,00
	49,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	61.35
	Кран шаровый 
УТ-115б - ввод в Ленина 15а
	2007
	6,00
	6,00
	40
	40
	Пропилен
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	61.36
	ввод в Ленина 15а - ТП 1 Отделение пенсионного фонда
	2007
	2,00
	2,00
	32
	32
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	62
	УТ-106 - УТ-118
	2007
	24,00
	24,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ


Продолжение таблицы 1.33.
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	подающего
	обратного 
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	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	62.1
	Кран шаровый 
УТ-118 - ввод в
 Ленина 33
	2022
	27,00
	27,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	62.2
	ввод в Ленина 33 - АИТП ул. Ленина, д. 33
	2022
	3,00
	3,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	62.3
	Кран шаровый 
УТ-118 - ввод в Ленина 33 (старый ГВС)
	2022
	27,00
	27,00
	38
	32
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63
	УТ-118 - УТ-119
	2008
	66,00
	66,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.1
	Кран шаровый 
УТ-119 - ВР-120
	2007
	24,00
	24,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.2
	ВР-120 - УТ-120
	2007
	1,50
	1,50
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.3
	Кран шаровый 
УТ-120 - ввод в Ленина 62
	2007
	5,00
	5,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.4
	ввод в Ленина 62 - ввод ул. Ленина, 
д. 62
	2007
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.5
	ВР-120 - УТ-121
	2007
	38,00
	38,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.6
	Кран шаровый 
УТ-121 - ввод в Ленина 60а
	1976
	44,00
	44,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	63.7
	ввод в Ленина 60а - АИТП ул. Ленина, д. 60а
	1976
	58,00
	58,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	63.8
	Кран шаровый 
УТ-121 - ввод в Ленина 60
	2007
	6,00
	6,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.9
	ввод в Ленина 60 - ввод ул. Ленина, 
д. 60
	2007
	3,00
	3,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.10
	УТ-121 - ВР-122
	2007
	51,00
	51,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.11
	ВР-122 - УТ-122
	2007
	1,50
	1,50
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ
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	ЭР (концессия)
	63.12
	Кран шаровый 
УТ-122 - ввод в Ленина 58
	2007
	6,00
	6,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.13
	ввод в Ленина 58 - ввод ул. Ленина, 
д. 58
	2007
	3,00
	3,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.14
	ВР-122 - ВР-123
	2007
	37,00
	37,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.15
	ВР-123 - УТ-123
	2007
	1,50
	1,50
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.16
	Кран шаровый 
УТ-123 - ввод в Ленина 56
	2007
	8,00
	8,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.17
	ввод в Ленина 56 - ввод ул. Ленина, 
д. 56
	2007
	3,00
	3,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.18
	ВР-123 - УТ-124
	2007
	44,00
	44,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.19
	Кран шаровый 
УТ-124 - ввод в Ленина 52
	2007
	14,00
	14,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.20
	ввод в Ленина 52 - ввод ул. Ленина, 
д. 54
	2007
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.21
	Кран шаровый 
УТ-124 - ввод в Ленина 58а
	2009
	118,00
	118,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.22
	ввод в Ленина 58а - ТП Детский сад № 5
	нет данных
	38,00
	38,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	63.23
	Кран шаровый ГВС УТ-124 - ввод в Ленина 58а (ГВС)
	2009
	118,00
	118,00
	57
	38
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.24
	ввод в Ленина 58а (ГВС) - ТП Детский сад № 5 ГВС
	нет данных
	3,00
	3,00
	57
	38
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	63.25
	УТ-124 - ВР-125
	2007
	57,00
	57,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.26
	ВР-125 - УТ-125
	2007
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.27
	Кран шаровый 
УТ-125 - ввод в Ленина 52
	2007
	13,00
	13,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ


Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	63.28
	ввод в Ленина 52 - АИТП ул. Ленина, д. 52
	2022
	3,00
	3,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	63.29
	ВР-125 - ВР-126
	2007
	44,00
	44,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.30
	ВР-126 - УТ-126
	2007
	1,50
	1,50
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.31
	Кран шаровый 
УТ-126 - ввод в Ленина 50
	2007
	8,00
	8,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.32
	ввод в Ленина 50 - ввод ул. Ленина, 
д. 50
	2007
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.33
	ВР-126 - УТ-127
	2007
	25,00
	25,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.34
	Кран шаровый 
УТ-127 - ввод в Ленина 48а
	2015
	3,00
	3,00
	32
	32
	Пропилен
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.35
	ввод в Ленина 48а - ТП МОУДО "ЦДТ" (мастерские)
	нет данных
	3,00
	3,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	63.36
	УТ-127 - ВР-128
	2010
	65,00
	65,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.37
	ВР-128 - ввод в Ленина 48
	2010
	7,00
	7,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.38
	ввод в Ленина 48 - 128а
	нет данных
	1,50
	1,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	63.39
	128а - ТП МОУДО "ЦДТ"
	нет данных
	5,50
	5,50
	90
	63
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	63.40
	ВР-128 - 128а
	2010
	45,00
	45,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.41
	128а - ВР-129
	2010
	55,00
	55,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.42
	ВР-129 - УТ-129
	2010
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.43
	Кран шаровый
 УТ-129 - ввод в Ленина 46
	2010
	4,50
	4,50
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.44
	ввод в Ленина 46 - ввод ул. Ленина, 
д. 46
	2010
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.45
	ВР-129 - УТ-129а
	2010
	45,00
	45,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	63.46
	Кран шаровый 
УТ-129а - ввод в Ленина 44
	2010
	11,00
	11,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.47
	ввод в Ленина 44 - ввод  ул. Ленина, 
д. 44
	2010
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.48
	Кран шаровый 
УТ-119 - УТ-131а
	2007
	18,00
	18,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.49
	Кран шаровый 
УТ-131а - ввод в Ленина 64
	2007
	11,00
	11,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.50
	ввод в Ленина 64 - ввод ул. Ленина,
 д. 64
	2007
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.51
	УТ-131а - УТ-131
	2007
	8,00
	8,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.52
	Кран шаровый 
УТ-131 - ввод в Гагарина 12
	2014
	42,00
	42,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.53
	ввод в Гагарина 12 - АИТП ул. Гагарина 
д. 12
	1977
	1,00
	1,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	63.54
	УТ-131 - УТ-132
	2007
	28,00
	28,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.55
	Кран шаровый 
УТ-132 - ВР-132а
	2008
	27,00
	27,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.56
	ВР-132а - ввод 
ул. Гагарина, д. 7
	2008
	3,00
	3,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.57
	ВР-132а - ВР-132б
	2008
	31,00
	31,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.58
	ВР-132б - ввод 
ул. Гагарина, д. 9
	2008
	4,00
	4,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.59
	ВР-132б - УТ-132а
	2008
	37,00
	37,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.60
	Кран шаровый 
УТ-132а - ввод 
 ул. Гагарина, д.11
	2008
	3,00
	3,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.61
	Кран шаровый 
УТ-132а - ввод  
ул. Гагарина, д.11 ГВС
	2008
	3,00
	3,00
	20
	20
	Пропилен
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.62
	УТ-132а - УТ-132б
	2008
	52,00
	52,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ


Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	63.63
	Кран шаровый 
УТ-132б - ввод  
ул. Гагарина, д.13
	2008
	2,00
	2,00
	25
	25
	Пропилен
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.64
	УТ-132б - УТ-132в
	2008
	21,00
	21,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.65
	Кран шаровый 
УТ-132в - ввод  
ул. Гагарина, д.15
	2008
	3,00
	3,00
	25
	25
	Пропилен
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.66
	Кран шаровый 
УТ-132в - ввод 
ул. Гагарина, д.15 ГВС
	2008
	3,00
	3,00
	25
	16
	Пропилен
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.67
	УТ-132 - УТ-133
	2007
	12,00
	12,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.68
	Кран шаровый 
УТ-133 - ввод в Ленина 66
	2007
	15,00
	15,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.69
	ввод в Ленина 66 - ввод ул. Ленина, 
д. 66
	2007
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.70
	УТ-133 - УТ-134
	2007
	48,00
	48,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.71
	Кран шаровый 
УТ-134 - ввод в Ленина 68
	2007
	10,00
	10,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.72
	ввод в Ленина 68 - АИТП ул. Ленина, д. 68
	2022
	3,00
	3,00
	40
	40
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	63.73
	УТ-134 - УТ-135
	2007
	39,00
	39,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.74
	Кран шаровый 
УТ-135 - ввод в Ленина 70
	2007
	8,00
	8,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.75
	ввод в Ленина 70 - АИТП ул. Ленина, д. 70
	2022
	2,00
	2,00
	40
	40
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	63.76
	УТ-135 - УТ-136
	2007
	14,00
	14,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.77
	Кран шаровый 
УТ-136 - ввод в Ленина 70а
	1974
	6,00
	6,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	63.78
	ввод в Ленина 70а - АИТП ул. Ленина, д. 70а
	1974
	4,00
	4,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.79
	Кран шаровый 
УТ-136 - УТ-137
	2007
	24,00
	24,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.80
	Кран шаровый 
УТ-137 - ввод в Ленина 72
	2007
	8,00
	8,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.81
	ввод в Ленина 72 - АИТП ул. Ленина, д. 72
	2022
	1,00
	1,00
	40
	40
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	63.82
	УТ-137 - УТ-138
	2007
	39,00
	39,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.83
	Кран шаровый 
УТ-138 - ввод в Ленина 74
	2007
	8,00
	8,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.84
	ввод в Ленина 74 - ввод ул. Ленина,
 д. 74
	2007
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.85
	Кран шаровый 
УТ-138 - ввод ул. Бумажников, д. 18
	2013
	43,00
	43,00
	38
	38
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.86
	УТ-138 - УТ-139
	2007
	39,00
	39,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.87
	Кран шаровый 
УТ-139 - ввод в Ленина 76
	2007
	7,00
	7,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.88
	ввод в Ленина 76 - ввод ул. Ленина, 
д. 76
	2007
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.89
	УТ-139 - 139а
	2007
	20,00
	20,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.90
	139а - 139б
	2007
	5,00
	5,00
	133
	133
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.91
	139б - УТ-140
	2007
	17,00
	17,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.92
	УТ-140 - Перемычка УТ-141
	2007
	8,00
	8,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.93
	Кран шаровый 
УТ-141 - ввод в Ленина 41
	2011
	129,00
	129,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	63.94
	ввод в Ленина 41 - АИТП ГКЦ "Карнавал"
	нет данных
	4,00
	4,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	63.95
	Кран шаровый 
УТ-141 - УТ-141а
	2007
	31,00
	31,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.96
	Кран шаровый 
УТ-141а - ввод 
ул. Поперечная, д. 4
	2007
	5,00
	5,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.97
	Кран шаровый 
УТ-141а - ввод 
ул. Бумажников, 
д. 14
	2007
	33,00
	33,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.98
	Кран шаровый 
УТ-141 - ВР-142
	2007
	22,00
	22,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.99
	ВР-142 - УТ-142
	2011
	2,00
	2,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.100
	Кран шаровый 
УТ-142 - УТ-142а
	2011
	26,00
	26,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.101
	Кран шаровый 
УТ-142а - ввод 
ул. Поперечная, д. 3
	2011
	10,00
	10,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.102
	УТ-142а - УТ-142б
	2011
	31,00
	31,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.103
	Кран шаровый 
УТ-142б - ввод 
ул. Бумажников, д. 12
	2011
	11,00
	11,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.104
	Кран шаровый 
УТ-142б - ввод в Бумажников 11
	2008
	55,00
	55,00
	63
	63
	ГПИ (63*5.8)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.105
	ввод в Бумажников 11 - ТП ТРЦ (ИП Голованова Л.М.)
	2008
	15,00
	15,00
	63
	63
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	63.106
	ВР-142 - УТ-143
	2007
	19,00
	19,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.107
	Кран шаровый 
УТ-143 - ввод в Ленина 80
	2007
	6,00
	6,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.108
	ввод в Ленина 80 - ввод ул. Ленина, 
д. 80
	2007
	1,00
	1,00
	45
	45
	Сталь
	помещение
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	63.109
	УТ-143 - УТ-143а
	2011
	20,00
	20,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.110
	Кран шаровый 
УТ-143а - ввод в Ленина 82
	2011
	17,00
	17,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	63.111
	ввод в Ленина 82 - ввод ул. Ленина, 
д. 82
	нет данных
	1,00
	1,00
	38
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	63.112
	Кран шаровый 
УТ-143а - 143б
	2011
	34,00
	34,00
	45
	45
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	63.113
	143б - ввод ул. Ленина, д. 84
	2011
	12,00
	12,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	64
	Кран шаровый 
УТ-119 - УТ-130
	2012
	88,00
	88,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	64.1
	Кран шаровый 
УТ-130 - ввод в Ленина 62а
	1983
	11,00
	11,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	64.2
	ввод в Ленина 62а - АИТП ул. Ленина, д. 62а
	1983
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	65
	Кран шаровый 
УТ-130 - вывод из Ленинградская 24
	2013
	93,00
	93,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	66
	вывод из Ленинградская 24 - разветвление
	2016
	11,50
	11,50
	159
	159
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	66.1
	разветвление - Кран шаровый Ленинградская 24
	1985
	1,50
	1,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	66.1
	Кран шаровый Ленинградская 24 - АИТП ул. Ленинградская, д. 24
	1985
	42,50
	42,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	67
	разветвление - ввод в Ленинградская 24
	2016
	1,50
	1,50
	159
	159
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	68
	ввод в Ленинградская 24 - ВР-101а
	2013
	19,00
	19,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	68.1
	ВР-101а - УТ-103
	2013
	25,00
	25,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
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	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	68.2
	Кран шаровый 
УТ-103 - ввод в Гагарина 18
	2013
	72,00
	72,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	68.3
	ввод в Гагарина 18 - АИТП ул. Гагарина, д.18
	1988
	2,50
	2,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	68.4
	Кран шаровый 
УТ-103 - ввод в Гагарина 18 (пристройка)
	2016
	14,00
	14,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	68.5
	ввод в Гагарина 18 (пристройка) – 
ТП Адм. здание Гагарина 18
	1986
	23,00
	23,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	69
	ВР-101а - Кран шаровый УТ-101
	2013
	73,00
	73,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	69.1
	Кран шаровый 
УТ-101 - ввод в Гагарина 16-2
	2016
	50,00
	50,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	69.2
	ввод в Гагарина 16-2 - разветвление
	2016
	0,50
	0,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	69.3
	разветвление - АИТП № 2 
ул. Гагарина, д.16
	1986
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	69.4
	разветвление - вывод из Гагарина 16-2
	2004
	43,00
	43,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	69.5
	вывод из Гагарина 16-2 - ввод Кооператор (пристройка)
	2004
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	69.6
	разветвление - вывод из Гагарина 16-2
	2004
	43,00
	43,00
	45
	38
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	69.7
	вывод из Гагарина 16-2 - ввод Кооператор (пристройка) ГВС
	2004
	4,00
	0,00
	45
	
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	70
	УТ-101 - вывод из Гагарина 16-1
	1989
	41,00
	41,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	минвата




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	71
	Кран шаровый УТ-11 - Кран шаровый УТ-14а
	2007
	196,00
	196,00
	426
	426
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	72
	Кран шаровый 
УТ-14а - Кран шаровый УТ-98
	2016
	184,00
	184,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	72.1
	Кран шаровый 
УТ-98 - ввод в Гоголя 15
	2008
	92,00
	92,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	72.2
	ввод в Гоголя 15 - АИТП ул. Гоголя, 
д. 15
	1992
	1,50
	1,50
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	73
	УТ-98 - УТ-97в
	2016
	112,00
	112,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	73.1
	Кран шаровый 
УТ-97в - ввод в Северопарковая 1
	2016
	94,00
	94,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	73.2
	ввод в Северопарковая 1 - АИТП ТЦ "Северопарковый"
	2016
	4,00
	4,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	74
	УТ-97в - Кран шаровый УТ-97
	2014
	65,00
	65,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	74.1
	Кран шаровый 
УТ-97 - УТ-97а
	2008
	112,00
	112,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	74.2
	Кран шаровый 
УТ-97а - ввод в Северопарковая, 3
	1986
	14,00
	14,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	74.3
	ввод в Северопарковая, 3 - 97а
	1986
	0,50
	0,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	74.4
	97а - АИТП 
ул. Северопарковая, д. 3
	1986
	0,50
	0,50
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	74.5
	УТ-97а - Кран шаровый УТ-97б
	2008
	140,00
	140,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
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прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	74.6
	УТ-97б - ввод в Северопарковая, 5
	2016
	21,00
	21,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	74.7
	ввод в Северопарковая, 5 - АИТП МОУ 
"СОШ № 1"
	1989
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	75
	УТ-97 - УТ-96в
	2014
	190,00
	190,00
	325
	325
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	75.1
	Кран шаровый 
УТ-96в - ввод в Гоголя, 35
	2010
	13,00
	13,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	75.2
	ввод в Гоголя 35 - АИТП ул. Гоголя,
 д. 35
	2010
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	75.3
	Кран шаровый 
УТ-96в - граница участка Гоголя 39
	2012
	50,50
	50,50
	32
	32
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	75.4
	граница участка Гоголя 39 - ввод 
ул. Гоголя, д. 39
	2012
	4,00
	4,00
	32
	32
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	75.5
	Кран шаровый 
УТ-96в - 96в
	2012
	50,00
	50,00
	50
	50
	Пропилен
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	75.6
	96в – ввод
 ул. Гоголя, д. 41а
	2012
	50,00
	50,00
	40
	40
	Пропилен
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	75.7
	Кран шаровый 
УТ-96в - ввод ул. Гоголя, д. 37
	2012
	10,00
	10,00
	32
	32
	Пропилен
	бесканальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	76
	УТ-96в - УТ-96б
	2014
	24,00
	24,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	77
	Котельная 2 - Кран шаровый УТ-77
	2017
	15,50
	15,50
	426
	426
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	78
	УТ-77 - УТ-76
	2007
	31,50
	31,50
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	78.1
	Кран шаровый 
УТ-76 - ввод в Пушкина 19а
	2008
	101,00
	101,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	78.2
	ввод в Пушкина 19а - ТП Бюро ритуальных услуг
	нет данных
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопро-вода
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прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	78.3
	Кран шаровый 
УТ-76 - УТ-76а
	2008
	147,00
	147,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	78.4
	УТ-76а - УТ-76б
	2008
	41,00
	41,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	78.5
	Кран шаровый 
УТ-76б - ввод в ул. Песочная (рем. база)
	2008
	35,00
	35,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	78.6
	ввод в ул. Песочная (рем. база) – 
ТП рем. база МБУ "Зеленый город"
	2008
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	78.7
	Кран шаровый 
УТ-76б - ввод в Красноармейская 41
	2012
	137,00
	137,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	78.8
	ввод в Красноармейская 41 - ТП ГКУ "Леноблпожспас"
	2012
	11,00
	11,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	79
	УТ-76 - УТ-76в
	2010
	72,00
	72,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	79.1
	УТ-76в - УТ-76г
	2010
	60,00
	60,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	79.2
	Кран шаровый 
УТ-76г - ввод в Пушкина 24
	2010
	10,00
	10,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	79.3
	ввод в Пушкина 24 - ТП Следственный комитет
	нет данных
	1,50
	1,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	80
	УТ-76в - Кран шаровый УТ-75
	2010
	139,00
	139,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	81
	УТ-75 - УТ-74
	2010
	314,00
	314,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	81.1
	УТ-74 - ввод в Гоголя 1
	2008
	53,00
	53,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	81.2
	ввод в Гоголя 1 – АИТП
 ул. Гоголя, д. 1
	2008
	7,00
	7,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
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изоляцион-ный
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	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	81.3
	Кран шаровый 
УТ-74 - ввод в Красноармейская 21
	2010
	8,00
	8,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	81.4
	ввод в Красноармейская 21 - 74а
	1979
	0,50
	0,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	81.5
	74а - разветвление
	нет данных
	11,00
	11,00
	90
	89
	Пропилен, сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	81.6
	разветвление - АИТП 2 ул. Красноармейская,
 д. 21
	нет данных
	9,00
	9,00
	90
	89
	Пропилен, сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	81.7
	разветвление - АИТП 1 ул. Красноармейская,
 д. 21
	нет данных
	71,00
	71,00
	90
	89
	Пропилен, сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	82
	УТ-74 - УТ-73
	2011
	20,00
	20,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	82.1
	Кран шаровый 
УТ-73 - УТ-74а
	2012
	125,00
	125,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	82.2
	Кран шаровый 
УТ-74а - ввод в Гоголя 3
	1995
	24,00
	24,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	82.3
	ввод в Гоголя 3 - 74а
	1995
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	82.4
	74а - АИТП 
ул. Гоголя, д. 3
	1995
	30,00
	30,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	82.5
	УТ-74а - УТ-74б
	2012
	41,00
	41,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	82.6
	Кран шаровый 
УТ-74б - ввод в Гоголя 7
	2015
	23,00
	23,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	82.7
	ввод в Гоголя 7 - 74б
	1994
	1,50
	1,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	82.8
	74б - АИТП 
ул. Гоголя. д. 7
	1994
	12,00
	12,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	82.9
	УТ-74б - УТ-74в
	1994
	46,00
	46,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
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	Длина трубопровода, м
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изоляцион-ный
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	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	82.10
	Кран шаровый 
УТ-74в - ввод в Гоголя 5
	2020
	13,00
	13,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	82.11
	ввод в Гоголя 5 - АИТП ул. Гоголя, 
д. 5
	1994
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	82.12
	Кран шаровый 
УТ-74в - ввод в Ленинградская 16
	2013
	38,00
	38,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	82.13
	ввод в Ленинградская 16 - 74в
	1984
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	82.14
	74в – АИТП
 ул. Ленинградская, д. 16
	1984
	2,00
	2,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	82.15
	Кран шаровый 
УТ-74в - ввод в Гоголя 9
	2019
	45,00
	45,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	82.16
	ввод в Гоголя 9 - АИТП ул. Гоголя. 
д. 9
	1994
	4,00
	4,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	82.17
	Кран шаровый 
УТ-74б - ввод в Гоголя 7а
	нет данных
	27,00
	27,00
	50
	50
	Пропилен
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	82.18
	ввод в Гоголя 7а - ТП ТК "Idea" 
(ИП Кубанов, 
ИП Алпацкий)
	нет данных
	8,00
	8,00
	50
	50
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	83
	УТ-73 - УТ-73а
	2011
	50,00
	50,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	83.1
	Кран шаровый 
УТ-73а - УТ-73б
	2014
	50,00
	50,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	83.2
	Кран шаровый 
УТ-73б - ввод в Красноармейская 19
	2019
	14,00
	14,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ
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	сторонние организации
	83.3
	ввод в Красноармейская 19 - АИТП 
ул. Красноармейская, 
д. 19
	нет данных
	9,00
	9,00
	90
	90
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	83.4
	Кран шаровый 
УТ-73б - ввод в Красноармейская 17
	2017
	22,00
	22,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	83.5
	ввод в Красноар-мейская 17 - АИТП 
ул. Красноармейская,
 д. 17
	1973
	1,50
	1,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	84
	УТ-73а - УТ-25
	2011
	50,00
	50,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	84.1
	Кран шаровый 
УТ-25 - ввод в Красноармейская 15в
	2011
	19,00
	19,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	84.2
	ввод в Красноармейская 15в - АИТП ЛО ГБУ "Приозерский КЦСОН"
	нет данных
	2,50
	2,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	85
	УТ-25 - Кран шаровый УТ-24
	2011
	27,00
	27,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	86
	УТ-24 - Кран шаровый УТ-22
	2022
	82,00
	82,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	86.1
	Кран шаровый
 УТ-22 - ввод в Красноармейская 13
	2013
	64,00
	64,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	86.2
	ввод в Красноар-мейская 13 - АИТП 1 ул. Красноармейская, 
д. 13
	1961
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	87
	Кран шаровый 
УТ-22 - ввод в Ленина 24
	2014
	65,00
	65,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ
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	ЭР (концессия)
	88
	ввод в Ленина 24 - разветвление
	2013
	12,00
	12,00
	273
	273
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	88.1
	разветвление - 22а
	2013
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	88.2
	22а - АИТП 
ул. Ленина, д. 24
	нет данных
	40,00
	40,00
	63
	63
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	89
	Кран шаровый Ленина 24 - вывод из Ленина 24
	2013
	1,00
	1,00
	273
	273
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	90
	вывод из Ленина 24 - ввод в Калинина 19 (перемычка)
	2015
	114,00
	114,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	91
	Кран шаровый Калинина 19 - отвод на перемычку
	2015
	1,00
	1,00
	273
	273
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	92
	УТ-14а - Задвижка клиновая УТ-14
	1989
	63,00
	63,00
	426
	426
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	93
	УТ-14 - УТ-15
	1989
	105,00
	105,00
	426
	426
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	93.1
	Кран шаровый 
УТ-15 - ввод в Ленина 38
	1975
	9,00
	9,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	93.2
	ввод в Ленина 38 - 15а
	1975
	46,00
	46,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	93.3
	15а - АИТП 
ул. Ленина, д. 38
	1975
	9,00
	9,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	94
	УТ-15 - УТ-16
	1989
	47,00
	47,00
	426
	426
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	94.1
	Кран шаровый 
УТ-16 - ввод в Гастелло 3
	2012
	152,00
	152,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	94.2
	ввод в Гастелло 3 - АИТП Школа-сад
	нет данных
	4,00
	4,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	95
	УТ-17 - УТ-16
	1989
	21,00
	21,00
	426
	426
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	95.1
	Кран шаровый 
УТ-17 - ввод в Ленина 36
	1986
	20,00
	20,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	95.2
	ввод в Ленина 36 - АИТП ул. Ленина, д. 36
	1986
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен
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	ЭР (концессия)
	96
	Кран шаровый 
УТ-18 - УТ-17
	1989
	46,00
	46,00
	426
	426
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	96.1
	Кран шаровый 
УТ-18 - ввод в Ленина 34
	1971
	3,00
	3,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	96.2
	ввод в Ленина 34 - 18а
	1971
	1,00
	1,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	96.3
	18а – АИТП
 ул. Ленина, д. 34
	1971
	1,50
	1,50
	89
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	97
	УТ-19 - УТ-18
	1989
	31,00
	31,00
	426
	426
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	97.1
	Кран шаровый 
УТ-19 - ввод в Ленина 32
	1976
	29,00
	29,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	97.2
	ввод в Ленина 32 - 19а
	1976
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	97.3
	19а - АИТП 
ул. Ленина, д. 32
	1976
	16,00
	16,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	97.4
	Кран шаровый 
УТ-19 - ТП ООО "Спектр"
	2016
	44,50
	44,50
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	98
	УТ-20 - УТ-19
	1989
	94,00
	94,00
	426
	426
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	98.1
	Кран шаровый 
УТ-20 - УТ-20б
	2015
	50,00
	50,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	98.2
	УТ-20б - ввод в Ленина 30
	2015
	19,00
	19,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	98.3
	ввод в Ленина 30 - 20в
	2015
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	98.4
	20в - АИТП 
ул. Ленина, д. 30
	1968
	7,00
	7,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	98.5
	Кран шаровый 
УТ-20б – 
ввод 
ИП Найденышев
	нет данных
	2,00
	2,00
	32
	32
	Пропилен
	бесканальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	99
	УТ-20а - УТ-20
	1989
	75,00
	75,00
	426
	426
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	99.1
	Кран шаровый 
УТ-20а - ввод в Ленина 28
	2020
	11,00
	11,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ
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	сторонние организации
	99.2
	ввод в Ленина 28 - АИТП ул. Ленина, д. 28
	1977
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	100
	УТ-21 - УТ-20а
	2022
	32,00
	32,00
	426
	426
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	100.1
	Кран шаровый
 УТ-21 - ввод в Ленина 26
	2016
	17,00
	17,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	100.2
	ввод в Ленина 26 - АИТП ул. Ленина, д. 26
	2016
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	101
	УТ-22 - УТ-21
	2022
	42,00
	42,00
	426
	426
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	102
	Кран шаровый 
УТ-85в - УТ-75
	2010
	372,00
	372,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	103
	Кран шаровый 
УТ-85в - УТ-86в
	2008
	79,00
	79,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	103.1
	Кран шаровый 
УТ-86в - ввод ООО "Аква" автостоянка
	2008
	6,00
	6,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	104
	Кран шаровый 
УТ-86 - УТ-86в
	2008
	36,00
	36,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	105
	УТ-86 - ВР-86а
	2009
	56,00
	56,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	105.1
	ВР-86а - ввод в Суворова 36
	2009
	5,00
	5,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	105.2
	ввод в Суворова 36 - разветвление
	2012
	2,50
	2,50
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	105.3
	разветвление - АИТП 
ул. Суворова, д. 36
	1993
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	105.4
	разветвление - 86а
	2012
	5,00
	5,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	105.5
	86а - 86б
	2012
	7,00
	7,00
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	105.6
	86б - вывод из Суворова 36
	2012
	0,50
	0,50
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	105.7
	вывод из Суворова 36 - ввод в Суворова 34
	2012
	36,00
	36,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	105.8
	ввод в Суворова 34 - 86в
	1992
	3,00
	3,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	105.9
	86в – АИТП
 ул. Суворова, д. 34
	1992
	29,00
	29,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен
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	ЭР (концессия)
	106
	ВР-86а - ввод в Суворова 38
	2009
	72,00
	72,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	106.1
	ввод в Суворова 38 - разветвление
	2012
	1,00
	1,00
	219
	219
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	106.2
	разветвление - 86д
	1992
	40,00
	40,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	106.3
	86д - АИТП 
ул. Суворова, д. 38
	1992
	1,50
	1,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	106.4
	разветвление - 86г
	2012
	11,00
	11,00
	219
	219
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	106.5
	86г - вывод из Суворова 38
	2012
	1,00
	1,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	106.6
	вывод из Суворова 38 - УТ-86а
	2011
	46,00
	46,00
	159
	159
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	106.7
	Кран шаровый 
УТ-86а - ввод в Суворова 40
	2011
	39,00
	39,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	106.8
	ввод в Суворова 40 - АИТП ул. Суворова, д. 40
	2011
	17,00
	17,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	106.9
	Кран шаровый 
УТ-86а - ввод в Суворова 42
	2012
	88,00
	88,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	106.10
	ввод в Суворова 42 - АИТП 
ул. Суворова, д. 42
	2012
	14,00
	14,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	107
	УТ-86б - Кран шаровый УТ-86
	2008
	21,00
	21,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	108
	Задвижка УТ-87 - УТ-86б
	2008
	59,00
	59,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	108.1
	Кран шаровый 
УТ-87 - УТ-87а
	2009
	48,00
	48,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	108.2
	Кран шаровый 
УТ-87а - ввод в Чапаева 37
	1988
	13,00
	13,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	108.3
	ввод в Чапаева 37 - 87а
	1988
	1,00
	1,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен
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	сторонние организации
	108.4
	87а – АИТП
 ул. Чапаева, д. 37
	1988
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	109
	УТ-88 – 
Перемычка УТ-87
	2008
	36,00
	36,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	109.1
	Кран шаровый 
УТ-88 - ввод в Суворова 29
	1986
	7,00
	7,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	109.2
	ввод в Суворова 29 - 88а
	1986
	9,00
	9,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	109.3
	88а - АИТП 
ул. Суворова, д. 29
	1986
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	110
	УТ-89 - УТ-88
	2008
	17,00
	17,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	110.1
	Кран шаровый
 УТ-89 - ввод в Гоголя 34
	2015
	11,00
	11,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	110.2
	ввод в Гоголя 34 - АИТП ул. Гоголя, 
д. 34
	1991
	28,00
	28,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	111
	Кран шаровый 
УТ-90 - УТ-89
	2008
	65,00
	65,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	111.1
	Кран шаровый 
УТ-90 - ввод в Суворова 31
	1991
	12,00
	12,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	111.2
	ввод в Суворова 31 - АИТП 
ул. Суворова, д. 31
	1991
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	111.3
	Кран шаровый 
УТ-90 - ввод в Гоголя 36
	2007
	48,00
	48,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	111.4
	ввод в Гоголя 36 - АИТП МДОУ "Детский сад  № 9"
	1991
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	112
	УТ-92 - Кран шаровый УТ-90
	2008
	97,00
	97,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	112.1
	Кран шаровый 
УТ-92 - ввод в Суворова 33
	1997
	14,00
	14,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата
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	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	112.2
	ввод в Суворова 33 - АИТП 
ул. Суворова, д. 33
	1997
	13,00
	13,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	112.3
	Кран шаровый 
УТ-92 - ввод в Суворова 35
	2002
	28,00
	28,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	112.4
	ввод в Суворова 35 - АИТП 
ул. Суворова, д. 35
	2002
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	113
	УТ-94 - УТ-92
	2008
	74,00
	74,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	113.1
	Кран шаровый 
УТ-94 - ввод в Гоголя 38
	2010
	21,00
	21,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	113.2
	ввод в Гоголя 38 - АИТП ул. Гоголя, 
д. 38
	1992
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	113.3
	Кран шаровый 
УТ-94 - ввод в Гоголя 42
	1995
	19,00
	19,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	113.4
	ввод в Гоголя 42 - АИТП ул. Гоголя, 
д. 42
	1995
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	114
	УТ-95 - УТ-94
	2008
	35,00
	35,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	114.1
	Кран шаровый 
УТ-95 - ввод в Гоголя 32
	1990
	60,00
	60,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	114.2
	ввод в Гоголя 32 - АИТП ул. Гоголя,
 д. 32
	1990
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	115
	УТ-96 - УТ-95
	2008
	29,00
	29,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	115.1
	Кран шаровый 
УТ-96 - ввод в Гоголя 40
	2014
	21,00
	21,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	115.2
	ввод в Гоголя 40 - АИТП ул. Гоголя,
 д. 40
	1995
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	116
	Кран шаровый 
УТ-96а - УТ-96
	2008
	44,00
	44,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	116.1
	Кран шаровый 
УТ-96а - ввод ул. Гоголя, д. 42а
	2006
	17,00
	17,00
	25
	25
	Пропилен
	бесканальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	117
	УТ-96б - Кран шаровый УТ-96а
	2007
	24,00
	24,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	118
	Кран шаровый
 УТ-96б - УТ-96д
	2004
	141,00
	141,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	118.1
	Кран шаровый 
УТ-96д - ввод в Гоголя 27
	2017
	44,00
	44,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	118.2
	ввод в Гоголя 27 - ТП ул. Гоголя, д. 27
	2017
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	119
	УТ-96д - УТ-96г
	2004
	35,00
	35,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	119.1
	УТ-96г - ввод в Гоголя 30
	2004
	14,00
	14,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	119.2
	ввод в Гоголя 30 - разветвление
	2010
	4,00
	4,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	119.3
	разветвление - 96г
	2010
	2,00
	2,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	119.4
	96г - АИТП 
ул. Гоголя, д. 30
	2010
	0,50
	0,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	119.5
	разветвление - вывод из Гоголя 30
	2010
	71,50
	71,50
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	119.6
	вывод из Гоголя 30 - ввод в Чапаева 35
	2011
	40,00
	40,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	119.7
	ввод в Чапаева 35 - АИТП ул. Чапаева, д. 35
	1987
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	119.8
	Кран шаровый 
УТ-96г - ТП ИП Хачатрян А. В.
	2013
	46,00
	46,00
	40
	40
	ГПИ (2*40*3.7)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	120
	УТ-96а - УТ-99
	2007
	106,00
	106,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	120.1
	Кран шаровый 
УТ-99 - ввод в Гоголя 48
	2016
	55,00
	55,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	120.2
	ввод в Гоголя 48 - АИТП ул. Гоголя, 
д. 48
	1996
	55,50
	55,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	120.3
	Кран шаровый
 УТ-99 - УТ-99б
	2009
	29,00
	29,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	120.4
	Кран шаровый
 УТ-99б - ввод в Гоголя 43
	2012
	10,00
	10,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	120.5
	ввод в Гоголя 43 - АИТП ул. Гоголя, 
д. 43
	1995
	28,50
	28,50
	89
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	120.6
	Кран шаровый 
УТ-99б - ввод в Ленинградская 22
	2015
	10,00
	10,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	120.7
	ввод в Ленинградская 22 - разветвление
	1990
	45,00
	45,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	120.8
	разветвление - АИТП 
ул. Ленинградская,
 д. 22
	1990
	11,00
	11,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	120.9
	разветвление - вывод из Ленинградская 22
	1990
	45,50
	45,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	120.10
	вывод из Ленинградская 22 - ТП УФНС
	1990
	9,00
	9,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	120.11
	Кран шаровый 
УТ-99 - ввод в Гоголя 44
	2017
	75,00
	75,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	120.12
	ввод в Гоголя 44 - ТП МТК "Магнит"
	нет данных
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	120.13
	Кран шаровый 
УТ-99б - ввод ГУП "Леноблводоканал" КНС № 4
	2013
	20,00
	20,00
	38
	38
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	121
	УТ-99 - УТ-99а
	2007
	52,00
	52,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	121.1
	Кран шаровый 
УТ-99а - ввод в Гоголя 46
	2016
	11,00
	11,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ


Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	121.2
	ввод в Гоголя 46 - АИТП ул. Гоголя,
 д. 46
	1994
	13,50
	13,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	122
	УТ-99а - УТ-100
	2007
	65,00
	65,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	122.1
	Кран шаровый 
УТ-100 - УТ-100а
	2016
	47,00
	47,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	122.2
	Кран шаровый 
УТ-100а - ввод в Гоголя 52
	2016
	28,00
	28,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	122.3
	ввод в Гоголя 52 - разветвление
	1997
	10,00
	10,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	122.4
	разветвление - АИТП ул. Гоголя, 
д. 52
	1997
	1,00
	1,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	122.5
	разветвление - вывод из Гоголя 52
	2005
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	122.6
	вывод из Гоголя 52 - ввод в Гоголя 54
	2005
	30,00
	30,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	122.7
	ввод в Гоголя 54 - АИТП ул. Гоголя, д. 54
	2005
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	122.8
	Кран шаровый 
УТ-100а - ввод в Гоголя 52
	2014
	11,00
	11,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	122.9
	ввод в Гоголя 52 - вывод из Гоголя 52
	1996
	23,00
	23,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	122.10
	вывод из Гоголя 52 - ввод в Гоголя 50
	2014
	17,00
	17,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	122.11
	ввод в Гоголя 50 - АИТП ул. Гоголя, 
д. 50
	1996
	16,50
	16,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	123
	Кран шаровый 
УТ-100 - ввод в Гагарина 16-1
	2017
	42,00
	42,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	124
	ввод в Гагарина 
16-1 - 100б
	2017
	3,50
	3,50
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	125
	100б - разветвление
	2004
	1,50
	1,50
	159
	159
	Сталь
	помещение
	ППУ


Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	125.1
	разветвление - АИТП №1
 ул. Гагарина, д.16
	1986
	15,00
	15,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	126
	вывод из Гагарина 16-1 - разветвление
	2004
	7,00
	7,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	127
	УТ-85а - Кран шаровый УТ-85в
	2010
	60,00
	60,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	127.1
	Кран шаровый
 УТ-85а - УТ-85б
	2009
	55,00
	55,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	127.2
	УТ-85б - ввод в Горького 32
	2010
	22,00
	22,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	127.3
	ввод в Горького 32 - разветвление
	2008
	0,50
	0,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	127.4
	разветвление - АИТП ул. Горького, д. 32
	1975
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	127.5
	разветвление - 85г
	2008
	5,00
	5,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	127.6
	85г - вывод из Горького 32
	2008
	47,00
	47,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	127.7
	вывод из Горького 32 - ввод в Гоголя 26
	2016
	20,00
	20,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	127.8
	ввод в Гоголя 26 - АИТП ул. Гоголя 
д. 26
	1979
	28,00
	28,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	128
	УТ-84 - УТ-85а
	2008
	99,00
	99,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	128.1
	Кран шаровый 
УТ-84 - ввод в Чапаева 34
	2017
	20,00
	20,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	128.2
	ввод в Чапаева 34 - разветвление
	1975
	6,00
	6,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	128.3
	разветвление – 
АИТП № 1
ул. Чапаева, д. 34
	1975
	33,00
	33,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	128.4
	разветвление – 
АИТП № 2 
ул. Чапаева, д. 34
	1975
	39,00
	39,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	129
	УТ-83 - УТ-84
	2007
	30,00
	30,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	129.1
	Кран шаровый 
УТ-83 - ввод в Гоголя 28
	2009
	50,00
	50,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	129.2
	ввод в Гоголя 28 - АИТП ул. Гоголя. 
д. 28
	1976
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	130
	УТ-82 - УТ-83
	2008
	108,00
	108,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	130.1
	Кран шаровый 
УТ-82 - УТ-82а
	2011
	20,00
	20,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	130.2
	Кран шаровый 
УТ-82а - ввод в Чапаева 28
	2010
	9,00
	9,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	130.3
	ввод в Чапаева 28 - 82в
	1977
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	130.4
	82в - АИТП 
ул. Чапаева, д. 28
	1977
	27,00
	27,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	130.5
	Кран шаровый 
УТ-82а - ввод в Чапаева 26
	2010
	25,00
	25,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	130.6
	ввод в Чапаева 26 - 82б
	1976
	2,00
	2,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	130.7
	82б - АИТП 
ул. Чапаева, д. 26
	1976
	41,00
	41,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	130.8
	Кран шаровый 
УТ-82а - ввод в Гоголя 11
	2006
	115,00
	115,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	130.9
	ввод в Гоголя 11 - 82а
	1994
	11,00
	11,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	130.10
	82а - АИТП 
ул. Гоголя. д.11
	1994
	35,00
	35,00
	90
	90
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	131
	УТ-79 - Кран шаровый УТ-82
	2008
	189,00
	189,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	131.1
	Кран шаровый 
УТ-79 - ввод в Чапаева 20
	2017
	13,00
	13,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	131.2
	ввод в Чапаева 20 - 79а
	1971
	8,00
	8,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен


Продолжение таблицы 1.33.
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	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	131.3
	79а - АИТП 
ул. Чапаева, д. 20
	1971
	1,00
	1,00
	57
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	131.4
	Кран шаровый 
УТ-79 - ввод в Чапаева 22
	2008
	18,50
	18,50
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	131.5
	ввод в Чапаева 22 - АИТП ул. Чапаева, д. 22
	1973
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	132
	Кран шаровый 
УТ-14 - УТ-79
	2008
	72,00
	72,00
	325
	325
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	133
	Кран шаровый 
УТ-24 - УТ-26
	2023
	73,00
	73,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	133.1
	Кран шаровый 
УТ-26 - ввод в Красноармейская 13
	2018
	6,00
	6,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	133.2
	ввод в Красноармейская 13 - 26а
	1961
	9,00
	9,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	133.3
	26а - АИТП 2 ул. Красноармейская, 
д. 13
	1961
	34,00
	34,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	134
	УТ-26 - Кран шаровый УТ-27
	2023
	96,00
	96,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	134.1
	Кран шаровый 
УТ-27 - ввод в Ленина 22
	1989
	152,00
	152,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	134.2
	ввод в Ленина 22 - АИТП МОУ 
СОШ № 5
	1989
	1,50
	1,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	135
	Кран шаровый 
УТ-27 - УТ-27а
	2023
	55,00
	55,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	135.1
	Кран шаровый 
УТ-27а - ввод в Маяковского 25
	2016
	97,00
	97,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	135.2
	ввод в Маяковского 25 - АИТП ФОК
	2016
	4,00
	4,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен
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	ЭР (концессия)
	136
	УТ-27а - УТ-28
	2023
	18,00
	18,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	136.1
	Кран шаровый 
УТ-28 - УТ-28а
	2012
	66,00
	66,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	136.2
	Кран шаровый
 УТ-28а - ввод Дом творчества молодежи
	2012
	4,00
	4,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	136.3
	Кран шаровый 
УТ-28а - ввод в Ленинградская 12
	2016
	24,00
	24,00
	40
	40
	Пропилен
	бесканальная
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	136.4
	ввод в Ленинградская 12 - ввод МУ "Приозерская спортивная школа "Корела"
	нет данных
	4,00
	4,00
	40
	40
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	137
	УТ-28 - УТ-28б
	2023
	64,00
	64,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	137.1
	Кран шаровый 
УТ-28б - ввод в Ленина 22а
	2017
	60,00
	60,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	137.2
	ввод в Ленина 22а - АИТП МОУ СОШ №5 спортивный комплекс
	2017
	5,50
	5,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	138
	УТ-28б - УТ-29
	2023
	64,00
	64,00
	273
	273
	Сталь
	надземная
	ППУ

	сторонние организации
	138.1
	УТ-29 - ввод в Кирова 22
 (гаражи РЭС)
	2017
	17,00
	17,00
	76
	76
	Сталь
	надземная
	ППУ

	сторонние организации
	138.2
	ввод в Кирова 22 (гаражи РЭС) - 29а
	2017
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	138.3
	29а - ТП РЭС гараж
	нет данных
	1,50
	1,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	139
	Кран шаровый 
УТ-29 - УТ-29б
	2006
	53,00
	53,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	140
	УТ-29б - УТ-29в
	2006
	44,00
	44,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	140.1
	Кран шаровый 
УТ-29в - УТ-29м
	2009
	26,00
	26,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	140.2
	Кран шаровый 
УТ-29м - ввод в Ленинградская 5
	2013
	10,00
	10,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ
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	сторонние организации
	140.3
	ввод в Ленинградская 5 - АИТП ул. Ленинградская, д. 5
	1983
	3,00
	3,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	140.4
	Кран шаровый 
УТ-29м - ввод в Ленинградская 3
	2013
	5,00
	5,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	140.5
	ввод в Ленинградская 3 - разветвление
	2008
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	140.6
	разветвление - АИТП ул. Ленинградская, д. 3
	2008
	0,50
	0,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	140.7
	разветвление - вывод из Ленинградская 3
	2008
	34,50
	34,50
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	140.8
	вывод из Ленинградская 3 - ввод в Ленинградская 1
	2008
	15,00
	15,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	140.9
	ввод в Ленинградская 1 - АИТП ул. Ленинградская, д. 1
	1983
	3,00
	3,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	140.10
	Кран шаровый
 УТ-29м - ВР-29н
	2009
	100,00
	100,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	140.11
	ВР-29н - ввод в Комсомольская 13
	2012
	13,00
	13,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	140.12
	ввод в Комсомольская 13 - ввод ул. Комсомольская, 
д. 13
	2012
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	140.13
	ввод в Комсомольская 13 - ввод ГВС ул. Комсомольская, 
д. 13
	2012
	2,00
	2,00
	32
	25
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	140.14
	ВР-29н - УТ-29п
	2009
	65,00
	65,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	140.15
	Кран шаровый 
УТ-29п - граница участка Комсомольская 17
	2020
	13,00
	13,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ
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	сторонние организации
	140.16
	граница участка Комсомольская 17 - ввод ул. Комсомольская, 
д. 17
	2020
	7,00
	7,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	140.17
	УТ-29п - УТ-29р
	2009
	115,00
	115,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	140.18
	Кран шаровый 
УТ-29р - ввод в Маяковского 15
	2014
	3,50
	3,50
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	140.19
	ввод в Маяковского 15 - АИТП ул. Маяковского, д. 15
	1986
	8,00
	8,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	140.20
	Кран шаровый 
УТ-29р - ввод в Комсомольская 6
	2013
	40,00
	40,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	140.21
	ввод в Комсомольская 6 - АИТП ул. Комсомольская, д. 6
	2013
	3,00
	3,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	141
	УТ-29в - УТ-29г
	2006
	85,00
	85,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	141.1
	Кран шаровый 
УТ-29г - ввод в Маяковского 17а
	2010
	11,00
	11,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	141.2
	ввод в Маяковского 17а - разветвление
	2010
	2,00
	2,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	141.3
	разветвление - АИТП ул. Маяковского, д. 17а
	2010
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	141.4
	разветвление - 29
	2010
	0,50
	0,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	141.5
	29 - 29.1
	2010
	9,00
	9,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	141.6
	29.1 - вывод из Маяковского 17а
	2010
	4,00
	4,00
	75
	75
	ГПИ (75*6.8)
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	141.7
	вывод из Маяковского 17а - ввод в Маяковского 17б
	2011
	41,00
	41,00
	75
	75
	ГПИ (75*6.8)
	бесканальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	141.8
	ввод в Маяковского 17б - АИТП ул. Маяковского, д. 17б
	2011
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	141.9
	Кран шаровый 
УТ-29г - УТ-29г
	2006
	2,00
	2,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	141.10
	Кран шаровый 
УТ-29г - ввод в Маяковского 19
	1989
	7,50
	7,50
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	141.11
	ввод в Маяковского 19 - ТП МДОУ "Детский сад № 5"
	нет данных
	31,00
	31,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	141.12
	Кран шаровый 
УТ-29г - УТ-29д
	2010
	122,00
	122,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	141.13
	Кран шаровый 
УТ-29д - ввод в Маяковского 36
	2012
	36,00
	36,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	141.14
	ввод в Маяковского 36 - ТП Адм. здание Маяковского 36
	нет данных
	8,00
	8,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	141.15
	Кран шаровый 
УТ-29д - ввод в ПШИ ЦТП
	2008
	30,00
	30,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	141.16
	ввод в ПШИ ЦТП - ЦТП ГБОУ 
ЛО "ПШИ"
	2009
	1,00
	1,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	141.17
	ЦТП ГБОУ 
ЛО "ПШИ" - разветвление
	2009
	3,00
	3,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	141.18
	разветвление - вывод из ПШИ ЦТП (отопление)
	2009
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	141.19
	вывод из ПШИ ЦТП (отопление) - УТ-29е
	2009
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	141.20
	Кран шаровый 
УТ-29е - ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" спальный корпус СО
	2009
	13,00
	13,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	минвата
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	сторонние организации
	141.21
	Кран шаровый 
УТ-29е - ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" столовая СО
	2009
	35,00
	35,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	141.22
	разветвление - вывод из ПШИ ЦТП (ГВС)
	2009
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	141.23
	вывод из ПШИ ЦТП (ГВС) – 
УТ-29е
	2009
	10,00
	10,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	141.24
	Кран шаровый 
УТ-29е - ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" спальный корпус ГВС
	2009
	13,00
	13,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	141.25
	Кран шаровый 
УТ-29е - ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" столовая ГВС
	2009
	35,00
	35,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	141.26
	разветвление - вывод из ПШИ ЦТП (вентиляция)
	2009
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	141.27
	вывод из ПШИ ЦТП (вентиляция) - УТ-29е
	2009
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	141.28
	Кран шаровый 
УТ-29е - ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" спальный корпус СВ
	2009
	13,00
	13,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	141.29
	Кран шаровый 
УТ-29е - ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" столовая СВ
	2009
	35,00
	35,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	141.30
	ввод в ПШИ ЦТП - вывод из ПШИ ЦТП (к гаражам)
	нет данных
	5,00
	5,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	141.31
	вывод из ПШИ ЦТП (к гаражам) - ТП Гаражи администрации
	нет данных
	52,00
	52,00
	32
	32
	Пропилен
	бесканальная
	минвата




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	142
	Кран шаровый 
УТ-29г - 29г
	2006
	215,00
	215,00
	273
	273
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	143
	29г - 29д
	2006
	43,00
	43,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	144
	29д - 29е
	2019
	25,00
	25,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	145
	29е - Перемычка УТ-29ж
	2019
	56,00
	56,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	146
	Кран шаровый 
УТ-29ж - 29ж
	2019
	19,00
	19,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	146.1
	29ж - 29з
	2019
	51,00
	51,00
	89
	89
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	146.2
	29з - Перемычка УТ-29з
	2019
	84,00
	84,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	146.3
	Кран шаровый 
УТ-29з - ввод в Маяковского 20
	2019
	26,00
	26,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	146.4
	ввод в Маяковского 20 - АИТП ул. Маяковского д.20
	2019
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	147
	Кран шаровый 
УТ-29 - ВР-29а
	2007
	19,00
	19,00
	273
	273
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	147.1
	ВР-29а - ввод в Исполкомовская 9
	2014
	20,00
	20,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	147.2
	ввод в Исполкомовская 9 - ТП ул. Исполкомовская,
 д. 9
	более 25
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	148
	ВР-29а - ВР-30а
	2007
	38,00
	38,00
	273
	273
	Сталь
	надземная
	ППУ

	сторонние организации
	148.1
	ВР-30а - ввод в Кирова 22 новый корпус РЭС)
	2007
	11,50
	11,50
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	148.2
	ввод в Кирова 22 новый корпус РЭС) - 30а
	нет данных
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	148.3
	30а - 30б
	нет данных
	1,50
	1,50
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	148.4
	30б - ТП РЭС новый корпус
	нет данных
	0,50
	0,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен


Продолжение таблицы 1.33.
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	подающего
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	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	149
	ВР-30а - УТ-30
	2007
	14,00
	14,00
	273
	273
	Сталь
	надземная
	ППУ

	сторонние организации
	149.1
	Кран шаровый 
УТ-30 - ввод в Кирова 22 (старый корпус РЭС)
	2007
	32,00
	32,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	149.2
	ввод в Кирова 22 (старый корпус РЭС) - ТП РЭС старый корпус
	нет данных
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	150
	УТ-30 - УТ-31
	2007
	26,00
	26,00
	273
	273
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	150.1
	Кран шаровый 
УТ-31 - ввод в Ленина 18
	2007
	6,00
	6,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	150.2
	ввод в Ленина 18 - разветвление
	нет данных
	5,00
	5,00
	50
	50
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	150.3
	разветвление - ввод ул. Ленина, д. 18
	нет данных
	2,00
	2,00
	32
	25
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	150.4
	разветвление - отвод на Росинкас
	нет данных
	13,00
	13,00
	50
	50
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	150.5
	отвод на Росинкас - ввод гаражи Росинкас
	2012
	1,00
	1,00
	32
	32
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	150.6
	отвод на Росинкас - ТП Банк "Санкт-Петербург"
	нет данных
	13,00
	13,00
	50
	50
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	151
	УТ-31 - УТ-32
	2009
	49,00
	49,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	151.1
	Кран шаровый 
УТ-32 - ввод ул. Ленина, д. 16
	2010
	32,00
	32,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	152
	УТ-32 - УТ-32а
	2009
	14,00
	14,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	152.1
	Кран шаровый 
УТ-32а - ввод в Кирова 16 (гаражи)
	2014
	23,00
	23,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	152.2
	ввод в Кирова 16 (гаражи) - ввод Боксы Росгвардии
	2002
	2,00
	2,00
	32
	32
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен
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	сторонние организации
	152.3
	ввод в Кирова 16 (гаражи) - вывод из Кирова 16 (гаражи)
	2002
	12,00
	12,00
	32
	32
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	152.4
	вывод из Кирова 16 (гаражи) - ввод в Кирова 16
	2002
	5,50
	5,50
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	152.5
	ввод в Кирова 16 - АИТП ОМВД ГАИ
	2015
	2,00
	2,00
	32
	32
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	153
	УТ-32а - УТ-33
	2009
	34,00
	34,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	
сторонние организации
	153.1
	Кран шаровый 
УТ-33 - ТП ОМВД гаражи
	2016
	5,50
	5,50
	40
	40
	Пропилен
	бесканальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	154
	УТ-33 - УТ-34
	2009
	40,00
	40,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	154.1
	Кран шаровый 
УТ-34 - УТ-34а
	2012
	11,00
	11,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	154.2
	Кран шаровый 
УТ-34а - ТП ОМВД паспортный стол
	2012
	6,00
	6,00
	32
	32
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	154.3
	УТ-34а - ввод в Ленина 10
	2012
	37,00
	37,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	154.4
	ввод в Ленина 10 - разветвление
	нет данных
	0,50
	0,50
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	154.5
	разветвление - ТП Администрация МО
	нет данных
	8,00
	8,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	154.6
	разветвление – 
ТП ОМВД административное здание
	нет данных
	25,00
	25,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	155
	УТ-34 - УТ-35
	2009
	27,00
	27,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	155.1
	Кран шаровый 
УТ-35 - ВР-35
	2012
	15,00
	15,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	155.2
	ВР-35 - УТ-35б
	2012
	30,00
	30,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	155.3
	Кран шаровый 
УТ-35б - ввод 
ул. Кирова, д. 14
	2012
	2,00
	2,00
	32
	25
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен
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	ЭР (концессия)
	155.4
	Кран шаровый ГВС УТ-35б - ввод ул. Кирова, д. 14 ГВС
	2012
	2,00
	2,00
	25
	20
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	155.5
	ВР-35 - УТ-35а
	2012
	8,00
	8,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	155.6
	Кран шаровый 
УТ-35а - ввод 
ул. Кирова, д. 12
	2012
	1,00
	1,00
	57
	45
	Сталь
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	155.7
	УТ-35а - ввод 
ул. Кирова, д. 12 ГВС
	2012
	1,00
	1,00
	25
	25
	Сталь
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	156
	УТ-35 - УТ-35в
	2009
	10,00
	10,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	157
	УТ-35в - разветвление
	2003
	6,00
	6,00
	219
	219
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	157.1
	разветвление – 
ТП ул. Ленина, д. 10
	1980
	37,00
	37,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	158
	разветвление – 
УТ-35г
	2003
	13,00
	13,00
	219
	219
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	159
	УТ-35г - УТ-36
	2010
	32,00
	32,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	159.1
	Кран шаровый 
УТ-36 - ввод в Комсомольская 4
	2018
	63,00
	63,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	159.2
	ввод в Комсомольская 4 - ТП ул. Комсомольская, д. 4
	2018
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	160
	УТ-36 - УТ-37
	2010
	7,00
	7,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	160.1
	Кран шаровый
 УТ-37 - УТ-37а
	2013
	12,00
	12,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	160.2
	Кран шаровый
 УТ-37а - ввод в Кирова 3
	2012
	10,00
	10,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	160.3
	ввод в Кирова 3 - 37б
	2012
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	160.4
	37б - ТП 
ул. Кирова, д. 3
	2012
	1,00
	1,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	160.5
	Кран шаровый 
УТ-37а - ввод в Ленина 8
	2009
	21,00
	21,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ
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	сторонние организации
	160.6
	ввод в Ленина 8 - ввод ул. Ленина, 
д. 8
	1956
	4,00
	4,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	161
	УТ-37 - УТ-38
	2010
	70,00
	70,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	161.1
	Кран шаровый 
УТ-38 - ввод в Кирова 6
	1963
	25,00
	25,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	161.2
	ввод в Кирова 6 - 38а
	1963
	39,00
	39,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	161.3
	38а - АИТП 
ул. Кирова, д. 6
	1963
	6,50
	6,50
	57
	76
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	161.4
	Кран шаровый 
УТ-38 - ввод в Ленина 4
	2011
	19,00
	19,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	161.5
	ввод в Ленина 4 - разветвление
	2010
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	161.6
	разветвление - 38а
	1955
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	161.7
	38а – 
ТП ул. Ленина, д. 4
	1955
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	161.8
	разветвление - 38б
	2010
	3,00
	3,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	161.9
	38б - вывод из Ленина 4
	2010
	4,00
	4,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	161.10
	вывод из Ленина 4 - ТП ул. Ленина, д. 6
	2011
	37,00
	37,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	162
	Кран шаровый 
УТ-38 - УТ-39
	2010
	63,00
	63,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	162.1
	Кран шаровый 
УТ-39 - ввод в Ленина 2
	2012
	40,00
	40,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	162.2
	ввод в Ленина 2 - ввод ул. Ленина, 
д. 2
	1957
	4,00
	4,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	163
	УТ-39 - Кран шаровый УТ-40
	2010
	19,00
	19,00
	219
	219
	Сталь
	бесканальная
	ППУ
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	ЭР (концессия)
	163.1
	Кран шаровый 
УТ-40 - УТ-40а
	2013
	17,00
	17,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	163.2
	Кран шаровый
 УТ-40а - ввод 
ул. Привокзальная, д. 17
	2017
	10,50
	10,50
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	163.3
	УТ-40а - УТ-40б
	2013
	110,00
	110,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	163.4
	Кран шаровый 
УТ-40б - ввод в Калинина 2
	2012
	6,00
	6,00
	50
	50
	Пропилен
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	163.5
	ввод в Калинина 2 - ввод Прокуратура
	2012
	2,00
	2,00
	50
	50
	Пропилен
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	163.6
	Кран шаровый 
УТ-40б - 40в
	2013
	23,00
	23,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	163.7
	40в - Перемычка УТ-40в
	2013
	66,00
	66,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	163.8
	Кран шаровый 
УТ-40в - ввод 
ул. Береговая, д. 2
	2013
	5,00
	5,00
	40
	32
	Пропилен
	бесканальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	163.9
	Кран шаровый ГВС УТ-40в - ввод ул. Береговая, д. 2 ГВС
	2013
	5,00
	0,00
	32
	
	Пропилен
	бесканальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	164
	УТ-40 - УТ-41
	2011
	64,00
	64,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	164.1
	Кран шаровый 
УТ-41 - ввод в Кирова 4
	2013
	25,00
	25,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	164.2
	ввод в Кирова 4 - ввод ул. Кирова, 
д. 4
	нет данных
	1,00
	1,00
	50
	50
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	165
	УТ-41 - УТ-42
	2011
	31,00
	31,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	165.1
	Кран шаровый 
УТ-42 - ввод в Привокзальная 15
	2013
	23,00
	23,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	165.2
	ввод в Привокзальная 15 - ТП 
ул. Привокзальная, 
д. 15
	1959
	5,00
	5,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	166
	УТ-42 - Кран шаровый УТ-43
	2011
	18,00
	18,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	166.1
	Кран шаровый 
УТ-43 - ввод в Привокзальная 13
	2020
	13,00
	13,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	166.2
	ввод в Привокзальная 13 - ввод ул. Привокзальная,
 д. 13
	нет данных
	5,00
	5,00
	50
	50
	Пропилен
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	167
	УТ-43 - ВР-43а
	2011
	60,00
	60,00
	219
	219
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	167.1
	ВР-43а - УТ-43а
	1960
	3,00
	3,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	167.2
	УТ-43а - Кран шаровый УТ-43а
	1960
	4,00
	4,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	167.3
	Кран шаровый 
УТ-43а - ввод 
ул. Привокзальная, д. 11
	1960
	12,00
	12,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	167.4
	УТ-43а - ввод 
ул. Привокзальная, 
д. 11 ГВС
	1960
	14,00
	14,00
	25
	25
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	168
	ВР-43а - ввод в Привокзальная 5
	2011
	39,00
	39,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	169
	ввод в Привокзальная 5 - разветвление
	2006
	42,00
	42,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	169.1
	разветвление - АИТП 
ул. Привокзальная д.5
	1965
	1,00
	1,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	170
	разветвление - 43б
	2006
	1,00
	1,00
	159
	159
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	171
	43б - вывод из Привокзальная 5
	2006
	1,00
	1,00
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	172
	вывод из Привокзальная 5 - УТ-44
	2012
	10,00
	10,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	172.1
	УТ-44 - ввод в Привокзальная 7
	2012
	33,00
	33,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	172.2
	ввод в Привокзальная 7 - разветвление
	2006
	8,50
	8,50
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
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	Длина трубопровода, м
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	Материал трубопровода
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изоляцион-ный
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	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	172.3
	разветвление - АИТП 
ул. Привокзальная д.7
	1974
	2,00
	2,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	172.4
	разветвление - 44а
	2006
	2,00
	2,00
	133
	133
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	172.5
	44а - вывод из Привокзальная 7
	2006
	3,00
	3,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	172.6
	вывод из Привокзальная 7 - ввод в Привокзальная 9
	2012
	35,00
	35,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	172.7
	ввод в Привокзальная 9 - разветвление
	2006
	1,00
	1,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	ППУ

	сторонние организации
	172.8
	Кран шаровый Привокзальная 9 - АИТП 
ул. Привокзальная д.9
	1986
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	172.8
	разветвление – 
Кран шаровый Привокзальная 9
	2006
	1,00
	1,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (концессия)
	172.9
	разветвление - 44б
	2006
	7,00
	7,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	172.10
	44б - вывод из Привокзальная 9
	2006
	3,00
	3,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	ППУ

	ЭР (концессия)
	172.11
	вывод из Привокзальная 9 - ввод в 
Маяковского 3
	2012
	46,00
	46,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	172.12
	ввод в Маяковского 3 - АИТП 
ул. Маяковского д.3
	1982
	8,00
	8,00
	89
	89
	Сталь
	помещение
	вспененный полиэтилен

	сторонние организации
	172.13
	Кран шаровый 
УТ-44 - 44.1
	2016
	119,00
	119,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации 
	172.14
	44.1 - ВР-45
	2019
	7,00
	7,00
	108
	108
	Сталь
	надземная
	минвата

	сторонние организации
	172.15
	ВР-45 - ОАО "РЖД" дом связи ШЧ-13
	2019
	7,00
	7,00
	45
	45
	Сталь
	надземная
	минвата

	сторонние организации
	172.16
	ВР-45 - 45.1
	2019
	31,00
	31,00
	108
	108
	Сталь
	надземная
	минвата




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
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прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	сторонние организации
	172.17
	45.1 - 45.2
	2019
	13,00
	13,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	172.18
	45.2 - ВР-46
	2019
	34,00
	34,00
	108
	108
	Сталь
	надземная
	минвата

	сторонние организации
	172.19
	ВР-46 - ввод 1 
ул. Привокзальная, д. 1
	более 25
	7,00
	7,00
	25
	25
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	172.20
	ВР-46 - ВР-47
	2019
	5,00
	5,00
	108
	108
	Сталь
	надземная
	минвата

	сторонние организации
	172.21
	ВР-47 - ввод 2 
ул. Привокзальная, д. 1
	более 25
	6,00
	6,00
	25
	25
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	172.22
	ВР-47 - ВР-47а
	2019
	20,00
	20,00
	108
	108
	Сталь
	надземная
	минвата

	сторонние организации
	172.23
	ВР-47а - ОАО "РЖД" гараж ПЧ-16
	2011
	56,00
	56,00
	57
	57
	Сталь
	надземная
	минвата

	сторонние организации
	172.24
	ВР-47а – 
ОАО "РЖД" мастерские ПЧ-16
	2011
	7,50
	7,50
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	172.25
	ВР-47а - вывод из Привокзальная 3 (мастерские)
	2011
	16,50
	16,50
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	172.26
	вывод из Привокзальная 3 (мастерские) – 
ВР-48
	2011
	6,50
	6,50
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	172.27
	ВР-48 - ОАО "РЖД" компрессорная
	2011
	7,00
	7,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	172.28
	ВР-48 - УТ-48
	2011
	27,00
	27,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	172.29
	УТ-48 – 
ОАО "РЖД" 
пост ЭЦ
	2011
	9,50
	9,50
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	сторонние организации
	172.30
	УТ-48 - ОАО "РЖД" вокзал
	2011
	53,00
	53,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	173
	Котельная 1 
(Ду 150) - 1.1
	2008
	15,00
	15,00
	159
	159
	Сталь
	надземная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
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прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	174
	1.1 - 1.2
	2008
	93,00
	93,00
	159
	159
	Сталь
	надземная
	ППУ

	сторонние организации
	174.1
	1.2 - ввод здание бывшей ТЭЦ
	нет данных
	78,00
	78,00
	57
	57
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	175
	1.2 - 1.3
	2008
	350,00
	350,00
	159
	159
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	176
	1.3 - УТ-150
	2008
	91,00
	91,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	177
	Кран шаровый 
УТ-150 - УТ-154
	2007
	65,00
	65,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	177.1
	Кран шаровый 
УТ-154 - УТ-154а
	2022
	28,00
	28,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	177.2
	Кран шаровый 
УТ-154а - ТП 
ул. Инженерная, 
д. 26
	более 25
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	177.3
	УТ-154а - Перемычка УТ-154б
	2022
	49,00
	49,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	177.4
	Кран шаровый 
УТ-154б - ТП 
ул. Инженерная, 
д. 28
	2022
	2,00
	2,00
	50
	50
	Пропилен
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	178
	УТ-154 - ВР-154.1
	2007
	32,00
	32,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	178.1
	Кран шаровый 
ВР-154.1 - ввод 
ул. Инженерная, 
д. 24
	1989
	3,00
	3,00
	32
	32
	Сталь
	надземная
	минвата

	ЭР (концессия)
	179
	ВР-154.1 - ВР-154.2
	2007
	40,00
	40,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	179.1
	Кран шаровый
 ВР-154.2 - ввод 
ул. Инженерная, 
д. 22
	2007
	3,00
	3,00
	20
	20
	Пропилен
	надземная
	минвата

	ЭР (концессия)
	180
	ВР-154.2 - ВР-154.3
	2007
	55,00
	55,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	180.1
	ВР-154.3 - ввод 
ул. Инженерная, 
д. 18
	2007
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	181
	ВР-154.3 - ВР-154.4
	2007
	26,00
	26,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	181.1
	ВР-154.4 - ввод 
ул. Инженерная, 
д. 16
	2007
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ
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	ЭР (концессия)
	182
	ВР-154.4 - ВР-154.5
	2007
	30,00
	30,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	182.1
	ВР-154.5 - ввод 
ул. Инженерная, 
д. 14
	2007
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	183
	ВР-154.5 - ВР-154.6
	2007
	28,00
	28,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	183.1
	ВР-154.6 - ТП 
ул. Инженерная, 
д. 12
	2007
	2,50
	2,50
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	184
	ВР-154.6 - УТ-155
	2007
	16,00
	16,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	185
	УТ-155 - УТ-156
	2007
	29,00
	29,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	185.1
	Кран шаровый 
УТ-156 - граница участка Инженерная 8
	1989
	16,00
	16,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	185.2
	граница участка Инженерная 8 – 
УТ-156а
	более 25
	19,00
	19,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	185.3
	УТ-156а - ввод 
ул. Инженерная, 
д. 8
	более 25
	5,00
	5,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	186
	Кран шаровый 
УТ-156 - ТК-27
	2016
	60,00
	60,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.1
	Кран шаровый 
ТК-27 - ввод 
ул. Ларионова, д. 2
	2016
	4,00
	4,00
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.2
	ТК-27 - ТК-28.1
	2016
	18,00
	18,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.3
	Кран шаровый 
ТК-28.1 - ввод 1 
ул. Ларионова, д. 4
	2016
	5,00
	5,00
	32
	32
	Пропилен
	бесканальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	186.4
	ТК-28.1 - ТК-28
	2016
	12,00
	12,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.5
	Кран шаровый 
ТК-28 - ввод 2 
ул. Ларионова, д. 4
	2016
	4,00
	4,00
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.6
	ТК-28 - ТК-29
	2016
	29,00
	29,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.7
	Кран шаровый 
ТК-29 – ввод
 ул. Ларионова, д. 6
	2016
	4,00
	4,00
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.8
	ТК-29 - ТК-30
	2016
	31,00
	31,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ


Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный
диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид
прокладки тепловой сети
	Тепло-
изоляцион-ный
материал

	
	
	
	
	подающего
	обратного 
	подающего
	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	186.9
	Кран шаровый
 ТК-30 - ввод 
ул. Ларионова, д. 8
	2016
	4,00
	4,00
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.10
	ТК-30 - 30.1
	2016
	44,00
	44,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.11
	30.1 - ТК-31
	2017
	44,00
	44,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.12
	Кран шаровый 
ТК-31 - ввод 
ул. Ларионова, д. 12
	2016
	6,00
	6,00
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.13
	ТК-31 - ТК-32
	2017
	30,00
	30,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.14
	Кран шаровый 
ТК-32 - ввод ул. Ларионова, д. 14
	2016
	7,00
	7,00
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.15
	ТК-32 - ТК-33
	2017
	29,00
	29,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.16
	Кран шаровый 
ТК-33 - ввод 
ул. Ларионова, д. 16
	2016
	7,00
	7,00
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.17
	ТК-33 - ТК-34
	2017
	31,00
	31,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.18
	Кран шаровый 
ТК-34 - ввод 
ул. Ларионова, д. 18
	2015
	6,00
	6,00
	25
	25
	Пропилен
	бесканальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	186.19
	Кран шаровый 
ТК-34 - граница участка 
Ларионова 20
	2013
	27,00
	27,00
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	186.20
	граница участка Ларионова 20 - ввод ул. Ларионова, д. 20
	2013
	23,00
	23,00
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	186.21
	Кран шаровый
 ТК-34 - Кран шаровый ТК-21
	2022
	79,00
	79,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187
	Кран шаровый 
УТ-155 - ВР-155.1
	2014
	51,00
	51,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.1
	ВР-155.1 - 155.1
	2014
	2,00
	2,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.2
	155.1 - ТП 
ул. Ларионова, д. 1
	2014
	4,00
	4,00
	32
	32
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	187.3
	ВР-155.1 - ВР-155.2
	2014
	40,00
	40,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ


Продолжение таблицы 1.33.
	Балансо-держатель
	Расчетный
участок
	Наименование участка
	Год
прокладки
	Длина трубопровода, м
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	обратного 
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	обратного 
	
	
	

	ЭР (концессия)
	187.4
	ВР-155.2 - 155.2
	2014
	2,00
	2,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.5
	155.2 - ТП 
ул. Ларионова, д. 3
	2014
	4,00
	4,00
	32
	32
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	187.6
	ВР-155.2 - ВР-155.3
	2014
	22,00
	22,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.7
	ВР-155.3 - УТ-155а
	2014
	1,00
	1,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.8
	УТ-155а - ТП 
ул. Ларионова, д. 5
	2014
	3,00
	3,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.9
	ВР-155.3 - ВР-155.4
	2014
	30,00
	30,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.10
	ВР-155.4 - 155.4
	2014
	2,00
	2,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.11
	155.4 - ТП 
ул. Ларионова, д. 7
	2014
	5,00
	5,00
	32
	32
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	187.12
	ВР-155.4 - ВР-155.5
	2014
	28,00
	28,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.13
	ВР-155.5 - 155.5
	2014
	2,00
	2,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.14
	155.5 - ТП 1 
ул. Ларионова, д. 9
	2014
	4,50
	4,50
	32
	32
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	187.15
	ВР-155.5 - ВР-155.6
	2014
	10,00
	10,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.16
	ВР-155.6 - 155.6
	2014
	2,00
	2,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.17
	155.6 - ТП 2 
ул. Ларионова, д. 9
	2014
	4,00
	4,00
	32
	32
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	187.18
	ВР-155.6 - ВР-155.7
	2014
	21,00
	21,00
	50
	50
	ГПИ (50*4.6)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.19
	ВР-155.7 - 155.7
	2014
	2,00
	2,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.20
	155.7 - ТП 
ул. Ларионова, д. 11
	2014
	4,00
	4,00
	32
	32
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	187.21
	ВР-155.7 - ВР-155.8
	2014
	29,00
	29,00
	40
	40
	ГПИ (40*3.7)
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	187.22
	ВР-155.8 - ввод 
ул. Ларионова, 
д. 11а
	2014
	4,00
	4,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.23
	ВР-155.8 - ВР-155.9
	2014
	33,00
	33,00
	40
	40
	ГПИ (40*3.7)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.24
	ВР-155.9 - 155.9
	2014
	3,00
	3,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ
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	ЭР (концессия)
	187.25
	155.9 - ТП 
ул. Ларионова, д. 13
	2014
	3,50
	3,50
	32
	32
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	187.26
	ВР-155.9 – 
ВР-155.10
	2014
	28,00
	28,00
	40
	40
	ГПИ (40*3.7)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.27
	ВР-155.10 - 155.10
	2014
	2,00
	2,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.28
	155.10 - ТП 
ул. Ларионова, д. 15
	2014
	3,00
	3,00
	32
	32
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	187.29
	ВР-155.11 – 
ВР-155.10
	2014
	58,00
	58,00
	40
	40
	ГПИ (40*3.7)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.30
	ВР-155.11 - 155.11
	2014
	3,00
	3,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.31
	155.11 - ТП 
ул. Ларионова, д. 19
	2014
	3,50
	3,50
	32
	32
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	187.32
	ТК-21 - ВР-155.11
	2014
	25,00
	25,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.33
	ТК-21 - 21.1
	2014
	6,50
	6,50
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	187.34
	21.1 - ТП 
ул. Ларионова, д. 21
	2014
	4,00
	4,00
	32
	32
	Пропилен
	надземная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (концессия)
	188
	УТ-150 - ВР-150а
	2010
	80,00
	80,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	188.1
	ВР-150а - ввод 
ул. Инженерная, 
д. 21
	2010
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	надземная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	189
	ВР-150а - ВР-150б
	2010
	37,00
	37,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	сторонние организации
	189.1
	ВР-150б - ввод 
ул. Инженерная, 
д. 19
	2010
	3,00
	3,00
	45
	45
	Сталь
	надземная
	минвата

	ЭР (концессия)
	190
	ВР-150б - 150а
	2010
	85,00
	85,00
	133
	133
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	191
	150а - Кран шаровый УТ-150а
	2010
	11,00
	11,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	191.1
	УТ-150а - ВР-150в
	2010
	145,00
	145,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	191.2
	ВР-150в - ввод 
ул. Инженерная, 
д. 11
	2010
	3,00
	3,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ
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	ЭР (концессия)
	191.3
	ВР-150в - ВР-150г
	2010
	36,00
	36,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	сторонние организации
	191.4
	ВР-150г - ввод 
ул. Инженерная, 
д. 9
	2010
	2,00
	2,00
	45
	45
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	191.5
	ВР-150г - УТ-150б
	2010
	44,00
	44,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	191.6
	Кран шаровый 
УТ-150б - ввод 1 
ул. Инженерная, 
д. 7
	2010
	4,50
	4,50
	45
	45
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	191.7
	УТ-150б - УТ-150в
	2010
	11,00
	11,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	191.8
	Кран шаровый 
УТ-150в - ввод 2 
ул. Инженерная, 
д. 7
	2010
	5,50
	5,50
	45
	45
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	191.9
	Кран шаровый 
УТ-150в - Перемычка УТ-151
	1980
	16,00
	16,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	191.10
	Вентиль УТ-151 - ввод в 
Инженерная 1
	1980
	26,00
	26,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	минвата

	сторонние организации
	191.11
	ввод в 
Инженерная 1 - 151а
	1980
	5,00
	5,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	сторонние организации
	191.12
	151а - ТП гостиница "Гранат"
	1980
	1,00
	1,00
	76
	76
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (собственность)
	192
	Котельная 2 - ввод в старое здание котельной
	2017
	25,00
	25,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (собственность)
	192.1
	ввод в старое здание котельной - разветвление
	2017
	10,00
	10,00
	108
	108
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (собственность)
	192.2
	разветвление – 
ввод ООО "Энергоресурс" бывш. котельная
	2017
	2,00
	2,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата

	ЭР (собственность)
	192.3
	разветвление - вывод из старого здания котельной
	2017
	39,00
	39,00
	57
	57
	Сталь
	помещение
	минвата
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	ЭР (собственность)
	192.4
	вывод из старого здания котельной - ввод ООО "Энергоресурс" контора
	2017
	18,00
	18,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	минвата

	Всего:
	
	
	
	33257,50
	33112,50
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	66370,00
	
	
	
	
	




Распределение тепловых сетей по сроку службы и наружным диаметрам для всех тепловых сетей котельных № 1 № 2 (концессионные сети, тепловые сети в собственности ООО «Энерго-Ресурс», сети на балансе сторонних организаций) и для тепловых сетей от котельных № 1 № 2, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», представлено в таблицах 1.34, 1.35 и на рисунках 1.11, 1.12.
Таблица 1.34 – Распределение тепловых сетей по сроку службы и наружным диаметрам для всей тепловой сети от котельных № 1 № 2 (концессионные сети, тепловые сети в собственности ООО «Энерго-Ресурс», сети на балансе сторонних организаций)
	Dн, мм
	Протяженность по каналу по сроку службы, м,
 (в однотрубном исчислении) 
	Итого в однотрубном исчислении, м 

	
	менее 5 лет
	5 - 9 лет 
	10 - 14 лет 
	15 - 19 лет 
	20 - 24 лет 
	25 – 29 лет 
	30 и более
	*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	0,0
	0,0
	0,0
	6,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,5

	20
	0,0
	0,0
	2,0
	16,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,0
	27,0

	25
	0,0
	197,4
	249,0
	40,5
	34,0
	0,0
	79,0
	27,0
	626,9

	32
	27,0
	28,0
	440,0
	473,0
	67,0
	0,0
	6,0
	169,0
	1210

	38
	92,0
	33,0
	138,0
	118,0
	71,0
	0,0
	27,0
	25,0
	504

	40
	12,0
	244,6
	552,0
	114,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,0
	930,6

	45
	0,0
	50,0
	31,0
	1049,0
	47,0
	0,0
	6,0
	0,0
	1183

	50
	4,0
	20,0
	703,0
	170,0
	0,0
	0,0
	0,0
	144,0
	1041

	57
	212,0
	738,0
	1140,0
	3938,0
	305,0
	6,0
	332,5
	647,0
	7318,5

	63
	0,0
	51,6
	0,0
	163,0
	0,0
	0,0
	0,0
	98,5
	313,1

	70
	0,0
	59,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	59,4

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	90,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90

	76
	154,0
	384,0
	731,0
	1118,0
	0,0
	18,0
	984,5
	7,0
	3396,5

	89
	20,0
	806,0
	2977,0
	2307,0
	535,0
	261,0
	1855,5
	292,0
	9053,5

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70,0
	150,5
	220,5

	108
	0,0
	330,0
	3241,0
	4278,0
	22,0
	215,0
	1365,5
	103,0
	9554,5

	133
	0,0
	91,0
	640,0
	4532,0
	31,0
	0,0
	0,0
	7,0
	5301

	159
	0,0
	0,0
	1440,0
	4326,0
	755,0
	107,0
	82,0
	0,0
	6710

	273
	740,0
	50,0
	1156,0
	1770,0
	880,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4596

	325
	164,0
	0,0
	380,0
	3623,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4167

	377
	0,0
	0,0
	0,0
	470,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	470

	529
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1474,0
	0,0
	1474

	630
	0,0
	0,0
	3206,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3206

	16
	0,0
	0,0
	0,0
	6,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,5

	20
	0,0
	0,0
	2,0
	16,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,0
	27,0

	Всего:
	1573,0
(2,4 %)
	3264,0
(4,9 %)
	17168,0
(25,9 %)
	31928,0
(48,1 %)
	2785,0
(4,2 %)
	607,0
(0,9 %)
	7358,0
(11,1 %)
	1687,0
(2,5 %)
	66370
(100,0 %)

	* Тепловые сети, находящиеся на балансе сторонних организаций, год прокладки которых не установлен.



Доля тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (срок службы 30 лет и более) составляет 10,4 % от общей протяженности тепловых сетей (показатель рассчитан без учета тепловых сетей, находящиеся на балансе сторонних организаций, год прокладки которых не установлен). 

* Тепловые сети, находящиеся на балансе сторонних организаций, год прокладки которых не установлен.

Рисунок 1.11 – Распределение по сроку службы для всех тепловых сетей
от котельных № 1 и № 2 (концессионные сети, тепловые сети в собственности
ООО «Энерго-Ресурс», сети на балансе сторонних организаций)
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей (концессионные сети, тепловые сети в собственности ООО «Энерго-Ресурс», сети на балансе сторонних организаций) – 17,8 лет, уровень износа составляет 55,5 % (показатели рассчитаны без учета тепловых сетей, находящиеся на балансе сторонних организаций, год прокладки которых не установлен). 
Таблица 1.35 – Распределение тепловых сетей по сроку службы и наружным диаметрам для тепловых сетей от котельных № 1 № 2, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети, собственные сети)
	Дн
	Протяженность по каналу по сроку службы, м, 
(в однотрубном исчислении) 
	Итого в однотрубном исчислении, м 

	
	менее 5 лет
	5 - 9 лет 
	10 - 14 лет 
	15 - 19 лет 
	20 - 24 лет 
	25 – 29 лет 
	30 и более
	

	16
	0,0
	0,0
	0,0
	6,5
	0,0
	0,0
	0,0
	6,5

	20
	0,0
	0,0
	2,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0

	25
	0,0
	26,0
	131,0
	36,5
	0,0
	0,0
	53,0
	246,5

	32
	27,0
	0,0
	247,0
	420,0
	28,0
	0,0
	6,0
	728

	38
	27,0
	18,0
	138,0
	118,0
	28,0
	0,0
	25,0
	354

	40
	0,0
	0,0
	349,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	353

	45
	0,0
	0,0
	31,0
	965,0
	0,0
	0,0
	0,0
	996

	50
	0,0
	20,0
	404,0
	170,0
	0,0
	0,0
	0,0
	594

	57
	212,0
	561,0
	957,0
	3163,0
	211,0
	6,0
	66,0
	5176

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	90,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90

	76
	154,0
	330,0
	607,0
	869,0
	0,0
	18,0
	106,0
	2084

	89
	20,0
	746,0
	2799,0
	2112,0
	429,0
	28,0
	856,0
	6990

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	108
	0,0
	110,0
	2494,0
	4076,0
	22,0
	169,0
	777,0
	7648




Продолжение таблицы 1.35
	Дн
	Протяженность по каналу по сроку службы, м, (в однотрубном исчислении) 
	Итого в однотрубном исчислении, м 

	
	менее 5 лет
	5 - 9 лет 
	10 - 14 лет 
	15 - 19 лет 
	20 - 24 лет 
	25 – 29 лет 
	30 и более
	

	133
	0,0
	91,0
	640,0
	4516,0
	31,0
	0,0
	0,0
	5278

	159
	0,0
	0,0
	1440,0
	4326,0
	755,0
	107,0
	82,0
	6710

	219
	0,0
	150,0
	142,0
	2934,0
	38,0
	0,0
	112,0
	3376

	273
	740,0
	50,0
	1156,0
	1770,0
	880,0
	0,0
	0,0
	4596

	325
	164,0
	0,0
	380,0
	3623,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4167

	377
	0,0
	0,0
	0,0
	470,0
	0,0
	0,0
	0,0
	470

	426
	148,0
	31,0
	0,0
	392,0
	0,0
	0,0
	964,0
	1535

	529
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1474,0
	1474

	630
	0,0
	0,0
	3206,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3206

	Всего, м:
	1492,0
(2,7 %)
	2133
(3,8 %)
	15123
(27,0 %)
	30086
(53,6 %)
	2422
(4,3 %)
	328
(0,6 %)
	4521
(8,1 %)
	56105
(100 %)



Доля тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (срок службы 30 лет и более) составляет 8 % от общей протяженности тепловых сетей.


Рисунок 1.12 – Распределение по сроку службы тепловых сетей от котельных № 1, № 2,
 эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети, собственные сети)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей (концессионные сети, собственные сети) – 17,5 лет, уровень износа составляет 52,2 %.
В 2022 году выполнена реконструкция участков тепловой сети от УТ-20а до 
УТ-22 диаметром 2Dн 426 протяженностью 74 м, от УТ-22 до УТ-24 диаметром 2Dн 325 протяженностью 82 м.
В 2023 году выполнена реконструкция участков тепловых сетей от УТ-24 до 
УТ-29 диаметром 2Dн273 протяженностью 370 м.
Котельная № 3 (ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63). Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) работает круглогодично, обеспечивает тепловые нагрузки отопления и горячего водоснабжения зданий Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов», а также жилых домов по адресам: Ленинградское шоссе, д. 63, Ленинградское шоссе, д. 63а; Ленинградское шоссе, д. 73.
Потребители тепловой энергии подключены к тепловым сетям по зависимой схеме. Рельеф местности ровный с перепадом высот около 3,5 м по зоне теплоснабжения.
На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Отпуск тепла от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) в систему отопления осуществляется по магистрали 2Dу 150, в систему ГВС – по магистрали 
2Dу 50.
Сетевая вода от котельной № 6 подается на отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7.
Суммарная протяженность тепловых сетей отопления от котельной № 3
 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) составляет 2535,0 м (в однотрубном исчислении), вся протяженность тепловых сетей в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (по договору аренды).
Суммарная протяженность тепловых сетей ГВС от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) составляет 812,5 м (в однотрубном исчислении), вся протяженность тепловых сетей в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (по договору аренды).
В зоне действия котельной применяется преимущественно подземная канальная прокладка, тепловая изоляция трубопроводов: ППУ (69 %), вспененный полиэтилен, минеральная вата. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации.
В таблицах 1.36, 1.37 и на рисунке 1.13 приведена структура тепловых сетей от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63).

Таблица 1.36 – Структура тепловых сетей отопления от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	Наружный диаметр Dн, мм
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Прокладка в помещениях
	Всего по сети

	
	Длина 
трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Материальная характеристика, м²
	Длина 
трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Материальная характеристика, м²
	Длина 
трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Материальная характеристика, м²
	Длина 
трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Материальная характеристика, м²
	%

	40
	-
	-
	160,00
	6,40
	-
	-
	160,00
	6,40
	6,3

	57
	458,00
	26,11
	-
	-
	-
	-
	458,00
	26,11
	18,1

	75
	164,00
	12,30
	-
	-
	-
	-
	164,00
	12,30
	6,5

	76
	397,00
	30,17
	220,00
	16,72
	4,00
	0,30
	621,00
	47,20
	24,5

	89
	232,00
	20,65
	-
	-
	-
	-
	232,00
	20,65
	9,2

	108
	224,00
	24,19
	-
	-
	-
	-
	224,00
	24,19
	8,8

	133
	660,00
	87,78
	-
	-
	-
	-
	660,00
	87,78
	26,0

	159
	16,00
	2,54
	-
	-
	-
	-
	16,00
	2,54
	0,6

	Всего:
	2 151,00
(84,85 %)
	203,74
	380,00
(15,0 %)
	23,12
	4,00
(0,15 %)
	0,30
	2 535,00
	227,17
	100,00



Из таблицы 1.36 видно, что в тепловых сетях от котельной № 3 преобладают трубопроводы диаметром Dн 133 – 660,0 м в однотрубном исчислении (26,0 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), Dн 76 – 621,0 м в однотрубном исчислении (24,5 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
В зоне действия котельной применяется подземная прокладка: бесканальная (84,85 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей) и в каналах (15,0 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
Таблица 1.37 – Структура тепловых сетей ГВС от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	Наружный диаметр Dн, мм
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка

	
	Длина трубопроводов в
однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²
	Длина 
трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Материальная характеристика, м²
	Длина трубопроводов в
однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м²
	%

	25
	153,00
	3,83
	-
	-
	153,00
	3,83
	18,8

	32
	117,00
	3,74
	-
	-
	117,00
	3,74
	14,4

	40
	205,50
	8,22
	-
	-
	205,50
	8,22
	25,3

	50
	185,50
	9,28
	-
	-
	185,50
	9,28
	22,8

	57
	151,50
	8,64
	-
	-
	151,50
	8,64
	18,7

	Всего:
	812,50
(100 %)
	33,70
	-
	-
	812,50
(100, %)
	33,70
	100,00



Из таблицы 1.37 видно, что в структуре тепловых сетей ГВС от котельной № 3 
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) преобладают трубопроводы диаметром Dн 40 – 205,5 м в однотрубном исчислении (25,3 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), Dн 50 – 185,50 м в однотрубном исчислении (22,8 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), применяется только подземный тип прокладки в каналах.
	
	


а) тепловые сети системы отопления
	
	


б) тепловые сети системы ГВС

Рисунок 1.13 – Структура тепловых сетей от котельной № 3 
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

Материальная характеристика тепловых сетей от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), с указанием балансовой принадлежности участков сетей приведена в таблице 1.38.


Таблица 1.38 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	Балансодержатель
	Наименование участка
	Год прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный диаметр
трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал

	
	
	
	подающего
	обратного
(циркуляционного)
	подающего
	обратного
(циркуляционного)
	
	
	

	Т1/Т2

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-8 - ввод Лечебно-профилактический корпус № 1
	2000
	27,50
	27,50
	76
	76
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-3 - ввод Гараж
	2014
	15,00
	15,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-4 - ввод Административный корпус № 4
	2014
	57,00
	57,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-10 - ввод Лечебно-профилактический корпус № 3
	2016
	2,00
	2,00
	76
	76
	Сталь
	подвальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-9 - УТ-10
	2016
	110,00
	110,00
	76
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-5 - ТП Пищеблок
	2014
	15,00
	15,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-5б - ввод ВОС
	2019
	80,00
	80,00
	40
	40
	ГПИ (2*40*5.5)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый 
УТ-1 - УТ-2
	2014
	36,00
	36,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	УТ-4 - УТ-5
	2014
	57,00
	57,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый 
УТ-6 - УТ-8
	2000
	82,00
	82,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (аренда)
	Котельная ДДИ - УТ-1
	2014
	8,00
	8,00
	159
	159
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	УТ-5б - АИТП ФОК (корпус № 5)
	2019
	33,00
	33,00
	75
	75
	ГПИ (75*10.3)
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-4а - ТП Баня
	2014
	9,50
	9,50
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Задвижка УТ-5а - УТ-5б
	2019
	49,00
	49,00
	75
	75
	ГПИ (75*10.3)
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-4 - ввод Склад
	2014
	48,00
	48,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ




Продолжение таблицы 1.38.
	Балансодержатель
	Наименование участка
	Год прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный диаметр
трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал

	
	
	
	подающего
	обратного
(циркуляционного)
	подающего
	обратного
(циркуляционного)
	
	
	

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-1 - УТ-4а
	2014
	89,00
	89,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-2 - УТ-3
	2014
	28,00
	28,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-2 - ТП Прачечная
	2014
	7,50
	7,50
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-3 - ввод Ленинградское шоссе, д. 63
	2014
	88,00
	88,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-9 - ввод Лечебно-профилактический корпус № 2
	2000
	26,00
	26,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (аренда)
	УТ-4а - УТ-4
	2014
	14,00
	14,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	УТ-8 - УТ-9
	2000
	30,00
	30,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (аренда)
	УТ-5а - Перемычка УТ-6
	2000
	135,00
	135,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-7 - ввод Ленинградское шоссе, д. 73
	2014
	81,00
	81,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-7 - ввод Ленинградское шоссе, д. 63а
	2014
	53,00
	53,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-6 - УТ-7
	2014
	52,00
	52,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый УТ-5 - УТ-5а
	2014
	35,00
	35,00
	133
	133
	Сталь
	канальная
	ППУ

	Всего Т1/Т2:
	
	
	1267,50
	1267,50
	
	
	
	
	

	ИТОГО Т1/Т2:
	
	
	2535,0
	
	
	
	
	

	Т3/Т4

	ЭР (аренда)
	УТ-4а ГВС - УТ-4 ГВС
	2019
	14,00
	14,00
	50
	40
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен


Продолжение таблицы 1.38.
	Балансодержатель
	Наименование участка
	Год прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный диаметр
трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал

	
	
	
	подающего
	обратного
(циркуляционного)
	подающего
	обратного
(циркуляционного)
	
	
	

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый ГВС УТ-4 - ввод Административный корпус № 4 (ГВС)
	2014
	57,00
	57,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый ГВС УТ-4а - ТП Баня (ГВС)
	2019
	9,50
	9,50
	50
	40
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый ГВС УТ-1 - УТ-4а ГВС
	2019
	89,00
	89,00
	50
	40
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый ГВС УТ-2 - ТП Прачечная ГВС
	2000
	7,50
	0,0
	57
	
	Сталь
	канальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый ГВС УТ-1 - УТ-2
	2019
	36,00
	36,00
	40
	25
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (аренда)
	Котельная ДДИ ГВС - УТ-1 ГВС
	2019
	8,00
	8,00
	50
	50
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (аренда)
	УТ-5а ГВС - УТ-5б ГВС
	2019
	49,00
	49,00
	32
	25
	ГПИ (32*4.4/75, 25*3.5/63)
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	Кран шаровый ГВС УТ-5 - ТП Пищеблок (ГВС)
	2014
	15,00
	15,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	УТ-5 ГВС - УТ-5а ГВС
	2019
	35,00
	35,00
	32
	25
	ГПИ (32*4.4/75, 25*3.5/63)
	канальная
	ППУ

	ЭР (аренда)
	УТ-4 ГВС - УТ-5 ГВС
	2019
	57,00
	57,00
	50
	40
	Пропилен
	канальная
	вспененный полиэтилен

	ЭР (аренда)
	УТ-5б ГВС - АИТП ФОК (корпус № 5) ГВС
	2019
	33,00
	33,00
	32
	25
	ГПИ (32*4.4/75, 25*3.5/63)
	канальная
	ППУ

	Всего Т3/Т4:
	
	
	410,00
	402,50
	
	
	
	
	

	ИТОГО Т3/Т4:
	
	
	812,50
	
	
	
	
	




Анализ тепловых сетей от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) по сроку службы показал:
– тепловые сети системы отопления – нет сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (срок службы 30 лет и более), средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей – 15,6 лет, уровень износа составляет 52,2 %.
– тепловые сети системы ГВС – нет сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (срок службы 30 лет и более), средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей – 8,5 лет, уровень износа составляет 28,0 %.

Котельная № 4 (ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1). Котельная работает только в отопительный период, обеспечивает тепловые нагрузки отопления зданий ДРСУ и жилых домов по ул. Сосновая, д. 9, д. 15, д. 19, д. 21. Потребители тепловой энергии подключены по зависимой схеме. ГВС отсутствует.
Тепловые сети от котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая 1) выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 1676,0 м (в однотрубном исчислении), из них 1150,0 м – тепловые сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети), 526,0 м – тепловые сети на балансе других организаций.
Отпуск тепла потребителям от котельной № 4 осуществляется по двум магистралям: 2Dу 100 к жилым домам по ул. Сосновая и боксу № 3 ГП «Приозерское ДРСУ»; 2Dу 100 к потребителям ГП «Приозерское ДРСУ».
Сетевая вода от котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) подается на отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7.
В зоне действия котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая 1) применяется преимущественно подземная прокладка канальная и бесканально. Тепловые сети выполнены преимущественно в ППУ изоляции (91 %).
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации.
На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха. 
В таблице 1.39 и на рисунке 1.14 приведена структура всех тепловых сетей от котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, сети на балансе ГП «Приозерское ДРСУ»), в таблице 1.40 приведена структура тепловых сетей в эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс».

Таблица 1.39 – Структура тепловых сетей от котельной № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1) (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, сети на балансе ГП «Приозерское ДРСУ»)
	Наруж-ный диаметр Dн, мм
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Всего по сети:

	
	Длина тру-бопроводов в однотруб-ном исчис-лении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина тру-бопроводов в однотруб-ном исчис-лении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина тру-бопроводов в однотруб-ном исчис-лении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	%

	38
	-
	-
	9,0
	0,34
	9,0
	0,34
	0,5

	45
	-
	-
	9,0
	0,41
	9,0
	0,41
	0,5

	57
	458,0
	26,11
	14,0
	0,80
	472,0
	26,90
	28,2

	76
	472,0
	35,87
	-
	-
	472,0
	35,87
	28,2

	89
	48,0
	4,27
	-
	-
	48,0
	4,27
	2,9

	108
	430,0
	46,44
	236,0
	25,49
	666,0
	71,93
	39,7

	Всего:
	1 408,0
(84,0 %)
	112,69
	268,0
(16,0 %)
	27,03
	1 676,0
(100 %)
	139,72
	100



Из таблицы 1.39 видно, что в тепловых сетях от котельной № 4 преобладают трубопроводы диаметром Dн 108 – 430,0 м в однотрубном исчислении (39,7 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
В зоне действия котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая 1) применяется подземная прокладка в каналах (84,0 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей) и бесканально (16,0 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
	
	


Рисунок 1.14 – Структура тепловых сетей от котельной № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1) (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, 
сети на балансе ГП «Приозерское ДРСУ»)


Таблица 1.40 – Структура тепловой сети от котельной № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1), эксплуатируемой ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети)
	Наруж-ный диаметр Dн, мм
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Всего по сети:

	
	Длина тру-бопроводов в однотруб-ном исчис-лении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина тру-бопроводов в однотруб-ном исчис-лении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина тру-бопроводов в однотруб-ном исчис-лении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	%

	45
	-
	-
	9,00
	0,41
	9,0
	0,41
	0,8

	57
	279,00
	15,90
	14,00
	0,80
	293,0
	16,70
	25,5

	76
	370,00
	28,12
	-
	-
	370,0
	28,12
	32,2

	89
	48,00
	4,27
	-
	-
	48,0
	4,27
	4,2

	108
	430,00
	46,44
	-
	-
	430,0
	46,44
	37,4

	Всего:
	1 127,00
(98,0 %)
	94,74
	23,00
(2,0 %)
	1,20
	1 150,0
(100 %)
	95,94
	100



Из таблицы 1.40 видно, что в структуре тепловых сетей от котельной № 4 
(г. Приозерск, ул. Сосновая 1), находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс», преобладают трубопроводы диаметром Dн 108 – 430,0 м в однотрубном исчислении (37,4 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей); Dн 76 – 370,0 м в однотрубном исчислении (32,2 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), применяется подземный тип прокладки: в каналах – 1127,0 м (98,0 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), бесканально 23,0 м (2,0 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
Материальная характеристика тепловых сетей от котельной № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, д. 1), с указанием балансовой принадлежности приведена в таблице 1.41.


Таблица 1.41 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, д. 1)
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Год прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный диаметр 
трубопровода, м
	Материал трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Тепло-изоляцион-ный материал

	
	
	
	подающего
	обратного
	подающего
	обратного
	
	
	

	ЭР (концессия)
	1.3 - ввод ул. Сосновая, д. 21
	2009
	17,00
	17,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	УТ-5.2 - ввод ул. Сосновая, д. 9
	2009
	41,00
	41,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Котельная № 4 ДРСУ - УТ-1
	2009
	15,00
	15,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ГП «Приозерское ДРСУ»
	Котельная № 4 ДРСУ - УТ-2
	2010
	57,00
	57,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	УТ-5 - УТ-5.1
	2009
	1,50
	1,50
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ГП «Приозерское ДРСУ»
	УТ-2.1 - 2.1
	более 25
	18,00
	18,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	минвата

	ГП «Приозерское ДРСУ»
	Кран шаровый УТ-3 - ввод Гараж №2
	более 25
	28,00
	28,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1 - 1.1
	2009
	150,00
	150,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7 - 1.3
	2009
	80,00
	80,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-5 - УТ-5.2
	2009
	80,00
	80,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ГП «Приозерское ДРСУ»
	УТ-2 - УТ-3
	2010
	61,00
	61,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1 - УТ-5
	2009
	105,00
	105,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ГП «Приозерское ДРСУ»
	Кран шаровый УТ-5.1 - ввод Гараж №3
	2015
	84,00
	84,00
	57
	57
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	1.1 - УТ-6
	2009
	12,00
	12,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-6 - ввод ул. Сосновая, д. 19
	1973
	7,00
	7,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	минвата




Продолжение таблицы 1.41.
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Год прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный диаметр 
трубопровода, м
	Материал трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Тепло-изоляцион-ный материал

	
	
	
	подающего
	обратного
	подающего
	обратного
	
	
	

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-6 - 1.2
	2009
	12,00
	12,00
	89
	89
	Сталь
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7 - ввод ул. Сосновая, д. 15
	1989
	4,50
	4,50
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	ГП «Приозерское ДРСУ»
	Кран шаровый УТ-2 - УТ-2.1
	более 25
	5,00
	5,00
	76
	76
	Сталь
	канальная
	минвата

	ГП «Приозерское ДРСУ»
	Вентиль УТ-2.1 - ввод Склад ГСМ
	более 25
	4,50
	4,50
	38
	38
	Сталь
	бесканальная
	минвата

	ГП «Приозерское ДРСУ»
	2.1 - ввод Гараж №1
	более 25
	5,50
	5,50
	57
	57
	Сталь
	канальная
	минвата

	ЭР (концессия)
	1.2 - УТ-7
	2009
	50,00
	50,00
	108
	108
	Сталь
	канальная
	ППУ

	Всего:
	
	
	838,00
	838,00
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	1676,00
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk151415764]Анализ тепловых сетей от котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) по сроку службы показал:
– для всех сетей (концессионные сети, сети на балансе ГП «Приозерское ДРСУ») – доля тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (срок службы 30 лет и более) составляет 8,7 % от общей протяженности тепловых сетей, средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей – 17,5 лет, уровень износа составляет 58,0 %.
– для тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети) – доля тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (срок службы 30 лет и более) составляет 2,0 % от общей протяженности тепловых сетей, средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей – 17,4 года, уровень износа составляет 57,5 %.


Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15). Котельная № 5 работает только в отопительный период, обеспечивает тепловые нагрузки отопления базы отдыха, основного и технического зданий АПС (принадлежат ПАО «Ростелеком»), насосной станции (ГУП ЛО «Приозерские коммунальные сети») и жилого дома 
ул. Заозерная, 10 (ТСЖ «Заозерная, 10»). Потребителе тепловой энергии подключены по зависимой схеме. ГВС отсутствует. Рельеф местности ровный с перепадом высот около 1 м по зоне теплоснабжения.
Тепловые сети от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной составляет 787,0 м (в однотрубном исчислении), из них 302,0 м – тепловые сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети), 485,0 м – тепловые сети на балансе других организаций.
Отпуск тепла потребителям от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) осуществляется по двум магистралям: 2Dу 100 к потребителям: жилой дому 
ул. Заозерная, 10, насосная станция (ГУП ЛО «Приозерские коммунальные сети»), основное (отключено) и техническое здания АПС (ПАО «Ростелеком»); 2Dу 50 к базе отдыха ПАО «Ростелеком».
Сетевая вода от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) подается на отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7.
В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная и подвальная прокладка, тепловая изоляция трубопроводов выпонена преимущественно в ППУ изоляции (92 %). 
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации.
На котельной № 5 осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха. 
В таблице 1.42 и на рисунке 1.15 приведена структура всех тепловых сетей от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозёрная, 15) (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, сети на балансе ПАО «Ростелеком», ГУП «Леноблводоканал»), в таблице 1.43 приведена структура тепловых сетей от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозёрная, 15) в эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс».

Таблица 1.42 – Структура тепловых сетей от котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15) (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, сети на балансе ПАО «Ростелеком», ГУП «Леноблводоканал»)
	Наруж-ный диаметр Dн, мм
	Подземная бесканальная прокладка
	Прокладка в помещениях
	Всего по сети

	
	Длина трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	%

	25
	2,0
	0,05
	-
	-
	2,0
	0,05
	0,3

	32
	68,0
	2,18
	-
	-
	68,0
	2,18
	8,6

	45
	-
	-
	6,0
	0,27
	6,0
	0,27
	0,8

	57
	286,0
	16,30
	66,0
	3,76
	352,0
	20,06
	44,7

	76
	16,0
	1,22
	-
	-
	16,0
	1,22
	2,0

	89
	98,0
	8,72
	5,0
	0,45
	103,0
	9,17
	13,1

	108
	240,0
	25,92
	-
	-
	240,0
	25,92
	30,5

	Всего:
	710,0
(90,2 %)
	54,39
	77,0
(9,8 %)
	4,48
	787,0
	58,86
	100,00



Из таблицы 1.42 видно, что в тепловых сетях от котельной № 5 (г. Приозерск,
 ул. Заозерная, 15) преобладают трубопроводы диаметром Dн 57 – 352,0 м в однотрубном исчислении (44,7 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), Dн 108 – 240,0 м в однотрубном исчислении (30,5 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
В зоне действия котельной № 5 применяется подземная бесканальная прокладка
 (90,2 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей) и подвальная прокладка (9,8 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
	
	


Рисунок 1.15 – Структура тепловых сетей от котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15) (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, сети на балансе ПАО «Ростелеком», ГУП «Леноблводоканал»)


Таблица 1.43 – Структура тепловых сетей от котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15), эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети)
	Наруж-ный диаметр Dн, мм
	Подземная бесканальная прокладка
	Подземная канальная
 прокладка
	Всего по сети:

	
	Длина 
трубопро-водов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина 
трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина
трубопроводов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-
ная характери-стика, м²
	%

	25
	2,00
	0,05
	-
	-
	2,0
	0,05
	0,7

	32
	2,00
	0,06
	-
	-
	2,0
	0,06
	0,7

	57
	84,00
	4,79
	-
	-
	84,0
	4,79
	27,8

	89
	82,00
	7,30
	-
	-
	82,0
	7,30
	27,1

	108
	132,00
	14,26
	-
	-
	132,0
	14,26
	43,7

	Всего:
	302,00
(100 %)
	26,46
	-
	-
	302,0
(100 %)
	26,46
	100,0



Из таблицы 1.43 видно, что в структуре тепловых сетей от котельной № 5, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс», преобладают трубопроводы диаметром Dн 108 – 132,0 м в однотрубном исчислении
 (43,7 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), применяется только подземный бесканальный тип прокладки.
Материальная характеристика тепловых сетей от котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15), с указанием балансовой принадлежности участков сетей приведена в таблице 1.44.

Таблица 1.44 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, д. 15)
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Год прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный диаметр 
трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Тепло-изоляцион-ный материал

	
	
	
	подающего
	обратного
	подающего
	обратного
	
	
	

	ГУП «Леноблводоканал»
	Кран шаровый УТ-2 - ввод Насосная станция
	2015
	33,00
	33,00
	32
	32
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Котельная ул. Заозерная - УТ-1
	2005
	66,00
	66,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	ВР-2 - ввод в Заозерная 10
	2005
	42,00
	42,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ПАО «Ростелеком»
	Кран шаровый УТ-1 - ввод в Основное здание АПС
	2005
	16,00
	16,00
	89
	76
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	ВР-2 - УТ-2
	2005
	2,00
	2,00
	32
	25
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ПАО «Ростелеком»
	ввод в тех. здание АПС - ввод АПС (тех. здание)
	2005
	3,00
	3,00
	45
	45
	Сталь
	подвальная
	ППУ

	ПАО «Ростелеком»
	ввод в Заозерная 10 – 
ТП ул. Заозерная, д. 10
	2005
	33,00
	33,00
	57
	57
	Сталь
	подвальная
	вспененный полиэтилен

	ПАО «Ростелеком»
	ввод в Основное здание АПС - ввод АПС (основное здание)
	2005
	2,50
	2,50
	89
	89
	Сталь
	подвальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1 - ВР-2
	2005
	41,00
	41,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ПАО «Ростелеком»
	Кран шаровый УТ-1 - ввод в тех. здание АПС
	2005
	54,00
	54,00
	108
	108
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ПАО «Ростелеком»
	Котельная ул. Заозерная - ввод База отдыха
	2005
	101,00
	101,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	Всего:
	
	
	393,50
	393,50
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	787,00
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk151416210]Анализ тепловых сетей от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) по сроку службы показал:
– для всех сетей (концессионные сети, сети на балансе ПАО «Ростелеком», ГУП ЛО «Приозерские коммунальные сети») – нет сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (срок службы 30 лет и более), средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей – 20,6 лет, уровень износа составляет 68,8 %.

– для тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети) – нет сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (срок службы 30 лет и более), средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей – 21,0 лет, уровень износа составляет 70,0 %.

[bookmark: _Hlk151703704]Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а). Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) работает только в отопительный период, обеспечивает тепловые нагрузки отопления жилых домов. ГВС отсутствует. Потребители тепловой энергии подключены по зависимой закрытой схеме. 
[bookmark: _Hlk151703766][bookmark: _Hlk150775619]Тепловые сети от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова 43а) выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной № 6 
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) составляет 649,0 м (в однотрубном исчислении), из них 529,0 м – тепловые сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети), 120,0 м – тепловые сети на балансе собственников жилых домов ул. Цветкова, 41б, ул. Цветкова, 45б, ул. Цветкова, 47.
Отпуск тепла потребителям от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) осуществляется по магистралии 2Dу 80.
Сетевая вода от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) подается на отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7.
В зоне действия котельной № 6 применяется преимущественно подземная бесканальная прокладка, тепловая изоляция трубопроводов: ППУ (100 %). Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации.
На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха. 
В таблице 1.45 и на рисунке 1.16 приведена структура всех тепловых сетей от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, сети на балансе собственников жилых домов), в таблице 1.46 приведена структура тепловых сетей в эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс».

Таблица 1.45 – Структура тепловой сети от котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а) (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, сети на балансе собственников жилых домов)
	Наруж-ный диаметр Dн, мм
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Всего по сети:

	
	Длина 
трубопро-водов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина 
трубопро-водов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина 
трубопро-водов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	%

	25
	-
	-
	65,00
	1,63
	65,0
	1,63
	10

	32
	44,00
	1,41
	238,00
	7,62
	282,0
	9,02
	40

	45
	-
	-
	68,00
	3,06
	68,0
	3,06
	10

	57
	-
	-
	64,00
	3,65
	64,0
	3,65
	10

	89
	-
	-
	170,00
	15,13
	170,0
	15,13
	30

	Всего:
	44,00
(6,8 %)
	1,41
	605,00
(93,2 %)
	31,08
	649,0
	32,49
	100,00



Из таблицы 1.45 видно, что в тепловых сетях от котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а) преобладают трубопроводы диаметром Dн 32 – 282,0 м в однотрубном исчислении (40,0 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), Dн 89 – 170,0 м в однотрубном исчислении (30,0 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
В зоне действия котельной применяется подземная прокладка: бесканальная 
(93,2 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей) и в каналах 
(6,8 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей).
	
	



Рисунок 1.16 – Структура тепловых сетей от котельной № 6
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (вся тепловая сеть от источника теплоснабжения: концессионные сети, сети на балансе собственников жилых домов)


Таблица 1.46 – Структура тепловых сетей от котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а), эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети)
	Наруж-ный диаметр Dн, мм
	Подземная канальная прокладка
	Подземная бесканальная прокладка
	Всего по сети:

	
	Длина 
трубопро-
водов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина 
трубопро-
водов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	Длина 
трубопро-водов в
однотрубном
исчислении, м
	Материаль-ная характеристика, м²
	%

	25
	-
	-
	53,00
	1,33
	53,0
	1,33
	10,0

	32
	44,00
	1,41
	130,00
	4,16
	174,0
	5,57
	33,0

	45
	-
	-
	68,00
	3,06
	68,0
	3,06
	13,0

	57
	-
	-
	64,00
	3,65
	64,0
	3,65
	12,0

	89
	-
	-
	170,00
	15,13
	170,0
	15,13
	32,0

	Всего:
	44,00
(8,3 %)
	1,41
	485,00
(91,7 %)
	27,32
	529,0
(100,0 %)
	28,73
	100,0



Из таблицы 1.46 видно, что в структуре тепловых сетей от котельной, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс», преобладают трубопроводы диаметром Dн 32 – 174,0 м в однотрубном исчислении
 (33,0 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), Dн 89 – 170,0 м в однотрубном исчислении (32,0 % от общей протяженности трубопроводов тепловых сетей), применяется только подземный тип прокладки в каналах и бесканально.
Материальная характеристика тепловых сетей от котельной № 6 (г. Приозерск,
 ул. Цветкова, 43а), с указанием балансовой принадлежности участков сетей приведена в таблице 1.47.
Анализ тепловых сетей от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) по сроку службы показал:
– для всех сетей (концессионные сети, сети на балансе ПАО «Ростелеком»,
 ГУП ЛО «Приозерские коммунальные сети») – нет сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (срок службы 30 лет и более), средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей – 14,5 лет, уровень износа составляет 48,5 %.
– для тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети) – нет сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (срок службы 30 лет и более), средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей – 15,2 года, уровень износа составляет 50,6 %.


Таблица 1.47 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
	[bookmark: _Hlk151704024]Балансодержатель
	Наименование участка
	Год прокладки
	Длина трубопровода, м
	Наружный диаметр 
трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал

	
	
	
	подающего
	обратного
	подающего
	обратного
	
	
	

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-3 - 2.3
	2021
	26,50
	26,50
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, д. 47
	2.3 - ввод ул. Цветкова, д. 47
	2021
	6,00
	6,00
	25
	25
	ГПИ (2*25*2.3)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	УТ-1а - УТ-2
	2008
	72,00
	72,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	1.2 - 1.3
	2018
	1,00
	1,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1а - ввод ул. Цветкова, д. 45
	2008
	15,00
	15,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-3 - ввод ул. Цветкова, д. 43а
	2008
	9,00
	9,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1 - 1.1
	2018
	46,00
	46,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, д. 41б
	2.2 - ввод ул. Цветкова, д. 41б
	2014
	31,00
	31,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	2.1 - 2.2
	2014
	18,00
	18,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, д. 45б
	1.3 - ввод ул. Цветкова, д. 45б
	2018
	23,00
	23,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	УТ-1 - УТ-1а
	2008
	4,00
	4,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Котельная ул. Цветкова - УТ-1
	2008
	9,00
	9,00
	89
	89
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	1.1 - 1.2
	2018
	22,00
	22,00
	32
	32
	ГПИ (2*32*2.9)
	канальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-2 - 2.1
	2014
	25,00
	25,00
	45
	45
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-2 - УТ-3
	2008
	17,00
	17,00
	57
	57
	Сталь
	бесканальная
	ППУ

	Всего:
	
	
	324,50
	324,50
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	649,0
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc156841187]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах тепловых сетей г. Приозерска установлена преимущественно стальная запорная арматура (краны шаровые, задвижки) различных диаметров в диапазоне от Dу 15 мм до Dу 500 мм. Количество запорной арматуры соответствующих диаметров на тепловых сетях от каждого источника теплоснабжения приведено в таблицах 1.48 – 1.52.
Таблица 1.48 – Типы и количество запорной арматуры, установленной в тепловых камерах на тепловых сетях от котельных № 1, № 2
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропиленовые
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гидро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	ус-лов-ный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-1
	500 (ред.)
200
100
	-
	2
2
1
	-
	-
	100
80
32
	1
1
2
	20
	2
	100
	кран шаровый

	УТ-2
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-3
	150
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-3а
	100
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-3б
	80
	-
	4
	-
	-
	20
	1
	15
	2
	-
	-

	УТ-3в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-4
	100
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	40
	2
	
	

	УТ-5
	100
80
	-
	2
2
	-
	-
	100
25
20
	2
2
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-6
	125
100
	-
	2
2
	-
	-
	25
	4
	32
	2
	-
	-

	УТ-6а
	80
57
	-
	4
2
	-
	-
	20
15
	4
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-7
	150
80
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	-
	-

	УТ-7а
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-7б
	125
80
	-
	2
2
	-
	-
	40
20
	2
2
	15
	2
	-
	-

	УТ-7в
	125
80
	-
	2
2
	-
	-
	25
20
	2
2
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 1.48.
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропиленовые
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	ус-лов-ный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-7г
	80
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-7д
	80
	-
	4
	-
	-
	20
	4
	-
	-
	-
	-

	УТ-8
	150
	-
	2
	-
	-
	32
	2
	15
	2
	-
	-

	УТ-8а
	100
80
	-
	2
2
	-
	-
	32
20
	2
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-9
	100
	-
	2
	-
	-
	32
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-11
	500
400
125
100
	-
	2
4
2
3
	-
	-
	100
50
32
20
	2
2
2
2
	20
	4
	100
	кран шаровый

	УТ-12
	100
100 (задв.)
	-
	2
2

	-
	-
	25
	2
	15
	2
	-
	-

	УТ-14
	400 (задв)
300 (ред)
100
	-
	2
2
2
	-
	-
	50
	6
	20
15
	3
1
	-
	-

	УТ-14а
	400 (ред)
250
	-
	2
2
	-
	-
	50
	2
	15
	6
	-
	-

	УТ-15
	80
	-
	2
	-
	-
	50
32
	2
1
	-
	-
	-
	-

	УТ-16
	100
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-17
	100
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-18
	400 (ред)
100
	-
	2
2
	-
	-
	40
	2
	50
15
	1
2
	-
	-

	УТ-19
	80
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	-
	-

	УТ-20
	100
	-
	2
	-
	-
	50
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-20а
	80
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-20б
	32
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-21
	100
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-22
	400 (ред)
250
80
	-
	2
2
2
	-
	-
	100
50
20
	2
2
2
	15
	2
	-
	-

	УТ-24
	300 (ред)
	-
	4
	-
	-
	50
40
	2
2
	20
	2
	-
	-

	УТ-25
	80
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-26
	80
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-27
	250
80
	-
	4
2
	-
	-
	50
20
	2
2
	15
	2
	-
	-

	УТ-27а
	125
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-28
	125
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-28а
	100
32
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	20
	2
	-
	-

	УТ-28б
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-29б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-29в
	125
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-29г
	300 (ред)
125
100
80
	-
	2
2
4
2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-29д
	100
	-
	4
	-
	-
	20
	2
	20
	2
	-
	-


Продолжение таблицы 1.48.
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропиленовые
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	ус-лов-ный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-29е*
	80
	-
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-29ж
	200
50
	-
	2
1
	-
	-
	50
	2
	-
	-
	50
	кран шаровый

	УТ-29з
	80
50
	-
	2
1
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	50
	кран шаровый

	УТ-29м
	100
80
50
	-
	2
2
2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-29п
	25
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-29р
	100
65 (затвор)
50
	-
	2
1
1
	-
	-
	25
	2
	15
	2
	-
	-

	УТ-30
	50
40
	-
	1
1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-31
	50
40
	-
	1
1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-32
	50
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-32а
	50
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-33
	50
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-34
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-35
	80
50
	-
	2
1
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-35а
	50
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-35б
	50
20
	-
	2
2
	-
	-
	32
20
	1
3
	-
	-
	-
	-

	УТ-35в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-35г
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-36
	50
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-37
	100
	-
	2
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	-

	УТ-37а
	80
50
	-
	2
2
	-
	-
	20
15
	2
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-38
	200
100
80
	-
	2
2
2
	-
	-
	50
20
	2
4
	-
	-
	-
	-

	УТ-39
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-40
	200
80
	-
	2
2
	-
	-
	50
	2
	25
	2
	-
	-

	УТ-40а
	50
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-40в
	40
20
	-
	5
1
	-
	-
	20
	1
	-
	-
	20
	кран шаровый

	УТ-41
	80
	-
	2
	-
	-
	40
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-42
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-43
	200
50
	-
	2
2
	-
	-
	32
	2
	15
	2
	-
	-

	УТ-44
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-49
	50
100
	-
	2
1
	-
	-
	50
20
	2
2
	20
	2
	80
	кран шаровый

	УТ-51
	100
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-52
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 1.48.
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропиленовые
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	ус-лов-ный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-53
	80
32
	-
	2
2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-53а
	50
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-53б
	25
	-
	2
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	-

	УТ-53в
	50
32
20
20
	

1

	2
3

1
	-
	-
	25
15
	2
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-53г
	40
50 (задв.)
	-
	2
1
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-53д*
	40
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-53е*
	32
20
	-
	6
2
	-
	-
	20
	8
	-
	-
	-
	-

	УТ-54
	300 (ред)
100
	-
	2
2
	-
	-
	50
25
20
	1
2
2
	25
	1
	-
	-

	УТ-54а
	100
	-
	2
	-
	-
	40
	2
	25
	2
	-
	-

	УТ-56
	80
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	
	
	-
	-

	УТ-57
	150
	-
	2
	-
	-
	
	
	15
	2
	-
	-

	УТ-57а
	80
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	
	
	-
	-

	УТ-57в
	150
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	15
	1
	-
	-

	УТ-57г
	125
	-
	6
	-
	-
	25
20
	2
2
	15
	2
	-
	-

	УТ-58
	80
40
32 (рег)
	-
	2
1
1
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-58а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-59
	250
200
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	40
15
	2
2
	-
	-

	УТ-59а
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-59б
	80
50
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-59в
	80
	-
	2
	-
	-
	40
20
	2
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-59г
	80
	-
	2
	-
	-
	50
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-60
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-61
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-62
	100
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-63
	200
80
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-63а
	50
40
	-
	2
2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-63б
	50
20
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-64
	80
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-66
	100
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	100
	кран шаровый

	УТ-67
	150
100
	-
	2
2
	-
	-
	25
	4
	-
	-
	-
	-

	УТ-67а
	32
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 1.48.
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропиленовые
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	ус-лов-ный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-68
	80
	-
	6
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-68а
	80
50
	-
	2
2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-68б
	32 (регул.)
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-68в
	50
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-68г
	50
50 (затвор)
	-
	2
2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-68д
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-68е
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-73
	150
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-73а
	100
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-73б
	100
89
	-
	1
3
	-
	-
	20
	4
	20
	1
	-
	-

	УТ-74
	300 (ред)
100
	-
	2
6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-74а
	100
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-74б
	80
40
	-
	2
2
	-
	-
	25
20
	2
2
	25
	1
	-
	-

	УТ-74в
	100
80
	-
	4
2
	-
	-
	40
20
	2
4
	-
	-
	-
	-

	УТ-75
	300 (ред)
	-
	2
	-
	-
	80
	2
	50
40
	1
1
	-
	-

	УТ-76
	125
50
	-
	2
2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-76а*
	50
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-76б*
	108
89
	-
	2
2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-76в
	100
50
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	15
	1
	-
	-

	УТ-77
	400 (ред)
125
100
	-
	2
1
1
	-
	-
	32
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-79
	100
	-
	4
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-82
	300 (ред)
150
	-
	2
2
	-
	-
	50
	2
	15
	2
	-
	-

	УТ-82а
	80
	-
	6
	-
	-
	25
20
	4
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-83
	100
	-
	2
	-
	-
	50
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-84
	100
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-85а
	100
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-85б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-85в
	300 (ред)
200 (ред)
250 (ред)
	-
	4
2
1
	-
	-
	40
32
	6
2
	25
20
15
	2
4
2
	250
	кран шаровый

	УТ-86
	200
150
	-
	3
1
	-
	-
	50
	2
	32
15
	1
2
	-
	-




Продолжение таблицы 1.48.
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропиленовые
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	ус-лов-ный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-86а
	100
	-
	4
	-
	-
	32
25
20
	2
2
2
	15
	2
	-
	-

	УТ-86б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-86в
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	20
	2
	-
	-

	УТ-87
	200 (задв)
100
80
50
	-
	1
2
1
2
	-
	-
	40
	2
	-
	-
	65
	кран шаровый

	УТ-87а
	100
	-
	2
	-
	-
	25
20
	2
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-88
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-89
	80
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-90
	150
100
80
	-
	4
2
2
	-
	-
	32
25
	4
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-92
	80
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-94
	100
80
	-
	2
2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-95
	100
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-96
	80
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-96а
	250
200
20
	-
	2
2
2
	-
	-
	40
	2
	20
15
	2
2
	-
	-

	УТ-96б
	150
	-
	2
	-
	-
	32
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-96в
	80
50
32
	-
	2
4
4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-96г
	32
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-96д
	50
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-97
	250
150
	-
	2
2
	-
	-
	40
	2
	15
	2
	-
	-

	УТ-97а
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-97б
	100
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-97в
	100
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-98
	250
125
	-
	2
2
	-
	-
	40
20
	2
2
	20
	2
	-
	-

	УТ-99
	125
80
65
	-
	2
2
2
	-
	-
	20
	4
	-
	-
	-
	-

	УТ-99а
	80
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-99б
	100
40
	-
	4
2
	-
	-
	20
15
	4
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-100
	150
	-
	4
	-
	-
	50
40
32
	2
2
2
	15
	2
	-
	-

	УТ-100а
	100
80
	-
	2
2
	-
	-
	40
32
	2
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-101
	125
80
	-
	2
2
	-
	-
	32
	4
	15
	2
	-
	-


Продолжение таблицы 1.48.
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропиленовые
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	ус-лов-ный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-103
	100
80
	-
	2
2
	-
	-
	32
20
	2
2
	15
	2
	-
	-

	УТ-104
	150
100
80
	-
	2
1
1
	-
	-
	25
	2
	15
	2
	-
	-

	УТ-104а*
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-105
	100 (затв)
	-
	4
	-
	-
	15
	2
	15
	1
	-
	-

	УТ-106
	125
100
40
	-
	2
2
1
	-
	-
	15
	2
	15
	3
	-
	-

	УТ-107
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-108
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-108а
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	1
	-
	-
	-
	-

	УТ-109
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	3
	-
	-
	-
	-

	УТ-110
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-111
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-113
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-114
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-115
	100
40
32
	-
	2
2
2
	-
	-
	20
	4
	15
	2
	-
	-

	УТ-115б
	40
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-116
	32
25
15
	-
	2
1
1
	-
	-
	25
	2
	15
	2
	-
	-

	УТ-117
	32
25
15
	-
	2
1
1
	-
	-
	20
	1
	20
15
	1
2
	-
	-

	УТ-117а
	40
25
15
	-
	2
1
1
	-
	-
	15
	4
	-
	-
	-
	-

	УТ-118
	50
40
32
15
	-
	1
1
1
1
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	-
	-

	УТ-119
	200
150
125
80
	-
	4
2
4
1
	-
	-
	50
40
	2
4
	15
	2
	-
	-

	УТ-120
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-121
	50
40
	-
	2
2
	-
	-
	15
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-122
	40
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-123
	40
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-124
	100
40
50
32
	-
	2
2
1
1
	-
	-
	15
	3
	20
	2
	-
	-

	УТ-125
	40
	-
	2
	-
	-
	15
	1
	20
	2
	-
	-

	УТ-126
	40
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	20
	2
	-
	-


Продолжение таблицы 1.48.
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропиленовые
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	ус-лов-ный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-127
	32
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-129
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-129а
	50
40
	-
	1
1
	-
	-
	20
15
	2
1
	20
15
	1
1
	-
	-

	УТ-130
	150
80
	-
	2
2
	-
	-
	40
20
	4
2
	32
15
	2
2
	-
	-

	УТ-131
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-131а
	40
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-132
	100
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-132а
	40
20
	-
	2
2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-132б
	40
	-
	2
	-
	-
	20
15
	1
1
	-
	-
	-
	-

	УТ-132в
	40
25
20
	-
	2
1
1
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-133
	40
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-134
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-135
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-136
	125
80
	-
	2
2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-137
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-138
	40
32
32 (рег)
	-
	2
1
1
	-
	-
	20
15
	2
2
	20
	2
	-
	-

	УТ-139
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	20
	1
	-
	-

	УТ-140
	40
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-141
	100
80
	-
	4
3
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	80
	кран шаровый

	УТ-141а
	40
	-
	4
	-
	-
	20
	4
	-
	-
	-
	-

	УТ-142
	100
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-142а
	40
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	-
	-

	УТ-142б
	50
40
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-143
	40
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-143а
	40
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-145
	40
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-146
	40
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-147
	40
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-148
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-148а
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-150
	150
125
50
	-
	2
2
2
	-
	-
	32
	4
	15
	4
	50
	кран шаровый

	УТ-150а
	100
40
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	-
	-

	УТ-150б
	32
20 (вент)
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-150в
	100
32
	-
	2
2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 1.48.
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропиленовые
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	ус-лов-ный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-151
	100 (задв)
25(вент)
	-
	2
1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	вентиль

	УТ-154
	65
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-154а
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-154б
	50
15
	-
	2
1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	кран шаровый

	УТ-155
	80
	-
	2
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-155а
	25
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-156
	100
80
	-
	3
1
	-
	-
	40
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-1.1
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	20
	2
	-
	-

	ТК-2
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-3
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-4
	50
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-5
	50
	-
	4
	-
	-
	20
	2
	15
	2
	-
	-

	ТК-6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-7
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-8
	50
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-9
	50
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-10
	100
50
	-
	2
2
	-
	-
	50
25
	2
2
	15
	2
	-
	-

	ТК-12
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-13
	80
50
	-
	2
2
	-
	-
	20
	4
	15
	4
	-
	-

	ТК-14
	80
32
	-
	2
8
	-
	-
	40
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-15
	32
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-16
	80
32
	-
	2
6
	-
	-
	32
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-21
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-27
	32
25
	-
	1
1
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-28
	32
20
	-
	1
1
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-28.1
	32
20
	-
	1
1
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-29
	32
20
	-
	1
1
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-30
	32
20
	-
	1
1
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-31
	32
25
	-
	1
1
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	ТК-32
	32
25
	-
	1
1
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	-
	-

	ТК-33
	32
25
	-
	1
1
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	-
	-

	ТК-34
	50
32
25
	-
	2
2
2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-1.3.1
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 1.48.
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропиленовые
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	ус-лов-ный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-1.3.2
	50
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-1.3.3
	32
25
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	15
	1
	-
	-

	* Камеры на тепловых сетях сторонних организаций.



Таблица 1.49 – Типы и количество запорной арматуры, установленной в тепловых камерах на тепловых сетях от котельной № 3 (ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	пропилен
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гидро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид запорного органа

	УТ-1
	150
80
50
40
25
	

2
1
1
	2
2
-
-
-
	-
	-
	25
20
	2
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-2
	80
50
20
	

1
	2
2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-3
	65
57
	-
	2
2
	-
	-
	25
20
	2
2
	-
	-
	-
	-

	УТ-4а
	57
50
40
	
1
1
	2


	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-4
	65
50
50
40
	

1
1
	2
2


	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-5
	125
50
50
40
	

1
1
	2
2


	-
	-
	20
50
	2
1
	-
	-
	-
	-

	УТ-5а
	65
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	25
	2
	-
	-

	УТ-5б
	32
	-
	2
	-
	-
	20
	2
	20
	2
	-
	-

	УТ-6
	125
100
50
	-
	2
2
1
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	50
	кран шаровый

	УТ-7
	50
	-
	4
	-
	-
	25
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-8
	80
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	20
	2
	-
	-

	УТ-9
	80
	-
	4
	-
	-
	25
	2
	25
	2
	-
	-






Таблица 1.50 – Типы и количество запорной арматуры, установленной в тепловых камерах на тепловых сетях от котельной № 4 (ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная
арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	чугунных
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид
запорного
органа

	УТ-1
	100
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-5
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-5.1
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	-
	-

	УТ-5.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-6
	100
50
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	20
	4
	-
	-

	УТ-7
	100
32
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	20
	2
	-
	-

	УТ-2*
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-2.1*
	40
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-3*
	80
65
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	* Камеры на тепловых сетях ГП «Приозерское ДРСУ»



Таблица 1.51 – Типы и количество запорной арматуры, установленной в тепловых камерах на тепловых сетях от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	чугунных
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид 
запорного органа

	УТ-1
	80
	-
	6
	-
	-
	20
	8
	-
	-
	-
	-

	УТ-2
	40
32
	-
	1
1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Таблица 1.52 – Типы и количество запорной арматуры, установленной в тепловых камерах на тепловых сетях от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
	Номер камеры
	Задвижки
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычки

	
	условный диаметр, мм
	Количество (шт.)
	
	
	

	
	
	чугунных
	стальных
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гид-ро-приводом
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	количество, шт.
	условный диаметр, мм
	вид 
запорного органа

	УТ-1
	40
	-
	2
	-
	-
	15
	2
	-
	-
	-
	-

	УТ-1а
	50
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-2
	65
50
	-
	1
3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УТ-3
	40
32
	-
	2
2
	-
	-
	-
	-
	15
	2
	-
	-



[bookmark: _Toc96011049][bookmark: _Toc156841188]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Камера тепловая (наиболее распространённая на территории городского поселения) – как правило, специальное заглубленное сооружение, состоящее из нескольких отдельных (сборных) железобетонных конструкций:
– верхняя часть тепловой камеры – перевернутый стакан с отверстием;
– в средней части – сквозное кольцо;
– в нижней же ее части расположен – железобетонный стакан.
Тепловые камеры на квартальных и распределительных тепловых сетях 
г. Приозерск выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности: 
− основания тепловых камер – монолитные железобетонные или выполнены из сборных железобетонных плит; 
− стены тепловых камер выполнены из железобетонных блоков, монолитного бетона, кирпича, блоков ФС-4, 5, ДС-7ф и др. 
− перекрытия тепловых камер выполнены из монолитного бетона или из сборного железобетона.
Информация по конструктивным параметрам тепловых камер, расположенных на тепловых сетях от котельных № 1, № 2 г. Приозерска приведена в таблице 1.53. 

Таблица 1.53 – Информация по конструктивным параметрам тепловых камер, расположенных на тепловых сетях котельных № 1, № 2 
	Номер камеры
	Внутренние размеры, мм
	Толщина стенки, мм
	Конструкция пере-крытия
	Наличие 
непо-
движных 
опор
	Наличие гидроизоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	длина
	ширина
	высо-та
	
	
	
	
	
	

	УТ-1
	8300
	3500
	2800
	200
	ж/б плита
	да
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-2
	4000
	3200
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-3
	4600
	3100
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-3а
	5000
	2500
	2300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-3б
	2600
	2500
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-3в
	2600
	2500
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-4
	5000
	4000
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-5
	4600
	4500
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-6
	3800
	2500
	2700
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-6а
	3200
	3000
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-7
	5000
	4500
	2700
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-7а
	2300
	1500
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-7б
	3200
	2600
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-7в
	2500
	2000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-7г
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-7д
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-8
	3000
	3000
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-8а
	2500
	2500
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-9
	3000
	3000
	2300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-11
	5800
	5300
	2600
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-12
	3200
	2900
	3300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-14
	4000
	4000
	2700
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-14а
	4500
	3000
	2300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-15
	3500
	3000
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-16
	3000
	3000
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-17
	3000
	3000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-18
	4000
	3000
	2600
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-19
	3000
	3000
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-20
	3000
	3000
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-20а
	3000
	3000
	1600
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-20б
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-21
	3000
	3000
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-22
	5800
	4700
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-24
	4000
	4000
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-25
	1300
	1000
	1200
	10
	сталь
	нет
	нет
	нет
	сталь

	УТ-26
	2000
	2000
	1500
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-27
	3500
	2600
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-27а
	3500
	2600
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-28
	3000
	2500
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-28а
	1500
	700
	7000
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-28б
	1500
	1500
	1500
	250
	сталь
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-29б
	2300
	1800
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-29в
	3000
	1700
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-29г
	3800
	2800
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-29д
	2300
	1500
	1400
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-29е*
	4000
	3600
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-29ж
	2000
	2000
	2100
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-29з
	2000
	2000
	1600
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-29м
	2300
	1600
	1600
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-29п
	Ø1500
	1200
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-29р
	2500
	2300
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	 УТ-30
	1700
	1700
	1300
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-31
	2000
	1200
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-32
	1500
	1500
	1500
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-32а
	1600
	1600
	1200
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич


Продолжение таблицы 1.53.
	Номер камеры
	Внутренние размеры, мм
	Толщина стенки, мм
	Конструкция пере-крытия
	Наличие 
непо-
движных 
опор
	Наличие гидроизоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	длина
	ширина
	высо-та
	
	
	
	
	
	

	УТ-33
	1500
	1500
	1500
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-34
	2300
	1700
	1300
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-35
	1700
	1600
	1600
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-35а
	1500
	1500
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-35б
	1500
	700
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-35в
	2500
	1400
	1200
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-35г
	2500
	1400
	1200
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-36
	1700
	1600
	1400
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-37
	1400
	1400
	1500
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-37а
	Ø1500
	1200
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-38
	2600
	2400
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-39
	1800
	1800
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-40
	2500
	2100
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-40а
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-40в
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-41
	1500
	1300
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-42
	2500
	1400
	1200
	250
	сталь
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-43
	3000
	2500
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-44
	1700
	1500
	1200
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-49
	4200
	3000
	2500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-51
	2000
	2000
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-52
	2000
	2000
	1600
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-53
	2000
	2000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-53а
	2000
	2000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-53б
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-53в
	2700
	2500
	1700
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-53г
	2000
	2000
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-53д*
	2000
	1000
	500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-53е*
	Ø1500
	3000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-54
	3000
	2800
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-54а
	2400
	2300
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-56
	2000
	2000
	1600
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-57
	2000
	2000
	1400
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-57а
	1800
	1700
	1500
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-57в
	2500
	2300
	1100
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-57г
	3300
	2300
	1100
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-58
	1500
	1200
	1400
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-58а
	1500
	1000
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-59
	3000
	3000
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-59а
	2700
	1800
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-59б
	3500
	2200
	1700
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-59в
	2300
	2300
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-59г
	2300
	2000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-60
	2500
	2500
	1400
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-61
	2000
	2000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-62
	1700
	1700
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-63 (двойная)
	1700
1800
	1700
2500
	1400
1400
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-63а
	2800
	2500
	1200
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-63б
	Ø2000
	1500
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-64
	1800
	1800
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-66
	1800
	1800
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-67
	2500
	2500
	1400
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-67а
	1000
	1500
	800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-68
	2800
	2500
	1700
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-68а
	3000
	2300
	1700
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-68б
	Ø1000
	1000
	10
	сталь
	нет
	нет
	нет
	сталь

	УТ-68в
	1700
	800
	900
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич




Продолжение таблицы 1.53.
	Номер камеры
	Внутренние размеры, мм
	Толщина стенки, мм
	Конструкция пере-крытия
	Наличие 
непо-
движных 
опор
	Наличие гидроизоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	длина
	ширина
	высо-та
	
	
	
	
	
	

	УТ-68г
	2500
	1500
	1000
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-68д
	Ø1000
	800
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-68е
	Ø1500
	1200
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-73
	1200
	1000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-73а
	2000
	2000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-73б
	2300
	1100
	1500
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-74
	3300
	3300
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-74а
	3000
	2700
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-74б
	3000
	2700
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-74в
	5000
	2500
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-75 (двойная)
	2500
2500
	2100
2100
	1300
1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-76
	2700
	2600
	1600
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-76а
	2000
	2000
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-76б
	2000
	1500
	1100
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-76в
	2000
	1500
	1000
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-77
	3600
	3100
	1400
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-79 (двойная)
	2000
2000
	2000
2000
	1500
1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-82
	2500
	1500
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-82а
	2600
	2600
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-83
	3000
	3000
	1600
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-84
	2000
	2000
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-85а
	2500
	2500
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-85б
	2700
	2300
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-85в
	3700
	3300
	1600
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-86
	3200
	3000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-86а
	2500
	2500
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-86б
	4000
	3000
	1100
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-86в
	1800
	1600
	1300
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-87
	3800
	3500
	1700
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-87а
	2400
	2000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-88
	3000
	2500
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-89
	1500
	1500
	1100
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-90
	3400
	3000
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-92
	2500
	2500
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-94
	3000
	3000
	1400
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-95
	3000
	3000
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-96
	4000
	3200
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-96а
	3500
	3000
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-96б
	3300
	2500
	1600
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-96в
	2000
	2000
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-96д
	2500
	2500
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-96г
	Ø1500
	1200
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-97
	4500
	4300
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-97а
	Ø1500
	1500
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-97б
	2000
	2000
	1400
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-97в
	4000
	3500
	1900
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-98
	4000
	3000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-99
	3000
	2500
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-99а
	2300
	2000
	1400
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-99б
	2500
	2300
	1400
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-100
	3500
	3000
	2200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-100а
	2500
	2500
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-101
	3000
	2700
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-103
	2400
	2400
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон
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	УТ-104
	2300
	2100
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-104а
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-105
	5000
	2500
	1600
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-106
	3000
	2500
	1500
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-107
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-108а
	1000
	1000
	1300
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-108
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-109
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-110
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-111
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-113
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-114
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-115
	2000
	1500
	1000
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-115б (канал)
	2100
	600
	1200
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-116
	1250
	1000
	1000
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-117
	1200
	700
	900
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-117а
	800
	800
	700
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-118
	2000
	1300
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-119
	3500
	3500
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-120
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-121
	1500
	1200
	100
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-122
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-123
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-124
	2700
	2500
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-125
	Ø500
	500
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-126
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-127
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-129
	Ø1000
	1000
	80
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-129а
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-130
	4500
	3500
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-131
	2000
	1500
	1800
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-131а
	1200
	1200
	1000
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-132
	2000
	1500
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-132а
	1600
	800
	700
	200
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-132б
	1500
	800
	300
	200
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-132в
	2300
	800
	500
	200
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-133
	2200
	1600
	1100
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-134
	1600
	1200
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-135
	1200
	1200
	1000
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-136
	2700
	1300
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-137
	1300
	1300
	900
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-138
	1300
	1200
	900
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-139
	1300
	1200
	800
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-140
	2000
	1500
	500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	УТ-141
	1700
	1500
	1000
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-141а
	800
	800
	700
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-142
	1000
	500
	700
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-142а
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-142б
	2000
	1000
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-143
	1400
	1000
	700
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич
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	УТ-143а
	1400
	1200
	700
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-145
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-146
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-147
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-148
	1200
	800
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-148а
	1500
	1100
	1400
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-150
	2000
	1200
	1300
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-150а
	1800
	1300
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-150б
	1300
	1000
	800
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-150в
	1400
	1000
	800
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-151
	1800
	1800
	1500
	300
	-
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-154
	2000
	2000
	1200
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-154а
	1600
	1100
	1200
	250
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-154б
	1000
	5000
	500
	200
	сталь
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-155
	Ø1500
	1500
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-155а
	Ø1000
	1100
	30
	дерев. щит
	нет
	нет
	нет
	стеклопластик

	УТ-156
	2000
	2000
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-1.1
	Ø1000
	1100
	30
	пластик
	нет
	нет
	нет
	стеклопластик

	ТК-2
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-3
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-4
	Ø2000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-5
	Ø1500
	1400
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-6
	2700
	2700
	1000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-7
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	ТК-8
	Ø1500
	1000
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК-9
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-10
	3200
	2800
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-12
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-13
	2600
	2000
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-14
	3500
	3000
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-15
	1500
	1500
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-16
	3500
	3000
	1300
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-21
	Ø1000
	1000
	10
	пластик
	нет
	нет
	нет
	пластик

	ТК-27
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-28
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-28.1
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-29
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-30
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-31
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-32
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-33
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК-34
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-1.3.1
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-1.3.2
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-1.3.3
	Ø1000
	1300
	80
	сталь
	нет
	нет
	нет
	бетон, кирпич

	* Тепловые камеры расположены на тепловых сетях сторонних организаций.




На территории ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» расположено два автоматизированных центральных тепловых пункта.
ЦТП с системой погодного регулирования в здании пищеблока 
ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» (проектная документация разработана АО «Теплоэнергомонтаж», 2019 г., г. С-Пб, шифр 200.86-019-АОВ). 
От ЦТП Пищеблока (корпус 3) осуществляется отопление и ГВС здания пищеблока (корпус 3), здания аптеки и дневного стационара (корпус 2), здания мастерских АХЧ (корпус 4). Точка присоединения – УТ-53а. Система теплоснабжения 2-х трубная. Присоединение: системы отопления – по зависимой схеме с циркуляционным насосом, системы ГВС – по независимой схеме через теплообменный аппарат (пластинчатый разборный теплообменник АО «РИДАН», НН № 19, 
16-TMTL80, Q =142000 ккал/ч, S = 3,108 м2, 16 пластин, Tмакс. = 150 °C, присоединение фланцевое Ду = 65мм).
Давление тепловой сети Р1 =55 м. вод. ст., Р2 = 38 м. вод. ст. Температурный график тепловой сети до ЦТП – 105/70 °С. Температурный график тепловой сети после ЦТП – 95/70 °С. Температурный график в системе ГВС – 60/50 °С. Температурный график ГВС в межотопительный период 68/25 °С.
Присоединенная нагрузка (проектная) – 0,231 Гкал/ч, в т.ч. на отопление 
0,089 Гкал/ч, на ГВСмах 0,142 Гкал/ч. ЦТП автоматизирован и оборудован коммерческим прибором учета тепловой энергии.
ЦТП с системой погодного регулирования в здании прачечной ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» (проектная документация разработана 
АО «Теплоэнергомонтаж», 2019 г., г. Санкт-Петербург, шифр 200.87-019-АОВ). От ЦТП Прачечной (корпус 12) осуществляется отопление здания ремонтной зоны и прачечной (корпус 12) (ГВС в здании ремонтной зоны и прачечной по открытой схеме, отвод на ГВС выполнен из камеры УТ-53д), отопление и ГВС инфекционного отделения (корпус 8), отопление здания гаража (инфекционного корпуса), отопление и ГВС здания гаражей (гаражи, суд медэкспертиза, корпус 10). Точка присоединения – УТ-53д. Система теплоснабжения 2-х трубная. Присоединение: системы отопления – по зависимой схеме с циркуляционным насосом, системы ГВС – по независимой схеме через теплообменный аппарат (пластинчатый разборный теплообменник
 АО «РИДАН», НН № 14, Q =0,18 Гкал/ч, S = 435 м2, 31 пластина, Tмакс. = 150 °C, присоединение фланцевое Ду = 50 мм).
Давление тепловой сети Р1 = 55 м. вод. ст., Р2 = 38 м. вод. ст.
Температурный график тепловой сети до ЦТП – 105/70°С. Температурный график тепловой сети после ЦТП – 95/70°С. Температурный график в системе ГВС – 60/50 °С. Температурный график ГВС в межотопительный период 68/25°С
Присоединенная нагрузка (проектная) – 0,464 Гкал/ч в т.ч. на отопление 
0,284 Гкал/ч, на ГВС 0,18 Гкал/ч. ЦТП автоматизирован и оборудован коммерческим прибором учета тепловой энергии.
ЦТП на территории ГБУ ЛО «Приозерская школа-интернат» (паспортизация системы теплопотребления, шифр 201.41-021-ОВ, АО «Теплоэнергомонтаж», 2021 г., г. Санкт-Петербург). К ЦТП подключены системы отопления, вентиляции (по данными технического обследования теплового узла потребителя – вентиляция отключена) и ГВС спального корпуса (ввод 1), столовой (ввод 2) ГБУ ЛО «Приозерская школа-интернат» ул. Маяковского, 34. Точка присоединения – УТ-29д. Система теплоснабжения 2-х трубная. Присоединение: системы отопления – по зависимой схеме с циркуляционным насосом на обратном трубопроводе, системы ГВС по открытой схеме с циркуляцией. ЦТП оборудован коммерческим прибором учета тепловой энергии.
Все ЦТП находятся на балансе сторонних организаций.
Информация по конструктивным параметрам тепловых камер, расположенных на тепловых сетях от котельной № 3 (ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), котельной № 4 (ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15), котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а), приведена в таблицах 1.54 – 1.57.
Таблица 1.54 – Информация по конструктивным параметрам тепловых камер, расположенных на тепловых сетях от котельной № 3 (ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	Номер камеры
	Внутренние размеры, мм
	Толщина стенки, мм
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидроизоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	Длина
	Ширина
	Высота
	
	
	
	
	
	

	УТ-1
	2400
	1700
	2200
	250
	нет
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-2
	Ø1500
	1600
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-3
	2000
	2000
	1500
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-4а (открытый канал)
	3000
	900
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-4 (открытый канал)
	3500
	900
	1200
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-5 (сдвоен-ная на открытом канале)
	1100
1100
	900
900
	1500
1500
	250
250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-5а
	2600
	2600
	2000
	200
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-5б
	Ø1000
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-6
	2500
	1500
	1500
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-7
	Ø1500
	1000
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-8
	1600
	1700
	1200
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-9
	2700
	2700
	1500
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич



Таблица 1.55 – Информация по конструктивным параметрам тепловых камер, расположенных на тепловых сетях от котельной № 4 (ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	Номер камеры
	Внутренние размеры, мм
	Толщина стенки, мм
	Конструкция 
перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидроизоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	длина
	ширина
	высота
	
	
	
	
	
	

	УТ-1
	1700
	1200
	600
	250
	нет
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-5
	Ø1500
	1000
	15
	нет
	нет
	нет
	нет
	металл

	УТ-5.1
	Ø1000
	2500
	80
	нет
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-5.2
	Ø2000
	990
	80
	нет
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-6 (открытый канал)
	-
	600
	450
	80
	нет
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-7
	1200
	1200
	500
	250
	нет
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-2*
	Ø1000
	990
	80
	нет
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-2.1*
	Ø1000
	990
	80
	нет
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-3*
	Ø1000
	990
	80
	нет
	нет
	нет
	нет
	бетон

	* Тепловые камеры расположенные на тепловых сетях ГП «Приозерское ДРСУ».



Таблица 1.56 – Информация по конструктивным параметрам тепловых камер, расположенных на тепловых сетях от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
	Номер камеры
	Внутренние размеры, мм
	Толщина стенки, мм
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидроизоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	длина
	ширина
	высота
	
	
	
	
	
	

	УТ-1
	2500
	2000
	1800
	250
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	УТ-2
	Ø1000
	1200
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон



Таблица 1.57 – Информация по конструктивным параметрам тепловых камер, расположенных на тепловых сетях от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
	Номер камеры
	Внутренние размеры, мм
	Толщина стенки, мм
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидроизоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	Длина
	Ширина
	Высота
	
	
	
	
	
	

	УТ-1
	Ø960
	990
	80
	нет
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-1а
	Ø1500
	1000
	30
	нет
	нет
	нет
	нет
	стеклопластик

	УТ-2
	Ø960
	990
	80
	ж/б плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	УТ-3
	Ø1000
	1000
	30
	нет
	нет
	нет
	нет
	стеклопластик



[bookmark: _Toc96011050][bookmark: _Toc156841189]1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных, эксплуатируемых 
ООО «Энерго-Ресурс», – качественное, основанное на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.
Утвержденный график отпуска тепловой энергии от котельных № 1, № 2: 
105/70 ºС (со срезками на 70 °С и 95 °С), приведен в п. 1.2.7 и на рисунке 1.17.

Рисунок 1.17 – Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии 
от котельных № 1, № 2 г. Приозерск

Утвержденный график отпуска тепловой энергии от котельных № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), 
№ 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) – 95/70 °С, приведен в п. 1.2.7 и на рисунке 1.18.
Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. 

Рисунок 1.18 – Температурный график отпуска тепловой энергии от 
котельных № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), 
№ 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), 
№ 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

[bookmark: _Toc156841190]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115):
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
· по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;
· по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;
· по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5 %. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».
Утвержденный график отпуска тепловой энергии от котельных № 1, № 2: 
105/70 ºС (со срезками на 70 °С и 95 °С), приведен в п. 1.2.7 и на рисунке 1.17.
Утвержденный график отпуска тепловой энергии от котельных № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) – 95/70 °С, приведен в п. 1.2.7 и на рисунке 1.18.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
[bookmark: _Toc156841191]1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 10.0.
Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения Приозерского городского поселения.
Пакет ГИС Zulu Thermo версии 10.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического). 
Следует отметить, что в 2017 году произошла корректировка гидравлического режима тепловой сети, ввиду перевода части потребителей города Приозерска с открытой схемы ГВС на закрытую, а также вывода из эксплуатации котельной МКР-3.
[bookmark: _Hlk151628092][bookmark: _Hlk151628146]Тепловые сети котельных № 1 и № 2 связаны, подпитка осуществляется котельной № 1. В существующем гидравлическом режиме связь между источниками осуществляется в тепловых камерах УТ-85в (задвижка на подающем трубопроводе закрыта, на обратном открыта) и УТ-22 (задвижка на подающем трубопроводе открыта частично, на обратном открыта полностью). 
Кроме того, имеется две зоны с закольцованными участками тепловых сетей:
– кольцо № 1 УТ-1 – УТ-11 – УТ-14а – УТ-96б – УТ-119;
– кольцо № 2 УТ-14 – УТ-22 – УТ-24 – УТ-75 – УТ-85в.
[bookmark: _Hlk151628539]Для улучшения качества теплоснабжения потребителей на ул. Привокзальной в 2021 году в УТ-29 смонтирована насосная станция на обратном трубопроводе, обеспечивающая лучшую циркуляцию теплоносителя по тепловым сетям этой ветки. Оборудование насосной станции: центробежный насос Wilo IL125/340-30/4 
(N = 30 кВт, n = 1450 об./мин., Qmax = 320 м3/ч, Hmax = 40 мм вод. ст., Tmax = 140 ºC), 
1 ед.
Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых, с учётом квартальных сетей составляет 72829,5 м в однотрубном исчислении. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников. 
Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.
На основании данных гидравлического расчета отопительного и межотопительного периодов были построены пьезометрические графики от каждого источника, графики представлены на рисунках 1.19 – 1.43 (фактический режим работы тепловых сетей).
В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объеме.
На пьезометрическом графике отображаются:
•	линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;
•	линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;
•	линия поверхности земли.
Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.


[image: ]
Рисунок 1.19 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ул. Советская, 20 (художественная школа) 
(отопительный период, расчетный режим работы)

[image: ]
Рисунок 1.20 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ТК-16 (отопительный период, расчетный режим работы)

[image: ]
Рисунок 1.21 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ул. Суворова, 42 (отопительный период, расчетный режим работы)


[image: ]
Рисунок 1.22 – Пьезометрический график от котельной № 1 до УТ-101
(отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.23 – Пьезометрический график от котельной №1 до ТК-21 (ветка Инженерная-Ларионова) 
(отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.24 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ТК-21 через ТК-34 (ветка Инженерная-Ларионова) 
(отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.25 – Пьезометрический график от котельной № 2 до ул. Маяковского, 3 (отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.26 – Пьезометрический график от котельной №2 до ул. Маяковского, 20 (отопительный период, расчетный режим работы)


[image: ]
Рисунок 1.27 – Пьезометрический график от котельной №2 до УТ-15 (отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.28 – Пьезометрический график от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова 43а) до ул. Цветкова, 45б 
(отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.29 – Пьезометрический график от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова 43а) до ул. Цветкова, 41б 
(отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.30 – Пьезометрический график от котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая 1) до ул. Сосновая, 21
(отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.31 – Пьезометрический график от котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая 1) до ул. Сосновая, 9
 (отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.32 – Пьезометрический график от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная 15) до ул. Заозерная, 10 
(отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.33 – Пьезометрический график от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная 15) до базы отдыха 
(отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.34 – Пьезометрический график от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) до лечебно-профилактического корпуса №3 (отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.35 – Пьезометрический график от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) до жилого дома 
Ленинградское шоссе, 63(отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.36 – Пьезометрический график от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) до здания ФОК ДДИ (ветка ГВС) 
(отопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.37 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ул. Советская, 11
(межотопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.38 - Пьезометрический график от котельной № 1 до ТК-16 
(межотопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.39 - Пьезометрический график от котельной №1 до ул. Суворова, 42  (межотопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.40 - Пьезометрический график от котельной №1 до УТ-99а (межотопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.41 - Пьезометрический график от котельной № 1 до ул. Маяковского, 3 
(межотопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.42 - Пьезометрический график от котельной № 1 до ул. Маяковского, 20 (межотопительный период, расчетный режим работы)
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Рисунок 1.43 - Пьезометрический график от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) до ФОК ДДИ (ветка ГВС) 
(межотопительный период, расчетный режим работы)
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Авария – повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жил соцкультбыта на срок 
36 ч и более.
Инцидент – отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.
Технологические нарушения – нарушения в работе тепловых сетей, которые в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействия на персонал, отклонения параметров энергоносителя, экологического воздействия, объемов повреждения оборудования, других факторов снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты, включая:
· технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
· функциональный отказ – повреждение зданий, сооружений, оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой тепловой энергии.
Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:
· трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов;
· задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;
· компенсаторов.
Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства.
Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.
Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).
Статистика отказов тепловых сетей (аварий) от котельных № 1, № 2 г. Приозерска за период с 2019 по 01.11.2023 года (данные ООО «Энерго-Ресурс») приведена в таблице 1.58.
Таблица 1.58 – Статистика отказов тепловых сетей (аварий) от котельных № 1, № 2
 г. Приозерска за период с 2019 по октябрь 2023 года (данные ООО «Энерго-Ресурс»)
	Год
	Количество отказов (аварий), ед.

	2019
	7

	2020
	2

	2021
	5

	2022
	3

	10 месяцев 2023 года
	24



Теплоснабжающей организацией не предоставлена информация по отказам тепловых сетей (аварийным ситуациям) за 2024, 2025 годы.
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Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей ведется надлежащим образом в журналах учета аварий и инцидентов. Время восстановления сетей не превышает нормативного. 
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: 
− подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором); 
− подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1 СП 124.13330.2012; 
− заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды; 
− заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем; 
− среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения). 
Нормативное среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей, приведено в таблице 1.59.
Таблица 1.59 – Нормативное время на восстановление теплоснабжения (таблица 2 
СП 124.13330.2012)
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	До 300 
	15 

	400 
	18 

	500 
	22 

	600 
	26 

	700 
	29 

	800-1000 
	40 

	1200-1400 
	До 54 



Аварийно-восстановительных ремонты за период с 2019 по 2023 год проводились по мере возникновения аварийных ситуаций. Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, составляло менее 4-х часов.
За 2024, 2025 годы информация по отказам тепловых сетей (аварийных ситуаций) теплоснабжающей организации не предоставлена.

[bookmark: _Toc96088583][bookmark: _Toc156841194]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно, и, при необходимости, шурфовок. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях. 
Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях шурфовок, дефектов.

[bookmark: _Toc96088584][bookmark: _Toc156841195]1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Согласно МДК 4-02.2001 "Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:
 - гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
 - испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
 - испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
 - испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов.
Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается. На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.
За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.
Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: задачи и основные положения методики проведения испытания; перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий; последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания); сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке; оперативные средства связи и транспорта; меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом. Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры. В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.
При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла. При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.
Длительность испытаний пробным давлением должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.
Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.
Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.
Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.
Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.
Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.
Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.
Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.
На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:
 - отопительные системы детских и лечебных учреждений;
 - неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;
 - отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
 - калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.
При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.
Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.
Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.
Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.
При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).
Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.
При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.
Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.
При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.
На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.
Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.
Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.
[bookmark: _Toc96088585][bookmark: _Toc156841196]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении (в ценовых зонах теплоснабжения – также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) 
Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления выполнены в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 (с изменениями и дополнениями от 1 февраля 2010 г., 
10 августа 2012 г.).
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.
Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.
Нормативные значения потерь, определенные на основании материальных характеристик тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения, в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 приведены в таблицах 1.60 – 1.64.

Таблица 1.60 – Нормативные значения потерь, определенные на основании материальной характеристики тепловых сетей от котельных № 1, № 2, в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325
	Наименование параметра
	Тепловые сети котельных № 1 и № 2 г. Приозерск

	
	в эксплуатационной ответственности 
ООО «Энерго-Ресурс»  (концессионные, эксплуатируемые по договору аренды)
	в собственности ООО «Энерго-Ресурс» (собственные)
	на балансе сторонних организаций
(сторонние)
	все тепловые сети от источника 
(концессионные+
собственные +
сторонние)

	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
 (м3/год)
	с нормативной утечкой теплоносителя
	6,8411
(58614,85 м3/год)
	0,00629
(53,91 м3/год)
	0,116
(994,28 м3/год)
	6,963
(59663,04 м3/год)

	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/ч (Гкал)
	через изоляцию трубопроводов тепловых сетей с затратами теплоносителя
	2,958
(25344,04 Гкал)
	0,0136
(116,45 Гкал)
	0,2372
(2032,26 Гкал)
	3,2088
(27492,75 Гкал)



Таблица 1.61 – Нормативные значения потерь, определенные на основании материальной характеристики тепловых сетей от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325
	Наименование параметра
	Тепловые сети котельной № 3 (г. Приозерск, 
ул. Ленинградское шоссе, 63)

	
	в эксплуатационной ответственности 
ООО «Энерго-Ресурс» 
	на балансе сторонних организаций
(сторонние)
	все тепловые сети от источника 

	Тепловые сети системы отопления

	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч (м3/год)
	с нормативной утечкой теплоносителя
	0,04493
(242,62 м3/год)
	0
	0,04493
(242,62 м3/год)

	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/ч (Гкал)
	через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителя
	0,0520 Гкал/ч 
(281,02 Гкал)
	0
	0,0520 Гкал/ч 
(281,02 Гкал)





Продолжение таблицы 1.61.
	Наименование параметра
	Тепловые сети котельной № 3 (г. Приозерск, 
ул. Ленинградское шоссе, 63)

	
	в эксплуатационной ответственности 
ООО «Энерго-Ресурс» 
	на балансе сторонних организаций
(сторонние)
	все тепловые сети от источника 

	Тепловые сети системы ГВС

	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч (м3/год)
	с нормативной утечкой теплоносителя
	0,002514
(21,54 м3/год)
	0
	0,002514
(21,54 м3/год)

	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/ч (Гкал)
	через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителя
	0,0095 Гкал/ч 
(81,29 Гкал)
	0
	0,0095 Гкал/ч 
(81,29 Гкал)

	Всего тепловые сети:

	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч (м3/год)
	с нормативной утечкой теплоносителя
	0,0474 
(264,16 м3/год)
	0
	0,0474 
(264,16 м3/год)

	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/ч (Гкал)
	через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителя
	0,0615 Гкал/ч 
(362,31 Гкал)
	0
	0,0615 Гкал/ч 
(362,31 Гкал)



Таблица 1.62 – Нормативные значения потерь, определенные на основании материальной характеристики тепловых сетей от котельной № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1), в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325
	Наименование параметра
	Тепловые сети котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

	
	в эксплуатационной ответственности 
ООО «Энерго-Ресурс»  (концессионные)
	на балансе сторонних организаций
(сторонние)
	все тепловые сети от источника 
(концессионные+
сторонние)

	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч (м3/год)
	с нормативной утечкой теплоносителя
	0,016489
(89,04 м3/год)
	0,00761
(41,10 м3/год)
	0,02410
(130,14 м3/год)

	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/ч (Гкал)
	через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителя
	0,0218 Гкал/ч 
(117,76 Гкал)
	0,0109 Гкал/ч 
(58,66 Гкал)
	0,0327 Гкал/ч 
(176,42 Гкал)




Таблица 1.63 – Нормативные значения потерь, определенные на основании материальной характеристики тепловых сетей от котельной № 5 (г. Приозерск,
 ул. Заозерная, 15), в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325
	Наименование параметра
	Тепловые сети котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)

	
	в эксплуатационной ответственности 
ООО «Энерго-Ресурс»  (концессионные)
	на балансе сторонних организаций
(сторонние)
	все тепловые сети от источника 
(концессионные+
сторонние)

	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
(м3/год)
	с нормативной утечкой теплоносителя
	0,004813
(25,99 м3/год)
	0,004660
(25,16 м3/год)
	0,009473
(51,15 м3/год)

	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/ч
(Гкал)
	через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителя
	0,007802 Гкал/ч 
(42,13 Гкал)
	0,01006 Гкал/ч 
(54,31 Гкал)
	0,01786 Гкал/ч 
(96,44 Гкал)



Таблица 1.64 – Нормативные значения потерь, определенные на основании материальной характеристики тепловых сетей (данные на 01.11.2023) от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а), в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325
	Наименование параметра
	Тепловые сети котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

	
	в эксплуатационной ответственности 
ООО «Энерго-Ресурс»  (концессионные)
	на балансе сторонних организаций
(сторонние)
	все тепловые сети от источника 
(концессионные+
сторонние)

	Нормативные потери теплоносителя, м3/ч
(м3/год)
	с нормативной утечкой теплоносителя
	0,003643
(19,67 м3/год)
	0,000189
(1,02 м3/год)
	0,003832
(20,69 м3/год)

	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/ч
(Гкал)
	через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителя
	0,010218 Гкал/ч
(55,18 Гкал)
	0,00181 Гкал/ч 
(9,80 Гкал)
	0,01203 Гкал/ч 
(64,98 Гкал)



Распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 24.12.2024 № Р-121/2024 на период 2025 – 2029 годы утверждены следующие нормативы технологических при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Энерго-Ресурс» г. Приозерск Приозерского района Ленинградской области:
– нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя:
		тепловые сети отопления (вода) – 59 046,08 м3;
		тепловые сети горячего водоснабжения (вода) – 21,54 м3;
– нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии:
		тепловые сети отопления (вода) – 25 957,02 Гкал; 
		тепловые сети горячего водоснабжения (вода) – 81,29 Гкал.

[bookmark: _Toc96088586][bookmark: _Toc156841197]1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Тепловые потери в тепловых сетях за период 2012 – 2021 годы по данным актуализированной редакции схемы теплоснабжения поселения 2022 года представлены в таблице 1.65. 
Таблица 1.65 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях (данные актуализированной редакции схемы теплоснабжения Приозерского городского поселения 2022 года)
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2018
	2019
	2021

	Котельная № 1 
	Гкал
	16891,36
	20664,74
	22679,85
	20030,96
	21631,67
	27278,00 
	31306,9 
	17486,903

	Котельная № 2 
	Гкал
	-
	-
	-
	3295,798
	3754,568
	
	
	4 972,587

	Котельная № 4 
	Гкал
	39,74154
	31,64469
	34,9883
	31,652
	22,79467
	
	
	-

	Котельная № 5
	Гкал
	117,5749
	119,3238
	126,3471
	111,1419
	138,144
	
	
	9,284

	Котельная № 6
	Гкал
	644,7468
	969,7759
	1009,386
	900,2194
	889,1138
	
	
	71,996

	Котельная № 3
	Гкал
	81,25068
	94,90423
	78,34091
	61,97282
	67,4978
	
	
	-



[bookmark: _Hlk131517624][bookmark: _Hlk131515260]Тепловые потери в тепловых сетях за 2022 – 2025 гг. предоставлены 
ООО «Энерго-Ресурс» в составе тепловых балансов для каждого источника централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения. 
Предоставленные ООО «Энерго-Ресурс» тепловые балансы котельных за период с 2022 по 2025 гг. не являются корректными, так как в соответствии с ними потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных по части котельных либо указаны со знаком «–», либо определены некорректно; по котельной № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1) отпуск тепловой энергии с коллекторов источника ошибочно указан по показаниям прибора учета, который учитывает только отпуск тепловой энергии потребителям предприятия «Приозерское ДРСУ» (за исключением гаражного блока 
№ 3).
Таким образом, для расчета тепловых балансов источников тепловой энергии далее в Схеме теплоснабжения используются нормативные потери в тепловых сетях, рассчитанные по материальным характеристикам трубопроводов. Расчет потерь в тепловых сетях котельной выполнен в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями и дополнениями), утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325. 
Результаты расчета приведены в п. 1.3.13 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc156841198]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Сведения о наличии предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

[bookmark: _Toc96088588][bookmark: _Toc156841199]1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Потребителями системы централизованного теплоснабжения г. Приозерск являются жилые дома, бюджетные и прочие потребители. Общее количество подключенных потребителей составляет 406, из них:
–  котельные № 1, № 2 – 375 потребителей;
–  котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) – 14 потребителей;
–  котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 8 потребителей;
–  котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 4 потребителя;
–  котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) – 5 потребителей.
Потребители присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме. Исключение составляет три абонента имеющие независимую схему присоединения: ДС № 1 ул. Калинина 27б, ФОК Юность ул. Калинина 39а, ФОК ул. Ленинградское шоссе, 
д. 63. 
Системы автоматизированного регулирования (погодозависимое регулирование) установлены у 40 % потребителей. У части потребителей в тепловых пунктах установлены ручные балансировочные клапаны или шайбы. 
Централизованное горячее водоснабжение имеет 276 потребителей. По закрытой схеме присоединения подключено 55 %. Потребители с открытой схемой преимущественно не оснащены системами регулирования (смешения). Принципиальные схемы присоединения потребителей приведены на рисунках 1.47 – 1.51.
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1) элеваторное присоединение СО, открытая схема ГВС


Рисунок 1.47 – Принципиальные схемы присоединения потребителей (с открытой ГВС)
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2) независимое присоединение СО, открытая схема ГВС
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3) непосредственное присоединение СО, открытая схема ГВС
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4) насосное присоединение СО, открытая схема ГВС
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5) насосное присоединение СО, открытая схема ГВС



Рисунок 1.48 – Принципиальные схемы присоединения потребителей (с открытой ГВС)
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6) непосредственное присоединение СО
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7) открытая схема ГВС

	
Рисунок 1.49 – Принципиальные схемы присоединения потребителей 
(с открытой ГВС)
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8) независимое присоединение СО, закрытая схема ГВС
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9) насосное присоединение СО, закрытая схема ГВС



Рисунок 1.50 – Принципиальные схемы присоединения потребителей (с закрытой ГВС)
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10) независимое присоединение СО, закрытая схема ГВС
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11) непосредственное присоединение СО, закрытая схема ГВС
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12) насосное присоединение СО, закрытая схема ГВС
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13) насосное присоединение СО, закрытая схема ГВС



Рисунок 1.51 – Принципиальные схемы присоединения потребителей (с закрытой ГВС)

[bookmark: _Toc156841200]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Сведения по приборам учета отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии в тепловые сети приведены в п. 1.2.9.
Анализ оснащенности приборами учета тепловой энергии потребителей приведен в таблице 1.66.
Таблица 1.66 – Анализ оснащенности приборами учета тепловой энергии потребителей, от источников централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения
	Наименование показателя
	Потребность в оснащении 
приборами учета
	Фактическое оснащение
	Уровень
оснащенности, %

	Котельные № 1, № 2

	Всего абоненты, подключённые к системе централизованного теплоснабжения
	375
	251
	66,9 %

	в том числе:
	
	
	

	многоквартирные и индивидуальные жилые дома
	262
	162
	61,8 %

	административные и общественные объекты (бюджетные и прочие потребители)
	113
	89
	78,8 %

	Котельная № 3 (ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

	Всего абоненты, подключённые
 к системе централизованного горячего водоснабжения
	14
	11
	78,6 %

	в том числе:
	
	
	

	многоквартирные и частные жилые дома
	3
	0
	0 %

	административные и общественные объекты (бюджетные и прочие потребители)
	11
	11
	100 %

	Котельная № 4 (ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

	Всего абоненты, подключённые
 к системе централизованного горячего водоснабжения
	8
	1
	12,5 %

	в том числе:
	
	
	

	многоквартирные и частные жилые дома
	4
	0
	0 %

	административные и общественные объекты (бюджетные и прочие потребители)
	4
	1
	25 %




Продолжение таблицы 1.66.
	Наименование показателя
	Потребность в оснащении 
приборами учета
	Фактическое оснащение
	Уровень
оснащенности, %

	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)

	Всего абоненты, подключённые
 к системе централизованного горячего водоснабжения
	4
	3
	75,0 %

	в том числе:
	
	
	

	многоквартирные и частные жилые дома
	1
	1
	100 %

	административные и общественные объекты (бюджетные и прочие потребители)
	3
	2
	67 %

	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

	Всего абоненты, подключённые
 к системе централизованного горячего водоснабжения
	5
	3
	60,0 %

	в том числе:
	
	
	

	многоквартирные и частные жилые дома
	5
	3
	60 %

	административные и общественные объекты (бюджетные и прочие потребители)
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc96088590][bookmark: _Toc156841201]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
[bookmark: _Toc96088591]Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием. 
На тепловых сетях г. Приозерск случаи аварий и повреждений фиксируются при плановых осмотре и обходах участков и тепловых камер, а также потребителями и устраняются эксплуатирующей организацией – ООО «Энерго-Ресурс». Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют. При резком нерасчётном увеличении подпитки на источниках теплоснабжения эксплуатирующий персонал и диспетчерская служба котельных незамедлительно сообщает в 
ООО «Энерго-Ресурс», вследствие чего на обследование тепловых сетей направляется дежурная бригада ООО «Энерго-Ресурс» для выяснения причин или обнаружения и локализации повреждения.

[bookmark: _Toc156841202]1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
[bookmark: _Toc96088592]На территории ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» расположено два автоматизированных центральных тепловых пункта оборудованных системой погодного регулирования.
АЦТП в здании пищеблока ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» (проектная документация разработана АО «Теплоэнергомонтаж», 2019 г., г. С-Пб, шифр 200.86-019-АОВ). От ЦТП Пищеблока (корпус 3) осуществляется отопление и ГВС здания пищеблока (корпус 3), здания аптеки и дневной стационар (корпус 2), здания мастерских АХЧ (корпус 4). 
АЦТП в здании прачечной ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» (проектная документация разработана АО «Теплоэнергомонтаж», 2019 г., г. Санкт-Петербург, шифр 200.87-019-АОВ). От ЦТП Прачечной (корпус 12) осуществляется отопление здания ремонтной зоны и прачечной (корпус 12) (ГВС в здании ремонтной зоны и прачечной по открытой схеме, отвод на ГВС выполнен из камеры УТ-53д), отопление и ГВС инфекционного отделения (корпус 8), отопление здания гаража (инфекционного корпуса), отопление и ГВС здания гаражей (гаражи, суд медэкспертиза, корпус 10). Точка присоединения – УТ-53д. 
В АЦТП осуществляется контроль и автоматическое управление значениями параметров теплоносителя, подаваемого в системы отопления, ГВС подключенных потребителей. АЦТП выполнены в модульном исполнении, в состав АЦТП входят:
– узел приготовления теплоносителя для системы отопления –  модуль отопления;
– узел приготовления теплоносителя для системы ГВС – модуль ГВС;
– щит электроуправления;
– контроллер отопления и ГВС (ECI Comfort 310)/
Присоединение системы отопления осуществляется по зависимой схеме. В модуле отопления регулирование температуры отопления производится изменением соотношения количества теплоносителя из теплосети и из обратного трубопровода системы отопления. Циркуляция в системе отопления обеспечивается расходом теплоносителя из тепловой сети и циркуляционным насосами.
Присоединение системы ГВС выполнено по схеме закрытого водоразбора, вода подается в систему ГВС после приготовления в теплообменнике. 
Модуль ГВС служит для обеспечения требуемых параметров теплоносителя, поступающего в систему ГВС. В модуле ГВС регулирование температуры ГВС производится изменениям расхода теплоносителя по первичному контуру теплообменника. Циркуляция в системе ГВС обеспечивается циркуляционным насосом ГВС.
Управление исполнительными механизмами модулей осуществляется контроллером «ECL Comfort – 310». Температура теплоносителя в отопительном контуре изменяется регулятором на основании текущей температуры наружного воздуха и требуемой температуры внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях. 
ЦТП на территории ГБУ ЛО «Приозерская школа-интернат» (паспортизация системы теплопотребления, шифр 201.41-021-ОВ, АО «Теплоэнергомонтаж», 2021 г., г. Санкт-Петербург). К ЦТП подключены системы отопления, вентиляции (по данными технического обследования теплового узла потребителя – вентиляция отключена) и ГВС спального корпуса (ввод 1), столовой (ввод 2) ГБУ ЛО «Приозерская школа-интернат» ул. Маяковского, 34. Точка присоединения – УТ-29д. Система теплоснабжения 2-х трубная. Присоединение: системы отопления – по зависимой схеме с циркуляционным насосом на обратном трубопроводе, системы ГВС по открытой схеме с циркуляцией. ЦТП оборудован коммерческим прибором учета тепловой энергии, не автоматизирован.
Все ЦТП находятся на балансе сторонних потребителей.
Для улучшения качества теплоснабжения потребителей на ул. Привокзальной в 2021 году в УТ-29 смонтирована насосная станция на обратном трубопроводе, обеспечивающая лучшую циркуляцию теплоносителя по тепловым сетям этой ветки. Оборудование насосной станции: центробежный насос с частотным регулированием Wilo IL125/340-30/4 (N = 30 кВт, n = 1450 об./мин., Qmax = 320 м3/ч,
 Hmax = 40 мм вод. ст., Tmax = 140 ºC), 1 ед.

[bookmark: _Toc156841203]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов. 
Установленное оборудование удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" и СП 89.13330.2016 "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76".
[bookmark: _Toc96088593][bookmark: _Toc156841204][bookmark: _Hlk94082712]1.3.21 Перечень выявленных безхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» (с учетом дополнений Федерального закона от 02.07.2021
 № 348-ФЗ) в течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа.
До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.
При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением на возмездной основе третьих лиц.
До определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.
В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения, если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.
С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления поселения, отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию, за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления поселения.
Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Принятие на учёт бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2023 г. № П/0086 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» и Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изменениями и дополнениями).
На момент актуализации в системе теплоснабжения города Приозерска бесхозяйные объекты централизованной системы теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc96088594][bookmark: _Toc156841205]1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
[bookmark: _Toc96088595]Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

[bookmark: _Toc156841206]1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
По результатам технического обследования в 2023 году были актуализированы материальные характеристики трубопроводов тепловых сетей от всех источников централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения: котельных № 1, № 2, котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), котельной № 4 
(г. Приозерск, ул. Соснова, 1), котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а), котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15).
Также в рамках актуализации 2023 года были построены выборочные расчетные пьезометрические графики тепловых сетей от источников до наиболее удаленных потребителей представлены на рисунках 1.22 – 1.46 (фактический режим работы тепловых сетей).
В рамках настоящей актуализации выполнен анализ тепловых сетей по уровню износа и срокам службы; актуализированы сведения по утвержденным нормативам технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя.


[bookmark: _Toc131597570][bookmark: _Toc156841207]1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, границы которой устанавливаются секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk130284169]С октября 2018 г. в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс» находятся шесть источников тепловой энергии:
− котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) (собственность);
− котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) (аренда);
− котельная № 3 (котельная ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) (субаренда, договор № 17/06/2021-64ЭР));
− котельная № 4 (котельная ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) (субаренда);
− котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) (субаренда, договор 
№ 17/06/2021-64ЭР),
− котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (субаренда, договор 
№ 17/06/2021-64ЭР).
Котельные № 1, № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети котельных связаны, подпитка осуществляется котельной № 1. В существующем гидравлическом режиме связь между источниками осуществляется в тепловых камерах УТ-85в (задвижка на подающем трубопроводе закрыта, на обратном открыта) и УТ-22 (задвижка на подающем трубопроводе открыта частично, на обратном открыта полностью).
Котельные № 3 (ДДИ (Ленинградское шоссе, 63), № 4 (ДРСУ (ул. Сосновая, 1), 
№ 5 (ул. Заозерная, 15), № 6 (ул. Цветкова, 43а) являются обособленными, каждая имеет свою зону теплоснабжения, тепловые сети котельных не объединены.
На территории г. Приозерска осуществляют деятельность 3 промышленные котельные:
− котельная ДОЗ;
− котельная Санатория;
− котельная ОАО «Лесплитинвест».
Зоны действия производственных котельных представлены на рисунке 1.2 п. 1.1 главы 1.
Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой и существующие зоны действия котельных представлены на рисунке 1.52.
Как видно из рисунка 1.52, зона действия котельных № 1, № 2 покрывает основную часть площади централизованного теплоснабжения. 
Теплоснабжение территории городского поселения, не попадающей в зоны действия котельных ООО "Энерго-Ресурс", осуществляется от индивидуальных источников.
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Рисунок 1.52 – Зоны действия источников тепловой энергии
Зоны действия котельных
	
	- Котельные № 1, № 2
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	- Котельная № 4 (котельная ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

	
	

	
	- Котельная № 3 (котельная ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

	
	

	
	- Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)

	
	

	
	- Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
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