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[bookmark: _Hlk129706195]Потребители, подключенные к системе централизованного теплоснабжения 
Приозерского городского поселения – многоквартирные жилые дома, частные жилые дома, общественные и административные здания (бюджетные организации и прочие потребители).

[bookmark: _Toc96088598][bookmark: _Toc131597572][bookmark: _Toc199435734]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Исходные данные (договоры и контракты теплоснабжения, паспорта теплопотребления, проектные тепловые нагрузки) предоставлены теплоснабжающей организацией ООО «Энерго-Ресурс».
При наличии договора (контракта) теплоснабжения в качестве договорной указаны тепловые нагрузки, приведенные в договорах/контрактах; в случае отсутствия договора – указаны тепловые нагрузки из паспортов теплопотребления; в случае отсутствия договоров/контрактов и паспортов теплопотребления – указаны проектные тепловые нагрузки (сведения, предоставленные ООО «Энерго-Ресурс» либо из приведенных в проектах на строительство, установку АИТП).
Публичный договор на оказание услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых многоквартирных домов опубликован в общественно-политической газете Приозерского района «Красная звезда» № 29 (12185) от 24 апреля 2019 г.
По части бюджетных и прочих потребителей договоры/контракты теплоснаб-жения не были предоставлены.
В договорных тепловых нагрузках, предоставленных теплоснабжающей организацией, были учтены не все подключенные потребители, а часть потребителей, указанных в сведениях по договорным тепловым нагрузкам предприятия, на момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения имеют автономные источники теплоснабжения и отключены от системы централизованного теплоснабжения с наличием видимого разрыва теплой сети. 
Договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным № 1 и № 2, приведены в таблицах 1.67 – 1.68.
Договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным 
№ 3 – № 6 приведены в таблице 1.69.
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[bookmark: _Hlk151673879]Таблица 1.67 – Договорные тепловые нагрузки жилых зданий с учетом встроенных и пристроенных к жилым зданиям помещений бюджетных организаций и прочих потребителей (подключены к котельным № 1, № 2)
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная № 1 и № 2
	 

	МКД,  ул. Ленина, 2 (материал стен - шлакоблоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,087
	0,062448
	- 
	-
	0,045
	0,0082875
	0,063173
	0,062448
	0,0082875
	0,0707355

	МКД, ул. Ленина, 4  (материал стен - шлакоблоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.),
	0,098
	0,054015
	- 
	-
	0,039
	0,007359
	0,077229
	0,054015
	0,007359
	0,061374

	в том числе ООО "Водолей" (магазин, Брагина И.Д.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Ленина, 6 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2016 г.), в т.ч.:
	0,098
	0,08654
	- 
	-
	0,058
	0,00764
	0,06476
	0,08654
	0,00764
	0,09418

	ЗАО "ФармаРИН" (аптека)(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	-
	0,01372
	-
	-
	-
	-
	-
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	-
	

	ИП Портнов А.С. (агентство недвижимости, офис)(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	-
	0,0072
	-
	-
	-
	0,00031
	0,00667
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	

	МКД,  ул. Ленина, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), 
в том числе:
	0,092
	0,055051 (отопит. приборы); 0,07067 (расчет по укрупненным показателям)
	- 
	- 
	0,036
	0,006354
	0,069576
	0,055051
	0,006354
	0,061405

	Будов А.Р. (продовольственный магазин) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сабуров А.Р. (офисы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Барт Н.И.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 10  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.)
	0,07
	0,08022
	- 
	-
	0,014
	0,00792
	0,06894
	0,08022
	0,00792
	0,154936

	Администрация МО (ул. Ленина, 10) и встроенные в МКД офисов (ГВС только в одном помещении, в остальных от электроводонагревателей)
	нет данных
	0,066796
	-
	-
	-
	
	
	0,066796
	
	

	МКД, ул. Ленина, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	0,06933
	0,06933
	- 
	-
	- 
	- 
	-
	0,06933
	отсутствует в договорных нагрузках
	0,06933

	МКД, ул. Ленина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	0,054
	0,054
	- 
	-
	0,01
	0,004
	0,01
	0,054
	0,004
	0,058

	МКД, ул. Ленина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,069
	0,069
	- 
	-
	0,02
	0,0055
	0,016
	0,069
	0,0055
	0,0745

	МКД, ул. Ленина, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), в т.ч.
	0,07597
	0,05696
	- 
	-
	0,011
	-
	0,011
	0,05696
	0,0034
	0,0604

	Александрова О.В. (кафе "Капитан Морган")
	-
	0,010506
	-
	 
	-
	-
	-
	
	
	




[bookmark: _Hlk151589443]Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД,  ул. Ленина, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,068
	0,068
	- 
	-
	0,02
	-
	-
	0,068
	0,00625
	0,07425

	Индивидуальный жилой дом ул. Ленина, 18а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,009
	-
	- 
	-
	0,001
	-
	-
	0,009
	0,0003125
	0,0093125

	МКД,  ул. Ленина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	0,054
	0,054
	- 
	-
	0,01
	0,004
	0,01
	0,054
	0,004
	0,058

	МКД, ул. Ленина, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	0,08
	0,08
	- 
	-
	0,02
	0,007
	0,015
	0,08
	0,007
	0,087

	МКД, ул. Ленина, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,074
	-
	- 
	-
	0,02
	-
	-
	0,074
	0,00625
	0,08025

	МКД, ул. Ленина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), 
всего, в т.ч.
	0,188
	0,14654
	- 
	-
	0,047
	0,02441
	0,124434
	0,14654
	0,02441
	0,17095

	ООО "Фармация" (аптека № 25) ул. Ленина, 24 (предоставлен паспорт БТИ на нежилое помещение, по экспликации помещений - площадь 229,7 м2)
	-
	0,017721
	-
	-
	-
	0,00023
	0,006054
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	

	 ИП Быкова И.В./Кушнир, ул. Ленина, 24 (ГВС отсутствует) (предоставлена выписка из Единого государственного реестра недви-жимости, нежилые помещения площадью 164,8 м2)
	0,001
	0,004241
	-
	-
	0,003
	-
	-
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	

	МКД, ул. Ленина, 25 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,052
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,052
	0,003125
	0,055125

	МКД, ул. Ленина, 26 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), всего, в т.ч.
	0,392
	0,32316
	- 
	-
	0,21
	0,07229
	0,255482
	0,32316
	0,07229
	0,39545

	ИП Кузьмин А.Г. (магазин "Прораб") 
	-
	0,004396
	-
	-
	-
	0,00014
	0,005432
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	

	МКД, ул. Ленина, 27 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,068
	0,053907
	- 
	-
	0,01
	0,004973
	0,04567
	0,05391
	0,00497
	0,058880

	МКД, ул. Ленина, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич), всего, в т.ч.
	0,408
	0,36132
	- 
	  
	0,212
	0,07472
	0,294444
	0,36132
	0,07472
	0,43604

	магазин "Магнит" (ЗАО "Тандер") 
	-
	0,0168
	-
	-
	-
	0,00803
	0,057054
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	

	МКД, ул. Ленина, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,068
	-
	- 
	-
	0,02
	-
	-
	0,068
	0,00625
	0,07425

	МКД, ул. Ленина, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), (материал стен - кирпич), всего, в т.ч.
	0,351
	0,326804
	- 
	-
	0,2442
	0,06965
	0,251034
	0,326804
	0,06965
	0,396454

	офис Ирбэ Е.Н. ул. Ленина, 30 (встроенные помещения в МКД) 
	0,002
	0,002024
	-
	-
	0,003
	0,00023
	0,007614
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	


Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	ИП Найденышев Н.Д. ("Дуэт") (ул. Ленина, 30а) (пристройка) (сдает помещения в аренду кафе "Хлебник", зоомагазину)
	-
	0,01092
	-
	-
	-
	0,00011
	0,00583
	0,01092
	0,00011
	0,01103

	МКД, ул. Ленина, 31 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,052
	0,03621
	- 
	-
	0,02
	0,0159
	0,02
	0,03621
	0,0159
	0,0521

	МКД, ул. Ленина, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
 (материал стен - кирпич)
	0,24
	0,215
	- 
	-
	0,25
	0,048
	0,25
	0,215
	0,048
	0,263

	МКД,  ул. Ленина, 33 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,075
	0,05596
	- 
	-
	0,02
	0,0237
	0,02
	0,05596
	0,0237
	0,079691875

	МКД, ул. Ленина, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен – кирпич), в т.ч.
	0,28
	0,223915
	- 
	-
	0,17
	0,05132
	0,203242
	0,223915
	0,05132
	0,275235

	ИП Есикова (ранее  Жмудь Г.А.) 
	-
	0,000501
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г., КОРРЕКТИРОВКА 2022 г.) со встроенными и пристроенными помещениями (материал стен - кирпич), в т.ч.:
	0,40281
	0,31603
	- 
	-
	0,200
	0,07622
	0,43756
	0,31603
	0,07622
	0,39225

	встроенно-пристроенные помещения (Микрокредитная компания ООО "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район"; аптека Христофорова Е.И., магазин "Мебель" Фомина Я.И. )
	-
	0,06713
	-
	-
	-
	0,01542
	0,21532
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	

	МКД, ул. Ленина, 38 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич), в т.ч.
	0,394
	0,32522
	- 
	-
	0,13
	0,07082
	0,254304
	0,32522
	0,07082
	0,39604

	администрация МО (общество инвалидов) -           ул. Ленина, 38
	-
	0,003656
	-
	-
	-
	0,00023
	0,007614
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	

	МКД, ул. Ленина, 44 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич), в т.ч.:
	0,078
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,078
	0,003125
	0,081125

	Магазин "Котопес" (ИП Кузнецова О.А.) 
ул. Ленина, 44 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	

	Парикмахерская (ИП Карпова И.Ю.) - ул. Ленина, 44 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	учтена в общей 
тепловой нагрузке МКД
	

	МКД, ул. Ленина, 46 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,057
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,057
	0,003125
	0,06013

	МКД, ул. Ленина, 50  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,055
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,055
	0,003125
	0,058125




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Ленина, 52 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                 (материал стен - кирпич)
	0,078
	0,05804
	- 
	-
	0,01
	0,00757
	0,05935
	0,05804
	0,00757
	0,06561

	МКД, ул. Ленина, 54 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал 
стен - кирпич)
	0,073
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,073
	0,003125
	0,076125

	МКД, ул. Ленина, 56 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал 
стен - кирпич)
	0,056
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,056
	0,003125
	0,059125

	МКД, ул. Ленина, 58 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал 
стен - кирпич)
	0,068
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,068
	0,003125
	0,071125

	МКД, ул. Ленина, 60 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал 
стен - кирпич)
	0,071
	-
	- 
	-
	0,01
	 
	-
	0,071
	0,003125
	0,074125

	МКД, ул. Ленина, 60а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.),
 (материал стен - кирпич) в т.ч.:
	0,374
	0,22316
	- 
	-
	0,14
	0,050559
	0,217887
	0,22316
	0,050559
	0,273719

	ООО "Управдом" ул. Ленина, 60а, встроенные помещения (контора, мастерские)
	-
	0,00731
	-
	-
	-
	0,000179
	0,017681
	
	
	

	ОП МРЭО ГИБДД № 18 ГУ МВД России (ГАИ), ул. Ленина, 60а, встроенные помещения
	0,017
	0,002295
	- 
	-
	- 
	0,00007
	0,006196
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 62а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), (материал стен - кирпич), в т.ч.:
	0,275
	0,21677
	- 
	-
	0,08
	0,05756
	0,216684
	0,21677
	0,05756
	0,27433

	ИП Ярмолович В.В. (парикмахерская, встроенные помещения, ул.  Ленина, 62а (МКД)
	-
	0,004712
	- 
	-
	-
	0,014
	0,006924
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 62 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,052
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,052
	0,003125
	0,055125

	МКД, ул. Ленина, 64 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,078
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,078
	0,003125
	0,081125

	МКД, ул. Ленина, 66 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)                 (материал стен - кирпич)
	0,078
	0,078
	- 
	-
	0,01
	0,0044
	0,014
	0,078
	0,0044
	0,0824

	МКД, ул. Ленина, 68 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,053
	0,053
	- 
	-
	0,01
	0,00352
	0,01
	0,053
	0,00352
	0,05652

	МКД, ул. Ленина, 70 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,053
	0,053
	- 
	  
	0,01
	0,0044
	0,014
	0,053
	0,0044
	0,0574

	МКД ул. Ленина, 70а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,223
	0,18427
	- 
	-
	0,13
	0,03939
	0,16269
	0,18427
	0,03939
	0,22366

	МКД, ул. Ленина, 72 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,0368
	0,0368
	- 
	-
	0,05
	0,00582
	0,05377
	0,0368
	0,00582
	0,04262


[bookmark: _Hlk199434134]Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Ленина, 74 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,052
	0,052
	- 
	-
	0,01
	0,001175
	0,0069
	0,052
	0,001175
	0,053175

	МКД, ул. Ленина, 76 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	0,053
	0,053
	- 
	-
	0,01
	0,003225
	0,011
	0,053
	0,003225
	0,056225

	МКД, ул. Ленина, 80 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,052
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,052
	0,003125
	0,055125

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ленина, 82 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - дерево)
	0,015
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,015
	0,003125
	0,018125

	МКД ул. Ленина, 84 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,036
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,036
	0,003125
	0,039125

	Индивидуальный жилой дом ул. Ленина 100 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	нет данных
	нет данных
	-
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	не учтена в  договорных нагрузках
	0
	не учтена в  договорных нагрузках

	МКД, ул. Гагарина, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,148
	0,125081 (по нагрев. приборам)
	- 
	-
	0,03
	0,0215475
	0,110753
	0,125081
	0,0215475
	0,1466285

	МКД, ул. Гагарина, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,145
	0,119687
	- 
	-
	0,03
	0,0215475
	0,1107525
	0,119687
	0,0215475
	0,1412345

	МКД, ул. Гагарина, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ 
РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,037
	-
	- 
	-
	0,010
	-
	-
	0,037
	0,003125
	0,0401

	МКД, ул. Гагарина, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ 
РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) 
(материал стен - кирпич)
	0,037
	-
	- 
	-
	0
	-
	-
	0,037
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0,037

	МКД, ул. Гагарина, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,036
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,036
	0,003125
	0,039125

	МКД, ул. Гагарина, 12 (ранее - общежитие) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ РАЗРАБОТАН НА ОБЩЕЖИТИЕ, 2014 г.), в том числе:
	0,33
	0,33052
	- 
	-
	0,19
	0,0711
	0,185
	0,33052
	0,0711
	0,40162

	Администрация МО (встроенные в МКД помещения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоматологический кооператив "ОДОС" (встроенные в МКД помещения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП "ГУК" (встроенные помещения, 1 этаж) ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ/ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Гагарина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,036
	-
	- 
	-
	0,005
	-
	-
	0,036
	0,0015625
	0,0375625


Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Гагарина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,037
	-
	- 
	-
	0,007
	-
	-
	0,037
	0,0021875
	0,0391875

	МКД, ул. Гагарина, 16. подъезды 1 - 7 (ЛК 1-7) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2942
	0,36608
	- 
	-
	0,2
	0,09126
	0,29706
	0,36608
	0,09126
	0,45734

	МКД, ул. Гагарина, 16. подъезды 8 - 12 
(ЛК 8-12) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,5148
	0,21768
	- 
	-
	0,2
	0,06162
	0,22362
	0,21768
	0,06162
	0,2793

	МКД, ул. Гагарина, 18 (материал стен - ж/б панели) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ в ООО "Энерго-Ресурс")
	0,27
	0,268187
	0
	0
	0,24
	отсутствует
	0,241992
	0,268187
	0,0756225
	0,3438095

	МКД, ул. Советская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
 (материал стен - кирпич)
	0,084
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,084
	0,009375
	0,093375

	МКД, ул. Советская, 1а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	0,09
	0,09
	- 
	-
	0,010
	0,0041
	0,011
	0,09
	0,0041
	0,0941

	МКД, ул. Советская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - дерево)
	0,021
	0,02
	- 
	-
	0,04
	0,00365
	0,04045
	0,02
	0,00365
	0,02365

	МКД, ул. Советская, 9 (ПАСПОРТ 
ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
 (материал стен - дерево)
	0,046
	0,035571
	- 
	-
	0,01
	0,00696
	0,056567
	0,035571
	0,00696
	0,042531

	МКД, ул. Советская, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) 
(материал стен - дерево)
	0,056
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,056
	0,003125
	0,059125

	МКД, ул. Советская, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,066
	0,052838
	- 
	-
	0,01
	0,007293
	0,021543
	0,052838
	0,007293
	0,060131

	МКД, ул. Поперечная, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0360
	-
	- 
	-
	0,010
	-
	-
	0,0360
	0,003125
	0,0391

	МКД,  ул. Поперечная, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0360
	-
	- 
	-
	0,010
	-
	-
	0,0360
	0,00313
	0,0391

	МКД, ул. Бумажников, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,037
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,037
	0
	0,037

	МКД, ул.  Бумажников, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,037
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,037
	0
	0,037

	МКД, ул. Бумажников, 18 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,015
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,015
	0
	0,015

	МКД, ул. Речная, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,345
	0,28451
	- 
	-
	0,20
	0,06006
	0,22086
	0,28451
	0,06006
	0,34457




[bookmark: _Hlk151591450]Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Суворова, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) 
(материал стен - ж/б панели ), в т.ч.
	0,322
	0,27789
	- 
	-
	0,17
	0,0431
	0,1652
	0,27789
	0,0431
	0,32099

	ЛО ГБУЗ "Выборгский межрайонный наркологический диспансер" (квартира в МКД ул. Суворова, 29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Суворова, 31 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,281
	0,24654
	- 
	-
	0,18
	0,05187
	0,19857
	0,24654
	0,05187
	0,29841

	МКД, ул. Суворова, 33 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,269
	0,23808
	- 
	-
	0,2
	0,05655
	0,21045
	0,23808
	0,05655
	0,29463

	МКД, ул. Суворова, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,124
	0,14643
	- 
	- 
	0,11
	0,02496
	0,12096
	0,14643
	0,02496
	0,17139

	МКД, ул. Суворова, 38 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	0,233
	0,25331
	- 
	- 
	0,19
	0,05499
	0,20709
	0,25331
	0,05499
	0,3083

	МКД, ул. Суворова, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                     (материал стен - ж/б панели)
	0,26
	0,25331
	- 
	- 
	0,2
	0,04758
	0,18618
	0,25331
	0,04758
	0,30089

	МКД, ул. Суворова, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	0,258
	0,25233
	- 
	- 
	0,27
	0,0585
	0,2157
	0,25233
	0,0585
	0,31083

	МКД, ул. Суворова, 40 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                     (материал стен - ж/б панели)
	0,329
	0,25404
	- 
	- 
	0,08
	0,04329
	0,1739
	0,25404
	0,04329
	0,29733

	МКД, ул. Суворова, 42 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
 (материал стен - ж/б панели) 
	0,33
	0,33
	- 
	-
	0,20
	0,05304
	0,20274
	0,33
	0,05304
	0,38304

	МКД, ул. Гоголя, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ, БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 2018 г.)
(материал стен - монолитные ж/б плиты)
	0,2093
	0,20925
	- 
	-
	0,171
	0,042
	0,17105
	0,20925
	0,042
	0,25125

	МКД, ул. Гоголя, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен – ж/б панели)
	0,193
	0,1735
	- 
	-
	0,123
	0,02964
	0,13524
	0,17350
	0,02964
	0,20314

	МКД, ул. Гоголя, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели), в т.ч. 
	0,214
	0,17659
	- 
	-
	0,125
	0,03042
	0,13722
	0,17659
	0,03042
	0,20701

	Войтик В.П. (нотариус)(квартира в МКД, 
ул. Гоголя, 5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Гоголя, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,399
	0,32921
	- 
	-
	0,214
	0,06864
	0,24204
	0,32921
	0,06864
	0,39785




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Гоголя, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели), в т.ч.
	0,305
	0,25143
	- 
	-
	0,096
	0,05616
	0,20976
	0,25143
	0,05616
	0,30759

	ИП Артемьева Л.И. (парикмахерская, в МКД ул. Гоголя, 9) (предоставлено свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение 40,9 м2)
	
	
	
	
	0,03
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Гоголя, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,305
	0,24479
	- 
	  
	0,1
	0,06123
	0,22223
	0,24479
	0,06123
	0,30602

	МКД, ул. Гоголя, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,235
	0,24413
	- 
	-
	0,19
	0,05889
	0,21699
	0,24413
	0,05889
	0,30302

	МКД, ул. Гоголя, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,275
	0,21283
	- 
	  
	0,08
	0,0429
	0,1737
	0,21283
	0,04290
	0,25573

	МКД, ул. Гоголя, 27 (материал стен - пенобетонные блоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	не учтена в договорных тепловых нагрузках

	МКД, ул. Гоголя, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,17
	0,18179
	- 
	-
	0,15
	0,04095
	0,16785
	0,18179
	0,04095
	0,22274

	МКД, ул. Гоголя, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,443
	0,41321
	- 
	-
	0,30
	0,1092
	0,3414
	0,41321
	0,1092
	0,52241

	МКД, ул. Гоголя, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,365
	0,32367
	- 
	-
	0,22
	0,06864
	0,24204
	0,32367
	0,06864
	0,39231

	МКД, ул. Гоголя, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,2328
	0,24457
	- 
	-
	0,18
	0,05045
	0,22155
	0,24457
	0,05045
	0,29502

	МКД, ул. Гоголя, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели), в т.ч.
	0,073
	0,06568
	- 
	- 
	0,02
	0,00741
	0,05811
	0,06568
	0,00741
	0,07309

	Брагина Ж.С. (помещения в МКД ул. Гоголя, 35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Гоголя, 38 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели), в т ч.
	0,282
	0,24984
	- 
	-
	0,2
	0,05538
	0,20778
	0,24984
	0,05538
	0,30522

	ООО "Антарес" (нежилые помещения в МКД ул. Гоголя, 38)(только горячее водоснабжение) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Гоголя, 40  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,193
	0,17351
	- 
	-
	0,16
	0,03822
	0,1602
	0,17351
	0,03822
	0,21173

	МКД, ул. Гоголя, 42 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,179
	0,17351
	- 
	-
	0,25
	0,03159
	0,14109
	0,17351
	0,03159
	0,2051

	МКД, ул. Гоголя, 43 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,193
	0,17351
	- 
	-
	0,15
	0,03471
	0,15861
	0,17351
	0,03471
	0,20822




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Гоголя, 46 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,338
	0,2484
	- 
	-
	0,08
	0,0507
	0,1947
	0,2484
	0,0507
	0,2991

	МКД, ул. Гоголя, 48 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,279
	0,2474
	- 
	-
	0,200
	0,04953
	0,19143
	0,2474
	0,04953
	0,29693

	МКД, ул. Гоголя, 50 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,184
	0,14724
	- 
	-
	0,14
	0,03783
	0,15933
	0,14724
	0,03783
	0,18507

	МКД, ул. Гоголя, 52  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,173
	0,16157
	- 
	-
	0,15
	0,03705
	0,15795
	0,16157
	0,03705
	0,19862

	МКД, ул. Гоголя, 54 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,275
	0,22663
	- 
	-
	0,11
	0,03471
	0,14961
	0,22663
	0,03471
	0,26134

	МКД, ул. Гастелло, 2  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,187
	0,21252
	- 
	-
	0,07
	0,05421
	0,2045
	0,21252
	0,05421
	0,26673

	МКД, ул. Калинина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич), в т.ч.
	0,112
	0,07787
	- 
	-
	0,02
	0,01209
	0,07659
	0,07787
	0,01209
	0,08996

	Бобров А.С. (магазин "1000 мелочей", три квартиры в МКД) (предоставлены свидетельство о государственной регистрации права на нежилые помещения - 32,8 м2; 40,5 м2; 54,6 м2) -  ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Калинина, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели)
	0,378
	0,25849
	- 
	-
	0,10
	0,0585
	0,2157
	0,2585
	0,0585
	0,3170

	МКД, ул. Калинина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.) 
(материал стен - кирпич), всего, в том числе:
	0,078
	0,0776
	- 
	-
	0,08
	0,00835
	0,07273
	0,0776
	0,00835
	0,08595

	ИП Альсмик Г.В. (кв. 10)
	-
	
	-
	-
	-
	0,00008
	0,004218
	
	
	

	ИП Андреев Е.А. (помещения в МКД)
	-
	
	-
	-
	-
	0,000072
	0,007872
	
	
	

	ИП Хрисанова Н.О. (помещения в МКД)
	-
	
	-
	-
	-
	нет данных
	нет данных
	
	
	

	МКД, ул. Калинина, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,31
	0,21483
	- 
	-
	0,18
	0,05889
	0,21699
	0,21483
	0,05889
	0,27372

	МКД, ул. Калинина, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.) 
(материал стен - кирпич), всего, в том числе:
	0,105
	0,10503
	- 
	-
	0,09
	0,01209
	0,08499
	0,10503
	0,01209
	0,11712

	ИП Ярмолович В.В. (встроенное помещение 1, промтоварный магазин)
	-
	0,00337
	-
	-
	-
	0,00008
	0,00422
	
	
	

	ИП Ядрышников И.П. (встроенное помещение 2, промтоварный магазин)
	-
	0,0034
	-
	-
	-
	0,00008
	0,00422
	
	
	

	Саркке П. В. (встроенное помещение 3) (турфирма)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Калинина, 18 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - крупные ж/б панели )
	0,31
	0,210
	- 
	-
	0,17
	0,04953
	0,19203
	0,210
	0,04953
	0,260

	МКД, ул. Калинина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич), в т.ч.
	0,202
	0,140496
	- 
	-
	0,04
	0,03011
	0,190668
	0,140496
	0,03011
	0,170606

	магазин-булочная ИП Прокофьева 
(в договоре есть ГВС)
	-
	0,000381
	-
	-
	-
	0,00086
	0,020598
	
	
	

	магазин "Алкомаркет" ИП Курцов  
	-
	0,004094
	-
	-
	-
	0,00031
	0,007632
	
	
	

	офисы ИП Дударенко "Карелия" 
(агентство недвижимости) 
	-
	0,00417
	-
	-
	-
	0,00031
	0,007632
	
	
	

	магазин "Городские цветы" ИП Пашкина
 (ООО Крестьянское хозяйство "Руслово") 
	-
	0,000384
	-
	-
	-
	0,00008
	0,005418
	
	
	

	МКД, ул. Калинина, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели)
	0,192
	0,21417
	- 
	-
	0,08
	0,04953
	0,19203
	0,21417
	0,04953
	0,2637

	МКУК Приозерская межпоселковая районная библиотека (пристройка к МКД) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН)
	0,121
	-
	-
	-
	0,006
	-
	-
	0,121
	0,001875
	0,122875

	МКД, ул. Калинина, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,156
	0,13149
	- 
	-
	0,08
	0,01599
	0,09129
	0,13149
	0,01599
	0,14748

	МКД, ул. Калинина, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели)
	0,192
	0,21745
	- 
	  
	0,06
	0,04524
	0,17964
	0,21745
	0,04524
	0,26269

	МКД, ул. Калинина, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,242
	0,242
	- 
	-
	0,06 (проектная); 0,148 (в паспорте АИТП, 2016 г.)
	0,02575 (в пасп. теплопотр. 2014); 0,034 (в паспорте АИТП, 2016)
	0,058  (в пасп.теплопотр. 2014); 0,148 (в паспорте АИТП, 2016)
	0,242
	0,02575
	0,26775

	МКД, ул. Калинина, 23а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
 (материал стен - ж/б панели)
	0,26
	0,26
	- 
	-
	0,06 (проектная); 0,163 (в паспорте АИТП) 2016 г.)
	0,03916
	0,16324
	0,26
	0,03916
	0,29916

	МКД, ул. Калинина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	0,177
	0,177
	- 
	  
	0,03
	0,014
	0,027
	0,177
	0,014
	0,191

	МКД, ул. Калинина, 25 (ИТП-1) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,277
	0,27922
	- 
	-
	0,18
	0,0402
	0,091
	0,27922
	0,0402
	0,31942

	Пристройка к МКД, ул. Калинина, 25 (ИТП-2) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	0,147 (проектная); 0,169 (паспорт АИТП-2, 
2016 г.)
	0,1469
	- 
	-
	0,11 (проектная; паспорт АИТП-2)
	0,0191 (пасп.теплопотр.) 0,022 (паспорт АИТП-2)
	0,0973 (пасп. теплопотр.); 
0,11 (паспорт АИТП-2)
	0,1469
	0,0191
	0,1660

	в т.ч.: ООО "Маяк" (1 этаж МКД ул. Калинина, 25)(включено в общий объем здания)(в договоре есть ГВС)
	-
	0,006012
	-
	-
	-
	0,00045
	0,00725
	
	
	

	МКД, ул. Калинина, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОАПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,093
	0,093
	- 
	-
	0,02
	0,009
	0,02
	0,093
	0,009
	0,102




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Калинина, 27а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,275
	0,27496
	- 
	-
	0,12
	0,052
	0,117
	0,27496
	0,052
	0,32696

	МКД, ул. Калинина, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,057
	0,057
	- 
	-
	0,01
	0,004106
	0,010136
	0,057
	0,004106
	0,061106

	МКД, ул. Калинина, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (
материал стен - ж/б панели)
	0,275
	0,27496
	- 
	-
	0,11
	0,05  (пасп.теплопотр.) 0,064 (проект АИТП)
	0,113 (пасп.теплопотр.) 0,229 (проект АИТП)
	0,27496
	0,05
	0,32496

	МКД, ул. Калинина, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,097
	0,097
	- 
	-
	0,02
	0,007
	0,015
	0,097
	0,007
	0,104

	МКД, ул. Калинина, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - кирпич)
	0,176
	0,12141
	- 
	-
	0,03
	0,01716
	0,09456
	0,12141
	0,01716
	0,13857

	МКД, ул. Калинина, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,249
	0,20541
	- 
	-
	0,17
	0,05616
	0,20916
	0,20541
	0,05616
	0,26157

	МКД, ул. Калинина, 43 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,249
	0,20566
	- 
	-
	0,17
	0,06162
	0,22302
	0,20566
	0,06162
	0,26728

	МКД, ул. Калинина, 45 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели), в т.ч.
	0,249
	0,20541
	- 
	-
	0,09
	0,06137
	0,227762
	0,20541
	0,06137
	0,26678

	магазин электротоваров (Шаталова Н.А, помещение № 61, встроенное в МКД- предоставлено свид-во орегистрации госуд.права на нежилое помещение)
	-
	0,00308
	-
	-
	-
	0,00014
	0,005432
	
	
	

	МКД, ул. Калинина, 47 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	0,391
	0,27882
	- 
	-
	0,21
	0,07449
	0,25659
	0,27882
	0,07449
	0,35331

	МКД, ул. Калинина, 49 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	0,391
	0,31869
	- 
	-
	0,22
	0,06864
	0,24204
	0,31869
	0,06864
	0,38733

	МКД, ул. Красноармейская, 3/1 (жилая часть 
со 2 по 7 этаж) от ИТП-1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) 
(материал стен - кирпич)
	0,167
	0,119815
	- 
	-
	0,08
	0,0189
	0,0963
	0,11982
	0,01890
	0,13872

	ИП Шеховцев В.В. (нежилые помещения 
1 этаж, встроенно-пристроенные в МКД, приборов отопления нет, только транзитные стояки системы отопления и ГВС) (отдельный УУТЭ)
	-
	0,001079
	-
	-
	-
	-
	нет данных
	0,001079
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0,001079




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Красноармейская, 3/2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2020 г.) 
(материал стен - кирпич) в т.ч.
	0,243
	0,220973
	- 
	-
	0,02
	0,048984
	0,269957
	0,220973
	0,048984
	0,269957

	ИП Варенов (отопления нет, только потери в транзитных стояках системы отопления, есть ГВС)
	-
	0,000494
	-
	-
	-
	0,000156
	0,006876
	
	
	

	Шувалова Н.В. (парикмахерская)
	-
	0,002512
	-
	-
	-
	0,000078
	0,004338
	
	
	

	МКД, ул. Красноармейская, 3/3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич), всего, в т.ч.
	0,4087
	0,4087
	- 
	-
	0,33
	0,094
	0,21
	0,4087
	0,094
	0,5027

	от ИТП-1
	-
	нет разбивки по АИТП в паспорте теплопотр., 0,189 (проект и паспорт на АИТП-1)
	-
	-
	-
	нет разбивки по АИТП в пас-порте тепло-потр., 0,016 (проект и паспорт на АИТП-1)
	нет разбивки по АИТП в пас-порте тепло-потр., 0,155 (проект и паспорт на АИТП-1)
	
	
	

	от ИТП-2
	-
	нет разбивки по АИТП в паспорте теплопотр., 0,219 (проект и паспорт на АИТП-1)
	-
	-
	-
	нет разбивки по АИТП в пас-порте тепло-потр., 0,018 (проект и паспорт на АИТП-1)
	нет разбивки по АИТП в пас-порте тепло-потр., 0,179 (проект и паспорт на АИТП-1)
	
	
	

	МКД,  ул. Красноармейская, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен-кирпич)
	0,313
	0,25179
	- 
	-
	0,08
	0,05387
	0,20637
	0,25179
	0,05387
	0,30566

	МКД, ул. Красноармейская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич), в т.ч.
	0,19
	0,147702
	- 
	-
	0,12
	0,03096
	0,150546
	0,147702
	0,03096
	0,178662

	ООО "Рубин-1" (Галушка С.Д., ювелирный магазин)(встроенные в мкд помещения) (отопительные приборы отсутствуют, только компенсация тепловых потерь по транзитным стоякам, электронагреватели)
	-
	0,000434
	-
	-
	-
	0,00027
	0,006663
	
	
	

	ИП Занин А. Ю. (магазин "Новая оптика") (встроенные в мкд помещения)
	-
	0,00597
	-
	 
	-
	0,00027
	0,0006663
	
	
	

	МКД,  ул. Красноармейская, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть со 2 по 5 этаж, 1 этаж - нежилые помещения), в т.ч.
	0,288
	0,288
	- 
	-
	0,15
	0,024 (с учетом ИП Дмитриенко С.Ю., у  остальных встроенных в МКД  потребителей ГВС отсутствует)
	0,055
	0,288
	0,024
	0,312

	ИП Белогородцева (ГВС отсутствует)
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	ИП Дмитриенко С.Ю. (по договору ГВС есть)
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Киселева И.В. (ГВС отсутствует)
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Ишутина Н.Б. (ГВС отсутствует)
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	ООО "Эстейт" (ГВС отсутствует)
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	ООО "Тари" (стоматология) (ГВС отсутствует)
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Красноармейская, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г. (материал стен - кирпич), в т.ч.:
	0,222
	0,1571
	- 
	-
	0,05
	0,02566
	0,127722
	0,1571
	0,02566
	0,18276

	Ксенофонтова Т.М. (турфирма "Альта) (встроенные в МКД помещения)(по договору есть ГВС)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00031
	0,005472
	
	
	

	МКД, ул. Красноармейская, 13 (АИТП 1, АИТП-2) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2012 г.) (материал стен - кирпич)
	0,139
	0,13873
	- 
	-
	0,3184
	0,025806
	0,318366
	0,13873
	0,025806
	0,164536

	
	0,222
	0,22176
	- 
	-
	0,3188
	0,029032
	0,318787
	0,22176
	0,029032
	0,250792

	МКД, ул. Красноармейская, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,276
	0,23419
	- 
	-
	0,1968
	0,05928
	0,21888
	0,23419
	0,05928
	0,29347

	МКД, ул. Красноармейская, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,277
	0,23808
	- 
	-
	0,21049
	0,05967
	0,21897
	0,23808
	0,05967
	0,29775

	МКД, ул. Красноармейская, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.) (материал стен - кирпич)
	0,395
	0,39511
	- 
	-
	0,323
	0,07761
	0,32331
	0,39511
 
 
	0,07761
 
 
	0,47272

	АИТП-1
	-
	0,19854
	-
	-
	0,17045
	0,04181
	0,17045
	
	
	

	АИТП-2
	-
	0,19657
	-
	-
	0,15286
	0,0358
	0,15286
	
	
	

	 МКД ул. Комсомольская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,222
	0,18341
	- 
	-
	0,06
	0,03198
	0,14178
	0,18341
	0,03198
	0,21539

	Малоэтажный жилой дом, ул. Комсомольская, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ )(материал стен - дерево)
	0,006
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,006
	0
	0,006

	МКД, ул. Комсомольская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)(материал стен-ж/б панели), в т.ч. 
	0,0776
	0,0776
	- 
	-
	0,149
	0,03654
	0,15913
	0,0776
	0,03654
	0,11414

	ООО "Здоровье"
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00079
	0,01008
	
	
	

	МКД, ул. Комсомольская, 13 (АВАРИЙНЫЙ ДОМ) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,052
	-
	- 
	-
	0,015
	-
	-
	0,052
	0,0046875
	0,0566875

	Индивидуальный жилой дом ул. Комсомоль-ская, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - блоки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0
	не учтена в договорных тепловых нагрузках

	МКД, ул. Северопарковая, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,284
	0,23387
	- 
	-
	0,09
	0,05889
	0,21579
	0,23387
	0,05889
	0,292760

	МКД, ул. Портовая, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,069
	-
	- 
	-
	0,02
	-
	-
	0,069
	0,00625
	0,075250

	МКД, ул. Литейная, 5а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен – 
сендвич-панели)
	0,06
	-
	- 
	-
	0
	-
	-
	0,06
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0,060




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Литейная, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	0,07
	-
	- 
	-
	0,04
	-
	-
	0,07
	0,0125
	0,082500

	МКД, ул. Литейная, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	0,059
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,059
	0,009375
	0,068375

	МКД, ул. Литейная, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	0,059
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,059
	0,009375
	0,068375

	МКД, ул. Литейная, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	0,075
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,075
	0,009375
	0,084375

	МКД, ул. Героя Богданова, 2  (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,059
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,059
	0,009375
	0,068375

	МКД, ул. Героя Богданова, 4 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,059
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,059
	0,009375
	0,068375

	МКД, ул. Героя Богданова, 6  (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,059
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,059
	0,009375
	0,068375

	МКД, ул. Героя Богданова, 7 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,076
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,076
	0,009375
	0,085375

	МКД, ул. Героя Богданова, 8 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,059
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,059
	0,009375
	0,068375

	МКД, ул. Героя Богданова, 9 (материал стен - сендвич-панели) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,076
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,076
	0,009375
	0,085375

	МКД, ул. Героя Богданова, 10 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,059
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,059
	0,009375
	0,068375

	МКД, ул. Героя Богданова, 11 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,076
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,076
	0,009375
	0,085375

	МКД, ул. Героя Богданова, 12 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,059
	-
	- 
	-
	0,03
	-
	-
	0,059
	0,009375
	0,068375

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 13  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,011
	-
	- 
	-
	0,001
	-
	-
	0,011
	0,0003125
	0,0113125

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 14  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,011
	-
	- 
	-
	0,002
	-
	-
	0,011
	0,000625
	0,011625




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 15  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,011
	-
	- 
	-
	0,002
	-
	-
	0,011
	0,000625
	0,011625

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 16  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,011
	-
	- 
	-
	0,0013
	-
	-
	0,011
	0,00040625
	0,01141

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 17  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,011
	-
	- 
	-
	0,013
	-
	-
	0,011
	0,0040625
	0,01506

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 18  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,011
	-
	- 
	-
	0,0014
	-
	-
	0,011
	0,0004375
	0,01144

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 19  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,011
	-
	- 
	-
	0,003
	-
	-
	0,011
	0,0009375
	0,01194

	Индивидуальный жилой дом  ул. Героя Богданова, 20  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,011
	-
	- 
	-
	0,001
	-
	-
	0,011
	0,0003125
	0,01131

	Индивидуальный жилой дом  ул. Героя Богданова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,011
	-
	- 
	-
	0,002
	-
	-
	0,011
	0,000625
	0,011625

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,022
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,022
	0
	0,022

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный жилой дом,  ул. Ларионова, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,         ул. Ларионова, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,         ул. Ларионова, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,            ул. Ларионова, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,02
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,02
	0
	0,02




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом, 
ул. Ларионова, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Индивидуальный жилой дом, ул. Ларионова, 11а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	отсутствовала договорных тепловых нагрузках
	0
	отсутствовала договорных тепловых нагрузках

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,      ул. Ларионова, 13  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,  ул. Ларионова, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,  ул. Ларионова, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом  ул. Ларионова, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,02
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,020
	0
	0,020

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,   ул. Ларионова, 18 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
 ул. Ларионова, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Индивидуальный жилой дом, ул. Ларионова, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,021
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом ул. Ларионова, 21  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,021
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	0
	0,021

	МКД, ул. Маяковского, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	0,319
	0,21417
	- 
	-
	0,18
	0,04914
	0,19014
	0,21417
	0,04914
	0,26331

	МКД, ул. Маяковского, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	0,22
	0,1824
	- 
	-
	0,167
	0,04368
	0,17508
	0,18240
	0,04368
	0,22608

	МКД, ул. Маяковского, 17а  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	0,134
	0,10146
	- 
	-
	0,07
	0,01404
	0,08424
	0,10146
	0,01404
	0,11550

	МКД, ул. Маяковского, 17б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	0,109
	0,08738
	- 
	-
	0,036
	0,01326
	0,08166
	0,08738
	0,01326
	0,10064




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Маяковского, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)  (материал стен - пенобетон)
	0,167 - из договора 
теплоснабжения. с застройщиком
	-
	-
	-
	0,2022 -из договора теплоснабжения с застройщиком
	-
	-
	0,167
	0,06319
	0,23019

	МКД ул. Ленинградская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,144
	0,10278
	- 
	-
	0,065
	0,02028
	0,10548
	0,10278
	0,02028
	0,12306

	МКД ул. Ленинградская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,144
	0,10288
	- 
	-
	0,065
	0,01599
	0,09129
	0,10288
	0,01599
	0,11887

	МКД ул. Ленинградская, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,143
	0,10254
	- 
	-
	0,065
	0,01677
	0,09387
	0,10254
	0,01677
	0,11931

	МКД ул. Ленинградская, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,548
	0,42545
	- 
	  
	0,30
	0,10179
	0,32469
	0,42545
	0,10179
	0,52724

	МКД ул. Ленинградская, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,528
	0,43537
	- 
	-
	0,3
	0,1092
	0,3414
	0,43537
	0,10920
	0,54457

	МКД ул. Ленинградская, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	0,392
	0,32419
	- 
	-
	0,11
	0,07644
	0,26064
	0,32419
	0,07644
	0,40063

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                     (материал стен - ж/б панели)
	0,06
	0,05571
	- 
	-
	0,04
	0,00624
	0,05244
	0,05571
	0,00624
	0,06195

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                      (материал стен - ж/б панели)
	0,06
	0,05569
	- 
	-
	0,04
	0,00975
	0,06765
	0,05569
	0,00975
	0,06544

	МКД, ул. Чапаева, 16 к 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                      (материал стен - ж/б панели)
	0,06
	0,05569
	- 
	-
	0,05
	0,00936
	0,06636
	0,05569
	0,00936
	0,06505

	МКД, ул. Чапаева, 16 к 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                         (материал стен - ж/б панели)
	0,06
	0,09312
	- 
	-
	0,05
	0,01638
	0,09258
	0,09312
	0,01638
	0,10950

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ, МКД ОТСУТСТВУЕТ В ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗКАХ)
	0,06
	-
	-
	-
	0,04
	 
	0,04
	0,060
	0,0125
	0,0725

	МКД, ул. Чапаева,16 к.6 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,06
	-
	- 
	-
	0,04
	 
	0,04
	0,06
	0,0125
	0,0725

	МКД, ул. Чапаева,16 к.7 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,06
	-
	- 
	-
	0,04
	 
	0,04
	0,06
	0,0125
	0,0725

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.1 (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,06
	-
	- 
	-
	0,04
	 
	0,04
	0,06
	0,0125
	0,0725

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.2 (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,06
	-
	- 
	-
	0,04
	 
	0,04
	0,06
	0,01250
	0,07250




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,06
	-
	- 
	-
	0,04
	 
	0,04
	0,06
	0,01250
	0,07250

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.4  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,06
	-
	- 
	-
	0,04
	 
	0,04
	0,060
	0,01250
	0,07250

	МКД, ул. Чапаева, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,369
	0,30447
	- 
	-
	0,23
	0,06591
	0,23421
	0,30447
	0,06591
	0,37038

	МКД, ул. Чапаева, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,381
	0,31449
	- 
	-
	0,21
	0,07176
	0,24936
	0,31449
	0,07176
	0,38625

	МКД, ул. Чапаева, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,290
	0,25575
	- 
	-
	0,18
	0,05187
	0,19857
	0,25575
	0,05187
	0,30762

	МКД, ул. Чапаева, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,386
	0,31847
	- 
	-
	0,12
	0,06981
	0,24411
	0,31847
	0,06981
	0,38828

	МКД, ул. Чапаева, 28  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,385
	0,31745
	- 
	-
	0,11
	0,07059
	0,24609
	0,31745
	0,07059
	0,38804

	МКД ул. Чапаева, 34, (ИТП1)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
	0,532
	0,43888
	- 
	- 
	0,16
	0,04797
	0,18807
	0,43888
	0,04797
	0,26741

	МКД  ул. Чапаева, 34 (ИТП2)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
	0,365
	
	
	
	0,16
	0,04875
	0,18885
	
	0,04875
	0,26819

	МКД, ул. Чапаева, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)  
(материал стен - ж/б панели)
	0,306
	0,21682
	- 
	  
	0,07
	0,04329
	0,17499
	0,21682
	0,04329
	0,26011

	МКД ул. Чапаева, 37 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,354
	0,31859
	- 
	-
	0,26
	0,09087
	0,29697
	0,31859
	0,09087
	0,40946

	МКД, ул. Горького, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	0,197
	0,21831
	- 
	-
	0,21
	0,05226
	0,19926
	0,21831
	0,05226
	0,27057

	МКД, ул. Привокзальная, 1 (НЕТ ПАСПОРТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, НЕТ ПАСПОРТА БТИ)
	0,018
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,018
	0
	0,018

	МКД, ул. Привокзальная, 5 (материал стен - кирпич) ПАСПОРТ ТЕПЛОПРЕБЛЕНИЯ            2017 г.),   в т.ч. 
	0,286
	0,28598
	- 
	-
	0,176
	0,03705
	0,15606
	0,28598
	0,03705
	0,32303

	административные помещения ОАО "РЖД"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	ИП Ярмолович В.В. (встроенные помещения в МКД)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	МКД ул. Привокзальная, 7 (материал стен – 
ж/б блоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2016 г.)
	0,281
	0,2813
	- 
	-
	0,1875
	0,04805
	0,18749
	0,2813
	0,04805
	0,32935

	МКД ул. Привокзальная, 9 
(материал стен -  кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,269
	0,27933
	- 
	-
	0,214
	0,05772
	0,21432
	0,27933
	0,05772
	0,33705




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	МКД, ул. Привокзальная, 11 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2015 г.), в т. ч. 
	0,042
	0,037171
	- 
	-
	0,007
	0,0023205
	0,032576
	0,037171
	0,0023205
	0,0394915

	нежилые помещения (Семенов С.В.) (ГВС 
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Привокзальная, 13 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.), в т.ч. 
	0,079
	0,070236
	- 
	-
	0,017
	0,0109395
	0,072605
	0,070236
	0,0109395
	0,0811755

	магазин канцтоваров "Глобус" (Жданова Л.А.)(ГВС отсутствует в начислениях, указана в договоре теплоснабжения)
	-
	
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	

	МКД, ул. Привокзальная, 15 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,089
	0,084872
	- 
	-
	0,017
	0,0102765
	0,0695715
	0,084872
	0,0102765
	0,0951485

	МКД, ул. Привокзальная, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,089
	-
	- 
	-
	0,017
	-
	-
	0,089
	0,0053125
	0,0943125

	МКД, ул. Береговая, 2 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,042
	0,032712
	- 
	-
	0,011
	0,0069615
	0,0214665
	0,032712
	0,0069615
	0,0396735

	МКД, ул. Исполкомовская, 9 (деревянный дом) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,033
	-
	- 
	-
	0,005
	-
	-
	0,033
	0,0015625
	0,0345625

	МКД, ул. Кирова, 3 (материал стен - сендвич-панели) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	0,083
	0,08324
	- 
	-
	0,072
	0,0143
	0,076
	0,08324
	0,0143
	0,09754

	МКД, ул. Кирова, 4 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,065
	0,06548
	- 
	-
	0,075
	0,011603
	0,075578
	0,06548
	0,011603
	0,077083

	МКД, ул. Кирова, 6 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,119
	0,111126
	- 
	-
	0,06
	0,0129285
	0,0813435
	0,111126
	0,0129285
	0,1240545

	МКД, ул. Кирова, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,053
	-
	- 
	-
	0,02
	-
	-
	0,053
	0,00625
	0,05925

	МКД, ул. Кирова, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,064
	-
	- 
	-
	0,017
	-
	-
	0,064
	0,0053125
	0,0693125

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,024
	-
	- 
	  
	- 
	-
	-
	0,024
	0
	0,024

	Индивидуальный  жилой дом ул. Инженерная, 8 (деревянный) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	0
	0,02

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,027
	-
	- 
	-
	0,024
	-
	-
	0,027
	0,0075
	0,0345

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,012
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,012
	0
	0,012




Продолжение таблицы 1.67
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	 Максимальная  нагрузка сис-темы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 14 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,012
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,012
	0
	0,012

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 16 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,023
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,023
	0
	0,023

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 18 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,023
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,023
	0
	0,023

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 19  (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,028
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,028
	0
	0,028

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 21 (материал стен – дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,028
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,028
	0
	0,028

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 22 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,022
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	0,022
	0
	0,022

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 24 (материал стен – дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,031
	-
	- 
	-
	0,01
	-
	-
	0,031
	0,003125
	0,034125

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 26 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,025
	-
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,025
	0
	0,025

	Малоэтажный жилой дом ул. Бумажников, 2 (материал стен – дерево) (ПАСПОРТ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Гоголя, 39 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) 
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Гоголя, 41а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	-

	Итого жилищный фонд с учетом встроенных прочих потребителей (источник теплоснабжения – 
котельные № 1, № 2):
	-
	 
	-
	  
	-
	 
	 
	32,2295
	6,0775
	38,3070





Таблица 1.68 – Договорные тепловые нагрузки бюджетных организаций и прочих потребителей (подключены к котельным № 1, № 2)
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчетная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	ГУП "Леноблводоканал", ВОС,
ул. Бумажников, 1 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2018 г.)
	0,123
	0,111866
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	в договоре теплоснабжения № 2 
(в формате .doc, дата не указана) Абонент не упоминается, предоставлен только не утвержденный акт разграничения
	0,1119
	0
	0
	0,1119

	ООО "Энергия", 
ул. Бумажников 2а  
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,009
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	отопление
	0,009
	0
	0
	0,0090

	Здание многофункционального торгово-развлекательного центра (в т.ч. пристройка семейного клуба "Океан" с бассейном) - ИП Голованова Л.М. Магазин "Мебель", ул. Бумажников, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2018 г.):
	-
	0,074
	-
	0,088
	-
	0,00495
	0,026
	0,095
	отопление, 
суммарная
 тепловая
 нагрузка 
не разбита на 
отопление, 
вентиляцию,
 ГВС
	0,074
	0,088
	0,0050
	0,16695

	Административное здание
ГУП «Леноблводоканал»,                                         ул. Гагарина 1 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	0,16
	0,0435
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	в договоре не выделена, приведена только суммарная на все объекты ГУП "Ленобл-водоканал"
	отопление
	0,0435
	0
	0
	0,0435

	Производственное здание (бывшая бойлерная) (Администрация Приозерского муниципального района ЛО), ул. Гагарина, 1 лит. Б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.)
	0,009
	0,0344
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,0344
	отопление
	0,0344
	0
	0
	0,0344




[bookmark: _Hlk199434194]Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчетная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	Административно-торговое здание (Кооператор), ул. Гагарина, 16 (пристройка) 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2019 г.), в том числе:
	0,045
	0,0356
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	0,03457
	отопление, суммарная нагрузка из  договоров теплопотребле-ния отличается от приведенной в паспорте теплопотреб-ления
	0,0356
	0
	0
	0,0356

	 Администрация МО                  
	
	0,02171
	
	
	
	
	
	0,014
	отопление
	
	
	
	

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО 
	
	
	
	
	
	
	
	0,003
	отопление
	
	
	
	

	ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и ЛО 
	
	
	
	
	
	
	
	0,00368
	отопление
	
	
	
	

	Приозерское потребительское общество (магазин) 
	
	0,01389
	
	
	
	
	
	0,01389
	отопление
	
	
	
	

	Административное здание,                        ул. Гагарина, 18 (пристройка), (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе:
	0,107
	0,032688
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	0,032688
	0
	0
	0,0327

	Администрация МО 
	
	0,024148
	
	
	
	
	
	0,0281
	отопление
	
	
	
	

	"Карнавал" (помещения МКУК "Приозерский культурный центр "Карнавал")
	
	0,002539
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "УЮТ" 
	
	0,001745
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	Кафе (Хапов С.Н.)
	
	0,004256
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	МОУ "Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая адаптивные образовательные программы" (Школа-сад), 
ул. Гастелло, 3, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2011 г.)
	0,16
	0,160
	0,0422
	0,0422
	0,061
	0,037067
	0,061355
	0,263
	 отопление (0,160) +                     вентиляция (0,042) +                             ГВСмах (0,061)
	0,160
	0,0422
	0,0371
	0,2393

	ТК "Idea"(ИП Кубанов И.А.),
ул. Гоголя, 7а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,016
	отопление
	0,026
	0
	0
	0,0260

	МДОУ "Детский сад комбиниро-ванного вида № 9", 
 ул. Гоголя, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2012 г.)
	0,183
	0,18337
	-
	-
	0,16
	0,052174
	0,160705
	0,343
	отопление (0,183) + 
 ГВСмах (0,160)
	0,18337
	0
	0,0522
	0,2355

	Магазин "Ласточка"
 (Хачтрян А.В.),  
ул. Гоголя, 30а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	-
	0,0047
	-
	-
	-
	-
	-
	0,009
	отопление
	0,0047
	0
	0
	0,0047




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчетная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	МТК "Магнит" (АО "Тандер"), 
ул. Гоголя, 44 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0865
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0865
	отопление
	0,0865
	0
	0
	0,0865

	ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО" (здание ПСС), 
ул. Жуковского, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,047
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,050
	отопление
	0,047
	0
	0
	0,047

	Административное здание, 
ул. Жуковского 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2019 г.), в том числе: 
	0,062
	0,0542
	- 
	- 
	-
	-
	-
	0,0542
	отопление
	0,0542
	0
	0
	0,0542

	ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"
	
	0,024945
	
	- 
	
	-
	-
	0,0249
	отопление
	
	
	
	

	Администрация МО
	
	0,029255
	
	- 
	
	-
	-
	0,0293
	отопление
	
	
	
	

	ПАО "Балтийские лодки", 
ул. Заводская, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтен в нагрузках
	0
	0
	не учтен в нагрузках

	ОАО "ППЖТ", ул. Заводская, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	договор не предоставлен
	не учтен в нагрузках
	0
	0
	не учтен в нагрузках

	Мазутное хозяйство котельной ОАО "Энерго-Ресурс", 
ул. Заводская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтен в нагрузках
	0
	не учтен в нагрузках
	не учтен в нагрузках

	Слесарная мастерская 
ОАО "Энерго-Ресурс", 
ул. Заводская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтен в нагрузках
	0
	не учтен в нагрузках
	не учтен в нагрузках

	Жилые дома ОАО "Энерго-Ресурс", ул. Заводская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтен в нагрузках
	0
	не учтен в нагрузках
	не учтен в нагрузках

	Гостиница "Гранат",
ул. Инженерная, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2020 г.)
	0,061
	0,05376
	- 
	-
	0,03
	0,006942
	0,049782
	0,061
	отопление + ГВС
	0,061
	0
	в договоре теплоснаб-жения вы-полнен рас-чет потреб-ления теп-ловой энер-гии в Гкал, среднеча-совая теп-ловая наг-рузка  в договоре теплоснаб-жения не определена.
	0,0610




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчетная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	Административное здание, 
 ул. Исполкомовская, 6/Калинина, 9 (часть вдоль улицы Исполкомовской) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе:
	0,134
	0,126929
	-
	-
	0,01
	0,001248
	0,013488
	-
	отопление + ГВС
	0,126929
	0
	0,00125
	0,1282

	Администрация МО
	-
	0,107934
	-
	-
	-
	0,001248
	0,013488
	0,046
	отопление
	
	
	
	

	Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по ЛО 
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	0,0086
	отопление
	
	
	
	

	Комитет финансов Приозерского муниципального района ЛО
	0,02
	
	-
	-
	-
	
	
	0,0174
	отопление
	
	
	
	

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	0,019
	отопление + ГВС
	
	
	
	

	УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и ЛО
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	0,005
	отопление
	
	
	
	

	ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 
г. СПб и ЛО"
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	0,017
	отопление
	
	
	
	

	магазин "Верный" 
(ООО "Вертикаль плюс") (паспорт теплопотребления)
	-
	0,018995
	-
	-
	-
	
	
	договор не предоставлен, в договоре № 200 от 25.02.2019, в приложении № 2 к договору в качестве отапливаемого объекта указана гостиница
	
	
	
	

	гостиница "Друзья" 
(ООО "Вертикаль плюс")
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0,058
	-
	
	
	
	

	Административное здание,  
ул. Исполкомовская, 6/ Калинина, 9 (часть вдоль улицы Калинина) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ), в том числе:
	0,247
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2362
	отопление
	0,236
	0
	0,0000625
	0,2361

	ПАО "Ростелеком" (ввод 1)
	0,149
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,138
	отопление, теп-ловая нагрузка системы отоп-ления приведен-ная в договоре теплоснабжения отличается от проектной
	0,138
	0
	0
	0,1380




[bookmark: _Hlk151667825]Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчетная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	ФГУП "Почта России" 
(ввод 2)
	0,098
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0982
	отопление (0,0098) + ГВС макс (0,0002), по результатам обследования теплового узла потребителя ГВС отсутствует
	0,098
	0
	0,0000625
	0,0981

	Гаражи (Администрация МО (гараж), ул. Исполкомовская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2021 г.)
	0,015
	0,01534
	- 
	-
	-
	-
	-
	0,01534
	отопление
	0,01534
	0
	0
	0,0153

	ГУП "Леноблводоканал" (ранее - МП "Приозерские коммунальные сети"), КНС № 3, ул. Калинина (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,031
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,031
	отопление
	0,031
	0
	0
	0,0310

	Прокуратура Ленинградской области, ул. Калинина, д. 2
	0,033
	-
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	0,035
	отопление, 
тепловая нагрузка системы отоп-ления приве-денная в дого-воре теплоснаб-жения отличается от проектной
	0,035
	0
	0
	0,0350

	Административное здание, 
ул. Калинина, 11, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,117
	отопление+ГВС
	0,117
	0
	не выделена в договорных нагрузках
	0,1170

	МАУК Приозерский районный киноконцертный зал
	0,092
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,092
	отопление
	
	
	
	

	МКУК Приозерская городская библиотека
	0,013
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,013
	отопление
	
	
	
	

	Магазин "Фикс-прайс" 
ИП Красавина И.С. 
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,012
	отопление, ГВС по открытой схеме в договоре не отражена
	
	
	
	

	 гост. "Корела", ул. Калинина, 11 (отопление и ГВС от собственного источника)
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	
	
	
	

	Управление судебного департамента в ЛО, ул. Калинина, 21 лит. А (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2020 г.)
	0,103
	0,08806
	- 
	- 
	0,01
	-
	-
	0,088
	отопление, по результатам обследования теплового узла потребителя ГВС отсутствует 
	0,08806
	0
	0
	0,0881


Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчетная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	Гараж суда, ул. Калинина, 21а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	0,011
	0,011
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,11
	отопление
	0,011
	0
	0
	0,0110

	МОУ "Средняя общеобразователь-ная школа № 4", ул. Калинина, 27 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2012)
	0,386
	0,38655
	- 
	- 
	0,06
	0,029653
	0,057328
	0,444
	отопление (0,387) 
+ ГВСмах (0,057)
	0,38655
	0
	0,0297
	0,4162

	МДОУ "Детский сад № 1", ул. Калинина, 27б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ),
 Проект на АИТП ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-ИНВЕСТ", 2016)
	0,187 (отопление) + 0,005 (теплый пол) = 0,192
	-
	0,09181
	-
	0,1323 (среднечасовая нагрузка СГВС - 0,03384 Гкал/ч)
	-
	-
	0,416
	отопление (0,192) + вентиляция (0,092) + ГВСмах (0,132)
	0,192
	0,0918
	0,0338
	0,31765

	МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 8", 
ул. Калинина, 28а 
	0,108
	0,10879
	- 
	- 
	0,1
	0,029936
	0,104345
	0,212
	 отопление (0,108) + 
 ГВС (0,104)
	0,10879
	0
	0,0299
	0,138726

	Административное здание, 
ул. Калинина, 31, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) в том числе:
	0,081
	-
	-
	-
	0,16
	-
	-
	0,241
	отопление + открытая ГВС 
	0,081
	0
	0,05
	0,131

	ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" (админ. здание)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2121
	 отопление (0,0713) + ГВС (0,1408)
	0,0713
	0
	0,044
	0,1153

	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0289
	отопление (0,0097)+ ГВС (0,0192) 
	0,0097
	0
	0,006
	0,0157

	Гаражные боксы, 
ул. Калинина, 31, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) в том числе:
	0,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0621
	отопление
	0,0621
	0
	0
	0,0621

	ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" (гараж),
 ул. Калинина, 31
	
	
	
	
	
	
	
	0,0405
	отопление
	
	
	
	

	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Лен. обл. - гаражный бокс, ул. Калинина, 31 
	
	
	
	
	
	
	
	0,0055
	отопление
	
	
	
	

	Администрация МО - гараж, ул. Калинина, 31
	
	
	
	
	
	
	
	0,0021
	отопление
	
	
	
	

	ГБУЗ "Приозерская межрайонная больница"
	
	
	
	
	
	
	
	0,014
	отопление
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчетная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	Лечебно-диагностический корпус, ул. Калинина, 35, корп. 1:
 ООО "РЕНИБУС-мед" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.)
	0,789
	0,02695
	-
	-
	0,4
	-
	-
	0,031
	суммарная теп-ловая нагрузка в договоре тепло-потребления учитывает отоп-ление и ГВС, по результатам обследования теплового узла потребителя ГВС от элект-роводонагрева-телей
	0,031
	0
	0
	0,031

	ГБУЗ "Приозерская межрайонная больница", ул. Калинина, 35:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,8044
	 отопление (1,620)+ ГВС ср.ч (0,198), 
в договоре теплопотреб-ления ГВС среднечасовая
	 
	 
	 
	 

	Лечебно-хирургический корпус, ул. Калинина, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2016 г.)
	0,113
	0,11273
	0,537
	0,53753
	0,242
	0,064
	0,242
	0,714
	отопление (0,65)+ 
ГВСср.ч (0,064)
	0,11273
	0,5375
	0,064
	0,7143

	Аптека и дневной стационар,
ул. Калинина, 35, корп. 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ) 
	-
	0,055
	-
	-
	-
	0,01631
	0,02273
	0,07131
	отопление (0,055)+
 ГВСср.ч (0,01631)
	0,055
	0
	0,0163
	0,0713

	Пищеблок, 
ул. Калинина, 35, корпус 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	0,024
	-
	-
	-
	0,02818
	0,11962
	0,05218
	отопление (0,024)+ 
ГВСср.ч (0,02818)
	0,024
	0
	0,0282
	0,0522

	Мастерские АХЧ, ул. Калинина, 35, корпус 4 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	отопление, нагрузка ГВС в договоре не отражена
	0,01
	0
	не выделена в договорных нагрузках
	0,0100

	Поликлиника,
 ул. Калинина, 35, корпус 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ)  
	-
	0,307
	-
	-
	-
	0,0493
	0,08692
	0,3563
	отопление (0,307)+ 
ГВСср.ч (0,0493)
	0,307
	0
	0,0493
	0,3563

	Главный корпус, 
ул. Калинина, 35, корпус 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	0,254
	-
	-
	-
	0,01597
	0,057057
	0,2700
	отопление (0,254)+
ГВСср.ч (0,016)
	0,254
	0
	0,0160
	0,2700




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчетная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	Гинекологическое отделение, ул. Калинина, 35, корпус 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	0,118
	-
	-
	-
	0,011
	0,04305
	0,12889
	отопление (0,118)+
 ГВСср.ч (0,01089)
	0,118
	0
	0,0110
	0,1290

	Инфекционное отделение, 
ул.  Калинина, 35, корпус 8 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	0,048
	-
	-
	-
	0,0064
	0,04774
	0,0544
	отопление (0,048)+ 
ГВСср.ч (0,0064)
	0,048
	0
	0,0064
	0,0544

	Корпус гаражей, ул. Калинина, 35, корпус 10, ввод 1 (Скорая помощь, судмедэксперты) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.), в том числе:
	-
	0,06
	-
	-
	-
	расчет нагрузки на ГВС в паспорте теплопотребления 
не приведен
	0,0600
	отопление, нагрузка ГВС в договоре не отражена
	0,06
	0
	не выделена в договорных нагрузках
	0,0600

	гаражи (ввод 1)
	-
	0,0407
	-
	-
	-
	
	-
	отопление
	
	
	
	

	помещения судмедэкспертов (ввод 2)
	-
	0,0193
	-
	-
	-
	
	-
	отопление, нагрузка ГВС в договоре не отражена
	
	
	
	

	Здание гаража, 
ул.  Калинина, 35, лит. И (гараж инфекционного корпуса) 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	отопление
	0,025
	0
	0
	0,0250

	Здание ремонтной зоны и прачечной, 
ул. Калинина, 35, корп. 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ)
	-
	0,039
	-
	-
	-
	0,0058
	0,04147
	0,0448
	отопление (0,039) +ГВСср.ч (0,0058)
	0,039
	0
	0,0058
	0,0448

	Корпус томографии,
 ул. Калинина, 35, корпус 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	0,016
	-
	-
	-
	0,00149
	0,00762
	0,01749
	отопление (0,016) +ГВСср.ч (0,00149)
	0,016
	0
	0,0015
	0,0175

	МП "ГЦУ", морг, ул. Калинина, 35, корпус 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,027
	0,028279
	- 
	- 
	0,04
	0,011352
	0,04029
	0,027
	отопление, нагрузка ГВС в договоре не отражена
	0,027
	0
	в договоре теплоснабжения выполнен расчет потребления тепловой энергии в Гкал, среднечасовая тепловая нагрузка  в договоре теплоснабжения не определена.
	0,0270




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчет-ная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	Административное здание, 
ул. Калинина, 39, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ), в том числе:
	0,118
	-
	-
	-
	0,03
	-
	-
	-
	общая тепловая нагрузка здания, приведенная  в договорах тепло-снабжения абонентов не соответствует проектной тепловой нагрузке, паспорт тепло-потребления не разрабатывался, по результатам обследования потребителя ГВС отсутствует
	0,118
	0
	0,009
	0,1274

	Барабаш Л.В.
	
	
	
	
	
	
	
	нагрузка не выделена в тексте договора
	отопление+ГВС
	
	
	
	

	Бурик Е.М. 
	
	
	
	
	
	
	
	нагрузка не выделена в тексте договора
	отопление+ГВС
	
	
	
	

	Грабин А.И.
	
	
	
	
	
	
	
	нагрузка не выделена в тексте договора
	отопление+ГВС
	
	
	
	

	Костенко О.А. 
	
	
	
	
	
	
	
	0,0012, в расчетах учтена общая нагрузка на здание проектная равная 0,118 Гкал/ч, в других договорах в расчетах общая нагрузка на здание 0,49
	отопление
	
	
	
	

	Бычкова Е.И. 
	
	
	
	
	
	
	
	0,073
	отопление
	
	
	
	

	Хохлова Н.Н. 
	
	
	
	
	
	
	
	нагрузка не выделена в тексте договора
	отопление+ГВС
	
	
	
	

	ООО "ПТК" (Елизаров И.В.)
	
	
	
	
	
	
	
	нагрузка не выделена в тексте договора
	отопление
	
	
	
	

	Ярмлолвич В.В.
	
	
	
	
	
	
	
	нагрузка не выделена в тексте договора
	отопление+ГВС
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчет-ная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	Цаглова Т.Н. (жилое помещение, кв. 73)
	учтена в общей по зданию
	-
	-
	-
	учтена в общей по зданию
	-
	-
	нагрузка не выделена в тексте договора
	отопление
	учтена в общей по зданию
	0
	учтена в общей по зданию
	учтена в общей по зданию

	Игнатьев А.В.
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	ООО "ул. Калинина, 39"
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	Федорова Н.А.
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	Василенко Т.В.
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	Глазков А.В.
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	Дятлова К.А.
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	Замков Д.А.
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	Ильюшенков С.Ю.
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	Буланова М.С.
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	Муравьев С.В.
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	Гусева Л.Н.
	
	
	
	
	
	
	
	договор не предоставлен
	
	
	
	

	МУ "ФОиСК "ФОК Юность" (плавательный бассейн), 
ул. Калинина, 39а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,181
	0,18157
	0,22
	0,21632
	0,13
	0,08415
	0,13245
	0,529
	отопление (0,181) + вентиляция (0,216) + ГВСмах (0,132)
	0,18157
	0,2163
	0,08415
	0,4820

	
	
	
	
	
	
	0,284 (подогрев воды в бассейне)
	
	
	
	
	подогрев воды в бассейне не учтен в договорных нагрузках
	

	МБУ ФКС "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики" (стадион), 
ул. Калинина, 41а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,055
	-
	- 
	- 
	0,02
	-
	-
	0,07
	отопление (0,055) + ГВСмах (0,015)
	0,055
	0
	0,0046875
	0,0597

	ООО "ПО Лидер", 
ул. Калинина, 51 (ОТКЛЮЧЕН) СВОЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛО-ВОЙ ЭНЕРГИИ (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
ООО "СПК", 2011 г.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	ОМВД Российской Федерации по Приозерскому району и ЛО (ОВД), ул. Кирова, 16 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0249
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0249
	отопление
	0,0249
	0
	0
	0,0249

	Гараж ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СПб и ЛО", ул. Кирова, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,012
	-
	- 
	- 
	0,003
	-
	-
	0,015
	отопление (0,012) + ГВСмах (0,003)
	0,012
	0
	0,0009375
	0,0129




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчет-ная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	ПАО "Ленэнерго", ул. Кирова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) - новое здание
	0,106
	-
	-
	-
	0,019
	-
	-
	договор не предоставлен
	0,106
	0
	0,005938
	0,1119

	ПАО "Ленэнерго", ул. Кирова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) - старое здание
	0,055
	-
	-
	-
	0,009
	-
	-
	договор не предоставлен
	0,055
	0
	0,0028125
	0,0578

	Гараж РЭС, ул. Кирова, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,029
	-
	-
	-
	0,006
	-
	-
	договор не предоставлен
	0,029
	0
	0,001875
	0,0309

	МБУ "Зеленый город" (с 12.2022) (ранее - МП Приозерское районное агентство услуг (ПРАУ),  
ул. Комсомольская, 1 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,025
	0,025524
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,03
	актуальный дого-вор теплоснаб-жения с МБУ "Зеленый город" не предоставлен, есть договор теплоснабжения 
№ 125 от 28.11.2018 заключен с 
МП "Приозерское районное агентство услуг"
	0,03
	0
	0
	0,0300

	Административное помещение (ЗАГС, салон красоты, кафе), 
ул. Красноармейская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2019 г.)
	0,03
	0,02423
	- 
	-
	-
	0,0015
	0,003
	0,02573
	отопление (0,02423) + ГВСмах (0,0015)
	0,02423
	0
	0,0015
	0,0257

	ЛО ГБУ "Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения",
ул. Красноармейская, 15в   (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2012 г.)
	0,119
	0,119
	-
	-
	0,106
	0,017791
	0,106001
	0,225
	 отопление (0,119) + ГВСмах  (0,106)
	0,119
	0
	0,017791
	0,1368

	ГКУ "Леноблпожспас" (пожарное депо), ул. Красноармейская, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ):
	0,070417
	-
	0,280584
	-
	0,10692
	0,00726 (проект)
	-
	0,456
	отопление (0,072) + ГВС (0,097) + вентиляция (0,287)
	0,072
 
 
 
	0,287
 
 
 
	0,0303125
 
 
 
	0,3893




	пожарное депо (актовый зал)
	0,01946
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	пожарное депо (административная часть)
	0,03306
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	пожарное депо (производственная часть)
	0,01788
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчет-ная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО (ОВД) (администра-тивное здание), ул. Ленина, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ)
	0,186
	-
	- 
	- 
	0,022
	- 
	- 
	0,186
	отопление, ГВС отсутствует
	0,186
	0
	0
	0,1860

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО (ОВД) Гаражи, 
ул. Ленина, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ)
	0,032
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	отопление
	0,03
	0
	0
	0,0300

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО (ОВД) (паспортный стол), ул. Ленина, 12а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ)
	0,036
	-
	-
	-
	- 
	-
	-
	0,036
	отопление
	0,036
	0
	0
	0,0360

	Отделение пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-градской области, УПФ РФ, 
ул. Ленина 15а, ввод 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	0,017
	0,028
	- 
	- 
	-
	0,003233
	0,003233
	0,031
	отопление (0,028) + ГВС (0,003)
	0,028
	0
	0,003233
	0,0312

	Отделение пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-градской области, УПФ РФ, 
ул. Ленина 15а, ввод 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	0,053
	0,069
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,069
	отопление
	0,069
	0
	0
	0,0690

	Административное здание, 
ул. Ленина, 18, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе:
	0,062
	0,04538
	-
	-
	0,003
	0,001073
	0,013139
	0,0694
	отопление  + ГВС 
	0,04538
	0
	0,001073
	0,04645

	Администрация МО
	
	0,0293
	
	
	
	0,001073
	0,013139
	0,0304
	отоплении (0,0293) + ГВС (0,0011)
	
	
	
	

	Банк "Санкт-Петербург" 
(1 этаж)
	
	0,01608
	
	
	
	-
	-
	0,039
	отопление (0,036) + 0,003 (ГВС),                  не соответствует данным приве-денным в паспорте теплопотреб-ления
	
	
	
	

	Гараж Российское объединение инкассации "РОСИНКАС" Банка России, ул. Ленина, 18  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,011
	отопление, необходимо учесть нагрузку ГВС
	0,011
	0
	не учтена в договорных нагрузках
	0,0110

	МОУ "Средняя общеобразова-тельная школа № 5", ул. Ленина, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2012 г.)
	0,309
	0,30904
	- 
	-
	0,046
	0,029841
	0,046372
	0,3388
	отопление (0,309) + ГВСср.ч (0,0298)
	0,30904
	0
	0,029841
	0,3389


Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчет-ная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	МОУ "Средняя общеобразова-тельная школа № 5" - спортивный комплекс, ул. Ленина, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ, Проектные данные, шифр БСК 03-15, 2015 г., Балтийская строительная компания)
	0,096
	-
	0,06
	-
	0,0165
	-
	-
	0,1725
	отопление (0,096) + вентиляция (0,06) + ГВС (0,0165), не соответствуют проектным
	0,096
	0,06
	0,005156
	0,1612

	ООО "Спектр" Торгово-бытовой комплекс, ул. Ленина, 34а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3
	отопление
	0,3
	0
	0
	0,3000

	ГКЦ "Карнавал", ул. Ленина, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.)
	0,179
	0,17716
	0,223
	не рассмотрена
	-
	-
	-
	0,398
	отопление (0,175) + вентиляция (0,223)
	0,175
	0,223
	0
	0,3980

	МОУДО "Центр детского творчества" (административное здание), ул. Ленина, 48 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2012 г.)
	0,163
	0,13146
	-
	-
	0,02
	0,014765
	0,002799
	0,146
	отопление (0,131) + ГВСср.ч (0,015), отвода на ГВС нет по результатам технического обследования, рекомендуется корректировка договора
	0,131
	0
	0,015
	0,1460

	МОУДО "Центр детского творчества" (мастерские), 
ул. Ленина, 48а 
	0,034
	0,03168
	-
	-
	-
	-
	-
	0,032
	отопление
	0,032
	0
	0
	0,0320

	МДОУ "Детский сад № 5",                                                 ул. Ленина, 58а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	0,223
	0,30894
	-
	-
	0,12
	0,048753
	0,115259
	0,424
	отопление (0,309) + ГВСмах (0,115)
	0,3089
	0
	0,04875
	0,3577

	МУ "Приозерская спортивная школа "Корела", 
ул. Ленинградская, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,018
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,02
	отопление
	0,02
	0
	0
	0,0200

	УФНС России по Ленинградской области, ул. Ленинградская, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,082
	-
	-
	-
	0,02
	- 
	- 
	0,105
	отопление (0,083)  +  ГВСмах (0,022)
	0,083
	0
	0,006875
	0,0899

	МБУ "Зеленый город" Бани, Ленинградское шоссе, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2018 г., Проектная документация на реконструкцию системы ГВС и узла отопления, 2020 г., ООО "Опора")
	0,073
	0,05091
	- 
	- 
	0,296
	0,0792
	1,0218
	0,369
	отопление (0,073) + ГВСмах (0,296)
	0,073
	0
	0,0925
	0,1655




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчет-ная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	ООО "Русавто", центр досуга, Ленинградское шоссе, 2а, лит. Б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2016 г.) 
	0,051
	0,051
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,056
	отопление
	0,056
	0
	0
	0,0560

	ТЦ "Пилот" ООО "Навигатор", 
ул. Литейная, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.)
	0,094
	0,084
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,094
	отопление, указанная в договоре тепловая нагрузка на отопление здания не совпадает с приведенной в паспорте теплопотребления 
	0,094
	0
	0
	0,0940

	МДОУ "Детский сад № 5",                             ул. Маяковская, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	0,084
	0,08253
	-
	-
	0,08
	0,007527
	0,079822
	0,163
	 отопление (0,083)+ ГВСмах (0,080)
	0,083
	0
	0,007527
	0,0905

	МБУ ФКС "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики", ул. Маяковского, 25 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,1529
	-
	0,2369
	-
	0,1472
	-
	-
	0,5371
	отопление (0,153) + кондиционирование (0,0347) + вентиляция (0,1685) + ВТЗ (тепловая завеса) (0,0337) + ГВСмах (0,1472)
	0,153
	0,2369
	0,046
	0,4358

	ГБОУ ЛО "Приозерская школа-интернат" (КШИ) (спальный корпус), ул. Маяковского, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2021)
	0,35
	0,35
	-
	-
	0,026
	0,02418
	0,10014
	0,45
	отопление (0,350) + ГВСмах (0,1), СВ отключена
	0,35
	0
	0,02418
	0,3742

	столовая (ввод 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спальный корпус (ввод 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Административное здание, 
ул. Маяковского, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2019), в том числе:
	0,237
	0,225027
	-
	-
	0,013
	0,00264
	0,02364
	0,22760
	отопление+ГВС, в договоре учтена среднечасовая нагрузка ГВС
	0,2250
	0
	0,00264
	0,2277

	ГБОУ ЛО "Приозерская школа-интернат" (КШИ) (учебный корпус)
	
	
	
	
	
	
	
	0,04966
	отопление (0,0491) + ГВС (0,00058)
	
	
	
	

	Администрация МО
	
	
	
	
	
	
	
	0,11230
	отопление (0,11655) + ГВС (0,001554)
	
	
	
	

	МКУ "Централизованная бухгалтерия комитета 
образования администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО"
	
	
	
	
	
	
	
	0,06563984
	отопление (0,06489) + ГВС(0,0007613)
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчет-ная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	Гаражи, ул. Маяковского, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ), 
в том числе:
	0,022
	-
	-
	-
	0,003
	-
	-
	0,024412
	отопление+ГВС
	0,022
	0
	0,0009375
	0,0229

	ГБОУ ЛО "Приозерская школа-интернат" гаражи
	
	
	
	
	
	
	
	0,004312
	отопление (0,004312) + ГВС (0,000588)
	
	
	
	

	МКУ "Управление защиты населения территорий" (гаражный бокс) 
	
	
	
	
	
	
	
	0,0201
	отопление (0,017688) + ГВС (0,002412)
	
	
	
	

	МБУ "Зеленый город" (с 12.2022) Гараж, здание ремонтной базы,
 ул. Песочная, б/н (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,175
	0,081144
	- 
	- 
	0,048
	0,009458
	0,04802
	0,129
	отопление (0,081)  +  ГВСмах (0,048)
	0,081144
	0
	0,009458
	0,0906

	Здание котельной с основной пристройкой (4-х этажное) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтена в договор-ных нагрузках
	0
	0
	не учтена в договорных нагрузках

	ОАО "Энерго-Ресурс" Административное здание, ул. Песочная (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтена 
в дого-ворных нагрузках
	0
	0
	не учтена в договорных нагрузках

	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Минобороны Российской Федерации, 
ул. Портовая, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0254
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0254
	отопление
	0,0254
	0
	0
	0,0254

	МУДО "Приозерская детская школа искусств", ул. Портовая, 1а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,059
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	0,135
	отопление  (0,057) + вентиляция (0,049) + ГВС мах (0,029), 0,004 - ГВС ср., 
	0,057
	0,049
	0,004
	0,1100

	ОАО "РЖД", 
ул. Привокзальная, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,329
	отопление  + ГВС 
	 
	 
	 
	 

	Вокзал, ОАО "РЖД" 
	0,069
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,048
	отопление
	0,048
	0
	0
	0,0480

	Пост ЭЦ, ОАО "РЖД" 
	0,086
	-
	-
	-
	0,009
	-
	-
	0,07
	отопление  + ГВС
	0,070
	0
	0,0028
	0,0728

	Дом связи ШЧ-13, ОАО "РЖД" 
	0,033
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,021
	отопление
	0,021
	0
	0
	0,0210

	Мастерские ПЧ-16, 
ОАО "РЖД" 
	0,143
	-
	-
	-
	0,21
	-
	-
	0,105
	отопление  + ГВС 
	0,105
	0
	0,0656
	0,1706

	Гараж ПЧ-16, ОАО "РЖД" 
	0,072
	-
	-
	-
	0,056
	-
	-
	0,068
	отопление, ГВС  отсутствует
	0,068
	0
	0
	0,0680

	Компрессор. ПЧ-16, 
ОАО "РЖД" 
	0,027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,017
	отопление
	0,017
	0
	0
	0,0170




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчет-ная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	МП "ГЦУ" Бюро ритуальных услуг, ул. Пушкина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,0118
	0,011765
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,006
	отопление, не соответствует тепловой нагрузке системы отопле-ния приведенной в паспорте теплопотребления
	0,006
	0
	0
	0,0060

	Следственное управление Следственного комитета, 
ул. Пушкина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,015
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,024
	отопление, тепловые нагрузки приведенные в государственном контракте № 44 от 15.03.2023 отли-чаются от проектных приве-денных в Актуа-лизированной редакции схемы теплоснабжения Приозерского городского округа, 2022 г. 
	0,024
	0
	0
	0,0240

	ТЦ "Северопарковый" (ранее - ООО "Северный парк", 
ООО "Агроторг"), 
ул. Северопарковая, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,116
	-
	0,214
	-
	0,046
	-
	-
	0,376
	отопление  (0,116)  +  вентиляция (0,214) + ГВСмах  (0,046)
	0,116
	0,214
	0,01438
	0,3444

	МОУ "Средняя общеобразователь-ная школа № 1", 
ул. Северопарковая, 5, в том числе 
	0,371
	0,39343
	0,04
	0,03715
	0,11
	0,0405
	0,1095
	0,539
	отопление + вентиляция +Г ВС, вентиляция не запущена
	0,393
	0,0372
	0,0405
	0,4707

	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1", ул. Северопарковая, 5
	
	
	
	
	
	
	
	0,509
	отопление (0,371) + вентиляция (0,035) + ГВС (0,103), вентиляция смонтирована, но не запущена
	
	
	
	

	МОУ ДО "Центр информационных технологий", 
ул. Северопарковая, 5
	
	
	
	
	
	
	
	0,03
	отопление (0,022) + вентиляция (0,002) + ГВС (0,006)
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.68
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая 
Нагрузка
 системы отопления (паспорт
 теплопот-ребления), 
Гкал/ч 
	Проектная тепловая   нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Тепловая 
нагрузка 
системы вентиляции (паспорт тепло-потребления), Гкал/ч 
	Проектная максимальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	 Средне-часовая расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотребления), Гкал/ч
	 Максималь-
ная расчет-ная нагрузка систе-мы ГВС
 (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Суммарная 
договорная 
 нагрузка систем
 здания (из договора), 
Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная тепловая нагрузка систем здания, Гкал/ч

	ТК "Атлант" (договор с ООО "ПриИСК"), ул. Советская, 11А (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) (Рабочий проект ИТП и система отопления, ООО "Перспектива", 2014, г. С-Пб)
	0,108
	0,1038
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	0,108
	отопление
	0,108
	0
	0
	0,1080

	Административное здание (архив), ул. Советская, 18, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2019 г.) в том числе:
	0,021
	0,01793
	- 
	-
	- 
	-
	-
	0,021
	отопление
	0,021
	0
	0
	0,0210

	ЛО ГУП "Недвижимость"
	
	
	
	
	
	
	
	0,009874
	отопление
	
	
	
	

	Администрация МО
	
	
	
	
	
	
	
	-
	отопление
	
	
	
	

	Гостиница "Кексгольм", 
ул. Советская, 18а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	0,034
	0,03457
	- 
	-
	0,02
	-
	-
	договор не предоставлен
	0,0346
	0
	0
	0,0346

	МУДО "Приозерская детская художественная школа", ул. Советская, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,022
	-
	- 
	  
	- 
	- 
	- 
	0,022
	отопление
	0,022
	0
	0
	0,0220

	ООО "Аква", будка охраны автостоянки, ул. Суворова, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2021 г.)
	-
	0,00403
	-
	-
	-
	0,000033
	0,007563
	договор не предоставлен
	не учтен в договор-ных наг-руузках
	0
	не учтен в договорных нагрузках
	не учтен в договорных нагрузках

	Приозерский политехнический колледж (учебный корпус), 
ул. Чапаева, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,237
	-
	-
	-
	0,22
	-
	-
	0,457
	отопление+ГВС
	0,237
	0
	0,06875
	0,3058

	Приозерский политехнический колледж (общежитие), 
ул. Чапаева, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,183
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	0,193
	отопление + ГВС
	0,183
	0
	0,003125
	0,1861

	Итого бюджетные и прочие потребители от котельных
 № 1 и № 2 
	 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	8,9614
	2,083
	1,0891
	12,1335




Таблица 1.69 – Договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенные к котельным № 3 – № 6 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63; г. Приозерск, ул. Сосновая, 1; г. Приозерск, ул. Заозерная, 15; г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы отопления (паспорт теплопотребле-ния, расчет по отопительным приборам), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы отопления (в соответствии с договором теплоснабже-ния), Гкал/ч
	Проект-ная тепловая   нагрузка системы венти-ляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (в соответ-ствии с договором теплоснабже-ния), Гкал/ч
	Проектная макси-мальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасо-вая нагрузка системы ГВС (пас-порт тепло-потребле-ния), Гкал/ч
	 Максималь-ная  нагруз-ка системы ГВС (пас-порт тепло-потребле-ния), Гкал/ч
	Средне-часовая тепловая нагрузка системы ГВС (в соответст-вии с дого-вором теп-лоснабже-ния)
	Дого-ворная тепло-вая нагрузка СО, Гкал/ч
	Дого-ворная тепло-вая наг-рузка СВ, Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная  тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Договор тепло-снаб-жения

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

	Лечебно-профилакти-ческий корпус № 1 ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 
2017 г.)
	0,11267
	0,08082
	0,115
	-
	-
	-
	ГВС от электроводонагревателей
	ГВС от электроводонагревателей
	ГВС от электроводонагревателей
	ГВС от электроводо-нагревателей
	0,115
	-
	-
	0,115
	Контракт тепло-снабже-ния 
№ 27 –
от 01 января 2023 г. 

	Лечебно-профилакти-ческий корпус № 2 ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 
2017 г.)
	0,11007
	0,14258
	0,112
	-
	-
	-
	ГВС от электроводонагревателей
	ГВС от электроводонагревателей
	ГВС от электроводонагревателей
	ГВС от электро-водонаг-ревателей
	0,112
	-
	-
	0,112
	

	Лечебно-профилакти-ческий корпус № 3 ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 
2017 г.)
	0,1063
	0,06891
	0,109
	-
	-
	-
	ГВС от электроводонагревателей
	ГВС от электроводонагревателей
	ГВС от электроводонагревателей
	ГВС от электроводо-нагревателей
	0,109
	-
	-
	0,109
	

	Административный корпус № 4 ЛОГБУ 
"ЛО МРЦ" 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,11643
	0,14004
	0,11
	-
	-
	-
	нет данных
	0,00476
	0,0482
	в договоре теплоснабжения выполнен рас-чет потребления тепловой энер-гии в Гкал, среднечасовая тепловая наг-рузка  в дого-воре тепло-снабжения не определена.
	0,11
	-
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0,110
	

	Пищеблок ЛОГБУ 
"ЛО МРЦ" 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ 2017 г.)
	0,0335
	0,04631
	0,03
	нет данных
	0,065
	отсутствует в договоре
	нет данных
	0,06113
	0,85097
	в договоре теплоснабжения выполнен рас-чет потребления тепловой энер-гии в Гкал, среднечасовая тепловая наг-рузка  в дого-воре тепло-снабжения не определена.
	0,01248
	0,01752
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0,030
	

	Баня ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 
2017 г.)
	0,00593
	0,01585
	0,006
	-
	-
	-
	нет данных
	0,10661
	0,97151
	в договоре теплоснабжения выполнен рас-чет потребления тепловой энер-гии в Гкал, среднечасовая тепловая наг-рузка  в дого-воре тепло-снабжения не определена.
	0,006
	-
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0,0060
	


Продолжение таблицы 1.69
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы отопления (паспорт теплопотребле-ния, расчет по отопительным приборам), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы отопления (в соответствии с договором теплоснабже-ния), Гкал/ч
	Проект-ная тепловая   нагрузка системы венти-ляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (в соответ-ствии с договором теплоснабже-ния), Гкал/ч
	Проектная макси-мальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасо-вая нагрузка системы ГВС (пас-порт тепло-потребле-ния), Гкал/ч
	 Максималь-ная  нагруз-ка системы ГВС (пас-порт тепло-потребле-ния), Гкал/ч
	Средне-часовая тепловая нагрузка системы ГВС (в соответ-ствии с договором теплоснаб-жения)
	Дого-ворная тепло-вая нагрузка СО, Гкал/ч
	Договорная тепло-вая нагрузка СВ, Гкал/ч
	Договор-ная тепловая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная  тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Договор тепло-снаб-жения

	Гараж (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-
ЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,0359
	0,02434
	0,048
	-
	-
	-
	нет данных
	нет данных
	ГВС отсутствует
	-
	0,048
	-
	-
	0,048
	Контракт тепло-снабже-ния 
№ 27 –
от 01 января 2023 г.

	Прачечная ЛОГБУ 
"ЛО МРЦ" 
(ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 
2017 г.)
	0,01747
	0,0278
	0,024
	-
	0,01248
	-
	нет данных
	0,05175
	0,68475
	отсутствует в договоре
	0,024
	-
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0,024
	

	Склад ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,0204
	0,01861
	0,048
	-
	-
	-
	нет данных
	ГВС отсутствует
	ГВС отсутствует
	ГВС отсутствует
	0,048
	-
	-
	0,0480
	

	ВОС ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,047
	-
	0,07
	-
	-
	-
	нет данных
	ГВС отсутствует
	ГВС отсутствует
	ГВС отсутствует
	0,07
	-
	-
	0,070
	

	ФОК ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (корпус № 5) (ПАСПОРТ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА  шифр ГК 878-15-02-2016-ИОС5.4-П5)
	0,050234
	0,050234
	0,156
	0,059
	0,059
	отсутствует в договоре
	нет данных
	тепловая нагрузка ГВС не учтена
	тепловая нагрузка ГВС не учтена
	в договоре теплоснабжения выполнен рас-чет потребления тепловой энер-гии в Гкал, среднечасовая тепловая наг-рузка  в догово-ре теплоснаб-жения не определена
	0,0718
	0,0842
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	0,156
	

	МКД, Ленинградское шоссе, 63 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,036
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,109234
	46
	54
	0,036
	-
	-
	0,036
	Публич-ный с МКД

	МКД, Ленинградское шоссе, 63а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,069
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,069
	-
	-
	0,069
	Публич-ный с МКД

	МКД. Ленинградское шоссе, 73 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,032
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,032
	-
	-
	0,032
	Публич-ный с МКД

	Итого котельная № 3 (г. Приозерск, Ленин-градское шоссе, 63):
	0,792904
	-
	0,828
	-
	0,065
	-
	-
	0,22425
	2,55543
	-
	0,86324
	0,1018
	-
	0,965
	-




Продолжение таблицы 1.69
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы отопления (паспорт теплопотребле-ния, расчет по отопительным приборам), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы отопления (в соответствии с договором теплоснабже-ния), Гкал/ч
	Проект-ная тепловая   нагрузка системы венти-ляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (в соответ-ствии с договором теплоснабже-ния), Гкал/ч
	Проектная макси-мальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	Среднечасо-вая нагрузка системы ГВС (пас-порт тепло-потребле-ния), Гкал/ч
	 Максималь-ная  нагруз-ка системы ГВС (пас-порт тепло-потребле-ния), Гкал/ч
	Среднеча-совая тепло-вая нагрузка системы ГВС (в соответ-ствии с договором теплоснаб-жения)
	Дого-ворная тепло-вая нагрузка СО, Гкал/ч
	Дого-ворная тепло-вая нагруз-ка СВ, Гкал/ч
	Договор-ная тепло-вая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная  тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Договор тепло-снаб-жения

	Котельная № 4  (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

	Административное зда-ние (на момент про-ведения технического обследования отклю-чено от централизо-ванной системы отоп-ления, автономное электроотопление) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,018
	-
	0,038
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	0,038
	-
	-
	0,038
	Договор тепло-снабже-ния № 168 от 11.02.
2019 г.

	Гараж № 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,027
	-
	0,054
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	0,054
	-
	-
	0,054
	

	Гараж № 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,028
	-
	0,056
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	0,056
	-
	-
	0,056
	

	Гараж № 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,026
	-
	0,052
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	0,052
	-
	-
	0,052
	

	Склад ГСМ (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗ-РАБАТЫВАЛСЯ) (от-сутствует договорная тепловая нагрузка)
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не учтена в договор-ных тепловых нагрузках
	-
	-
	не учтена в договорных тепловых нагрузках
	

	МКД ул. Сосновая, 9  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,013
	-
	-
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	- 
	-
	0,013
	-
	-
	0,0130
	Публич-ный с МКД

	МКД ул. Сосновая, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,017
	-
	-
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	- 
	-
	0,017
	-
	-
	0,0170
	Публич-ный с МКД

	МКД ул. Сосновая, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,013
	-
	-
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	- 
	-
	0,013
	-
	-
	0,0130
	Публич-ный с МКД

	МКД ул. Сосновая, 21  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,029
	-
	-
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	- 
	-
	0,029
	-
	-
	0,0290
	Публич-ный с МКД

	Итого котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сос-новая, 1) (с учетом всех зданий):
	0,171
	-
	0,200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	0,272
	-
	-
	0,272
	-

	Итого котельная № 4 (с учетом только отап-ливаемых зданий):
	0,153
	-
	0,162
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,234
	-
	-
	0,234
	-




Продолжение таблицы 1.69
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы отопления (паспорт теплопотребле-ния, расчет по отопительным приборам), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы отопления (в соответствии с договором теплоснабже-ния), Гкал/ч
	Проект-ная тепловая   нагрузка системы венти-ляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (в соответ-ствии с договором теплоснабже-ния), Гкал/ч
	Проектная макси-мальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	  Среднечасо-вая нагрузка системы ГВС (пас-порт тепло-потребле-ния), Гкал/ч
	 Максималь-ная  нагруз-ка системы ГВС (пас-порт тепло-потребле-ния), Гкал/ч
	Средне-часовая тепловая нагрузка системы ГВС (в соответ-ствии с договором теплоснаб-жения)
	Дого-ворная тепло-вая нагрузка СО, Гкал/ч
	Дого-ворная тепло-вая нагруз-ка СВ, Гкал/ч
	Договор-ная тепло-вая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная  тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Договор тепло-снаб-жения

	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, 41б (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	-
	-
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	не учтена в договор-ных тепловых нагрузках
	-
	-
	0
	Отсутствует

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, 43а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,004
	-
	-
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	0,004
	-
	-
	0,004
	Отсутствует

	МКД. ул. Цветкова, 45 (сборно-щитовой)  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	-
	-
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	не учтена в договор-ных тепловых нагрузках
	-
	-
	0
	Публичный с МКД

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, 47 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,025
	-
	-
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	0,025
	Договор ока-зания услуг теплоснабже-ния владель-цам частного сектора № 19-21/чс от 16.09.2021 г.

	Индивидуальный жилой дом (Елизаров) 
ул. Цветкова, 45б (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	-
	-
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	не учтена в договор-ных тепловых нагрузках
	-
	-
	нет данных
	Отсутствует

	Итого котельная № 6
г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а:
	0,029
	-
	0,038
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,029
	-
	-
	0,029
	-

	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)

	База отдыха (ПАО "Рос-телеком") (ул. Заозерн-ая, 15, к. 1) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,019
	-
	0,039
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,039
	-
	-
	0,039
	Договор теплоснабже-ния ПАО "Ростелеком" 
№ 113 от 28.11.
2019 г.

	Основное здание АПС (ПАО "Ростелеком") (в настоящее время обог-ревается автономно от электронагревателей, отключено от системы централизованного теплоснабжения)   (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,026
	-
	0,056
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,056
	-
	-
	0,056
	


Продолжение таблицы 1.69
	Адрес узла ввода
	Проектная тепловая  нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы отопления (паспорт теплопотребле-ния, расчет по отопительным приборам), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы отопления (в соответствии с договором теплоснабже-ния), Гкал/ч
	Проект-ная тепловая   нагрузка системы венти-ляции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопотреб-ления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (в соответ-ствии с договором теплоснабже-ния), Гкал/ч
	Проектная макси-мальная нагрузка системы ГВС, Гкал/ч
	  Среднечасо-вая нагрузка системы ГВС (пас-порт тепло-потребле-ния), Гкал/ч
	 Максималь-ная  нагруз-ка системы ГВС (пас-порт тепло-потребле-ния), Гкал/ч
	Средне-часовая тепловая нагрузка системы ГВС (в соответ-ствии с договором теплоснаб-жения)
	Дого-ворная тепло-вая нагрузка СО, Гкал/ч
	Дого-ворная тепло-вая нагруз-ка СВ, Гкал/ч
	Договор-ная тепло-вая нагрузка СГВС, Гкал/ч
	Суммарная договорная  тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Дого-вор тепло-снаб-жения

	МКД ул. Заозерная, 10 (ТСЖ Заозерная, 10) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (отдельное ТСЖ)
	0,109
	0,108252
	-
	- 
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	0,108252
	-
	-
	0,108252
	публич-ный с мкд

	Техническое здание АПС (ПАО "Ростеле-ком") (ул. Заозерная, 15, к. 2) (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,016
	-
	0,038
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,038
	-
	-
	0,038
	Договор тепло-снабже-ния ПАО "Росте-леком" 
№ 113 от 28.11.
2019 г.

	Насосная станция (ВОС) ГУП «Леноблводоканал»
(ул. Заозерная, 15) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,005
	-
	-
	- 
	-
	-
	- 
	-
	 
	-
	0,005
	-
	-
	0,005
	Договор № 2 в формате doc, без даты, без разбивки тепловой нагрузки по объек-там

	Итого котельная № 5
г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15
(с учетом всех зданий):
	0,175
	-
	0,133
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,246252
	-
	-
	0,246252
	-

	Итого котельная № 5
г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15
 (с учетом только отапливаемых  зданий):
	0,149
	
	0,077
	
	
	
	
	
	
	
	0,19
	-
	-
	0,19
	-



В таблице 1.70 приведены суммарные договорные тепловые нагрузки потребителей, обеспечиваемых источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми ООО «Энерго-Ресурс».


Таблица 1.70 – Договорные тепловые нагрузки потребителей источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс»
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая нагрузка системы отопления (СО), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (СВ), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы горячего водоснабжения
(СГВС), Гкал/ч
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч (без учета потерь в тепловых сетях)

	Котельная № 1
(г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, 
к. 11); котельная № 2 
(г. Приозерск,
ул. Песочная, 22а)
	41,191
	2,083
	7,167
	50,441

	Котельная № 6
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	0,029*
	0
	0
	0,029*

	Котельная № 5
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	0,190*
	0
	0
	0,190*

	Котельная № 4
(г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	0,234*
	0
	0
	0,234*

	Котельная № 3
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	0,863
	0,102
	0*
	0,965*

	Всего источники тепловой энергии, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс»:
	42,507
	2,185
	7,167*
	51,859

	* При наличии договора (контракта) теплоснабжения в качестве договорной указаны тепловые нагрузки, приведенные в договорах/контрактах; в случае отсутствия договора/контракта – указаны тепловые нагрузки из паспортов теплопотребления; в случае отсутствия договоров/контрактов и паспортов теплопотребления – указаны проектные тепловые нагрузки (сведения, предоставленные ООО «Энерго-Ресурс», либо из приведенных в проектах на строительство, установку АИТП).
По части бюджетных и прочих потребителей договоры/контракты теплоснабжения не были предоставлены. 
В договорных тепловых нагрузках, предоставленных теплоснабжающей организацией, учтены не все подключенные потребители, а часть потребителей, указанных в сведениях по договорным тепловым нагрузкам предприятия, на момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения имеют автономные источники теплоснабжения и отключены от системы централизованного теплоснабжения с наличием видимого разрыва теплой сети.
По котельным № 4 и № 5 договорная тепловая нагрузка приведена без учета зданий с наличием автономных источников теплоснабжения (временно отключенных от централизованной системы теплоснабжения).
 По котельной № 3 в контракте теплоснабжения отсутствуют тепловые нагрузки системы горячего водоснабжения, не выделены тепловые нагрузки системы вентиляции.
По котельной № 6 большинство подключенных жилых домов отсутствует в договорных тепловых нагрузках.
Расчетные тепловые нагрузки приведены в п. 5.2.





[bookmark: _Toc96088599][bookmark: _Toc131597573][bookmark: _Toc199435735]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Более 50 % потребителей тепловой энергии оборудованы узлами учета тепловой энергии, в связи с чем расчетные тепловые нагрузки определялись двумя способами:
 - по укрупненным показателям.
 - методом трендирования данных архивов приборов учета потребителей (анализ фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом работы систем регулирования с построением линии тренда и расчетом тепловой нагрузки для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления).
По согласованию с теплоснабжающей организацией в качестве расчетных тепловых нагрузок принимаются: при наличии архивов приборов учета – тепловые нагрузки, полученные методом трендирования данных архивов приборов учета потребителей (фактические нагрузки с учетом работы систем регулирования с построением линии тренда и расчетом тепловой нагрузки для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления); при отсутствии узлов учета приборов учета или непредоставлении архивов тепловычислителей – сведения паспорта теплопотребления (при наличии); при отсутствии узла учета тепловой энергии и паспорта теплопотребления – величина, рассчитанная по укрупненным показателям.
Расчет тепловых нагрузок по укрупненным показателям.
Расчет тепловых нагрузок по укрупненным показателям осуществляется в соответствии со справочником по наладке и эксплуатации тепловых сетей (авторы – А.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Чиж и др.) Расчетный среднечасовой расход тепловой энергии на отопление зданий , Гкал/ч, определяется по формуле

,			

где  – удельная тепловая отопительная характеристика здания (удельный расход тепла в ккал/(ч·м3) здания при разности наружной и внутренней температур в             1 °С), принимается по таблицам 1.7, 1.10 справочника, ккал/(ч·м3·°С);
 – поправочный коэффициент для пересчета отопительной характерис-тики зданий на требуемую температуру наружного воздуха;
V – объем здания (в соответствии с техническим паспортом здания), м3;
– температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 для г. Приозерск (принимается в соответствии со 
справкой ФГБУ «Северо-Западное УГМС», приведена в приложении 4, книга 5 ОМ);
 – температура воздуха внутри помещений здания, принимается в зависимости от назначения помещений, ºС, в соответствии с ГОСТ 30494-2011, СП 118.13330.2012.
Для жилых зданий с годом постройки от 2004 года расчет выполнен на основании СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003 (с изменениями № 1, 2, 3) по удельному показателю максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых домов в Вт/м2 (приведены в приложении В 
СП 124.13330.2012).
[bookmark: _Hlk93493843]Расчет тепловых нагрузок на отопление потребителей по укрупненным показателям (в зависимости от года постройки, строительного объема, расчет на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, принимается в соответствии со справкой ФГБУ «Северо-Западное УГМС», приведена в приложении 4) выполнен в таблицах 1.71 – 1.73.


Таблица 1.71 – Расчет тепловых нагрузок отопления по укрупненным показателям жилых домов с учетом встроенных и пристроенных к жилым домам помещений бюджетных организаций и прочих потребителей (подключены к котельным № 1, № 2) (расчет на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления)
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Котельная № 1 и № 2

	МКД,  ул. Ленина, 2 (материал стен - шлакоблоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Тандем"
	1957
	2
	732,13
	732,13
	2930
	2930
	20
	0,43
	-
	0,0623
	-

	МКД, ул. Ленина, 4  (материал стен - шлакоблоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.),
	ООО "Тандем"
	1955
	2
	628,3
	563,96
	2930
	2930
	20
	0,43
	-
	0,0623
	-

	в том числе ООО "Водолей" (магазин, Брагина И.Д.)
	-
	-
	-
	43
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	МКД,  ул. Ленина, 6 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.), в т.ч.:
	ООО "Тандем"
	1955, 1974 - КР
	2
	726,9
	549,25  (полезная) 405,66 (жилая, квартир)
	3475
	3401
	20
	0,422
	-
	0,0707
	-

	ЗАО "Фарма РИН" (аптека)(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	-
	-
	-
	115,3
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	ИП Портнов А.С. (агентство недвижимости, офис)(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	-
	-
	-
	60,4
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Ленина, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе:
	МП "ГУК"
	1956
	2
	802,5
	497,4
	3602
	3602
	20
	0,416
	-
	0,0738
	-

	Будов А.Р. (продовольственный магазин) 
	-
	-
	-
	98,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Сабуров А.Р. (офисы)
	-
	-
	-
	73,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Барт Н.И.
	-
	-
	-
	62,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	МКД, ул. Ленина, 10  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.)
	ООО "Тандем"
	1980
	2
	1529,6
	686,8
	5093
	3619
	20
	0,448
	-
	0,0799
	-

	Администрация МО (ул. Ленина, 10)+ встроенные в МКД офисов (ГВС только в одном помещении, в остальных от электроводонагревателей)
	-
	-
	-
	-
	-
	4172
	3029
	18
	0,44971
	-
	0,0642
	-

	МКД, ул. Ленина, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	МП "ГУК"
	1955
	2
	629,7
	571,7 (полезная); 336,05 (жилая, квартир)
	2578
	2578
	20
	0,4384
	-
	0,0557
	-

	МКД, ул. Ленина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	ООО "Управдом"
	1955
	2
	400,6
	255,44
	1773
	1715
	20
	0,4595
	-
	0,0388
	-

	МКД, ул. Ленина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Управдом"
	1954
	2
	512
	325,44
	2320
	2320
	20
	0,4436
	-
	0,0507
	-

	МКД, ул. Ленина, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), в т.ч.
	МП "ГУК"
	1957
	2
	615,37
	464,4 (полезная), 315,43 (жилая, квартир)
	2825
	2825
	20
	0,4351
	-
	0,060543
	-

	жилая часть
	 
	 
	 
	501,87
	501,87
	-
	-
	
	
	
	
	

	Александрова О.В. (кафе "Капитан Морган")
	-
	-
	-
	113,5
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Ленина, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Управдом"
	1954
	2
	506,7
	321,85
	2320
	2320
	20
	0,5264
	-
	0,0602
	-




[bookmark: _Hlk151679462]Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Индивидуальный жилой дом ул. Ленина, 18а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	нет данных
	1
	нет данных
	нет данных
	195,2
	195,2
	20
	0,67
	-
	0,00644
	-

	МКД,  ул. Ленина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	ООО "Управдом"
	1954
	2
	395,69
	256,42
	1715
	1715
	20
	0,4595
	-
	0,0388
	-

	МКД, ул. Ленина, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	ООО "Управдом"
	1953
	2
	575,6
	391,47
	2677
	2677
	20
	0,434
	-
	0,0572
	-

	МКД, ул. Ленина, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1953
	2
	606,1
	545,1 (полезная); 330,46 (жилая, квартир)
	2485
	2485
	20
	0,442
	-
	0,054
	-

	МКД, ул. Ленина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), 
всего, в т.ч.
	ООО "Управдом"
	1961
	4
	1775,4
	1187,64
	8017
	7662
	20
	0,414
	-
	0,1562
	-

	жилая часть
	 
	
	 
	 
	 
	6833
	6833
	
	
	
	
	 

	ООО "Фармация" (аптека № 25) ул. Ленина, 24 (предоставлен паспорт БТИ на нежилое помещение, по экспликации помещений - площадь 229,7 м2)
	 
	
	1
	229,7
	229,7
	689
	689
	
	
	
	
	-

	 ИП Быкова И.В./Кушнир, ул. Ленина, 24 
(ГВС отсутствует) (предоставлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости, нежилые помещения площадью 164,8 м2)
	 
	
	1
	164,8
	46,7
	495
	140
	
	
	
	
	-

	МКД, ул. Ленина, 25 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	ООО "Тандем"
	1952
	2
	372,3
	372,3
	1657
	1657
	20
	0,4643
	-
	0,0379
	-

	МКД, ул. Ленина, 26 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.), всего, в т.ч.
	ООО "Управдом"
	1976
	5
	4449,85
	3056,5
	19382
	18520
	20
	0,37
	-
	0,3375
	-

	жилая часть
	 
	 
	 
	4386,5
	-
	-
	-
	
	
	
	
	-

	ИП Кузьмин А.Г. (магазин "Прораб") 
	-
	 
	 
	60,5
	-
	-
	-
	
	
	
	
	-

	МКД, ул. Ленина, 27 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
 (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	519,49
	519,49 (полезная), 313,6 (жилая, квартир)
	2467
	2467
	20
	0,44934
	-
	0,0546
	-

	МКД, ул. Ленина, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич), всего, в т.ч.
	ООО "Управдом"
	1977
	5
	4661,3
	3165
	19744
	19744
	20
	0,37
	-
	0,3598
	-

	жилая часть
	-
	-
	-
	4366,2
	-
	-
	-
	
	
	
	
	-

	магазин "Магнит" (ЗАО "Тандер") 
	-
	-
	-
	295,1
	-
	-
	-
	
	
	
	
	-

	МКД, ул. Ленина, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) 
(материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	547,2
	510,2 (полезная); 322,34 (жилая, квартир)
	2449
	2449
	20
	0,44
	-
	0,0533
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД, ул. Ленина, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), 
(материал стен - кирпич), всего, в т.ч.
	ООО "Управдом"
	1968
	5
	 
	 
	18990
	18990
	20
	0,37
	-
	0,346
	-

	жилые помещения
	-
	-
	-
	4356,05
	2933,66
	-
	-
	
	
	
	
	-

	офис Ирбэ Е.Н. ул. Ленина, 30 (встроенные помещения в мкд) 
	-
	-
	-
	312,05
	312,05
	-
	-
	
	
	
	
	-

	ИП Найденышев Н.Д. ("Дуэт") (ул. Ленина, 30а) (пристройка) (сдает помещения в аренду кафе "Хлебник", зоомагазину)
	-
	-
	-
	113,2
	113,2
	404
	404
	18
	0,55
	-
	0,010
	-

	МКД, ул. Ленина, 31 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) 
(материал стен - кирпич)           
	ООО "Тандем"
	1952
	2
	373,67
	373,67
	1669
	1669
	20
	0,4631
	-
	0,038
	-

	МКД, ул. Ленина, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) 
(материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1976
	9
	2218,3
	1977,3 (полезная); 1295,34 (жилая, квартир)
	9386
	9386
	20
	0,396
	-
	0,1831
	-

	МКД,  ул. Ленина, 33 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	1952
	2
	559,5
	559,5
	2697
	2697
	20
	0,436
	-
	0,0579
	-

	МКД, ул. Ленина, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич )
	ООО "Управдом"
	1971
	5
	3299,2
	2198,66
	13214
	13214
	20
	0,37
	-
	0,2408
	-

	ИП Есикова (ранее  Жмудь Г.А.) 
	-
	-
	-
	109,5
	-
	-
	350,4
	
	
	
	
	-

	МКД, ул. Ленина, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г., КОРРЕКТИРОВ-КА 2022 г.) со встроенными и пристроенными помещениями (материал стен - кирпич), в т.ч.:
	ООО "Управдом"
	1986
	5
	 
	-
	16872
	16872
	20
	0,37
	-
	0,3075
	-

	жилая часть
	 
	 
	5
	4009,8
	2685,57
	13657
	13657
	
	-
	-
	-
	-

	встроенно-пристроенные помещения (Микрокредитная компания ООО "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район"; аптека Христофорова Е.И., магазин "Мебель" Фомина Я.И. )
	-
	-
	-
	-
	-
	3215
	3215
	
	-
	-
	-
	-

	МКД, ул. Ленина, 38 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич), в т.ч.
	ООО "Управдом"
	1975
	5
	 
	 
	22164
	18638
	20
	0,37
	-
	0,3397
	-

	жилая часть
	-
	-
	-
	4564,37
	3152,04
	 
	 
	
	
	
	
	

	администрация МО (общество инвалидов) -           ул. Ленина, 38
	-
	-
	-
	51,4
	-
	 
	 
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 44 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) 
(материал стен - кирпич), в т.ч.:
	ООО "Партнер-СВ"
	1956
	2
	571,02
	485,93 (полезная)
	2621
	2621
	20
	0,438
	-
	0,0565
	-

	Магазин "Котопес" (ИП Кузнецова О.А.) ул. Ленина, 44 
	-
	-
	-
	37,8
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	

	Парикмахерская (ИП Карпова И.Ю.) - ул. Ленина, 44 
	-
	-
	-
	45,1
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД, ул. Ленина, 46 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	1956
	2
	431
	388,75 (полезная)
	1804
	1804
	20
	0,457
	-
	0,0406
	-

	МКД, ул. Ленина, 50  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	1954
	2
	431,53
	431,53
	1744
	1744
	20
	0,459
	-
	0,039
	-

	МКД, ул. Ленина, 52 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПО-ТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)(материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	1953
	2
	602
	563,35 (полезная); 364 (жилая, квартир)
	2678
	2678
	20
	0,436
	-
	0,0576
	-

	МКД, ул. Ленина, 54  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	1953
	2
	613,93
	553,63 (полезная)
	2740
	2740
	20
	0,436
	-
	0,0588
	-

	МКД, ул. Ленина, 56 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1956
	2
	-
	369,8
	1782
	1782
	20
	0,457
	-
	0,0401
	-

	МКД, ул. Ленина, 58 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	554
	512
	2446
	2446
	20
	0,442
	-
	0,0533
	-

	МКД, ул. Ленина , 60 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	555,4
	515,4 (полезная)
	2384
	2384
	20
	0,443
	-
	0,0520
	-

	МКД, ул. Ленина, 60а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), (материал стен - кирпич) в т.ч.:
	ООО "Управдом"
	1976
	5
	3883,6
	2472,2
	17694
	12789
	20
	0,301
	-
	0,1897
	-

	жилая часть
	 
	-
	5
	3707,8
	2472,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО "Управдом" ул. Ленина, 60а, встроенные помещения (контора, мастерские)
	-
	-
	-
	133,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОП МРЭО ГИБДД № 18 ГУ МВД России (ГАИ), ул. Ленина, 60а, встроенные помещения
	-
	-
	-
	42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКД, ул. Ленина, 62а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), 
(материал стен - кирпич), в т.ч.:
	ООО "Управдом"
	1983
	5
	3205,9
	1867,79
	12500
	12096
	20
	0,375
	-
	0,223
	-

	жилая часть
	 
	 
	 
	3136,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	ИП Ярмолович В.В. (парикмахерская, встроенные помещения, ул.  Ленина, 62а (МКД)
	 
	 
	 
	69,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	МКД,  ул. Ленина , 62 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	412,4
	380,4 (полезная)
	1644
	1644
	20
	0,466
	-
	0,0377
	-

	МКД, ул. Ленина , 64 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	616,2
	555,2 (полезная)
	2633
	2633
	20
	0,436
	-
	0,057
	-

	МКД, ул. Ленина, 66 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1952
	2
	537,04
	347,71
	2615
	2615
	20
	0,438
	-
	0,056
	-

	МКД, ул. Ленина, 68 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1948
	2
	376,6
	376,6 (полезная) 239,08 (жилая, квартир)
	1672
	1672
	20
	0,463
	-
	0,038
	-



Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД,  ул. Ленина, 70 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
 (материал стен – кирпич)
	ООО "Управдом"
	1950
	2
	372,9
	372,9 (полезная); 246,36 (жилая, квартир)
	1694
	1694
	20
	0,461
	-
	0,038
	-

	МКД ул. Ленина, 70а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен – ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1974
	4
	2502,57
	1462,97
	10019
	10019
	20
	0,389
	-
	0,192
	-

	МКД, ул. Ленина, 72 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
 (материал стен – кирпич)
	МП "ГУК"
	1949
	2
	405,04
	372,04 (полезная)
	1694
	1694
	20
	0,46
	-
	0,038
	-

	МКД, ул. Ленина, 74 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) 
(материал стен – кирпич)
	ООО "Управдом"
	1949
	2
	681,63
	367,69 (полезная, квартир); 234,54 (жилая квартир)
	1669
	1669
	20
	0,465
	-
	0,038
	-

	МКД, ул. Ленина, 76 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) 
(материал стен – кирпич)
	ООО "Управдом"
	1949
	2
	669
	368,3 (полезная, квартир); 220,28 (жилая, квартир)
	1680
	1680
	20
	0,464
	-
	0,038
	-

	МКД,  ул. Ленина, 80 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен – кирпич)
	МП "ГУК"
	1949
	2
	463,2
	422,2 (полезная)
	1785
	1785
	20
	0,457
	-
	0,040
	-

	Малоэтажный жилой дом,  ул. Ленина, 82 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен –
дерево)
	МП "ГУК"
	1942
	2
	97,69
	97,69 (полезная)
	356
	356
	20
	0,61
	-
	0,011
	-

	МКД ул. Ленина, 84  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1949
	2
	260,4
	236,4 (полезная); 157,33 (жилая, квартир)
	1024
	1024
	20
	0,508
	-
	0,026
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Ленина 100 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	индивидуальный  жилой дом
	2013
	2
	111,8
	111,8
	335,4
	335,4
	20
	69 Вт/м2
	-
	0,007
	-

	МКД, ул. Гагарина, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	1960
	3
	1481,91
	973,39
	6776
	6776
	20
	0,422
	-
	0,141
	-

	МКД, ул. Гагарина, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	1960
	3
	1489,92
	977,27
	6502
	6320
	20
	0,425
	-
	0,132
	-

	МКД, ул. Гагарина, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
 (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	251,7
	231,7
	1108
	1108
	20
	0,50
	-
	0,0273
	-

	МКД, ул. Гагарина, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	252,5
	232,5
	1111
	1111
	20
	0,50
	-
	0,027
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД, ул. Гагарина, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	246,7
	226,7
	1103
	1103
	20
	0,50
	-
	0,027
	-

	МКД, ул. Гагарина, 12 (ранее - общежитие) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ РАЗРАБОТАН НА ОБЩЕЖИТИЕ, 2014 г.), в том числе:
	МП "ГУК"
	1978
	5
	5772,9
	3879,5
	20805
	17272
	20
	0,37
	-
	0,3148
	-

	Администрация МО (встроенные в МКД помещения)
	-
	-
	-
	41,5
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	
	

	Стоматологический кооператив "ОДОС" (встроенные в МКД помещения)
	-
	-
	-
	26,1
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	
	

	МП "ГУК" (встроенные помещения, 1 этаж) ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ/ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН
	-
	-
	-
	166,5
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	
	

	МКД, ул. Гагарина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	243,1
	223,1
	1103
	1103
	20
	0,50
	-
	0,0272
	-

	МКД, ул. Гагарина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	247,62
	224,62
	1115
	1115
	20
	0,50
	-
	0,0275
	-

	МКД, ул. Гагарина, 16. подъезды 1 - 7 (ЛК 1-7) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1986
	5
	9333,1
	8881,4
	25893
	20980
	20
	0,37
	-
	0,3824
	-

	МКД, ул. Гагарина, 16. подъезды 8 - 12 (ЛК 8-12) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1986
	5
	
	
	14973
	12147
	20
	0,37
	-
	0,2214
	-

	МКД, ул. Гагарина, 18 (материал стен – 
ж/б панели)(ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ 
в ООО "Энерго-Ресурс")
	ООО "Тандем"
	1988
	5
	4874,8
	2856,7
	22134
	18980
	20
	0,37
	-
	0,3459
	-

	МКД, ул. Советская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1963
	4
	1373,1
	1277,1
	3137,65
	3137,65
	20
	0,495
	-
	0,0765
	-

	МКД, ул. Советская, 1а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1955
	2
	900
	394,4 (полезная); 268,7 (жилая, квартир)
	2300
	2300
	20
	0,444
	-
	0,0503
	-

	МКД, ул. Советская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - дерево)
	непосредственное управление
	1940
	2
	234,7
	199,22
	853
	853
	20
	0,525
	-
	0,0221
	-

	МКД, ул. Советская, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - дерево)
	ООО "Тандем"
	1948, 1975 - КР
	2
	380,85
	380,85
	1527
	1527
	20
	0,47
	-
	0,0354
	-

	МКД, ул. Советская, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - дерево)
	МП "ГУК"
	1949
	2
	506,1
	457,1 (полезная); 223,1 (жилая, квартир)
	1518
	1518
	20
	0,47
	-
	0,0351
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД,  ул. Советская, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	1960
	2
	505,62
	505,62
	2365
	2365
	20
	0,522
	-
	0,0608
	-

	МКД, ул. Поперечная, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	253
	229
	1034
	1034
	20
	0,508
	-
	0,026
	-

	МКД,  ул. Поперечная, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	249,3
	225,3
	1034
	1034
	20
	0,508
	-
	0,026
	-

	МКД, ул. Бумажников, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	249,3
	225,3
	1059
	1059
	20
	0,505
	-
	0,0263
	-

	МКД, ул.  Бумажников, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1949
	2
	251,9
	227,9
	1063
	1063
	20
	0,505
	-
	0,0264
	-

	МКД, ул. Бумажников, 18 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1949
	1
	104,4
	104,4
	371
	371
	20
	0,608
	-
	0,0111
	-

	МКД, ул. Речная, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1991
	5
	4311,9
	2306,1
	16964
	16305
	20
	0,37
	-
	0,2972
	-

	МКД, ул. Суворова, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) 
(материал стен - ж/б панели ), в т.ч.
	МП "ГУК"
	1986
	5
	3632,9
	3172,9
	16330
	16330
	20
	0,37
	-
	0,2976
	-

	ЛО ГБУЗ "Выборгский межрайонный наркологический диспансер" (квартира в мкд ул. Суворова, 29)
	-
	-
	-
	66
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Суворова, 31 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1991
	5
	3569,6
	1947,7
	17542
	14129
	20
	0,37
	-
	0,2575
	-

	МКД, ул. Суворова, 33 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1997
	5
	3696,5
	2061
	16473
	13644
	20
	0,37
	-
	0,2487
	-

	МКД, ул. Суворова, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	2002
	6
	1763,7
	1754,1 (пол.) 889,9 (жилая квартир)
	7573
	7573
	20
	57,4 Вт/м2
	-
	0,0866
	-

	МКД, ул. Суворова, 38 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	1992
	5
	3642,1
	3618,5 (пол.), 1974,7 (жилая квартир)
	18357
	14517
	20
	0,37
	-
	0,2646
	-

	МКД, ул. Суворова, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                     (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1992
	5
	3642,7
	3642,7 (полезная) 1984,1 (жилая, квартир)
	18354
	14517
	20
	0,37
	-
	0,2646
	-

	МКД, ул. Суворова, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	1993
	5
	3755,4
	3755,4 (полезная) 1975,7 (жилая, квартир)
	15307
	14461
	20
	0,37
	-
	0,2635
	-




[bookmark: _Hlk151716496]Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД, ул. Суворова, 40 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	2011
	5
	5183,4
	3693 (полезная); 1747,3 (жилая, квартир)
	17863
	14559
	20
	51,4 Вт/м2
	-
	0,1632
	-

	МКД, ул. Суворова, 42 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели) 
	ООО "Тандем"
	2012
	5
	5182,1
	3689,1
	17866
	14562
	20
	51,4 Вт/м2
	-
	0,1630
	-

	МКД, ул. Гоголя, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ, 
БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 2018 г.)
(материал стен - монолитные ж/б плиты)
	ТСЖ ул. Гоголя, 1
	2008
	9
	5145
	3729,1 9 (полезная); 1989,2 (жилая, квартир)
	18498
	18498
	20
	57,4 Вт/м3
	-
	0,1841
	-

	МКД, ул. Гоголя, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1995
	5
	2467,9
	1380,1
	11550
	9198
	20
	0,395
	-
	0,1790
	-

	МКД, ул. Гоголя, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели), в т.ч. 
	ООО "Управдом"
	1994
	5
	2400,5
	1366,8
	9870
	9361
	20
	0,392
	-
	0,1807
	-

	Войтик В.П. (нотариус)(квартира в МКД, 
ул. Гоголя, 5)
	-
	-
	-
	40,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Гоголя, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1994
	5
	4920,7
	2729,4
	23766
	18867
	20
	0,37
	-
	0,3438
	-

	МКД, ул. Гоголя, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели), в т.ч.
	ООО "Управдом"
	1994
	5
	3625,2
	2041,4
	15151
	14409
	20
	0,37
	-
	0,2626
	-

	ИП Артемьева Л.И. (парикмахерская, в МКД ул. Гоголя, 9) (предоставлено свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение 40,9 м2)
	-
	-
	-
	40,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Гоголя, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1994
	5
	3622,1
	2029,4
	14776
	14029
	20
	0,37
	-
	0,2557
	-

	МКД, ул. Гоголя, 15 (ПАСПОРТ 
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен – ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1992
	5
	3627,9
	1988,2
	14732
	13991
	20
	0,37
	-
	0,2550
	-

	МКД, ул. Гоголя, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1979
	5
	3202,1
	1849,9
	12969
	11876
	20
	0,37
	-
	0,2164
	-

	МКД, ул. Гоголя, 27 (материал стен - пенобетонные блоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	2017
	3
	691,5
	601,6
	2435
	2435
	20
	56,6 Вт/м2
	-
	0,0293
	-

	МКД, ул. Гоголя, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен – ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1976
	5
	2743
	1869,26
	9884
	9884
	20
	0,392
	-
	0,1908
	-

	МКД, ул. Гоголя, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1987
	5
	6471,5
	3730,2
	28571
	23671
	20
	0,37
	-
	0,4314
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД, ул. Гоголя, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1990
	5
	4849,2
	2643,1
	23358
	18549
	20
	0,37
	-
	0,3381
	-

	МКД, ул. Гоголя, 34 (ПАСПОРТ 
ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен – ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1991
	5
	3582
	1958,3
	17645
	14016
	20
	0,37
	-
	0,2554
	-

	МКД, ул. Гоголя, 35 (ПАСПОРТ 
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен – ж/б панели), в т.ч.
	ООО "Партнер-СВ"
	2010
	3
	816,5
	541,4 (полезная); 243,4 (жилая, квартир)
	2731
	2731
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,0424
	-

	Брагина Ж.С. (помещения в мкд ул. Гоголя, 35) 
	-
	-
	-
	98,7
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Гоголя, 38 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели), в т ч.
	ООО "Партнер-СВ"
	1992
	5
	3622,9
	1983,1
	17965
	14318
	20
	0,37
	-
	0,2609
	-

	ООО "Антарес" (нежилые помещения в МКД ул. Гоголя, 38)(только горячее водоснабжение) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Гоголя, 40  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1995
	5
	2406,9
	1311,66
	11550
	9198
	20
	0,40
	-
	0,1812
	-

	МКД, ул. Гоголя, 42 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1995
	5
	2491
	1353,6
	11550
	9198
	20
	0,40
	-
	0,1812
	-

	МКД, ул. Гоголя, 43 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1995
	5
	2400,88
	1313,36
	11261
	9198
	20
	0,40
	-
	0,1812
	-

	МКД, ул. Гоголя, 46 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1994
	5
	3832,7
	2073,1
	14996
	14236
	20
	0,37
	-
	0,2594
	-

	МКД, ул. Гоголя, 48 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1996
	5
	3739,9
	2029,3
	14910
	14178
	20
	0,37
	-
	0,2584
	-

	МКД, ул. Гоголя, 50 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1996
	5
	2105,1
	1185,1
	9102
	7615
	20
	0,418
	-
	0,1568
	-

	МКД, ул. Гоголя, 52  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1997
	5
	2111
	1186,2
	9964
	8565
	20
	0,405
	-
	0,1709
	-

	МКД, ул. Гоголя, 54 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	2005
	5
	4838,5
	3511,1 (полезная, квартир) 2083,4 (жилая площадь квартир)
	14936
	12988
	20
	0,37
	-
	0,2367
	-

	МКД, ул. Гастелло, 2  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1979
	5
	3195,7
	1827
	12039
	11859
	20
	0,38
	-
	0,2220
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД, ул. Калинина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
кирпич), в т.ч.
	ООО "Управдом"
	1962
	3
	953,9
	827,93 9 (полезная, квартир); 652,11 (жилая, квартир)
	5057
	3988
	20
	0,47
	-
	0,0923
	-

	Бобров А.С. (магазин "1000 мелочей", три квартиры в мкд) (предоставлены свидетель-ство о государственной регистрации права на нежилые помещения - 32,8 м2; 40,5 м2; 54,6 м2) -  ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН
	-
	-
	-
	127,9
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Калинина, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1999
	5
	3709,2
	2169,9
	17182
	14814
	20
	0,37
	-
	0,2700
	-

	МКД, ул. Калинина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.) (материал стен - кирпич), всего, в том числе:
	ООО "Тандем"
	1959
	3
	941,8
	941,8
	5859
	4696
	20
	0,458
	-
	0,1059
	-

	ИП Альсмик Г.В. (кв. 10)
	-
	-
	-
	82,9
	82,9
	
	
	
	
	
	
	-

	ИП Андреев Е.А. (помещения в мкд)
	-
	-
	-
	93,2
	93,2
	
	
	
	
	
	
	-

	ИП Хрисанова Н.О. (помещения в мкд)
	-
	-
	-
	63,9
	63,9
	
	
	
	
	
	
	-

	МКД, ул. Калинина, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1988
	5
	3260,5
	1810,35
	12453
	11988
	20
	0,38
	-
	0,2244
	-

	МКД, ул. Калинина, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.) (материал стен - кирпич), всего, в том числе:
	ООО "Тандем"
	1962
	4
	1274,62
	815,18
	6730
	5546
	20
	0,44
	-
	0,1202
	-

	ИП Ярмолович В.В. (встроенное помещение 1, промтоварный магазин)
	-
	-
	-
	40,9
	40,9
	-
	-
	
	
	
	
	 

	ИП Ядрышников И.П. (встроенное помещение 2, промтоварный магазин)
	-
	-
	-
	41,2
	41,2
	-
	-
	
	
	
	
	 

	Саркке П. В. (встроенное помещение 3) (турфирма)
	-
	-
	-
	30,5
	30,5
	-
	-
	
	
	
	
	 

	МКД, ул. Калинина, 18 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - крупные ж/б панели )
	ООО "Управдом"
	1988
	5
	3269,3
	1857,54
	14634
	11718
	20
	0,38
	-
	0,2193
	-

	МКД, ул. Калинина, 19 (ПАСПОРТ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич), в т.ч.
	МП "ГУК"
	1963
	4
	2001,69
	1856,49
	8817
	7792
	20
	0,412
	-
	0,1581
	-

	жилая часть
	 
	-
	4
	1704,69
	1704,69
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	магазин-булочная ИП Прокофьева 
(в договоре есть ГВС)
	-
	-
	1
	72,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	магазин "Алкомаркет" ИП Курцов  
	-
	-
	1
	96,6
	96,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	офисы ИП Дударенко "Карелия" (агентство недвижимости) 
	-
	-
	1
	55,4
	55,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	магазин "Городские цветы" ИП Пашкина (ООО Крестьянское хозяйство "Руслово") 
	-
	-
	1
	72,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД, ул. Калинина, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1986
	5
	3234,5
	1833,81
	16752
	11951
	20
	0,38
	-
	0,2237
	-

	МКУК Приозерская межпоселковая районная библиотека (пристройка к мкд)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН)
	-
	-
	-
	данные отсутствуют
	данные отсутствуют
	данные отсутствуют
	данные отсутствуют
	19
	-
	-
	данные для расчета не были предоставлены
	-

	МКД, ул. Калинина, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1962
	3
	1495,4
	996,23
	6655
	6484
	20
	0,425
	-
	0,1357
	-

	МКД, ул. Калинина, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1978
	5
	3220,4
	1849,45
	14519
	12134
	20
	0,379
	-
	0,227
	-

	МКД, ул. Калинина, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	1968
	5
	2893,9
	2635,9
	нет данных
	11120
	20
	0,38
	-
	0,208
	-

	МКД, ул. Калинина, 23а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	1972
	5
	3131,1
	2585,5
	нет данных
	11979
	20
	0,38
	-
	0,224
	-

	МКД, ул. Калинина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОАПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)                  (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1961
	3
	1610,6
	1344,9
	7549
	7549
	20
	0,415
	-
	0,1543
	-

	МКД, ул. Калинина, 25 (ИТП-1) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1971
	5
	4849,9
	4253,95
	15926
	14545
	20
	0,37
	-
	0,2651
	-

	Пристройка к МКД, ул. Калинина, 25 (ИТП-2) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	
	
	
	416,9
	
	6066
	6066
	20
	0,43
	-
	0,1285
	-

	в т.ч.: ООО "Маяк" (1 этаж МКД ул. Калинина, 25)(включено в общий объем здания)(в договоре есть ГВС)
	-
	-
	-
	938,5 входит в площадь МКД АИТП-1
	938,5 входит в площадь МКД АИТП-1
	5135 входит в объем МКД  АИТП -1
	5135 входит в объем МКД  АИТП -1
	учтена в расчете 
	учтена в расчете 
	учтена в расчете 
	учтена в расчете 
	-

	МКД, ул. Калинина, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОАПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1957
	2
	733,6
	469,95
	3384
	3384
	20
	0,423
	-
	0,0705
	-

	МКД, ул. Калинина, 27а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	1974
	5
	5529
	4422,97
	18633
	15758
	20
	0,37
	-
	0,2872
	-

	МКД, ул. Калинина, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1970
	2
	397,2
	239,86
	1868
	1868
	20
	0,539
	-
	0,0496
	-

	МКД, ул. Калинина, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	1976
	5
	4865,4
	4453
	15758
	15758
	20
	0,37
	-
	0,2872
	-




[bookmark: _Hlk151717100]Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД, ул. Калинина, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1968
	2
	736,7
	465,58
	3522
	3522
	20
	0,48
	-
	0,0833
	-

	МКД, ул. Калинина, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1959
	3
	1322,2
	761,68
	7557
	5987
	20
	0,43
	-
	0,1268
	-

	МКД, ул. Калинина, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1968
	5
	3150,9
	2326,91
	13232
	11462
	20
	0,38
	-
	0,2145
	-

	МКД, ул. Калинина, 43 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1968
	5
	3152,42
	2332,86
	13156
	11476
	20
	0,38
	-
	0,2148
	-

	МКД, ул. Калинина, 45 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели), в т.ч.
	ООО "Управдом"
	1968
	5
	3145,86
	2363,46
	13098
	11462
	20
	0,38
	-
	0,2145
	-

	жилая часть
	 
	 
	 
	3099,05
	2292,06
	-
	-
	 
	 
	-
	
	-

	магазин электротоваров (Шаталова Н. А., помещение № 61, встроенное в мкд - предоставлено свид-во орегистрации госуд.права на нежилое помещение)
	 
	 
	 
	48,3
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	
	-

	МКД, ул. Калинина, 47 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	ООО "Управдом"
	1971
	5
	4365,3
	3047,21
	18489
	15979
	20
	0,37
	-
	0,2912
	-

	МКД, ул. Калинина, 49 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1980
	5
	4835,1
	2859,6
	22528
	18264
	20
	0,37
	-
	0,3329
	-

	МКД, ул. Красноармейская, 3/1 (жилая 
часть со 2 по 7 этаж) от ИТП-1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1986
	7
	2078
	1571,4
	7940
	5763
	20
	0,435
	-
	0,1235
	-

	ИП Шеховцев В.В. (нежилые помещения 1 этаж, встроенно-пристроенные в МКД, приборов отопления нет, только транзит-ные стояки системы отопления и ГВС) (отдельный УУТЭ)
	-
	-
	1
	982,9
	-
	2948,7
	2948,7
	12
	-
	-
	0,0011
	-

	МКД, ул. Красноармейская, 3/2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2020 г.) 
(материал стен - кирпич) в т.ч.
	 
	1987
	5
	3283,4
	2771,5
	12697
	12303
	20
	0,377
	-
	0,2285
	-

	жилая часть
	МП "ГУК"
	 
	 
	3038,6
	2771,5
	12223
	12223
	-
	-
	-
	
	-

	ИП Варенов (отопления нет, только потери в транзитных стояках системы отопления, есть ГВС)
	-
	 
	 
	213,2
	-
	0
	394
	-
	-
	-
	0,000494 учтено в общей цифре
	-

	Шувалова Н.В. (парикмахерская)
	-
	 
	 
	31,6
	31,6
	80
	80
	-
	-
	-
	учтено в общей цифре
	-

	МКД, ул. Красноармейская, 3/3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич), всего, в т.ч.
	МП "ГУК"
	2000
	5
	5295,7
	4665,6
	22317
	21358
	20
	0,37
	-
	0,3892
	-

	от ИТП-1
	-
	-
	-
	2118,28
	1866,24
	8926,8
	8543,2
	20
	-
	-
	0,1557
	-

	от ИТП-2
	-
	-
	-
	3177,42
	2799,36
	13390,2
	12814,8
	20
	-
	-
	0,2335
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД,  ул. Красноармейская, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен-кирпич)
	МП "ГУК"
	1966
	5
	3244,06
	2046,54
	15336
	13158
	20
	0,37
	-
	0,2398
	-

	МКД, ул. Красноармейская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич), в т.ч.
	ООО "Управдом"
	1964
	4
	2004,18
	1366,46
	8088
	7937
	20
	0,41
	-
	0,1603
	-

	ООО "Рубин-1" (Галушка С.Д., ювелирный магазин)(встроенные в мкд помещения) (отопительные приборы отсутствуют, только компенсация тепловых потерь по транзитным стоякам, электронагреватели)
	-
	-
	-
	75,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИП Занин А. Ю. (магазин "Новая оптика") (встроенные в мкд помещения)
	-
	-
	-
	75,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКД,  ул. Красноармейская, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть со 2 по 5 этаж, 1 этаж - нежилые помещения), в т.ч.
	МП "ГУК"
	1966
	5
	4485
	3225,5
	13814
	13814
	20
	0,37
	-
	0,2518
	-

	ИП Белогородцева (ГВС отсутствует)
	-
	-
	-
	85,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	ИП Дмитриенко С.Ю. (по договору ГВС есть)
	-
	-
	-
	56,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Киселева И.В. (ГВС отсутствует)
	-
	-
	-
	76,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Ишутина Н.Б. (ГВС отсутствует)
	-
	-
	-
	158,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	ООО "Эстейт" (ГВС отсутствует)
	-
	-
	-
	178,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	ООО "Тари" (стоматология) (ГВС отсутствует)
	-
	-
	-
	83,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	МКД, ул. Красноармейская, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г. 
(материал стен - кирпич), в т.ч.:
	ООО "Управдом"
	1964
	4
	2041
	1360,76
	9955
	8125
	20
	0,408
	-
	0,1633
	-

	Ксенофонтова Т.М. (турфирма "Альта)(встроенные в мкд помещения)(по договору есть ГВС)
	-
	-
	-
	36,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	МКД, ул. Красноармейская, 13 (АИТП 1, АИТП-2) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2012 г.) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1961
	4
	2228,92
	1470,09 (жилая, квартир)
	8039,1
	8039,1
	20
	0,37
	-
	0,1465
	-

	
	
	
	
	2351,68
	4471,1
	12850,6
	12850,6
	20
	0,37
	-
	0,2342
	-

	МКД, ул. Красноармейская, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1973
	5
	3358,51
	2298,78
	15970
	13421
	20
	0,37
	-
	0,2446
	-

	МКД, ул. Красноармейская, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1973
	5
	3371,4
	2302,23
	16122
	13644
	20
	0,37
	-
	0,2487
	-

	МКД, ул. Красноармейская, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ТСЖ отдельный 
	1979
	5
	5576,7
	3444
	30296
	23724
	20
	0,37
	-
	0,4324
	-

	АИТП-1
	
	
	
	2844,2
	1754,9
	-
	12088,3
	-
	-
	-
	0,2204
	 

	АИТП-2
	
	
	
	2732,5
	1689,1
	-
	11635,7
	-
	-
	-
	0,2120
	 

	 МКД ул. Комсомольская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1983
	4
	2350,1
	1415,2
	13421
	9972
	20
	0,392
	-
	0,1925
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Малоэтажный жилой дом, ул. Комсомольская, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
(материал стен - дерево)
	малоэтажный жилой дом
	1940
	2
	110,2
	110,2
	330,6
	330,6
	20
	0,614
	-
	0,0100
	 

	МКД, ул. Комсомольская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
(материал стен-ж/б панели), в т.ч. 
	МП "ГУК"
	2013
	5
	3147,08
	1860,3 (полезная); 980,4 (жилая, квартир)
	8871,77
	8871,77
	20
	51,4 Вт/м2
	-
	0,0822
	-

	жилая часть
	 
	-
	со 2 по 5 этажи
	3034,68
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	ООО "Здоровье"
	 
	-
	1 этаж здания
	112,4
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	МКД, ул. Комсомольская, 13 (АВАРИЙНЫЙ ДОМ) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1957
	2
	527,63
	472,63 (полезная); 275,1 (жилая, квартир)
	1319,1
	1319,1
	20
	0,49
	-
	0,0315
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Комсомольс-кая, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - блоки)
	индивидуальный жилой дом
	2006
	1
	68,6
	68,6
	249
	249
	20
	87 Вт/м2
	-
	0,0051
	-

	МКД, ул. Северопарковая, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1986
	5
	3508,2
	2041,9
	13403
	13403
	20
	0,37
	-
	0,2443
	-

	МКД, ул. Портовая, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1960
	2
	573,3
	532,3
	2263
	2263
	20
	0,528
	-
	0,0589
	-

	МКД, ул. Литейная, 5а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2009
	2
	627,5
	558,7 (полезная), 285,7 (жилая, квартир)
	2147
	2147
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,0326
	-

	МКД, ул. Литейная, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК"
	2009
	2
	826,6
	763,6 (полезная); 727 (жилая, квартир)
	2190,49
	2190,49
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0440
	-

	МКД, ул. Литейная, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт"
	2010
	2
	634,9
	563,5
	2139
	2139
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,0330
	-

	МКД, ул. Литейная, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК"
	2008
	2
	856,5
	698,2
	2847
	2847
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0493
	-

	МКД, ул. Литейная, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)                                          (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК"
	2009
	2
	746,6
	692,6 (полезная); 637,9 (жилая, квартир)
	1978,5
	1978,5
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0430
	-

	МКД, ул. Героя Богданова, 2  (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт"
	2010
	2
	634,8
	563,4 (полезная); 324 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0366
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД, ул. Героя Богданова, 4 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт"
	2010
	2
	635,2
	563,8 (полезная); 324,3 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0366
	-

	МКД, ул. Героя Богданова, 6  (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2009
	2
	635,8
	561,2 (полезная); 310,1 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0366
	-

	МКД, ул. Героя Богданова, 7 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2010
	2
	858,4
	771,1 (полезная); 463,5 (жилая, квартир)
	2847
	2847
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0495
	-

	МКД, ул. Героя Богданова, 8 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2009
	2
	635,8
	562,4 (полезная); 326,9 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0366
	-

	МКД, ул. Героя Богданова, 9 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2010
	2
	857,6
	770,3 (полезная); 463,3 (жилая, квартир)
	2847
	2847
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0494
	-

	МКД, ул. Героя Богданова, 10 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2009
	2
	637,1
	562,6 (полезная); 296,2 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0367
	-

	МКД, ул. Героя Богданова, 11 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2010
	2
	856,5
	769,2 (полезная); 462,1 (жилая, квартир)
	2847
	2847
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0493
	-

	МКД, ул. Героя Богданова, 12 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2009
	2
	635,5
	561,6 (полезная); 311,5 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	20
	67 Вт/м2
	-
	0,0366
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 13  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	1
	157,8
	132,1
	473,4
	473,4
	20
	75 Вт/м2
	-
	0,0102
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 14  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2009
	1
	126,1
	126,1
	 
	 
	20
	87 Вт/м2
	-
	0,0094
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 15  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2009
	1
	140,6
	140,6
	372,59
	372,59
	20
	87 Вт/м2
	-
	0,0105
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 16  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2009
	1
	128,0
	125,9
	450
	450
	20
	87 Вт/м2
	-
	0,0096
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 17  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	1
	155,4
	123,8
	526
	526
	20
	75 Вт/м2
	-
	0,0100
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 18  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	1
	128,4
	128,4
	нет данных
	нет данных
	20
	75 Вт/м2
	-
	0,0083
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богда-нова, 19  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	1
	142,3
	117,2
	586
	586
	20
	75 Вт/м2
	-
	0,0092
	-

	Индивидуальный жилой дом  ул. Героя Богданова, 20  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	1
	128
	128
	нет данных
	нет данных
	20
	75 Вт/м2
	-
	0,0083
	-

	Индивидуальный жилой дом  ул. Героя Богданова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	1
	125,9
	125,9
	нет данных
	нет данных
	20
	75 Вт/м2
	-
	0,0081
	-

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1948
	1
	165,7
	119,85
	259
	259
	20
	0,80
	-
	0,0102
	-

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1948
	2
	136,09
	136,09 (полезная) 73,79 (жилая, квартир)
	435
	435
	20
	0,593
	-
	0,0127
	-

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1948
	2
	71,63
	71,63 (полезная); 39,04 (жилая, квартир)
	229
	229
	20
	0,648
	-
	0,0073
	-

	Малоэтажный жилой дом,  ул. Ларионова, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1948
	2
	140,29
	140,29 (полезная); 70,7 (жилая, квартир)
	449
	449
	20
	0,59
	-
	0,0130
	-

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1948
	2
	110,8
	110,8
	355
	355
	20
	0,612
	-
	0,0107
	-

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,         ул. Ларионова, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1949
	2
	141,55
	141,55 (полезная); 84,91 (жилая, квартир)
	453
	453
	20
	0,592
	-
	0,0132
	-

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,         ул. Ларионова, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1949
	2
	151,2
	141,12
	484
	484
	20
	0,484
	-
	0,0115
	-

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,            ул. Ларионова, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1949
	2
	161,2
	140,26
	516
	516
	20
	0,578
	-
	0,0147
	-

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1948
	2
	140,09
	140,09
	448
	448
	20
	0,59
	-
	0,0130
	-

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом, ул. Ларионова, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1948
	2
	163
	147,89
	521,6
	521,6
	20
	0,577
	-
	0,0148
	-

	Индивидуальный жилой дом, ул. Ларионова, 11а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	1948
	2
	59
	59
	188,8
	188,8
	20
	0,68
	-
	0,0063
	-

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1948
	2
	139,23
	139,23 (полезная); 82,62 (жилая, квартир)
	376
	376
	20
	0,755
	-
	0,014
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,      ул. Ларионова, 13  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1948
	2
	146,07
	106,5
	467
	467
	20
	0,578
	-
	0,0133
	-

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,  ул. Ларионова, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1948
	2
	157,5
	137,8
	504
	504
	20
	0,58
	-
	0,0144
	-

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,  ул. Ларионова, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1948
	2
	141,8
	141,8 (полезная), 86 (жилая, квартир)
	454
	454
	20
	0,582
	-
	0,013
	-

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом  ул. Ларионова, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1948
	2
	151,16
	151,16
	484
	484
	20
	0,578
	-
	0,0138
	-

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,   ул. Ларионова, 18 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1948
	2
	148,89
	148,89
	476
	476
	20
	0,576
	-
	0,0135
	-

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом ул. Ларионова, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1948
	2
	140,61
	140,61
	450
	450
	20
	0,59
	-
	0,0131
	-

	Индивидуальный жилой дом, ул. Ларионова, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	индивидуальный жилой дом
	1993
	2
	125,7
	125,7
	402
	402
	20
	0,60
	-
	0,0119
	-

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом ул. Ларионова, 21  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1949
	2
	158,56
	158,56
	507
	507
	20
	0,578
	-
	0,0144
	-

	МКД, ул. Маяковского, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	1982
	5
	3231,6
	1861,99
	14551
	11951
	20
	0,38
	-
	0,2237
	-

	МКД, ул. Маяковского, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	1986
	5
	2705
	1835,3
	11443
	9917
	20
	0,38
	-
	0,1856
	-

	МКД, ул. Маяковского, 17а  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	2011
	3
	1883,3
	556,2
	6248
	4781
	20
	56,6  Вт/м2
	-
	0,092
	-

	МКД, ул. Маяковского, 17б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	2012
	3
	1526,2
	521,5 (жилая, квартир)
	4871
	3942
	20
	56,6 Вт/м2
	-
	0,074
	-

	МКД, ул. Маяковского, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)  (материал стен - пенобетон)
	МП "ГУК"
	2019
	3
	2955,6
	2417,9
	11269
	11269
	20
	56,6 Вт/м2
	-
	0,144
	-

	МКД ул. Ленинградская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1983
	4
	1308,2
	764,2
	6353
	4843
	20
	0,453
	-
	0,1081
	-

	МКД ул. Ленинградская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1983
	4
	1309,6
	763,7
	6360
	4848
	20
	0,453
	-
	0,1082
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД ул. Ленинградская, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1983
	4
	1309,7
	764,6
	6339
	4832
	20
	0,454
	-
	0,1081
	-

	МКД ул. Ленинградская, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1984
	5
	6515,3
	3883,5
	34004
	24382
	20
	0,37
	-
	0,4444
	-

	МКД ул. Ленинградская, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1985
	5
	6473,3
	3729,5
	29873
	24951
	20
	0,37
	-
	0,4547
	-

	МКД ул. Ленинградская, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
 (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1990
	5
	4766,3
	2601,4
	23396
	18579
	20
	0,37
	-
	0,3386
	-

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                     (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	2012
	3
	619,2
	551,6 (полезная, квартир); 264,5 (жилая, квартир)
	2229
	2229
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,029
	-

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                      (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	2012
	3
	619,6
	551,1 (полезная, квартир);
240,1 (жилая, квартир)
	2228
	2228
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,029
	-

	МКД, ул. Чапаева, 16 к 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                      (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	2012
	3
	615,9
	538,6 (полезная, квартир); 292,7 (жилая, квартир)
	2228
	2228
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,028
	-

	МКД, ул. Чапаева, 16 к 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                         (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	2013
	3
	1474,4
	964,3 (полезная, квартир); 502,4 (жилая, квартир)
	4201
	4201
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,050
	-

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ, МКД ОТСУТСТВУЕТ 
В ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗКАХ)
	МП "ГУК"
	2015
	3
	1071,2
	962,2
	3053
	3053
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,056
	-

	МКД, ул. Чапаева,16 к.6 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	2015
	3
	1073,6
	958,7
	3060
	3060
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,056
	-

	МКД, ул. Чапаева,16 к.7 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	2015
	3
	1065,9
	938,1
	3038
	3038
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,055
	-

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.1 (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	2014
	3
	1075,1
	965,8
	3064
	3064
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,0558
	-

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) 
(материал стен – ж/б панели)
	МП "ГУК"
	2014
	3
	1078,5
	973,7
	3074
	3074
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,0560
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	2014
	3
	1067,1
	953,1
	3041
	3041
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,0554
	-

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.4  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	2014
	3
	1069,3
	955,3
	3048
	3048
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,056
	-

	МКД, ул. Чапаева, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен –
 кирпич)
	ООО "Управдом"
	1971
	5
	4432,6
	2979,51
	нет данных
	17449
	20
	0,37
	-
	0,3180
	-

	МКД, ул. Чапаева, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен –
 кирпич)
	ООО "Управдом"
	1973
	5
	4525,84
	3014,99
	18202
	18023
	20
	0,37
	-
	0,3285
	-

	МКД, ул. Чапаева, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1995
	5
	3650,1
	2044,4
	15489
	14657
	20
	0,37
	-
	0,2671
	-

	МКД, ул. Чапаева, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1976
	5
	4889
	2859,66
	21704
	18251
	20
	0,37
	-
	0,3326
	-

	МКД, ул. Чапаева, 28  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1977
	5
	4867,9
	2823,5
	21894
	18193
	20
	0,37
	-
	0,332
	-

	МКД ул. Чапаева, 34, (ИТП1)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
	ООО "Управдом"
	1975
	5
	6388,6
	3638,29
	25192
	25192
	20
	0,37
	-
	0,230
	-

	МКД  ул. Чапаева, 34 (ИТП2)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	0,230
	-

	МКД, ул. Чапаева, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)  
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1987
	5
	3238,7
	1866,2
	14452
	12099
	20
	0,38
	-
	0,2265
	-

	МКД ул. Чапаева, 37 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	1988
	5
	4958,2
	2858,7
	22716
	18258
	20
	0,37
	-
	0,3327
	-

	МКД, ул. Горького, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	1975
	5
	3260,9
	2197,12
	12182
	12182
	20
	0,38
	-
	0,2280
	-

	МКД, ул. Привокзальная, 1 (НЕТ ПАСПОРТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, НЕТ ПАСПОРТА БТИ)
	непосредственное управление
	1940
	2
	152,4
	152,4
	537
	537
	20
	0,574
	-
	0,0152
	-

	МКД, ул. Привокзальная, 5 (материал стен - кирпич) ПАСПОРТ ТЕПЛОПРЕБЛЕНИЯ            2017 г.),   в т.ч. 
	ООО "Тандем"
	1966
	5
	3474,86
	2758,38
	11837
	10884
	20
	0,38
	-
	0,2037
	-

	административные помещения ОАО "РЖД"
	-
	-
	-
	244,1
	-
	-
	-
	
	
	
	
	-

	ИП Ярмолович В.В. (встроенные помещения 
в мкд)
	-
	-
	-
	464,5
	-
	-
	-
	
	
	
	
	-

	МКД ул. Привокзальная, 7 (материал стен - ж/б блоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.)
	ООО "Тандем"
	1974
	5
	3413,84
	2296,5
	14563
	12470
	20
	0,375
	-
	0,2303
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МКД ул. Привокзальная, 9 
(материал стен -  кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	ООО "Тандем"
	1987
	5
	3399,1
	2053,3
	16850
	12083
	20
	0,38
	-
	0,2262
	-

	МКД, ул. Привокзальная, 11 
(материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.), в т. ч. 
	ООО "Тандем"
	1960
	2
	332,39
	264,06 (полезная); 199,99 (жилая, квартир)
	1272
	1272
	20
	0,592
	-
	0,0371
	-

	нежилые помещения (Семенов С.В.)
	-
	-
	-
	38,9
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Привокзальная, 13 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.), в т.ч. 
	ООО "Тандем"
	1960
	2
	639,23
	417,49
	2667
	2667
	20
	0,527
	-
	0,0692
	-

	магазин канцтоваров "Глобус" (Жданова Л.А.)(ГВС отсутствует в начислениях, указана в договоре теплоснабжения)
	-
	-
	-
	40,5
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Привокзальная, 15 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Тандем"
	1959
	2
	697,35
	471,16
	3485
	3485
	20
	0,48
	-
	0,0824
	-

	МКД, ул. Привокзальная, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1958
	2
	684,16
	647,16
	1813
	1813
	20
	0,457
	-
	0,0408
	-

	МКД, ул. Береговая, 2 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2015 г.)
	ООО "Тандем"
	1962
	2
	283,31
	192,8
	1372
	1372
	20
	0,588
	-
	0,0397
	-

	МКД, ул. Исполкомовская, 9 (деревянный дом) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	ООО "Тандем"
	до 1939
	2
	249,06
	249,06
	939
	939
	20
	0,518
	-
	0,0240
	-

	МКД, ул. Кирова, 3 (материал стен - сендвич-панели) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ 2014 г.)
	МП "ГУК"
	2012
	2
	801,8
	673,1
	2597
	2597
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,042
	-

	МКД, ул. Кирова, 4 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 2015 г.)
	ООО "Тандем"
	1960
	2
	640,92
	423,64
	3064
	3064
	20
	0,498
	-
	0,0752
	-

	МКД, ул. Кирова, 6 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2015 г.)
	ООО "Тандем"
	1963
	3
	936,4
	608,61
	4947
	4947
	20
	0,45
	-
	0,1097
	-

	МКД, ул. Кирова, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	1954
	2
	499,95
	465,95
	1150
	1150
	20
	0,495
	-
	0,0280
	-

	МКД, ул. Кирова, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1961
	2
	591,31
	550,1
	1360
	1360
	20
	0,584
	-
	0,0391
	-

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	малоэтажный жилой дом, непосредственное управление
	1940
	1
	133,7
	133,7
	361
	361
	20
	0,608
	-
	0,0108
	-

	Индивидуальный  жилой дом ул. Инженерная, 8 (деревянный) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	1944
	2
	208,1
	126,5 (полезная; отапливаемая)
	635
	635
	20
	0,553
	-
	0,0173
	-




Продолжение таблицы 1.71
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строи-тельный объем 
здания, м3
	Отапли-ваемый 
объем 
здания, м3
	Темпе-
ратура 
воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характе-ристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	малоэтажный жилой дом, непосредственное управление
	1940
	2
	171,63
	171,63
	530
	530
	20
	0,576
	-
	0,015
	-

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	малоэтажный жилой дом, непо-средственное управление
	1940
	1
	78,7
	78,7
	205
	205
	20
	0,66
	-
	0,0067
	-

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 14 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	малоэтажный жилой дом, непосредственное управление
	1940
	2
	143,34
	143,34
	373
	373
	20
	0,607
	-
	0,0111
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 16 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	индивидуальный жилой дом
	1940
	2
	152,97
	152,97
	459
	459
	20
	0,588
	-
	0,0133
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 18 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	1940
	2
	142,14
	142,14
	426
	426
	20
	0,594
	-
	0,0125
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 19  (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	1940
	2
	131,6
	131,6
	395
	395
	20
	0,602
	-
	0,0117
	-

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 21 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1940
	2
	232,6
	232,6
	698
	698
	20
	0,54
	-
	0,0186
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 22 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	1940
	2
	81,1
	81,1
	243
	243
	20
	0,643
	-
	0,0077
	-

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 24 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1940
	2
	346,7
	346,7
	1040
	1040
	20
	0,506
	-
	0,0259
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 26 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	1940
	2
	459,5
	459,5
	1126
	1126
	20
	0,50
	-
	0,0277
	-

	Малоэтажный жилой дом ул. Бумажников, 2 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	непосредственное управление
	1996
	2
	199,1
	99,5
	268,65
	268,65
	20
	0,708
	-
	0,0094
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Гоголя, 39 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) 
	индивидуальный жилой дом
	1958
	1
	54,8
	54,8
	148
	148
	20
	0,87
	-
	0,0063
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Гоголя, 41а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	2
	243,3
	243,3
	657
	657
	20
	60,4 Вт/м2
	-
	0,013
	-

	Итого жилищный фонд с учетом встро-енных/пристроенных бюджетных и прочих потребителей (котельные № 1, № 2):
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,2449
	-


Таблица 1.72 – Расчет тепловых нагрузок отопления по укрупненным показателям бюджетных организаций и прочих потребителей (подключены к котельным № 1, № 2) (расчет на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления)
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	ГУП "Леноблводоканал", ВОС, ул. Бумажников, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2018 г.)
	-
	3
	-
	3141
	5248
	5248
	16
	0,500
	-
	0,1182
	-

	ООО "Энергия", ул. Бумажников 2а  
(ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	-
	-
	437,4
	18
	0,430
	-
	0,0089
	-

	Здание многофункционального ТРЦ (в т.ч. пристройка семейного клуба "Океан" с бассейном) - ИП Голованова Л.М. Магазин "Мебель", ул. Бумажников, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2018 г.):
	2008, капремонт в  2017 году
	2
	1453
	1430,6 
(222,4 м2- баня семейного клуба "Океан" не отапливается от городских тепловых сетей)
	6281 
(пристройка 90 м3 - баня семейного клуба "Океан" не отапливается от городских тепловых сетей)
	6191
	17
	0,387
	0,133
	0,1105
	0,0380

	Административное здание                          ГУП «Леноблводоканал»,                                         ул. Гагарина 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	1953
	2
	784,6 (736,3 (основное)+ 48,3 (пристройка))
	736,3
	4294 (4050 (основное)+ 244 (пристройка))
	4050
	18
	0,440
	-
	0,0840
	-

	Производственное здание (бывшая бойлерная) 
(Администрация Приозерского муниципального района ЛО), ул. Гагарина, 1 лит. Б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
	2007
	2
	464
	-
	2290
	2290
	16
	0,100
	-
	0,0103
	-

	Административно-торго-вое здание (Кооператор), ул. Гагарина, 16 (прист-ройка) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе:
	1986
	2
	684
	455,6
	2636
	1927
	18
	0,461
	-
	0,0419
	-

	 Администрация МО                  
	
	
	
	184,6
	
	
	
	
	
	
	

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО 
	
	
	
	47,25
	
	
	
	
	
	
	

	ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и ЛО 
	
	
	
	46,05
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.72
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Приозерское потребительское общество (магазин) 
	
	
	
	177,7
	
	
	
	
	
	
	

	Административное здание,                     ул. Гагарина, 18 (пристройка), (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) в том числе:
	1986
	3
	916,0
	611,4
	3888
	3804
	18
	0,442
	-
	0,0793
	-

	Администрация МО 
	
	
	452,2
	452,2
	
	
	
	
	
	
	

	"Карнавал" (помещения МКУК "Приозерский культурный центр "Карнавал")
	
	
	74,1
	74,1
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "УЮТ" 
	
	
	273,3
	23,5
	
	
	
	
	
	
	

	Кафе (Хапов С.Н.)
	
	
	116,4
	61,6
	
	
	
	
	
	
	

	МОУ "Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая адаптив-ные образовательные прог-рам-мы" (Школа-сад), ул. Гастелло, 3, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2011 г.)
	1980
	2
	-
	-
	12294
	12294
	20
	0,340
	0,10
	0,2059
	0,0606

	ТК "Idea"(ИП Кубанов И.А.), ул. Гоголя, 7а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	-
	833
	833
	16
	0,422
	-
	0,0158
	-

	МДОУ "Детский сад комбинированного вида 
№ 9», ул. Гоголя, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ, 2012 Г.)
	1991
	2
	4081,5
	4081,5
	12552
	12552
	20
	0,340
	-
	0,2102
	-

	Магазин "Ласточка" (Хачтрян А.В.), ул. Гоголя, 30а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	2013
	1
	185,2
	104,4
	618,0
	280,8
	16
	0,427
	-
	0,0054
	-

	МТК "Магнит" 
(АО "Тандер"), 
ул. Гоголя, 44 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	нет данных
	16
	-
	-
	-
	-

	ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО" (здание ПСС), 
ул. Жуковского, 6 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТ-ВУЕТ)
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	нет данных
	16
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 1.72
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Административное здание, ул. Жуковского 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе: 
	1958
	2
	481,7
	-
	2673
	2673
	18
	0,45327
	-
	0,0571
	-

	ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"
	
	
	221,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО
	
	
	260
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПАО "Балтийские лодки",                               ул. Заводская, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	1854
	-
	8442
	8442
	26
	0,481
	-
	0,2255
	-

	ОАО "ППЖТ", 
ул. Заводская, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	2
	729,9
	-
	3649,5
	3649,5
	15
	0,700
	-
	0,1124
	-

	Мазутное хозяйство котельной ОАО "Энерго-Ресурс", ул. Заводская
	-
	1
	-
	106,4
	-
	266,0
	18
	0,100
	-
	0,0013
	-

	Слесарная мастерская 
ОАО "Энерго-Ресурс", 
ул. Заводская
	-
	1
	36,3
	36,3
	90,8
	90,8
	16
	0,700
	-
	0,0029
	-

	Жилые дома 
ОАО "Энерго-Ресурс", 
ул. Заводская
	-
	1
	-
	90
	-
	198,0
	20
	69 Вт/м²
	-
	0,0053
	-

	Гостиница "Гранат",                                     ул. Инженерная, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2020 г.)
	1980
	3
	1111,8
	771,3
	3095,84
	2312,69
	20
	0,524
	-
	0,0597
	-
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	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Административное здание,                         ул. Исполкомовская, 6/Калинина, 9 (часть вдоль улицы Исполко-мовской) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе:
	до 1939
	4
	2309,7
	1828,7
	10555
	7713,2
	18
	0,403
	-
	0,1466
	-

	Администрация МО
	
	
	
	564,8
	
	6653,2
	
	
	
	
	

	Главное управление  Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий  по ЛО 
	
	
	
	117,9
	
	
	
	
	
	
	

	Комитет финансов Приозерского муниципального района ЛО
	
	
	
	238,2
	
	
	
	
	
	
	

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО
	
	
	
	253,9
	
	
	
	
	
	
	

	УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и ЛО
	
	
	
	64
	
	
	
	
	
	
	

	ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СПб и ЛО"
	
	
	
	236,7
	
	
	
	
	
	
	

	магазин "Верный" (ООО "Вертикаль плюс") (паспорт теплопотребления)
	
	
	
	353,2
	
	1060
	
	
	
	
	

	гостиница "Друзья" (ООО "Вертикаль плюс")
	
	
	
	0
	
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Административное здание,                     ул. Исполкомовская, 6/ Калинина, 9 (часть вдоль улицы Калинина) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ), в том числе:
	1972
	4
	1720,5
	1720,5
	6449
	6449
	18
	0,415
	-
	0,1262
	-

	ПАО "Ростелеком" (ввод 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0761
	

	ФГУП "Почта России" (ввод 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0501
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	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Гаражи (Администрация МО (гараж), ул. Исполко-мовская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	1955
	1
	146,4
	146,4
	565
	565
	12
	0,844
	-
	0,0195
	-

	ГУП "Леноблводоканал" (ранее - МП "Приозерские коммунальные сети"), 
КНС № 3, ул. Калинина (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	нет данных
	-
	нет данных
	12
	-
	-
	-
	-

	Прокуратура Ленинградской области, ул. Калинина, д. 2
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	2
	-
	-
	-
	1411
	18
	0,466
	-
	0,0310
	-

	Административное здание, ул. Калинина, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТ-ВУЕТ), в том числе:
	-
	3
	-
	нет данных
	нет данных, 18504 (определен по Яндекс карте с помощью инструмента "планиметр", принималась высота подземного этажа 2,5 м, высота надземного этажа 3 м)
	нет данных, 9586,4 (без учета помещений гостиницы)
	16
	0,29
	-
	0,1260
	-

	МАУК Приозерский районный киноконцертный зал
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1183
	-

	МКУК Приозерская городская библиотека
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	Магазин "Фикс-прайс" ИП Красавина И.С. 
	
	
	237,6
	231,1
	-
	582,4
	16
	0,29
	-
	0,0077
	-

	 гост. "Корела",
ул. Калинина, 11 (отопление и ГВС от собственного источника)
	
	
	-
	0
	8917,6
	0
	-
	-
	-
	0
	-

	Управление судебного департамента в ЛО, ул. Калинина, 21 лит. А (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2020 г.)
	1963
	3
	1005,7
	1005,7
	5011
	5011
	18
	0,43
	-
	0,1016
	-

	Гараж суда, ул. Калинина, 21а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	1962
	1
	77,9
	77,9
	232
	232
	12
	0,877
	-
	0,0083
	-
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	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	МОУ "Средняя общеобра-зовательная школа № 4", ул. Калинина, 27 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2012)
	1973
	4
	5422,8
	5422,8
	27606
	21649
	19
	0,330
	-
	0,3444
	-

	МДОУ "Детский сад № 1", ул. Калинина, 27б (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ, проект на АИТП ООО "ТЕПЛО-ЭНЕРГОИНВЕСТ", 2016)
	-
	3
	3868,4
	-
	16324
	12840
	20
	0,340
	0,1
	0,2150
	0,0632

	МДОУ "Детский сад обще-развивающего вида с прио-ритетным осуществлением деятельности по познава-тельно-речевому развитию детей № 8", 
ул. Калинина, 28а 
	-
	2
	1130,9
	-
	5329,6
	5329,6
	20
	0,38
	-
	0,0998
	-

	Административное здание, ул. Калинина, 31, (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТ-ВУЕТ) в том числе:
	-
	2
	-
	-
	-
	2206,4
	18
	0,458
	-
	0,0477
	-

	ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" (админ. здание)
	
	
	
	
	
	1941,63
	
	
	
	
	

	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
	
	
	
	
	
	264,77
	
	
	
	
	

	Гаражные боксы, ул. Калинина, 31, (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУ-ЕТ) в том числе:
	-
	1
	-
	499,89
	-
	1824,6
	12
	0,718
	-
	0,0535
	-

	ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" (гараж), ул. Калинина, 31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Лен. обл. - гаражный бокс, ул. Калинина, 31 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО - гараж, ул. Калинина, 31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГБУЗ "Приозерская межрайонная больница"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 1.72
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Лечебно-диагностический корпус, ул. Калинина, 35, корп. 1: ООО "РЕНИБУС-мед" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2019 г.)
	1957 - основное здание, 1977 - пристройка 1, 1996 - пристройка 2; 2019 - капремонт
	1
	307,3
	307,3
	1368
	1368
	20
	0,429
	-
	0,0289
	-

	ГБУЗ "Приозерская межрайонная больница", ул. Калинина, 35:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лечебно-хирургический корпус,
 ул. Калинина, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2016 г.)
	-
	3 + цокольный этаж
	-
	6737
	-
	23748
	20
	0,300
	0,25
	0,3509
	0,2924

	Аптека и дневной стационар, ул. Калинина, 35, корп. 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ) 
	1940
	1
	536,4
	331,4
	1721
	1183
	20
	0,426
	-
	0,0248
	-

	Пищеблок,
 ул. Калинина, 35, корпус 3 
(ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	1993
	1, подвал
	411
	380,3
	1886
	1779
	16
	0,363
	-
	0,0291
	-

	Мастерские АХЧ,
 ул. Калинина, 35, корпус 4 
(ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	1940
	1
	126,7
	81,1
	433
	433
	16
	0,500
	-
	0,0098
	-

	Поликлиника,
 ул. Калинина, 35, корпус 5 
(ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ)  
	1979
	4, подвал
	3776,6
	3776,6
	13911
	13911
	20
	0,329
	-
	0,2254
	-

	Главный корпус, 
ул. Калинина, 35, корпус 6 
(ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	1960
	3
	2484,6
	2484,6
	11619
	11619
	20
	0,347
	-
	0,1986
	-

	Гинекологическое отделение, ул. Калинина, 35, корпус 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	2
	-
	1097
	-
	5264
	24
	0,398
	-
	0,1120
	-

	Инфекционное отделение, ул.  Калинина, 35, корпус 8 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	1961
	1
	328,4
	328,4
	1434
	1434
	20
	0,429
	-
	0,0303
	-
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	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Корпус гаражей, ул. Калинина, 35, корпус 10, ввод 1 (Скорая помощь, судмедэксперты) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.), в том числе:
	1992
	1, 2
	543,3
	396,2
	2145
	2145
	16
	0,686
	-
	0,0663
	-

	гаражи (ввод 1)
	
	
	
	396,2
	
	1455
	12
	-
	-
	0,0450
	-

	помещения судмед-экспертов (ввод 2)
	
	
	
	147,1
	
	690
	18
	-
	-
	0,0213
	-

	Здание гаража, ул.  Калинина, 35, лит. И (гараж инфекционного корпуса) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	1
	-
	207,3
	-
	865
	12
	0,814
	-
	0,0288
	-

	Здание ремонтной зоны и прачечной, ул. Калинина, 35, корп. 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ)
	1962
	1
	256,9
	256,9
	1263
	1263
	16
	0,417
	-
	0,0237
	-

	Корпус томографии, ул. Калинина, 35, корпус 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	1964
	1
	159,4
	139,1
	695
	695
	20
	0,434
	-
	0,0149
	-

	МП "ГЦУ», морг, 
ул. Калинина, 35, 
корпус 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	1
	-
	185,1
	-
	858
	18
	0,433
	-
	0,0175
	-

	Административное здание, ул. Калинина, 39, (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ), 
в том числе:
	1972
	4
	3139,1
	2482,7
	10520
	8619,968
	18
	0,394
	-
	0,1602
	-

	Барабаш Л.В.
	
	
	26,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бурик Е.М. 
	
	
	26,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грабин А.И.
	
	
	208,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Костренко О.А.
	
	
	19,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бычкова Е.И. 
	
	
	59,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хохлова Н.Н. 
	
	
	19,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "ПТК" (Елизаров И.В.)
	
	
	77,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ярмлолвич В.В.
	
	
	380,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цаглова Т.Н. (жилое помещение, кв. 73)
	
	
	57,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Игнатьев А.В.
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "ул. Калинина, 39"
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Федорова Н.А.
	
	
	13,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Василенко Т.В.
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глазков А.В.
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дятлова К.А.
	
	
	-
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	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Замков Д.А.
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ильюшенков С.Ю.
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Буланова М.С.
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муравьев С.В.
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гусева Л.Н.
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУ "ФОиСК "ФОК Юность" (плавательный бассейн), ул. Калинина, 39а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	2009
	2
	-
	2000
	-
	12356
	27
	0,23
	0,90
	0,1608
	0,6293

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБУ ФКС "Центр физи-ческой культуры, спорта и молодежной политики" (стадион), ул. Калинина, 41а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	нет данных
	17
	0,39
	-
	-
	-

	ООО "ПО Лидер", ул. Калинина, 51 (ОТКЛЮ-ЧЕН) СВОЙ ИСТОЧ-НИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ООО "СПК", 2011 Г.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОМВД Российской Федерации по Приозер-скому району и ЛО (ОВД), ул. Кирова, 16 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТ-ВУЕТ)
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	нет данных
	18
	-
	-
	-
	-

	Гараж ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СПб и ЛО", ул. Кирова, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	нет данных
	-
	288
	12
	0,87
	-
	0,0103
	-

	ПАО "Ленэнерго", 
ул. .Кирова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТ-СТВУЕТ) – новое здание
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	2151
	18
	0,458
	-
	0,0465
	-

	ПАО "Ленэнерго", 
ул. .Кирова, 22 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) – старое здание
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.72
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Гараж РЭС, ул. Кирова, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	нет данных
	-
	1100
	12
	0,79
	-
	0,0355
	-

	МБУ "Зеленый город" (с 12.2022) (ранее - МП Приозерское районное агентство услуг (ПРАУ),  ул. Комсомольская, 1  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	до 1940
	1
	-
	1042,8
	-
	3305
	18
	0,447
	-
	0,0697
	-

	Административное поме-щение  (ЗАГС, салон красоты, кафе),   ул. Красноармейская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2019 г.)
	до 1940
	2
	473,1
	297,2 (отапливается только помещения 1 и 2 этажей (ЗАГС)
	1733
	1195
	18
	0,468
	-
	0,0264
	-

	ЛО ГБУ "Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения ", ул. Красно-армейская, 15в   (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	-
	2 + подвал
	1144,5
	-
	4703
	4564
	18
	0,434
	-
	0,0934
	-

	ГКУ "Леноблпожспас" (пожарное депо), ул. Красноармейская, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ):
	-
	1, 2
	1457
	1243,1
	-
	5971
	17
	0,42
	0,100
	0,1158
	0,0277

	пожарное депо 
(актовый зал)
	
	
	-
	213
	
	1450
	18
	-
	0,09
	
	

	пожарное депо (админи-стративная часть)
	
	
	-
	672,1
	
	2910
	18
	-
	0,09
	
	

	пожарное депо (производственная часть)
	
	
	-
	358
	
	1611
	15
	-
	0,14
	
	

	ОМВД России по Приозер-скому району и ЛО (ОВД) (административное зда-ние), ул. Ленина, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ)
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	8734
	18
	0,393
	-
	0,1619
	-

	ОМВД России по Приозерс-кому району и ЛО (ОВД) Гаражи, ул. Ленина, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТ-ВУЕТ)
	-
	1
	-
	нет данных
	-
	856
	12
	0,81
	-
	0,0285
	-




Продолжение таблицы 1.72
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО (ОВД) (паспортный стол), ул. Ленина, 12а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ)
	-
	1
	-
	нет данных
	-
	1024
	18
	0,47
	-
	0,0227
	-

	Отделение пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-градской области, УПФ РФ, ул. Ленина 15а, ввод 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	1960
	2 и подвал
	-
	286,8
	-
	1285,0
	18
	0,467
	-
	0,0283
	-

	Отделение пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-градской области, УПФ РФ, ул. Ленина 15а, ввод 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	1960
	2
	-
	488,3
	-
	2263,0
	18
	0,457
	-
	0,0488
	-

	Административное здание, ул. Ленина, 18, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2019 г.), 
в том числе:
	до 1940
	2
	-
	489
	-
	2238
	18
	0,458
	-
	0,0483
	-

	Администрация МО
	
	
	
	326,2
	
	1445
	
	
	
	
	

	Банк "Санкт-Петербург" (1 этаж)
	
	
	
	162,8
	
	793
	
	
	
	
	

	Гараж Российское объеди-нение инкассации "РОСИНКАС" Банка России, ул. Ленина, 18  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	-
	-
	303
	12
	0,87
	-
	0,0108
	-

	МОУ "Средняя общеоб-разовательная школа № 5", ул. Ленина, 22 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2012 г.)
	-
	3, чердак
	-
	3417,7
	-
	15467
	19
	0,33
	-
	0,2461
	-

	МОУ "Средняя общеоб-разовательная школа № 5" - спортивный комплекс, ул. Ленина, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ, Проектные данные, шифр БСК 03-15, 2015 г., Балтийская строитель-ная компания)
	-
	1
	-
	735,4
	-
	5960
	16
	0,362
	0,246
	0,0972
	0,0661




Продолжение таблицы 1.72
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	ООО "Спектр" Торгово-бытовой комплекс, ул. Ленина, 34а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	нет данных
	16
	-
	-
	-
	-

	ГКЦ "Карнавал", 
ул. Ленина, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	-
	2, подвал, чердак
	-
	1849,3
	-
	15189
	16
	0,288
	0,21
	0,1971
	0,1431

	МОУДО "Центр детского творчества" (администра-тивное здание), 
ул. Ленина, 48 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2012 г.)
	-
	2
	-
	1753,4
	-
	6904
	19
	0,375
	-
	0,1248
	-

	МОУДО "Центр детского творчества" (мастерские), ул. Ленина, 48а 
	-
	1
	-
	370,3
	-
	1148
	18
	0,421
	-
	0,0228
	-

	МДОУ "Детский сад № 5",                                                 ул. Ленина, 58а (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2012 г.)
	-
	2
	-
	3325,4
	-
	11726
	20
	0,326
	-
	0,1883
	-

	МУ "Приозерская спортив-ная школа "Корела", ул. Ленинградская, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	-
	-
	927
	16
	0,403
	-
	0,0168
	-

	УФНС России по Ленин-градской области, ул. Ленинградская, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	3
	-
	-
	-
	3571,32
	18
	0,444
	-
	0,0748
	-

	МБУ "Зеленый город" Бани, Ленинградское шоссе, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2018 г., Проектная доку-ментация на реконструк-цию системы ГВС и узла отопления, 2020 г., 
ООО "Опора")
	-
	1
	-
	804,6
	4167
	3661
	24
	0,288
	-
	0,0564
	-

	ООО "Русавто", центр досуга, Ленинградское шоссе, 2а, лит. Б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2016 г.) 
	2007
	2
	627,4
	627,4
	2720
	2720
	16
	0,388
	-
	0,0476
	-




Продолжение таблицы 1.72
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	ТЦ "Пилот" ООО "Нави-гатор", ул. Литейная, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2016 г.)
	2013
	2
	1318,8
	1318,8
	4898
	4898
	16
	0,38102
	-
	0,0841
	-

	МДОУ "Детский сад № 5",                             ул. Маяковская, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	-
	2
	-
	943,5
	-
	4000
	20
	0,388
	-
	0,0764
	-

	МБУ ФКС "Центр физи-ческой культуры, спорта и молодежной политики", ул. Маяковского, 25 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	4
	-
	нет данных
	-
	нет данных
	-
	-
	-
	-
	-

	ГБОУ ЛО "Приозерская школа-интернат"  (КШИ) (спальный корпус),  ул. Маяковского, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ, 2021)
	1959, 2008 капремонт
	1 (столовая), 3 (спальный корпус)
	3786,3
	3665,1
	-
	16568
	20
	0,370
	-
	0,3019
	-

	столовая (ввод 1)
	-
	1
	-
	-
	-
	1297
	
	
	
	0,0236
	-

	спальный корпус (ввод 2)
	-
	3
	-
	-
	-
	15271
	
	
	
	0,2783
	-

	Административное здание, ул. Маяковского, 36  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2019), в том числе: - надо учесть нагрузку отопления на сушилку (прачечная), работает круглогодично
	-
	4
	3706,3
	3706,3
	-
	18374
	18
	0,32
	-
	0,2773
	-

	ГБОУ ЛО "Приозер-ская школа-интернат" (КШИ) (учебный корпус)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКУ "Централи-зованная бухгалтерия комитета образования администрации МО Приозерский муници-пальный район ЛО"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.72
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Гаражи, ул. Маяковского, 36  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ),
 в том числе:
	1990
	1
	-
	234,6
	-
	942,0
	12
	0,75
	-
	0,0289
	-

	ГБОУ ЛО "Приозер-ская школа-интернат" гаражи
	
	
	
	46,0
	
	158,0
	
	
	
	
	

	МКУ "Управление защиты населения территорий" (гаражный бокс) 
	
	
	
	188,6
	
	784,0
	
	
	
	
	

	МБУ "Зеленый город" (с 12.2022) Гараж, здание ремонтной базы, ул. Песочная, б/н (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	-
	1
	-
	864,3
	-
	7094
	12
	0,49
	-
	0,1421
	-

	Здание котельной с основной пристройкой 
(4-х этажное) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	1970
	4
	-
	1302,1
	-
	8604
	16
	0,55
	-
	0,2133
	-

	ОАО "Энерго-Ресурс" Административное здание, ул. Песочная (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	1969
	2
	-
	426,3
	-
	1715
	18
	0,463
	-
	0,0374
	-

	ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны Российской Федерации, ул. Портовая, 1  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	1034
	18
	0,47
	-
	0,0229
	-

	МУДО "Приозерская детская школа искусств", ул. Портовая, 1а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	нет данных
	19
	-
	-
	-
	-

	ОАО "РЖД", ул. При-вокзальная, 3 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУ-ЕТ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вокзал, ОАО "РЖД" 
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	2082
	16
	0,383
	-
	0,0360
	-

	Пост ЭЦ, ОАО "РЖД" 
	-
	3 - 2
	-
	нет данных
	-
	3003
	16
	0,47
	-
	0,0636
	-




Продолжение таблицы 1.72
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Дом связи ШЧ-13, 
ОАО "РЖД" 
	-
	1
	-
	нет данных
	-
	863
	18
	0,43
	-
	0,0175
	-

	Мастерские ПЧ-16, 
ОАО "РЖД" 
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	4538
	16
	0,5
	-
	0,1023
	-

	Гараж ПЧ-16, 
ОАО "РЖД" 
	-
	1
	-
	нет данных
	-
	1930
	12
	0,7
	-
	0,0552
	-

	Компрессор. ПЧ-16,
 ОАО "РЖД" 
	-
	1
	-
	нет данных
	-
	728
	12
	0,65
	-
	0,0193
	-

	МП "ГЦУ" Бюро ритуаль-ных услуг, ул. Пушкина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	-
	1
	-
	710,9
	-
	1539,2
	18
	0,465
	-
	0,0338
	-

	Следственное управление Следственного комитета, ул. Пушкина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	2
	-
	данные не предоставлены
	-
	640,4
	18
	0,474
	-
	0,0143
	-

	ТЦ "Северопарковый" (ранее - ООО "Северный парк", ООО "Агроторг"), 
ул. Северопарковая, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	данные не предоставлены
	-
	данные не предоставлены
	16
	-
	-
	-
	-

	МОУ "Средняя общеобра-зовательная школа № 1", ул. Северопарковая, 5,
 в том числе 
	1989
	3, подвал
	9866,4 
(в т.ч. 2625,5 – 
подвал)
	7241,2
	37950 
(в т.ч. 
8561 –
подвал)
	29389
	19
	0,28
	0,05
	0,3967
	0,0708

	МОУ "Средняя общеобра-зовательная школа № 1", ул. Северопарковая, 5
	
	
	
	
	
	27699,1
	
	
	
	
	

	МОУ ДО "Центр инфор-мационных технологий", ул. Северопарковая, 5
	
	
	
	
	
	1689,9
	
	
	
	
	

	ТК "Атлант" (договор с ООО "ПриИСК"), ул. Советская, 11А (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТ-ВУЕТ) (Рабочий проект ИТП и система отоп-ления, ООО "Перспекти-ва", 2014, г. С-Пб)
	2014
	2
	-
	1481,9
	-
	6461
	16
	0,365
	-
	0,1063
	-




Продолжение таблицы 1.72
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепло-вая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Административное здание (архив), ул. Советская, 18, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2019 г.) 
в том числе:
	до 1940
	2
	-
	224,8
	-
	884
	18
	0,47116
	-
	0,0196
	-

	ЛО ГУП "Недвижимость"
	
	
	
	105,7 (47 %) 
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО
	
	
	
	119,1 (53 %)
	
	
	
	
	
	
	

	Гостиница "Кексгольм", ул. Советская, 18а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	2012
	2 + мансарда
	769,8
	450,3
	-
	1903,23
	20
	0,536
	-
	0,0502
	-

	МУДО "Приозерская детская художественная школа", ул. Советская, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	данные не предоставлены
	-
	990
	19
	0,422
	-
	0,0201
	-

	ООО "Аква", будка охраны автостоянки, ул. Суворова, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2021 г.)
	2001
	2
	-
	-
	72
	72
	18
	1,3
	-
	0,0044
	-

	Приозерский политехни-ческий колледж (учебный корпус), ул. Чапаева, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ
	1939
	3
	3253
	3253
	15270
	15270
	19
	0,33
	-
	0,2429
	-

	Приозерский политехни-ческий колледж (общежи-тие), ул. Чапаева, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ
	1969
	4
	2490,9
	2490,9
	8447
	8447
	20
	0,405
	-
	0,1685
	-

	Итого бюджетные организации и прочие потребители, подключенные к котельным № 1 и № 2 :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,5102
	1,3912




Таблица 1.73 – Расчет тепловых нагрузок отопления и вентиляции по укрупненным показателям потребителей (подключены к котельным № 3 – № 6) (расчет на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления)
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания, м2
	Строитель-ный объем здания, м3
	Отапли-ваемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

	Лечебно-профилактический корпус № 1 
ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	1973, 2019 - капремонт
	2
	-
	1458
	-
	6381
	6381
	20
	0,38895
	-
	0,1222
	-

	Лечебно-профилактический корпус № 2 
ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	1972, 2019 - капремонт
	2
	-
	1427
	-
	6249
	6249
	20
	0,390
	-
	0,1200
	-

	Лечебно-профилактический корпус № 3 
ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	1969, 2019 - капремонт
	2
	-
	1424,7
	-
	6050
	6050
	20
	0,3916
	-
	0,1167
	-

	Административный корпус № 4 
ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	1965, 2019 - капремонт
	2
	-
	1303,4
	-
	6071
	6071
	19
	0,4193
	-
	0,1227
	-

	Пищеблок ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	1972, 2019 - капремонт
	2
	-
	585,8
	-
	2459
	2459
	18
	0,35
	0,70
	0,0406
	0,0812

	Баня ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	1996, 2019 - капремонт
	1
	-
	75,4
	-
	381
	381
	20
	0,315
	-
	0,0059
	-

	Гараж ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	1965
	1
	-
	290,9
	-
	1426
	1426
	12
	0,70
	-
	0,0408
	-

	Прачечная ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	1965
	1
	-
	254,4
	-
	1020
	1020
	16
	0,45
	-
	0,0207
	-

	Склад ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	2001
	1
	-
	695,4
	-
	3837
	3837
	15
	0,60
	-
	0,1013
	-

	ВОС ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1988
	1
	-
	123,6
	-
	973
	973
	12
	1,0
	-
	0,0398
	-

	ФОК ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (корпус № 5) (ПАСПОРТ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
 шифр ГК 878-15-02-2016-ИОС5.4-П5)
	2019
	1
	-
	814,3
	-
	6255
	6255
	16
	0,35996
	0,24498
	0,1015
	0,4689

	МКД, Ленинградское шоссе, 63 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1965
	2
	8
	341,09
	319,09
	853
	853
	20
	0,665
	-
	0,0279
	-

	МКД, Ленинградское шоссе, 63а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1972
	2
	16
	780,05
	721,05
	1950
	1950
	20
	0,535
	-
	0,0514
	-

	МКД, Ленинградское шоссе, 73 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1982
	2
	6
	304,6
	268,6
	671,5
	671,5
	20
	0,685
	-
	0,0227
	-

	Итого котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,9342
	0,5501




Продолжение таблицы 1.73
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания, м2
	Строитель-ный объем здания, м3
	Отапли-ваемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

	Административное здание (на момент проведения технического обследования отключено от централизованной системы отопления, автономное электроотопление) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	2
	-
	684
	-
	1626
	1626
	19
	0,50
	-
	0,0392
	-

	Гараж № 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	1
	-
	400,4
	-
	1745
	1745
	16
	0,70
	-
	0,0550
	-

	Гараж № 2 (ПАСПОРТ  ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	1
	-
	414,4
	-
	1806
	1806
	16
	0,70
	-
	0,0570
	-

	Гараж № 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	1
	-
	366
	-
	1669
	1669
	16
	0,70
	-
	0,0526
	-

	Склад ГСМ (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (отсутствует договорная тепловая нагрузка)
	нет данных
	1
	-
	40,26
	-
	140,91
	140,91
	15
	0,90
	-
	0,0056
	-

	МКД ул. Сосновая, 9 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1981
	2
	6
	243,1
	243,1
	632
	632
	20
	0,687
	-
	0,0214
	-

	МКД ул. Сосновая, 19 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1973
	2
	8
	337,9
	315,9
	821
	821
	20
	0,668
	-
	0,0270
	-

	МКД ул. Сосновая, 15 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1989
	2
	8
	507,1
	457,1
	1188,5
	1188,5
	20
	0,604
	-
	0,0354
	-

	МКД ул. Сосновая, 21 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	2000
	2
	8
	542,53
	514,53
	1338
	1338
	20
	0,576
	-
	0,0380
	-

	Итого котельная № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1) с учетом всех зданий:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3312
	-

	Итого котельная № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1) без учета здания, отключенного от тепловой сети: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2920
	-




Продолжение таблицы 1.73
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания, м2
	Строитель-ный объем здания, м3
	Отапли-ваемый объем здания, м3
	Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С
	Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С
	Удельная тепловая характеристика для системы вентиляции, ккал/м3 ч °С
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч

	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, 41б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	2
	-
	140
	-
	399
	399
	20
	0,74
	-
	0,0145
	узел учета

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, 43а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1969
	1
	-
	50,57
	33,35
	126
	126
	20
	0,90
	-
	0,0056
	-

	МКД. ул. Цветкова, 45 (сборно-щитовой)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	8
	-
	536,53
	305,72
	1341
	1341
	20
	0,586
	-
	0,0387
	узел учета

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, 47 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1960
	нет данных
	-
	65,3
	-
	248
	248
	20
	0,80
	-
	0,0098
	-

	Индивидуальный жилой дом (Елизаров) 
ул. Цветкова, 45б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	2010
	1
	1
	140
	-
	392
	392
	20
	0,741
	-
	0,0143
	узел учета

	Итого котельная № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0829
	-

	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)

	База отдыха (ПАО "Ростелеком") (ул. Заозерная, 15, к. 1) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1995
	4
	-
	859,9
	-
	3299
	3299
	18
	0,34
	-
	0,0529
	-

	Основное здание АПС (ПАО "Ростелеком") 
(в настоящее время обогревается автономно от электронагревателей, отключено от системы централизованного теплоснабжения)   (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1983
	2…3
	-
	490,5
	-
	2431
	2431
	16
	0,45
	-
	0,0493
	-

	МКД ул. Заозерная, 10 (ТСЖ Заозерная, 10) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (отдельное ТСЖ)
	1983
	2
	18
	939,6
	-
	5501
	4438,4
	20
	0,463
	-
	0,1012
	-

	Техническое здание АПС (ПАО "Ростелеком") (ул. Заозерная, 15, к. 2) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	1983
	1
	-
	351,15
	-
	913
	913
	16
	0,625
	-
	0,0257
	-

	Насосная станция (ул. Заозерная, 15) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	нет данных
	 
	-
	48
	-
	153,6
	153,6
	12
	1,05
	-
	0,0066
	-

	Итого котельная № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15) с учетом всех зданий:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2357
	-

	Итого котельная № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15) без учета здания, отключенного от тепловой сети:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1864
	-






Расчет среднечасовых и максимальных часовых тепловых нагрузок хозяйственно-бытового горячего водоснабжения потребителей выполнен в соответствии с                                            СП 30.13330.2020 Свод правил «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».
Вероятность действия санитарно-технических приборов Ph определяется по формуле
  или   ,

где  – расход горячей воды на одного потребителя в час наибольшего водопотребления, л/ч (таблица А.2 СП 30.13330.2020);
U – количество потребителей (для жилых домов – жильцов), чел.;
 – расход горячей воды одним санитарно-техническим прибором, л/с;
N – количество установленных санитарно-технических приборов.
Максимальный расчетный расход горячей воды потребителем qh, л/с, определяется по формуле
[bookmark: _Hlk91505476],                                                  

[bookmark: _Hlk91504394]где  – коэффициент, определяемый по приложению Б СП 30.13330.2020 в зависимости от количества установленных санитарно-технических приборов, обслуживающих систему, и вероятности их действия Р (NP) (при Р > 0,1 и N ≤ 200 применяется таблица Б.1; при других значениях Р и N – таблица Б.2).
Вероятность использования санитарно-технических приборов для системы в целом  следует определять по формуле
                                                                
где  – расход воды одним санитарно-техническим прибором, л/ч.
Максимальный часовой расход горячей воды потребителем , м3/ч, определяется по формуле
,                                                          
где  – коэффициент, определяемый по приложению Б (таблицы Б.1, Б.2) в зависимости от общего числа санитарно-технических приборов, обслуживающих систему, и вероятности их использования .
Средний часовой расход горячей воды , м3/ч, определяется по формуле

	

где  – норма расхода горячей воды на одного потребителя (принимается по таблице А.2 СП 30.13330.2020).
Расход тепла на приготовление горячей воды с учетом потерь тепла подающими и циркуляционными трубопроводами:
 - в течение среднего часа:

                                                    , ккал/ч

 - в течение часа наибольшего водопотребления:

, ккал/ч.

 – температура горячей воды в местах водоразбора или на границе балансовой принадлежности, принимается равной 65 оС;
 – температура холодной воды, принимается равной 5 оС;
 принимается в размере 30 %.
Результаты расчета приведены в таблице    
Расчет тепловых нагрузок на хозяйственно-бытовое горячее водоснабжение  потребителей с учетом вероятности использования санитарно-технических приборов в соответствии с СП 30.13330.2020 Свод правил «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» выполнен в таблицах 1.74 – 1.76.


Таблица 1.74 – Расчет тепловых нагрузок на хозяйственно-бытовое горячее водоснабжение  жилых зданий с учетом встроенных и пристроенных к жилым зданиям помещений бюджетных организаций и прочих потребителей (подключены к котельным № 1, № 2) с учетом вероятности использования санитарно-технических приборов в соответствии с СП 30.13330.2020 Свод правил «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	qоh, л/с
	qhо,hr, л/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Ленина, 2 (материал стен - шлакоблоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2015 г.)
	ООО "Тандем"
	27
	36
	открытая, без циркуляционного трубопровода
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,244
	3,388
	0,88
	0,905
	0,079
	0,0014
	0,0061
	0,0557

	МКД, ул. Ленина, 4  (материал стен - шлакоблоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2019 г.) (жилая часть)
	ООО "Тандем"
	25
	34
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,226
	3,115
	0,813
	0,864
	0,073
	0,0013
	0,0057
	0,0532

	ООО "Водолей" (продовольственный магазин, Брагина И.Д.)
	-
	1
	1
	от теплового узла МКД
	55
	8,2
	0,2
	200
	0,0114
	0,20
	0,041
	0,258
	0,00550
	0,0000990
	0,0004290
	0,016

	МКД,  ул. Ленина, 6 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.) (жилая часть)
	ООО "Тандем"
	18
	19
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,163
	1,71
	0,59
	0,736
	0,053
	0,0009
	0,0041
	0,0451

	ЗАО "Фарма РИН" (аптека)(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИП Портнов А.С. (агентство недвижимости, офис)(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКД,  ул. Ленина, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (жилая часть)
	МП "ГУК"
	14 (только жилая часть)
	16 (только жилая  часть)
	 открытая с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,126
	1,275
	0,46
	0,652
	0,041
	0,0007
	0,0032
	0,0399

	Будов А.Р. (продовольственный магазин)(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сабуров А.Р. (ООО "Гея")(офисы)(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Барт Н.И. (начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКД, ул. Ленина, 10  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.)
	ООО "Тандем"
	21
	37
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,19
	2,935
	0,68
	0,791
	0,061
	0,0011
	0,0048
	0,0486

	Администрация МО (ул. Ленина, 10) + встроенные в мкд офисы (ГВС только в одном помещении, в остальных от электроводонагревателей)
	-
	1, ГВС есть в одном помещении
	1
	от жилой части 
1 кабинет, в остальных поме-щениях - от электроводонагре-вателей.
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,00472
	0,10
	0,03
	0,071
	0,0005625
	0,0000101
	0,0000439
	0,004

	МКД, ул. Ленина, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	МП "ГУК"
	23
	36
	открытая схема, тупиковая 
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,208
	3,12
	0,748
	0,831
	0,067
	0,0012
	0,0052
	0,0511




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Ленина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	ООО "Управдом"
	20
	24
	открытая система ГВС с циркуля-ционным трубо-проводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,181
	2,13
	0,65
	0,773
	0,058
	0,0011
	0,0046
	0,0474

	МКД, ул. Ленина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Управдом"
	19
	24
	открытая система ГВС с циркуля-ционным трубо-проводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,172
	2,098
	0,62
	0,755
	0,055
	0,0010
	0,0043
	0,0463

	МКД, ул. Ленина, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (жилая часть)
	МП "ГУК"
	10
	30
	открытая с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,09
	1,80
	0,33
	0,558
	0,029
	0,0005
	0,0023
	0,0340

	Александрова О.В. (кафе "Капитан Морган")(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКД,  ул. Ленина, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Управдом"
	21
	24
	открытая с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,190
	2,195
	0,68
	0,791
	0,061
	0,0011
	0,0048
	0,0486

	Жилой дом ул. Ленина, 18а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	частный жилой дом
	2
	2
	открытая с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,018
	0,21
	0,07
	0,304
	0,006
	0,0001
	0,0005
	0,018

	МКД,  ул. Ленина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	ООО "Управдом"
	15
	24
	открытая система ГВС с циркуляци-онным трубо-проводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,135
	1,836
	0,488
	0,67
	0,044
	0,0008
	0,0034
	0,041

	МКД, ул. Ленина, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	ООО "Управдом"
	34
	30
	открытая схема с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,307
	3,419
	1,11
	0,905
	0,099
	0,0018
	0,0077
	0,0561

	МКД, ул. Ленина, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	МП "ГУК"
	20
	36
	открытая схема с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,181
	2,825
	0,65
	0,773
	0,058
	0,0011
	0,0046
	0,0474

	МКД, ул. Ленина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	62
	120
	закрытая, АИТП, через теплообменник
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,560
	17,545
	2,02
	1,445
	0,181
	0,0033
	0,0141
	0,0900

	ООО "Фармация" (аптека № 25) ул. Ленина, 24 
	-
	5
	2
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	40
	0,024
	0,112
	0,21
	0,092
	0,002
	0,000030
	0,00013
	0,0055

	 ИП Быкова И.В./Кушнир, ул. Ленина, 24 (ГВС отсутствует) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Ленина, 25 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	ООО "Тандем"
	17
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,153
	1,954
	0,55
	0,71
	0,050
	0,0009
	0,0039
	0,0435

	МКД, ул. Ленина, 26 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	179
	288
	закрытая, АИТП, через теплообменник
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,616
	1,268
	5,82
	2,832
	0,522
	0,0094
	0,0407
	0,1793

	ИП Кузьмин А.Г. (магазин "Прораб") 
	-
	2
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,00944
	0,10
	0,057
	0,085
	0,00080
	0,0000144
	0,0000624
	0,0051

	МКД, ул. Ленина, 27 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	13
	24
	открытая схема с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,117
	1,584
	0,42
	0,624
	0,038
	0,0007
	0,0030
	0,0381

	МКД, ул. Ленина, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	169
	294
	закрытая, АИТП, через теплооб-менник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,526
	1,227
	5,49
	2,723
	0,493
	0,0089
	0,0384
	0,1722

	магазин "Магнит" (ЗАО "Тандер") 
	-
	19
	3
	от АИТП МКД
	55
	8,2
	0,2
	200
	0,2164
	0,55
	0,779
	0,8445
	0,08708
	0,0016
	0,0068
	0,0522

	МКД, ул. Ленина, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	22
	24
	открытая схема с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,199
	2,259
	0,72
	0,815
	0,064
	0,0012
	0,0050
	0,0501

	МКД, ул. Ленина, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	178
	294
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,607
	1,264
	5,785
	2,821
	0,519
	0,0093
	0,0405
	0,1786

	офис Ирбэ Е.Н. ул. Ленина, 30 (встроенные помещения в мкд) 
	-
	5
	1
	от АИТП МКД
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,0236
	0,1116
	0,142
	0,1173
	0,00281
	0,000051
	0,0002
	0,0071

	ИП Найденышев Н.Д. ("Дуэт") (ул. Ленина, 30а) (пристройка) (сдает помещения в аренду кафе "Хлебник", зоомагазину)
	-
	3
	1
	открытая тупиковая система ГВС
	4
	1,7
	0,2
	200
	0,00708
	0,20
	0,026
	0,228
	0,00150
	0,0000270
	0,0001170
	0,0137

	МКД, ул. Ленина, 31 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич)           
	ООО "Тандем"
	12
	24
	открытая система ГВС с циркуля-ционным трубо-проводом и балан-сировочным кла-паном на подаю-щем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,108
	1,634
	0,39
	0,602
	0,035
	0,0006
	0,0027
	0,0368

	МКД, ул. Ленина, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	78
	135
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,704
	23,685
	2,54
	1,660
	0,228
	0,0041
	0,0177
	0,1037




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД,  ул. Ленина, 33 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	33
	36
	открытая с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,298
	3,519
	1,07
	1,005
	0,096
	0,0017
	0,0075
	0,0620

	МКД, ул. Ленина, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич ) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	129
	204
	закрытая через теплообменник, с насосом на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,165
	1,0535
	4,19
	2,285
	0,376
	0,0068
	0,0293
	0,1439

	ИП Есикова, промтоварный магазин (ранее Жмудь Г.А.) 
	-
	5
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,2
	200
	0,01181
	0,20
	0,043
	0,261
	0,00250
	0,0000450
	0,0001950
	0,0157

	МКД, ул. Ленина, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г., КОРРЕКТИРОВКА 2022 г.) со встроенными и пристроенными помещениями (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	146
	222
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,318
	1,1286
	4,75
	2,473
	0,426
	0,0077
	0,0332
	0,1560

	Встроенно-пристроенные помещения (Микрокредитная компания ООО "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район"; аптека Христофорова Е.И., магазин "Мебель" Фомина Я.И. )
	-
	346
	14
	от АИТП МКД
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	1,634
	0,638
	9,803
	1,2204
	0,19463
	0,003503
	0,0152
	0,0767

	МКД, ул. Ленина, 38 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	178
	297
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,607
	1,2623
	5,79
	2,823
	0,519
	0,0093
	0,0405
	0,1787

	администрация МО (общество инвалидов) - ул. Ленина, 38
	-
	5
	1
	от АИТП МКД
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,0236
	0,1146
	0,142
	0,1173
	0,00281
	0,000051
	0,0002
	0,0071

	МКД, ул. Ленина, 44 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	ООО "Партнер-СВ"
	20
	36
	открытая система ГВС
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,181
	2,835
	0,65
	0,773
	0,058
	0,0011
	0,0046
	0,0474

	Магазин "Котопес" (ИП Кузнецова О.А.) ул. Ленина, 44 
	-
	2
	1
	от теплового узла МКД
	4
	1,7
	0,10
	60
	0,00944
	0,10
	0,057
	0,085
	0,00080
	0,0000144
	0,0000624
	0,0051

	Парикмахерская (ИП Карпова И.Ю.) - ул. Ленина, 44 
	-
	2
	2
	от теплового узла МКД
	28
	4
	0,10
	40
	0,0222
	0,1098
	0,200
	0,090
	0,00560
	0,0001008
	0,0004368
	0,0055

	МКД, ул. Ленина, 46 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	21
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,190
	2,195
	0,68
	0,791
	0,061
	0,0011
	0,0048
	0,0486

	МКД, ул. Ленина, 50  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	20
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,181
	0,431
	0,65
	0,773
	0,058
	0,0011
	0,0046
	0,0474




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Ленина, 52 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                 (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	25
	36
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,226
	3,259
	0,81
	0,866
	0,073
	0,0013
	0,0057
	0,0533

	МКД, ул. Ленина, 54  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	19
	36
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,172
	2,747
	0,62
	0,755
	0,055
	0,0010
	0,0043
	0,0463

	МКД, ул. Ленина, 56 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	29
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,262
	0,5036
	0,943
	0,866
	0,085
	0,0015
	0,0066
	0,0535

	МКД, ул. Ленина, 58 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	25
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,226
	2,421
	0,813
	0,868
	0,073
	0,0013
	0,0057
	0,0534

	МКД, ул. Ленина , 60 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	20
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,181
	2,1365
	0,650
	0,773
	0,058
	0,0011
	0,0046
	0,0474

	МКД, ул. Ленина, 60а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	129
	42
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,165
	1,0535
	4,193
	2,2786
	0,376
	0,0068
	0,0293
	0,1435

	ООО "Управдом" ул. Ленина, 60а, встроенные помещения (контора, мастерские) (по сведениям абонентского отдела  ГВС отсутствует, в 2022, 2023 гг. начисления не осуществлялись)
	-
	15
	2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОП МРЭО ГИБДД № 18 ГУ МВД России (ГАИ), ул. Ленина, 60а, встроенные помещения (по сведениям абонентского отдела  ГВС отсутствует, в 2022, 2023 гг. начисления не осуществлялись)
	-
	3
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКД, ул. Ленина, 62а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	139
	177
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,255
	1,108
	4,518
	2,392
	0,405
	0,0073
	0,0316
	0,1508

	ИП Ярмолович В.В. (парикмахерская, встроенные помещения, ул.  Ленина, 62а (МКД)
	-
	3
	3
	
	28
	4
	0,10
	40
	0,0333
	0,1218
	0,300
	0,107
	0,00840
	0,0001512
	0,0006552
	0,0066

	МКД,  ул. Ленина , 62 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	14
	24
	открытая с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1264
	1,78
	0,455
	0,6485
	0,041
	0,0007
	0,0032
	0,0396




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Ленина , 64 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	30
	24
	открытая с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,2708
	2,6835
	0,975
	0,956
	0,088
	0,0016
	0,0068
	0,0589

	МКД, ул. Ленина, 66 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)                 (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	23
	24
	открытая с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,2076
	0,265
	0,748
	0,8308
	0,067
	0,0012
	0,0052
	0,0511

	МКД, ул. Ленина, 68 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	21
	24
	открытая система ГВС с циркуля-ционным трубо-проводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1896
	2,192
	0,683
	0,7928
	0,061
	0,0011
	0,0048
	0,0487

	МКД,  ул. Ленина, 70 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	19
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1715
	2,075
	0,618
	0,755
	0,055
	0,0010
	0,0043
	0,0463

	МКД ул. Ленина, 70а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	99
	144
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,8938
	0,882
	3,218
	1,9237
	0,289
	0,0052
	0,0225
	0,1206

	МКД, ул. Ленина, 72 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	18
	16
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1625
	1,541
	0,585
	0,733
	0,053
	0,0009
	0,0041
	0,0449

	МКД, ул. Ленина, 74 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	18
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1625
	2,016
	0,585
	0,733
	0,053
	0,0009
	0,0041
	0,0449

	МКД, ул. Ленина, 76 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	10
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,0903
	0,3345
	0,325
	0,554
	0,029
	0,0005
	0,0023
	0,0338

	МКД,  ул. Ленина, 80 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	23
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,2076
	2,307
	0,748
	0,827
	0,067
	0,0012
	0,0052
	0,0508

	МКД, ул. Гагарина, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	67
	108
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,6049
	0,7452
	2,178
	1,827
	0,195
	0,0035
	0,0152
	0,1131




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Гагарина, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	62
	108
	открытая система ГВС с циркуля-ционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,5597
	0,7144
	2,015
	1,4433
	0,181
	0,0033
	0,0141
	0,0899

	МКД, ул. Гагарина, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	16
	12
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1444
	1,222
	0,520
	0,692
	0,047
	0,0008
	0,0036
	0,0424

	МКД, ул. Гагарина, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	14
	12
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1264
	1,1515
	0,455
	0,6485
	0,041
	0,0007
	0,0032
	0,0396

	МКД, ул. Гагарина, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	9
	12
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,0813
	0,3193
	0,293
	0,5284
	0,026
	0,0005
	0,0020
	0,0322

	МКД, ул. Гагарина, 12 (ранее - общежитие) (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ РАЗРАБО-ТАН НА ОБЩЕЖИТИЕ, 2014 г.) (жилая часть)
	МП "ГУК"
	190
	156
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,7153
	1,3127
	6,175
	2,948
	0,554
	0,0100
	0,0432
	0,1869

	Администрация МО (встроенные в МКД помещения)(по сведениям абонентского отдела  ГВС отсутствует, в 2022, 2023 гг. начисления не осуществлялись)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Стоматологический кооператив "ОДОС" (встроенные в МКД помещения)
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МП "ГУК" (встроенные помещения, 1 этаж) ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ/ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МКД, ул. Гагарина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	11
	12
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,0993
	0,3423
	0,358
	0,579
	0,032
	0,0006
	0,0025
	0,0353

	МКД, ул. Гагарина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	13
	12
	открытая система ГВС с циркуля-ционным трубо-проводом (4-х трубка от ка-меры)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1174
	1,1196
	0,423
	0,626
	0,038
	0,0007
	0,0030
	0,0382

	МКД, ул. Гагарина, 16 подъезд 1 - подъезд 7 (ЛК 1-7) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	234
	297
	закрытая через теплообменник, насос на цирку-ляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	2,1125
	1,4843
	7,605
	3,402
	0,683
	0,0123
	0,0532
	0,2164

	МКД, ул. Гагарина, 16 подъезд 8 - подъезд 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	158
	180
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,4264
	1,18
	5,135
	2,6039
	0,461
	0,0083
	0,0359
	0,1645




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Гагарина, 18 (материал стен - ж/б панели) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	ООО "Тандем"
	152
	252
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,3722
	1,155
	4,940
	2,5376
	0,443
	0,0080
	0,0346
	0,1602

	МКД, ул. Советская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	65
	96
	закрытая через теплообменник, насос на цирку-ляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,5868
	15,5
	2,113
	1,4845
	0,190
	0,0034
	0,0148
	0,0925

	МКД, ул. Советская, 1а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	24
	24
	транзит 4 трубы от МКД ул. Со-ветская, 1; открытая система ГВС с циркуля-ционным трубо-проводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,2167
	2,3635
	0,78
	0,8490
	0,070
	0,0013
	0,0055
	0,0522

	МКД, ул. Советская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - дерево)
	непосредственное управление
	11
	18
	открытая система ГВС с циркуля-ционным трубо-проводом (от-воды на ГВС из трубопроводов СО в камере)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,0993
	0,3603
	0,358
	0,5786
	0,032
	0,0006
	0,0025
	0,0353

	МКД, ул. Советская, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - дерево)
	ООО "Тандем"
	20
	24
	открытая тупиковая 
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1806
	2,1339
	0,650
	0,773
	0,058
	0,0011
	0,0046
	0,0474

	МКД, ул. Советская, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ) (материал стен - дерево)
	МП "ГУК"
	16
	36
	открытая тупиковая 
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1444
	2,479
	0,52
	0,692
	0,047
	0,0008
	0,0036
	0,0424

	МКД,  ул. Советская, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	19
	30
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,1715
	2,415
	0,62
	0,755
	0,055
	0,0010
	0,0043
	0,0463

	МКД, ул. Речная, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	154
	228
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,3903
	1,163
	5,01
	2,5614
	0,449
	0,0081
	0,0350
	0,1618

	МКД, ул. Суворова, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели ) (жилая часть)
	МП "ГУК"
	129
	177
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,165
	1,0535
	4,19
	2,278
	0,376
	0,0068
	0,0293
	0,1435

	ЛО ГБУЗ "Выборгский межрайонный наркологический диспансер" (квартира в мкд ул. Суворова, 29)
	Данные для расчета не предоставлены.
	
	Данные для расчета не предоставлены.




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Суворова, 31 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	133
	180
	закрытая через теплообменник, насос на цирку-ляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,201
	1,0715
	4,32
	2,324
	0,388
	0,0070
	0,0303
	0,1464

	МКД, ул. Суворова, 33 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	145
	180
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,309
	1,124
	4,71
	2,4594
	0,423
	0,0076
	0,0330
	0,1552

	МКД, ул. Суворова, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	64
	66
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,578
	9,975
	2,08
	1,4706
	0,187
	0,0034
	0,0146
	0,0916

	МКД, ул. Суворова, 38 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	141
	180
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,273
	1,107
	4,58
	2,4140
	0,411
	0,0074
	0,0321
	0,1522

	МКД, ул. Суворова, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	122
	180
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,101
	1,0215
	3,97
	3,4140
	0,356
	0,0064
	0,0278
	0,2112

	МКД, ул. Суворова, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	150
	180
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,354
	1,146
	4,88
	2,5170
	0,438
	0,0079
	0,0341
	0,1589

	МКД, ул. Суворова, 40 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	111
	240
	закрытая через теплообменник, 
2 насоса на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,002
	0,97
	3,61
	2,069
	0,324
	0,0058
	0,0253
	0,1300

	МКД, ул. Суворова, 42 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели) 
	ООО "Тандем"
	123
	160
	закрытая через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,110
	1,026
	4,0
	2,210
	0,359
	0,0065
	0,0280
	0,1391

	МКД, ул. Гоголя, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ, БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 
2018 г.)(материал стен - монолитные ж/б плиты)
	ТСЖ ул. Гоголя, 1
	90
	216
	закрытая, через теплообменник (насос на циркуляционном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,813
	0,8678
	2,9
	1,802
	0,263
	0,0047
	0,0205
	0,1128

	МКД, ул. Гоголя, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	76
	120
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,686
	20,85
	2,47
	1,632
	0,222
	0,0040
	0,0173
	0,1019




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Гоголя, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели) (жилая часть) 
	ООО "Управдом"
	77
	120
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,695
	21,07
	2,50
	1,644
	0,225
	0,0040
	0,0175
	0,1027

	Войтик В.П. (нотариус)(квартира в мкд, ул. Гоголя, 5)
	-
	1
	1
	от АИТП МКД
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,0047
	0,100
	0,343
	0,1702
	0,00056
	0,000010
	0,000044
	0,0102

	МКД, ул. Гоголя, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	174
	240
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,571
	1,248
	5,66
	2,78
	0,508
	0,0091
	0,0396
	0,1759

	МКД, ул. Гоголя, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен –
 ж/б панели) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	137
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,237
	1,0895
	4,45
	2,37
	0,400
	0,0072
	0,0312
	0,1493

	ИП Артемьева Л.И. (парикмахерская, в мкд ул. Гоголя, 9)
	-
	2
	3
	от АИТП МКД
	28
	4
	0,10
	40
	0,0222
	0,1098
	0,200
	0,090
	0,00560
	0,0001008
	0,0004368
	0,0055

	МКД, ул. Гоголя, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	157
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,417
	1,1758
	5,10
	2,592
	0,458
	0,0082
	0,0357
	0,1638

	МКД, ул. Гоголя, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен –
 ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	151
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,363
	1,15
	4,91
	2,527
	0,440
	0,0079
	0,0344
	0,1595

	МКД, ул. Гоголя, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	110
	157
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,993
	0,9655
	3,58
	2,058
	0,321
	0,0058
	0,0250
	0,1293

	МКД, ул. Гоголя, 27 (материал стен - пенобетонные блоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	МП "ГУК"
	28
	45
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,253
	4,165
	0,91
	0,9215
	0,082
	0,0015
	0,0064
	0,0568

	МКД, ул. Гоголя, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	105
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,948
	0,9414
	3,41
	1,9948
	0,306
	0,0055
	0,0239
	0,1252

	МКД, ул. Гоголя, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен –
 ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	280
	357
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	2,528
	1,655
	9,10
	3,858
	0,817
	0,0147
	0,0637
	0,2462




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Гоголя, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	176
	240
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,589
	1,256
	5,72
	2,80
	0,513
	0,0092
	0,0400
	0,1772

	МКД, ул. Гоголя, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	155
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,399
	1,1675
	5,04
	2,5716
	0,452
	0,0081
	0,0353
	0,1624

	МКД, ул. Гоголя, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели) (жилая часть)
	ООО "Партнер-СВ"
	19
	36
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,172
	2,747
	0,62
	0,755
	0,055
	0,001
	0,0043
	0,0463

	Брагина Ж.С. (помещения в мкд ул. Гоголя, 35) (НАЧИСЛЕНИЯ В 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКД,  ул. Гоголя, 38 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели) (жилая часть)
	ООО "Партнер-СВ"
	142
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,282
	1,1114
	4,62
	2,428
	0,414
	0,007
	0,0323
	0,1531

	ООО "Антарес" (нежилые помещения в мкд ул. Гоголя, 38)(только горячее водоснабжение)(НАЧИСЛЕНИЯ в 2022, 2023 г. отсутствуют) 
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКД, ул. Гоголя, 40  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен –
 ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	98
	120
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,885
	0,9078
	3,19
	1,9132
	0,286
	0,005
	0,022
	0,120

	МКД, ул. Гоголя, 42 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	81
	120
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,731
	19,765
	2,63
	1,696
	0,236
	0,004
	0,0184
	0,1060

	МКД, ул. Гоголя, 43 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
2022 г.) (материал стен –
 ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	89
	120
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,803
	23,6
	2,89
	1,798
	0,260
	0,005
	0,0202
	0,1126

	МКД, ул. Гоголя, 46 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен –
 ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	130
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,174
	1,058
	4,23
	2,2918
	0,379
	0,007
	0,0296
	0,1443

	МКД, ул. Гоголя, 48 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	127
	174
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,147
	1,2006
	4,13
	2,2565
	0,370
	0,007
	0,0289
	0,1421




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
цион-ными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Гоголя, 50 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен –
 ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	97
	120
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,876
	0,9028
	3,15
	1,898
	0,283
	0,005
	0,0221
	0,1190

	МКД, ул. Гоголя, 52  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	95
	120
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,858
	0,893
	3,09
	1,875
	0,277
	0,005
	0,0216
	0,1175

	МКД, ул. Гоголя, 54 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен –
 ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	89
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,803
	0,878
	2,89
	1,798
	0,260
	0,005
	0,0202
	0,1126

	МКД, ул. Гастелло, 2  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	137
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,237
	1,0895
	4,45
	2,369
	0,400
	0,007
	0,0312
	0,1493

	МКД, ул. Калинина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
кирпич) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	29
	63
	закрытая, через теплообменник, насос на цирку-ляционном тру-бопроводе. Воз-можность подачи ГВС по старой схеме (открытая система ГВС) отсутствует.
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,262
	5,505
	0,94
	0,937
	0,085
	0,002
	0,0066
	0,0577

	Бобров А.С. (магазин "1000 мело-чей", три квартиры в мкд) (предо-ставлены свидетельство о госу-дарственной регистрации права на нежилые помещения - 32,8 м2; 40,5 м2; 54,6 м2) -  ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН
	-
	2
	9
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,00944
	0,10
	0,057
	0,085
	0,00080
	0,0000144
	0,0000624
	0,0051

	МКД, ул. Калинина, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	143
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,291
	1,1157
	4,65
	2,4385
	0,417
	0,008
	0,0325
	0,1538

	МКД, ул. Калинина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2016 г.) (материал стен – 
кирпич) (жилая часть)
	ООО "Тандем"
	30
	20
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,271
	2,345
	0,98
	0,959
	0,088
	0,002
	0,0068
	0,0591

	ИП Альсмик Г.В. (кв. 10) (промтоварный магазин)
	-
	1
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,00472
	0,10
	0,028
	0,0699
	0,00040
	0,0000072
	0,0000312
	0,0042

	ИП Андреев Е.А. (помещения в мкд)(промтоварный магазин)
	-
	6
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,02833
	0,10
	0,170
	0,1260
	0,00240
	0,0000432
	0,0001872
	0,0076

	ИП Хрисанова Н.О. (помещения в мкд)(промтоварный магазин)
	-
	1
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,00472
	0,10
	0,028
	0,0699
	0,00040
	0,0000072
	0,0000312
	0,0042


Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Калинина, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	149
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,345
	1,1416
	4,84
	2,504
	0,435
	0,008
	0,0339
	0,1581

	МКД, ул. Калинина, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2016 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	ООО "Тандем"
	29
	60
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,262
	5,309
	0,94
	0,937
	0,085
	0,002
	0,0066
	0,0577

	ИП Ярмолович В.В. (встроенное помещение 1, промтоварный магазин)
	-
	1
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,00472
	0,10
	0,028
	0,0699
	0,00040
	0,0000072
	0,0000312
	0,0042

	ИП Ядрышников И.П. (встроенное помещение 2, промтоварный магазин)(НАЧИСЛЕНИЯ ПО ГВС в 2022, 2023 гг. ОТСУТСТВУЮТ)
	-
	1
	1
	от АИТП МКД
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Саркке П. В. (встроенное помещение 3) (турфирма)
	-
	1
	1
	от АИТП МКД
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,0047
	0,100
	0,343
	0,1702
	0,00056
	0,000010
	0,000044
	0,0102

	МКД, ул. Калинина, 18 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - крупные ж/б панели )
	ООО "Управдом"
	128
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на цирку-ляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,156
	1,049
	4,16
	2,267
	0,373
	0,007
	0,0291
	0,1427

	МКД, ул. Калинина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	МП "ГУК"
	70
	123
	закрытая, через теплообменник, насос на цирку-ляционном тру-бопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,632
	20,6
	2,28
	1,5546
	0,204
	0,004
	0,0159
	0,0970

	магазин-булочная ИП Прокофьева (в договоре есть ГВС)
	-
	2
	1
	от АИТП МКД
	55
	8,2
	0,2
	200
	0,0228
	0,2214
	0,082
	0,320
	0,01100
	0,000198
	0,000858
	0,019

	магазин "Алкомаркет" ИП Курцов  
	-
	2
	1
	от АИТП МКД
	55
	8,2
	0,2
	200
	0,0228
	1,2214
	0,082
	1,320
	0,01100
	0,000198
	0,000858
	0,079

	офисы ИП Дударенко "Карелия" (агентство недвижимости) 
	-
	5
	1
	от АИТП МКД
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,0236
	0,1116
	0,343
	0,1702
	0,00281
	0,000051
	0,000219
	0,0103

	магазин "Городские цветы" ИП Пашкина (ООО Крестьянское хозяйство "Руслово") 
	-
	2
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,00944
	0,10
	0,057
	0,0854
	0,00080
	0,0000144
	0,0000624
	0,0051

	МКД, ул. Калинина, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	121
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,092
	1,017
	3,93
	2,175
	0,353
	0,006
	0,0275
	0,1369

	МКУК Приозерская межпоселковая районная библиотека (пристройка к мкд)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН) (ПО ДАННЫМ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА ГВС ОТСУТСТВУЕТ, НАЧИСЛЕНИЯ ПО ГВС в 2022, 2023 гг. НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ)
	-
	нет данных
	нет данных
	открытая  с циркуляционным трубопроводом, на момент технического обследования задвижки были закрыты.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Калинина, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	38
	36
	закрытая, через теплообменник, насос на цирку-ляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,343
	0,5674
	1,24
	1,091
	0,111
	0,002
	0,0086
	0,0675

	МКД, ул. Калинина, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен –
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	117
	240
	закрытая, через теплообменник, насос на цирку-ляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,056
	0,998
	3,80
	2,138
	0,341
	0,006
	0,0266
	0,1344

	МКД, ул. Калинина, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	110
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на цирку-ляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,993
	0,9655
	3,58
	2,058
	0,321
	0,006
	0,0250
	0,1292

	МКД, ул. Калинина, 23а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.) 
(материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	121
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуля-ционном трубо-проводе (при выходе из строя модуля ГВС - системы откры-тая тупиковая, подача из обрат-ного трубо-провода СО, без циркуляции)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,092
	1,0168
	3,93
	2,185
	0,353
	0,006
	0,0275
	0,1375

	МКД, ул. Калинина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен –
 кирпич)
	ООО "Управдом"
	51
	81
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,460
	10,17
	1,66
	1,2876
	0,149
	0,003
	0,0116
	0,0799

	МКД, ул. Калинина, 25 (ИТП-1) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен –
кирпич)
	МП "ГУК"
	91
	192
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,822
	11,17
	2,96
	2,2876
	0,265
	0,005
	0,0207
	0,1420

	Пристройка к МКД, ул. Калинина, 25 (ИТП-2) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (мате-риал стен - кирпич) (жилая часть)
	
	67
	90
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,605
	14,35
	2,18
	1,5126
	0,195
	0,004
	0,0152
	0,0943

	в т.ч.: промтоварный магазин ООО "Маяк" (1 этаж МКД 
ул. Калинина, 25)(включено в общий объем здания)(в договоре есть ГВС)
	-
	10
	2
	от АИТП-1 МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,04722
	0,13422
	0,2833
	0,1562
	0,00400
	0,0000720
	0,0003120
	0,0094

	МКД, ул. Калинина, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2013 г.) 
(материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	28
	36
	открытая система ГВС с цирку-ляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,253
	0,4957
	0,91
	0,9215
	0,082
	0,001
	0,0064
	0,0568


Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Калинина, 27а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	199
	270
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,797
	1,3487
	6,47
	3,043
	0,580
	0,010
	0,0453
	0,1930

	МКД, ул. Калинина, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	10
	24
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,09
	0,331
	0,33
	0,558
	0,029
	0,001
	0,0023
	0,0340

	МКД, ул. Калинина, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	184
	270
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,66
	1,2876
	5,98
	2,884
	0,537
	0,010
	0,0419
	0,1827

	МКД, ул. Калинина, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	32
	36
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,29
	3,807
	1,04
	0,99
	0,093
	0,002
	0,0073
	0,0611

	МКД, ул. Калинина, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	44
	81
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,40
	9,162
	1,43
	1,182
	0,128
	0,002
	0,0100
	0,0732

	МКД, ул. Калинина, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	147
	210
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,33
	1,1344
	4,78
	2,483
	0,429
	0,008
	0,0334
	0,1567

	МКД, ул. Калинина, 43 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	157
	210
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,42
	1,177
	5,10
	2,592
	0,458
	0,008
	0,0357
	0,1638

	МКД, ул. Калинина, 45 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	169
	207
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,53
	1,2288
	5,49
	2,723
	0,493
	0,009
	0,0384
	0,1722

	магазин электротоваров (Шаталова Н.А, помещение № 61, встроенное в мкд - предоставлено свид-во орегистрации госуд.права на нежилое помещение)
	-
	2
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,00944
	0,10
	0,0567
	0,0852
	0,00080
	0,0000144
	0,0000624
	0,0051




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Калинина, 47 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	ООО "Управдом"
	194
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,75
	1,328
	6,31
	2,992
	0,566
	0,010
	0,0441
	0,1897

	МКД, ул. Калинина, 49 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	ООО "Управдом"
	175
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,58
	1,2518
	5,69
	2,79
	0,510
	0,009
	0,0398
	0,1766

	МКД, ул. Красноармейская, 3/1 (жилая часть со 2 по 7 этаж) от ИТП-1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	МП "ГУК"
	34
	72
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,307
	6,84
	1,11
	1,026
	0,099
	0,002
	0,0077
	0,0633

	ИП Шеховцев В.В. (нежилые помещения 1 этаж, встроенно-пристроенные в МКД, приборов отопления нет, только транзитные стояки системы отопления и ГВС) (отдельный УУТЭ)
	-
	10
	4
	от АИТП МКД
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,0472
	0,1342
	0,343
	0,1702
	0,00563
	0,000101
	0,000439
	0,0103

	МКД, ул. Красноармейская, 3/2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2020 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	 
	129
	171
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,165
	1,0535
	4,19
	2,278
	0,376
	0,007
	0,0293
	0,1434

	ИП Варенов, промтоварный магазин  (отопления нет, только потери в транзитных стояках системы отопления, есть ГВС)
	-
	4
	3
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,01889
	0,106
	0,1133
	0,1077
	0,00160
	0,0000288
	0,0001248
	0,0065

	Шувалова Н.В. (парикмахерская)
	-
	1
	2
	от АИТП МКД
	28
	4
	0,10
	40
	0,0111
	0,100
	0,100
	0,069
	0,00280
	0,0000504
	0,0002184
	0,0042

	МКД, ул. Красноармейская, 3/3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич), всего, в т.ч.
	МП "ГУК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ИТП-1
	-
	107
	120
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,966
	0,9513
	3,48
	2,021
	0,312
	0,006
	0,0243
	0,1269

	от ИТП-2
	-
	131
	180
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,183
	1,0625
	4,26
	2,303
	0,382
	0,007
	0,0298
	0,1451




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД,  ул. Красноармейская, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен-кирпич)
	МП "ГУК"
	149
	240
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,345
	1,1416
	4,84
	2,5036
	0,435
	0,008
	0,0339
	0,1580

	МКД, ул. Красноармейская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть)
	ООО "Управдом"
	78
	132
	закрытая, через теплообменник, насос на цирку-ляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,704
	0,8054
	2,54
	1,66
	0,228
	0,004
	0,0177
	0,1037

	ООО "Рубин-1" (Галушка С.Д., ювелирный магазин)(встроенные в мкд помещения) (отопительные приборы отсутствуют, только компенсация тепловых потерь по транзитным стоякам, электронагреватели)
	-
	4
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,01889
	0,106
	0,1133
	0,1077
	0,00160
	0,0000288
	0,0001248
	0,0065

	ИП Занин А. Ю. (магазин "Новая оптика") (встроенные в мкд помещения)
	-
	4
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,01889
	0,106
	0,1133
	0,1077
	0,00160
	0,0000288
	0,0001248
	0,0065

	МКД,  ул. Красноармейская, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть со 2 по 5 этаж, 1 этаж - нежилые помеще-ния) (жилая часть)
	МП "ГУК"
	107
	192
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,966
	0,9513
	3,48
	2,02
	0,312
	0,006
	0,0243
	0,1269

	ИП Белогородцева (ГВС отсутствует)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИП Дмитриенко С.Ю., промтоварный магазин (по договору ГВС есть)
	-
	2
	1
	от АИТП МКД
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,00944
	0,10
	0,0567
	0,0843
	0,00080
	0,0000144
	0,0000624
	0,0051

	Киселева И.В. (ГВС отсутствует)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ишутина Н.Б. (ГВС отсутствует)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО "Эстейт" (ГВС отсутствует)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО "Тари" (стоматология) (ГВС отсутствует)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКД, ул. Красноармейская, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г. (материал стен - кирпич), в т.ч.:
	ООО "Управдом"
	66
	144
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,596
	0,7384
	2,15
	1,50
	0,193
	0,003
	0,0150
	0,0935

	Ксенофонтова Т.М. (турфирма "Альта)(встроенные в мкд помещения)(по договору есть ГВС)
	-
	2
	1
	от АИТП МКД
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,0094
	0,10
	0,0567
	0,0855
	0,00113
	0,000020
	0,000088
	0,0052




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Красноармейская, 13 (АИТП 1, АИТП-2) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2012 г.) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	86
	141
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,776
	0,8468
	2,80
	1,763
	0,251
	0,005
	0,0196
	0,1103

	
	
	94
	141
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,849
	0,888
	3,06
	1,863
	0,274
	0,005
	0,0214
	0,1167

	МКД, ул. Красноармейская, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	151
	210
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,363
	1,1502
	4,91
	2,5274
	0,440
	0,008
	0,0344
	0,1596

	МКД, ул. Красноармейская, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	153
	210
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,381
	1,159
	4,97
	2,548
	0,446
	0,008
	0,0348
	0,1609

	МКД, ул. Красноармейская, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2016 г.) (материал стен - кирпич)
	ТСЖ отдельный 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	АИТП-1
	
	112
	165
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,011
	0,975
	3,64
	2,08
	0,327
	0,006
	0,0255
	0,1307

	АИТП-2
	
	93
	135
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,840
	0,883
	3,02
	1,8478
	0,271
	0,005
	0,0212
	0,1158

	МКД, ул. Комсомольская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	81
	135
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,731
	0,8211
	2,63
	1,696
	0,236
	0,004
	0,0184
	0,1060

	МКД, ул. Комсомольская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2017 г.)(материал стен-ж/б панели) (жилая часть)
	МП "ГУК"
	77
	120
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,695
	0,8
	2,50
	1,644
	0,225
	0,004
	0,0175
	0,1027

	медицинский центр ООО "Здоровье" (Галушка С.Д.)
	 
	12
	2
	от АИТП МКД
	4,4
	1
	0,14
	60
	0,0238
	0,1565
	0,20
	0,1347
	0,00660
	0,000119
	0,000515
	0,0082

	МКД, ул. Комсомольская, 13 (АВАРИЙНЫЙ ДОМ) (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	32
	24
	открытая с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,289
	2,717
	1,04
	0,989
	0,093
	0,002
	0,0073
	0,0610

	МКД, ул. Северопарковая, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	151
	225
	закрытая, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,363
	1,15
	4,91
	2,527
	0,440
	0,008
	0,0344
	0,1596


Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Портовая, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	29
	48
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,262
	4,459
	0,94
	0,937
	0,085
	0,002
	0,0066
	0,0577

	МКД, ул. Литейная, 5а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК" 
(ранее –
 ООО "Комфорт")
	32
	33
	открытая, с циркуляционным трубопроводом 
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,289
	3,5475
	1,04
	0,989
	0,093
	0,002
	0,0073
	0,0610

	МКД, ул. Литейная, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК"
	31
	48
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,280
	4,623
	1,01
	0,974
	0,090
	0,002
	0,0071
	0,0601

	МКД, ул. Литейная, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт"
	27
	27
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,244
	2,828
	0,88
	0,905
	0,079
	0,001
	0,0061
	0,0557

	МКД, ул. Литейная, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК"
	19
	30
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,172
	2,419
	0,62
	0,755
	0,055
	0,001
	0,0043
	0,0463

	МКД, ул. Литейная, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК"
	19
	30
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,172
	2,419
	0,62
	0,755
	0,055
	0,001
	0,0043
	0,0463

	МКД, ул. Героя Богданова, 2  (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт"
	19
	27
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,172
	2,419
	0,62
	0,755
	0,055
	0,001
	0,0043
	0,0463

	МКД, ул. Героя Богданова, 4 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт"
	14
	27
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,126
	1,91
	0,46
	0,652
	0,041
	0,001
	0,0032
	0,0399

	МКД, ул. Героя Богданова, 6  (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	20
	30
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,181
	2,4933
	0,65
	0,779
	0,058
	0,001
	0,0046
	0,0478

	МКД, ул. Героя Богданова, 7 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	26
	30
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,235
	2,916
	0,85
	0,8885
	0,076
	0,001
	0,0059
	0,0547

	МКД, ул. Героя Богданова, 8 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	22
	27
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,199
	2,448
	0,72
	0,815
	0,064
	0,001
	0,0050
	0,0501




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Героя Богданова, 9 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	23
	30
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,208
	2,711
	0,75
	0,832
	0,067
	0,001
	0,0052
	0,0511

	МКД, ул. Героя Богданова, 10 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	19
	33
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,172
	2,587
	0,62
	0,755
	0,055
	0,001
	0,0043
	0,0463

	МКД, ул. Героя Богданова, 11 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	20
	30
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,181
	2,4933
	0,65
	0,779
	0,058
	0,001
	0,0046
	0,0478

	МКД, ул. Героя Богданова, 12 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	14
	30
	открытая, с циркуляционным трубопроводом (насос на обратном трубопроводе, перед врезкой в обратный трубопровод СО)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,126
	2,048
	0,46
	0,652
	0,041
	0,001
	0,0032
	0,0399

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 13  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	1
	4
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,009
	0,2
	0,03
	0,237
	0,003
	0,000
	0,0002
	0,0143

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 14  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)                                          (начисления по ГВС в ЕРЦ отсутствуют)
	индивидуальный жилой дом
	3
	4
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,027
	0,23
	0,10
	0,343
	0,009
	0,000
	0,0007
	0,0207

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 15  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
ГВС(начисления по ГВС в ЕРЦ отсутствуют)
	индивидуальный жилой дом
	7
	4
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,063
	0,293
	0,23
	0,476
	0,020
	0,00037
	0,0016
	0,0289

	Индивидуальный жилой дом 
ул. Героя Богданова, 16  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)
	индивидуальный жилой дом
	1
	3
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,009
	0,2
	0,03
	0,237
	0,003
	0,00005
	0,0002
	0,0143

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 19  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	4
	4
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,036
	0,249
	0,13
	0,378
	0,012
	0,00021
	0,0009
	0,0229

	Частный жилой дом  ул. Героя Богданова, 20  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) ГВС не начисляется.
	индивидуальный жилой дом
	1
	4
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,009
	0,20
	0,03
	0,237
	0,003
	0,00005
	0,0002
	0,0143




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Маяковского, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	126
	180
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,138
	1,145
	4,10
	2,246
	0,368
	0,007
	0,0287
	0,1414

	МКД, ул. Маяковского, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	112
	180
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,011
	0,975
	3,64
	2,08
	0,327
	0,006
	0,0255
	0,1307

	МКД, ул. Маяковского, 17а  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	36
	81
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,325
	7,855
	1,17
	1,056
	0,105
	0,002
	0,0082
	0,0653

	МКД, ул. Маяковского, 17б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	ООО "Партнер-СВ"
	34
	63
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,307
	6,064
	1,11
	1,026
	0,099
	0,002
	0,0077
	0,0633

	МКД, ул. Маяковского, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ)  (материал стен - пенобетон)
	МП "ГУК"
	65
	180
	закрытая, через теплообменник 
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,587
	26,807
	2,11
	1,4832
	0,190
	0,003
	0,0148
	0,0924

	МКД ул. Ленинградская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	52
	72
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,469
	9,3195
	1,69
	1,3244
	0,152
	0,003
	0,0118
	0,0822

	МКД ул. Ленинградская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	41
	72
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,370
	7,782
	1,33
	1,1344
	0,120
	0,002
	0,0093
	0,0702

	МКД ул. Ленинградская, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	43
	72
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубопро-воде)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,388
	8,0
	1,40
	1,168
	0,125
	0,002
	0,0098
	0,0723

	МКД ул. Ленинградская, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	259
	357
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	2,338
	1,5786
	8,42
	3,652
	0,755
	0,014
	0,0589
	0,2327

	МКД ул. Ленинградская, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	280
	357
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	2,528
	1,6552
	9,10
	3,858
	0,817
	0,015
	0,0637
	0,2462




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД ул. Ленинградская, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	196
	240
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,769
	1,3364
	6,37
	3,011
	0,572
	0,010
	0,0446
	0,1910

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	16
	45
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,144
	2,8926
	0,52
	0,692
	0,047
	0,001
	0,0036
	0,0424

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	25
	36
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,226
	3,2592
	0,81
	0,866
	0,073
	0,001
	0,0057
	0,0533

	МКД, ул. Чапаева, 16 к 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	24
	45
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,217
	3,7306
	0,78
	0,849
	0,070
	0,001
	0,0055
	0,0522

	МКД, ул. Чапаева, 16 к 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	42
	63
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубопро-воде)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,379
	7,067
	1,37
	1,1536
	0,123
	0,002
	0,0096
	0,0714

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ, МКД ОТСУТСТВУЕТ В ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗКАХ)
	МП "ГУК"
	29
	63
	закрытая, через теплообменник
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,262
	5,197
	0,94
	0,937
	0,085
	0,002
	0,0066
	0,0577

	МКД, ул. Чапаева,16 к.6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен – 
ж/б панели)
	МП "ГУК"
	49
	66
	закрытая, через теплообменник
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,442
	8,27
	1,59
	1,256
	0,143
	0,003
	0,0111
	0,0780

	МКД, ул. Чапаева,16 к.7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен – 
ж/б панели)
	МП "ГУК"
	51
	75
	закрытая, через теплообменник
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,460
	9,522
	1,66
	1,2876
	0,149
	0,003
	0,0116
	0,0799

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	43
	69
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,388
	7,325
	1,40
	1,168
	0,125
	0,002
	0,0098
	0,0723

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	49
	60
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,442
	7,579
	1,59
	1,2564
	0,143
	0,003
	0,0111
	0,0780




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	39
	66
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,3521
	6,97
	1,27
	1,1056
	0,114
	0,002
	0,0089
	0,0684

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.4  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	39
	75
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,3521
	7,769
	1,27
	1,1056
	0,114
	0,002
	0,0089
	0,0684

	МКД, ул. Чапаева, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	170
	300
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,5347
	1,231
	5,53
	2,7362
	0,496
	0,009
	0,0387
	0,1731

	МКД, ул. Чапаева, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	182
	300
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,6431
	1,28
	5,92
	2,8646
	0,531
	0,010
	0,0414
	0,1814

	МКД, ул. Чапаева, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	133
	180
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,2007
	1,0714
	4,32
	2,524
	0,388
	0,007
	0,0303
	0,1584

	МКД, ул. Чапаева, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	171
	270
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,5438
	1,23515
	5,56
	2,7464
	0,499
	0,009
	0,0389
	0,1738

	МКД, ул. Чапаева, 28  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	183
	270
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,652
	1,284
	5,95
	2,8745
	0,534
	0,010
	0,0416
	0,1821

	МКД ул. Чапаева, 34, (ИТП1)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) 
	ООО "Управдом"
	115
	177
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,038
	0,989
	3,74
	2,1164
	0,335
	0,006
	0,0262
	0,1330

	МКД  ул. Чапаева, 34 (ИТП2)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) 
	
	116
	180
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,047
	0,993
	3,77
	2,127
	0,338
	0,006
	0,0264
	0,1337

	МКД, ул. Чапаева, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.)  (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	113
	180
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубопро-воде)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,020
	0,9794
	3,67
	2,091
	0,330
	0,006
	0,0257
	0,1314

	МКД ул. Чапаева, 37 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2022 г.) (материал стен – 
ж/б панели)
	ООО "Партнер-СВ"
	233
	270
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	2,103
	1,4803
	7,57
	3,391
	0,680
	0,012
	0,0530
	0,2157


Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Горького, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	ООО "Управдом"
	130
	210
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,174
	1,058
	4,23
	2,292
	0,379
	0,007
	0,0296
	0,1443

	МКД, ул. Привокзальная, 5 (материал стен - кирпич) ПАСПОРТ ТЕПЛОПРЕБЛЕНИЯ            2017 г.) (жилая часть)
	ООО "Тандем"
	110
	192
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,993
	0,9655
	3,58
	2,0578
	0,321
	0,006
	0,0250
	0,1292

	административные помещения ОАО "РЖД"
	-
	12
	1
	от АИТП МКД
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,0567
	0,142
	0,340
	0,1695
	0,00675
	0,000122
	0,000527
	0,0103

	ИП Ярмолович В.В. (встроенные помещения в мкд)
	-
	2
	3
	от АИТП МКД
	28
	4
	0,10
	40
	0,0222
	0,100
	0,200
	0,090
	0,00560
	0,0001008
	0,0004368
	0,0055

	МКД ул. Привокзальная, 7 (материал стен - ж/б блоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2016 г.)
	ООО "Тандем"
	148
	210
	закрытая, через теплообменник (насос на обратном трубопроводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,336
	1,1373
	4,81
	2,4934
	0,432
	0,008
	0,0337
	0,1574

	МКД ул. Привокзальная, 9 (материал стен -  кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2017 г.)
	ООО "Тандем"
	157
	225
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	1,417
	1,1758
	5,10
	2,592
	0,458
	0,008
	0,0357
	0,1638

	МКД, ул. Привокзальная, 11 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2015 г.), в т. ч. 
	ООО "Тандем"
	7
	21
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,063
	0,2935
	0,23
	0,476
	0,020
	0,000
	0,0016
	0,0289

	нежилые помещения (Семенов С.В.)
	-
	1
	1
	от теплового узла МКД
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,0047
	0,10
	0,028
	0,0699
	0,00056
	0,000010
	0,000044
	0,0042

	МКД, ул. Привокзальная, 13 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2015 г.), в т.ч. 
	ООО "Тандем"
	26
	36
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,235
	3,342
	0,85
	0,8885
	0,076
	0,001
	0,0059
	0,0547

	магазин канцтоваров "Глобус" (Жданова Л.А.)(ГВС отсутствует в начислениях, указана в договоре теплоснабжения)
	-
	1
	1
	от теплового узла МКД
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКД, ул. Привокзальная, 15 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Тандем"
	34
	36
	открытая с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,307
	3,946
	1,11
	1,026
	0,099
	0,002
	0,0077
	0,0633

	МКД, ул. Привокзальная, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛ-СЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	25
	36
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,226
	3,259
	0,81
	0,866
	0,073
	0,001
	0,0057
	0,0533

	МКД, ул. Береговая, 2 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Тандем"
	19
	24
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,172
	2,078
	0,62
	0,755
	0,055
	0,001
	0,0043
	0,0463




Продолжение таблицы 1.74
	Адрес узла ввода
	Управляю-
щая органи-зация
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество сани-тар-ных прибо-ров, 
ед.
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный
 расход 
горячей воды, qu,m h л/сутки 
на одного потребителя 
	Расход 
горячей 
воды в час 
наиболь-
шего 
водопот-
ребления, 
qhr,u h, л/ч 
на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-
мальный секунд-ный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния сани-тарно-тех-нических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой
 расход горячей 
воды, qтh, м3/ч
	Потери 
тепла подаю-щими и циркуля-
ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход 
тепла на приготов-ление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МКД, ул. Исполкомовская, 9 (деревянный дом) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	ООО "Тандем"
	13
	18
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,117
	1,422
	0,42
	0,624
	0,038
	0,001
	0,0030
	0,0381

	МКД, ул. Кирова, 3 (материал 
стен - сендвич-панели) (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	МП "ГУК"
	24
	48
	открытая с регулятором температуры, с циркуляционным трубопроводом 
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,217
	3,909
	0,78
	0,849
	0,070
	0,001
	0,0055
	0,0522

	МКД, ул. Кирова, 4 (материал 
стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2015 г.)
	ООО "Тандем"
	22
	48
	открытая  с циркуляционным трубопроводом 
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,199
	3,69
	0,72
	0,815
	0,064
	0,001
	0,0050
	0,0501

	МКД, ул. Кирова, 6 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Тандем"
	36
	72
	закрытая, через теплообменник (насос на обрат-ном трубо-проводе)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,325
	7,08
	1,17
	1,056
	0,105
	0,002
	0,0082
	0,0653

	МКД, ул. Кирова, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) 
(материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	35
	36
	открытая, без смесительного узла и регулятора температуры с циркуляционным трубопроводом (прямой и циркуляционный трубопроводы заходят в дом из тепловой камеры)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,316
	4,02
	1,14
	1,041
	0,102
	0,002
	0,0080
	0,0643

	МКД, ул. Кирова, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	29
	48
	открытая, без смесительного узла и регулятора температуры с циркуляционным трубопроводом (прямой и циркуляционный трубопроводы заходят в дом из тепловой камеры)
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,262
	4,455
	0,94
	0,937
	0,085
	0,002
	0,0066
	0,0577

	Индивидуальный жилой дом 
ул. Гоголя, 41а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	3
	4
	открытая, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,5
	0,2
	200
	0,027
	0,20
	0,10
	0,343
	0,009
	0,000
	0,0007
	0,0207

	Итого жилищный фонд 
с учетом встроенных/прист-роенных бюджетных и прочих потребителей (источник теплоснабжения 
(от котельных № 1, № 2):
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,6885
	20,8197




Таблица 1.75 – Расчет тепловых нагрузок на хозяйственно-бытовое горячее водоснабжение бюджетных организаций и прочих потребителей (подключены к котельным № 1, № 2) с учетом вероятности использования санитарно-технических приборов в соответствии с СП 30.13330.2020 Свод правил «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
	[bookmark: _Hlk151733135]Адрес узла 
ввода
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество санитарных приборов, ед.
	Санитарные приборы здания
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный 
расход
 горячей 
воды, qu,m h л/сутки на
 одного
 потреби-теля 
	Расход 
горячей
 воды в час наиболь-
шего водо-потребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-технических приборов NР
	Макси-
мальный секунд-
ный расчет-
ный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероят-
ность исполь-зования санитарно-технических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой расход горячей воды, qтh, м3/ч
	Потери
 тепла подаю-щими и циркуля-цион-ными трубо-проводами          Qht, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	qоh, л/с
	qhо,hr, л/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание многофунк-ционального торгово-развлекательного
 центра (в т.ч. прист-ройка семейного клуба "Океан" с бассейном) - ИП Голованова Л.М. Магазин "Мебель", 
ул. Бумажников, 11
	10
	4
	 2 смесителя,
 2 душа, 
2 бассейна суммарной ёмкостью 47 м³
	ГВС для семейного клуба "Океан" (подогрев воды в бассейне, душевые), закрытая, через теплообменник
	51
	51
	0,14
	50
	1,012
	0,50526
	10,20
	1,046
	0,043
	0,0008
	0,0033
	0,0635

	
	 
	1
	бассейн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,392
	 
	0,0235
	-

	МОУ "Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая адаптивные образовательные программы" (Школа-сад), ул. Гастелло, 3, 
	316
	45
	 30 умывальников, 6 душевых, 
1 ванна, 8 моек
	открытая ГВС, модуль ГВС в аварийном состоянии (письмо ООО "Тепло Контроль", 2020 г., необходим капитальный ремонт)
	21
	3,8
	0,14
	60
	2,383
	1,11776
	20,01
	1,786
	0,664
	0,0119
	0,0518
	0,1191

	МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 9", ул. Гоголя, 36 
	291
	74
	14 душевых, 
44 умывальника, 16 моек;
 240 детей, 
 51 сотрудник
	закрытая, АИТП, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	21
	3,8
	0,14
	60
	2,194
	1,06295
	18,43
	1,793
	0,611
	0,0110
	0,0477
	0,1186

	Слесарная мастерская ОАО "Энерго-Ресурс", ул. Заводская
	1
	1
	1 рабочий, 
1 мойка
	ГВС по открытой схеме без циркуляционного трубопровода
	9,4
	3,7
	0,1
	40
	0,010
	0,1
	0,093
	0,067
	0,001
	0,0000
	0,0001
	0,0040

	Жилые дома ОАО "Энерго-Ресурс", 
ул. Заводская
	2
	3
	2 умывальника, 1 душевая
	ГВС по открытой схеме без циркуляционного трубопровода
	50
	4,5
	0,14
	60
	0,018
	0,147
	0,150
	0,120
	0,004
	0,0001
	0,0003
	0,0073

	Гостиница "Гранат",                                     ул. Инженерная, 1
	36
	18
	9 умывальников, 9 душевых
	ГВС по открытой схеме в отопи-тельный период
	120
	10,2
	0,14
	80
	0,729
	0,57379
	4,59
	0,844
	0,180
	0,0032
	0,0140
	0,0539

	Административное здание, ул. Исполкомов-ская, 6/Калинина, 9 (часть вдоль улицы Исполкомовской)
	21
	5
	умывальники
	ГВС по открытой схеме с цирку-ляционным трубопроводом
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,099
	0,1711
	0,60
	0,206
	0,012
	0,0002
	0,0009
	0,0126

	Административное здание, ул. Калинина, 11 (магазин "Фикс-Прайс")
	3
	1
	умывальники
	открытая ГВС
	4
	1,7
	0,1
	60
	0,014
	0,1
	0,085
	0,097
	0,001
	0,0000
	0,0001
	0,0059




Продолжение таблицы 1.75
	Адрес узла 
ввода
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество санитарных приборов, ед.
	Санитарные приборы здания
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный 
расход
 горячей 
воды, qu,m h л/сутки на
 одного
 потребителя 
	Расход 
горячей
 воды в час наиболь-
шего водо-потребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-технических приборов NР
	Макси-
мальный секунд-
ный расчет-
ный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероят-
ность исполь-зования санитарно-технических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой расход горячей воды, qтh, м3/ч
	Потери
 тепла подаю-щими и циркуля-цион-ными трубо-проводами          Qht, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4", ул. Калинина, 27
	726
	18
	650 дети,
76 сотрудников; 
7умывальников, 1 душевая, 
10 моек
	закрытая, АИТП, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	5
	1,2
	0,1
	60
	2,420
	0,7595
	14,52
	1,062
	0,454
	0,0082
	0,0354
	0,0719

	МДОУ "Детский сад 
№ 1", ул. Калинина, 27б 
	212
	141
	170 детей,
 42 сотрудника; 78 умывальников, 
13 душевых, 
41 мойка, 
3 ванные, 
2 мед. слива
	закрытая, АИТП, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	21
	6,8
	0,14
	60
	2,860
	1,25055
	24,03
	2,340
	0,445
	0,0080
	0,0347
	0,1484

	МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-ществлением деятель-ности по познавательно-речевому развитию детей  № 8", ул. Калинина, 28а 
	153
	41
	125 детей, 
28 сотрудников; 24 умывальника, 
7 душевых, 
1 ванна, 
9 моек
	закрытая, АИТП, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	21
	6,8
	0,14
	60
	2,064
	1,0248
	17,34
	1,648
	0,321
	0,0058
	0,0251
	0,1046

	Административное здание, 
ул. Калинина, 31
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	ГВС по открытой схеме, на момент проведения обс-ледования зад-вижки закрыты, с циркуляционным трубопроводом
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Лечебно-хирургический корпус, ул. Калинина, 35 
	99
	245
	99 койко-мест, персонал – 
42 человека в сутки, 211 умывальников, 34 душевые
	закрытая, АИТП, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	75
	6,55
	0,2
	200
	0,901
	0,916
	3,24
	1,932
	0,309
	0,0056
	0,0241
	0,1215

	Аптека и дневной стационар, ул. Калини-на, 35, корп. 2 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2017 г.)  
	 
	 
	 
	закрытая, от АИТП в Пищеблоке 
(корп. 3)
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	0,153
	0,010
	0,000
	0,001
	0,009

	Аптека 
	4
	1
	20 койко-мест, 
4 человека, 
6 санитарных приборов
	
	4
	1,7
	0,1
	40
	0,019
	0,106
	0,17
	0,080
	0,001
	0,0000
	0,0001
	0,0048

	Дневной стационар
	20
	5
	
	
	4,4
	1
	0,14
	60
	0,040
	0,1792
	0,33
	0,073
	0,009
	0,0002
	0,0007
	0,0045

	Пищеблок, ул. Калинина, 35, корпус 3
	279
	10
	1631 блюд в сутки; 
12 сотрудников; 5 умываль-ников, 4 мойки, 1 ванна
	закрытая, 
АИТП, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	2,6
	2,6
	0,2
	200
	1,008
	0,9729
	3,63
	1,598
	0,056
	0,0010
	0,0044
	0,0969




Продолжение таблицы 1.75
	Адрес узла 
ввода
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество санитарных приборов, ед.
	Санитарные приборы здания
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный 
расход
 горячей 
воды, qu,m h л/сутки на
 одного
 потребителя 
	Расход 
горячей
 воды в час наиболь-
шего водо-потребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-технических приборов NР
	Макси-
мальный секунд-
ный расчет-
ный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероят-
ность исполь-зования санитарно-технических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой расход горячей воды, qтh, м3/ч
	Потери
 тепла подаю-щими и циркуля-цион-ными трубо-проводами          Qht, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	Мастерские АХЧ, 
ул. Калинина, 35, 
корпус  4 
	3
	2
	 умывальники
	закрытая, 
от АИТП в Пищеблоке 
(корп. 3)
	9,4
	3,7
	0,1
	40
	0,031
	0,1195
	0,28
	0,080
	0,004
	0,0001
	0,0003
	0,0049

	Поликлиника, ул. Калинина, 35, корпус 5
	875
	113
	875 посетителей в сутки, 85 чел. персонала, 113 умывальников
	ГВС по открытой схеме
	4,4
	1
	0,14
	60
	1,736
	0,925323
	14,58
	1,590
	0,385
	0,0069
	0,0300
	0,1023

	Главный корпус, ул. Калинина, 35, корпус 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
2017 г.)
	91
	63
	91 койко-мест,  57 умывальни-ков, 3 мойки, 
3 душа
	закрытая, 
АИТП, через тепло-обменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	65
	4,6
	0,14
	60
	0,831
	0,61446
	6,98
	0,933
	0,246
	0,0044
	0,0192
	0,0604

	Гинекологическое отделение, ул. Калинина, 35, корпус 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	138
	43
	-
	закрытая, АИТП, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,842
	0,147
	0,003
	0,0115
	0,0532

	гинекологическое отделение
	38
	37
	28 умывальников, 
4 мойки, 3 душа, 2 биде
	
	65
	4,6
	0,14
	60
	0,347
	0,39935
	2,91
	0,542
	0,103
	0,0019
	0,0080
	0,0344

	женская консультация
	100
	6
	6 умывальников
	
	4,4
	1
	0,14
	60
	0,198
	0,31318
	1,67
	0,300
	0,044
	0,0008
	0,0034
	0,0188

	Инфекционное отде-ление, ул.  Калинина, 35, корпус 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	27
	29
	24 умывальника, 
1 мойка, 4 душа
	 от АИТП в Прачечной
	95
	8,1
	0,14
	120
	0,434
	0,44366
	1,82
	0,816
	0,107
	0,0019
	0,0083
	0,0509

	Корпус гаражей, 
ул. Калинина, 35,
 корпус 10, ввод 1 (скорая помощь, судмед-эксперты) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.) (помещения судмедэкспертов)
	4
	6
	4 умывальника, 2 душевые
	от АИТП в Прачечной, ГВС в помещениях судмедэкспертов
	55
	8,2
	0,2
	200
	0,046
	0,266
	0,16
	0,410
	0,028
	0,0005
	0,0021
	0,0251

	Здание ремонтной зоны и прачечной, ул. Калинина, 35, корп. 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
2017 г.)
	 
	 
	 
	открытая ГВС, отвод на ГВС в камере УТ-53д 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,480
	0,049
	0,001
	0,004
	0,030

	ремонтная зона
	8
	1
	 1 умывальник, 8 человек
	
	9,4
	3,7
	0,1
	40
	0,082
	0,16
	0,74
	0,080
	0,009
	0,0002
	0,0007
	0,0050

	прачечная
	25
	2
	2 санитарных прибора, 200 кг белья в сутки
	
	12,8
	12,8
	0,2
	200
	0,444
	0,4
	1,60
	0,400
	0,040
	0,0007
	0,0031
	0,0247




Продолжение таблицы 1.75
	Адрес узла 
ввода
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество санитарных приборов, ед.
	Санитарные приборы здания
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный 
расход
 горячей 
воды, qu,m h л/сутки на
 одного
 потребителя 
	Расход 
горячей
 воды в час наиболь-
шего водо-потребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-технических приборов NР
	Макси-
мальный секунд-
ный расчет-
ный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероят-
ность исполь-зования санитарно-технических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой расход горячей воды, qтh, м3/ч
	Потери
 тепла подаю-щими и циркуля-цион-ными трубо-проводами          Qht, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	Корпус томографии, 
ул. Калинина, 35, 
корпус 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	10
	5
	умывальники
	закрытая, АИТП, через теплооб-менник, насос на циркуляционном трубопроводе
	4,4
	1
	0,14
	60
	0,020
	0,1505
	0,167
	0,125
	0,004
	0,0001
	0,0003
	0,0076

	МП "ГЦУ", морг, 
ул. Калинина, 35,
 корпус 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	5
	6
	4 умывальника, 2 душа
	открытая ГВС, отвод в камере УТ-53в
	55
	8,2
	0,2
	200
	0,057
	0,2844
	0,205
	0,454
	0,034
	0,0006
	0,0027
	0,0278

	МУ "ФОиСК "ФОК Юность" (плавательный бассейн), ул. Калинина, 39а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	300
	33
	9 умывальников, 21 душ, 
3 раковины
	ГВС по открытой схеме с циркуляцией, ГВС на подогрев воды в чаше бассейна по независимой схеме через теплообменник
	51
	51
	0,14
	50
	30,357
	4,84974
	306,00
	17,899
	1,275
	0,0230
	0,0995
	1,0969

	
	 
	500
	бассейн объемом 500 м³
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,167
	-
	0,2500
	-

	МБУ ФКС "Центр физи-ческой культуры, спорта и молодежной полити-ки" (стадион), ул. Кали-нина, 41а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	ГВС по открытой схеме с циркуляцией
	25
	25
	0,14
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Гараж ФГКУ "Управле-ние вневедомственной охраны войск нацио-нальной гвардии РФ по г. СПб и ЛО", ул. Киро-ва, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	2
	1
	 
	ГВС по открытой схеме без циркуляционного трубопровода
	9,4
	3,7
	0,1
	40
	0,021
	0,1085
	0,19
	0,040
	0,002
	0,0000
	0,0002
	0,0024

	ПАО "Ленэнерго", 
ул .Кирова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) - новое здание
	25
	2
	 
	ГВС по открытой схеме в отопительный период
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,118
	0,18235
	0,71
	0,120
	0,014
	0,0003
	0,0011
	0,0075

	ПАО "Ленэнерго", ул .Кирова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) - старое здание
	25
	1
	 
	ГВС по открытой схеме в отопительный период
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,118
	0,195
	0,71
	0,120
	0,014
	0,0003
	0,0011
	0,0075

	Гараж РЭС, ул. Кирова, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	2
	3
	 
	ГВС по открытой схеме в отопительный период
	9,4
	3,7
	0,1
	40
	0,021
	0,1085
	0,185
	0,087
	0,002
	0,0000
	0,0002
	0,0053




Продолжение таблицы 1.75
	Адрес узла 
ввода
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество санитарных приборов, ед.
	Санитарные приборы здания
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный 
расход
 горячей 
воды, qu,m h л/сутки на
 одного
 потребителя 
	Расход 
горячей
 воды в час наиболь-
шего водо-потребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-технических приборов NР
	Макси-
мальный секунд-
ный расчет-
ный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероят-
ность исполь-зования санитарно-технических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой расход горячей воды, qтh, м3/ч
	Потери
 тепла подаю-щими и циркуля-цион-ными трубо-проводами          Qht, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	Административное помещение  (ЗАГС, салон красоты, кафе),   ул. Красноармейская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.)
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	ГВС по открытой схеме в отопительный период
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЛО ГБУ "Приозерский комплексный центр социального обслужива-ния населения ", ул. Красноармейская, 15в   (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	104
	24
	15 умывальников, 3 душевых, 
6 моек
	закрытая, АИТП, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	45
	5,4
	0,14
	60
	1,114
	0,71967
	9,36
	0,985
	0,195
	0,0035
	0,0152
	0,0626

	ГКУ "Леноблпожспас" (пожарное депо), ул. Красноармейская, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ):
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	ГВС по открытой схеме без циркуляции
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отделение пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-градской области, УПФ РФ, ул. Ленина 15а, ввод 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	63
	1
	 
	ГВС по открытой схеме, без циркуляции
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,298
	0,2
	1,79
	0,402
	0,035
	0,0006
	0,0028
	0,0247

	Административное здание, ул. Ленина, 18, (ПАСПОРТ ТЕПЛОП-ОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (Администрация МО)
	20
	2
	 
	ГВС по открытой схеме, без циркуляции
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,094
	0,168
	0,57
	0,120
	0,011
	0,0002
	0,0009
	0,0074

	Гараж Российское объе-динение инкассации "РОСИНКАС" Банка России , ул. Ленина, 18  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	2
	1
	 
	ГВС по открытой схеме
	9,4
	3,7
	0,1
	40
	0,021
	0,1085
	0,19
	0,080
	0,002
	0,00004
	0,0002
	0,0048

	МОУ "Средняя общеоб-разовательная школа № 5", ул. Ленина, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
2012 г.)
	639
	13
	573 учащихся, 66 преподавателей
	закрытая, АИТП, через тепло-обменник, насос на циркуляци-онном трубопроводе
	5
	1,2
	0,1
	60
	2,130
	0,67945
	12,78
	0,797
	0,399
	0,0072
	0,0312
	0,0550




Продолжение таблицы 1.75
	Адрес узла 
ввода
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество санитарных приборов, ед.
	Санитарные приборы здания
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный 
расход
 горячей 
воды, qu,m h л/сутки на
 одного
 потребителя 
	Расход 
горячей
 воды в час наиболь-
шего водо-потребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-технических приборов NР
	Макси-
мальный секунд-
ный расчет-
ный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероят-
ность исполь-зования санитарно-технических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой расход горячей воды, qтh, м3/ч
	Потери
 тепла подаю-щими и циркуля-цион-ными трубо-проводами          Qht, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	МОУ "Средняя общеоб-разовательная школа 
№ 5" - спортивный комплекс, ул. Ленина, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ,  Проектные данные, шифр БСК 03-15, 2015 г., Балтийская строительная компания)
	44
	17
	 
	закрытая, АИТП, через теплообменник, насос на циркуляционном трубопроводе
	25
	25
	0,14
	50
	2,183
	0,96271
	22,00
	0,834
	0,092
	0,0017
	0,0072
	0,0517

	МДОУ "Детский сад 
№ 5",  ул. Ленина, 58а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
 
	355
	85
	270 детей, 
85 персонал; 
43 умывальника, 13 душевых, 
29 моек
	отвод на ГВС в УТ-124, ГВС по открытой схеме, с подмесом из  циркуляционного трубопровода
	21
	6,8
	0,14
	60
	4,790
	1,7402
	40,23
	3,276
	0,746
	0,0134
	0,0581
	0,2100

	
	 
	26,4
	бассейн 26,4 м³
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,264
	-
	0,0158
	-

	УФНС России по Ленинградской области, ул. Ленинградская, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	13
	3
	 
	ГВС по открытой схеме
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,061
	0,14525
	0,37
	0,151
	0,007
	0,0001
	0,0006
	0,0092

	МБУ "Зеленый город" Бани, Ленинградское шоссе, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2018 г., Проектная документация на реконструкцию системы ГВС и узла отопления, 2020 г., ООО "Опора")
	110
	49
	25 умывальников, 24 душевых
	ГВС закрытая, через теплообменник с  насосом на циркуляционном трубопроводе
	100
	100
	0,4
	120
	7,639
	4,0538
	91,67
	14,402
	0,917
	0,0165
	0,0715
	0,8806

	МДОУ "Детский сад 
№ 5", ул. Маяковская, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	88
	29
	19 умывальников, 4 душевые, 
6 моек 
	ГВС по открытой схеме, подмес из обратного трубопровода
	21
	6,8
	0,14
	60
	1,187
	0,745255
	9,97
	0,761
	0,185
	0,0033
	0,0144
	0,0490

	МБУ ФКС "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики", ул. Маяковского, 25 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	105
	83
	15 - персонал, 90 - посетители; 54 умывальника, 29 душевых
	закрытая, через теплообменник 
	25
	25
	0,14
	50
	5,208
	1,8382
	52,50
	3,479
	0,239
	0,0043
	0,0186
	0,2130




Продолжение таблицы 1.75
	Адрес узла 
ввода
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество санитарных приборов, ед.
	Санитарные приборы здания
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный 
расход
 горячей 
воды, qu,m h л/сутки на
 одного
 потребителя 
	Расход 
горячей
 воды в час наиболь-
шего водо-потребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-технических приборов NР
	Макси-
мальный секунд-
ный расчет-
ный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероят-
ность исполь-зования санитарно-технических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой расход горячей воды, qтh, м3/ч
	Потери
 тепла подаю-щими и циркуля-цион-ными трубо-проводами          Qht, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	ГБОУ ЛО "Приозерская школа-интернат"  (КШИ) (спальный корпус),  ул. Маяков-ского, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2021)
	125
	164
	-
	ГВС по открытой схеме
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,054
	0,109
	0,002
	0,009
	0,065

	круглосуточное пребывание
	50
	92
	круглосуточное пребывание: 
50 чел (круглосуточное пребывание), 92 (50 умыв., 4 мойки, 22 душ, 2 поливочных крана, 
11 ножных ванн, 3 биде)
	-
	30
	5,1
	0,1
	60
	0,708
	0,404
	4,25
	0,690
	0,063
	0,0011
	0,0049
	0,0425

	дневное пребывание
	75
	72
	дневное 
пребывание: 
75 чел. (дневное пребывание), 
72 (2 раковины, 44 умыв., 
7 моек, 10 душ, 8 ножных ванн, 
1 биде)
	-
	5
	1,2
	0,1
	60
	0,250
	0,2465
	1,50
	0,365
	0,047
	0,0008
	0,0037
	0,0227

	Административное зда-ние, ул. Маяковского, 36  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2019)
	60
	6
	 
	ГВС по открытой схеме
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,283
	0,2605
	1,70
	0,302
	0,034
	0,0006
	0,0026
	0,0187

	МБУ "Зеленый город" (с 12.2022) Гараж, здание ремонтной базы , ул. Песочная, б/н (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2017 г.)
	2
	5
	2 умывальника, 3 душевых
	ГВС по открытой схеме
	9,4
	3,7
	0,1
	40
	0,021
	0,1085
	0,185
	0,087
	0,002
	0,0000
	0,0002
	0,0053

	ОАО "Энерго-Ресурс" Административное здание, ул. Песочная (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	22
	3
	 
	ГВС по открытой схеме
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,104
	0,17385
	0,62
	0,164
	0,012
	0,0002
	0,0010
	0,0101

	МУДО "Приозерская детская школа искусств", ул. Портовая, 1а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	АИТП, ГВС закрытая, через теплообменник
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 1.75
	Адрес узла 
ввода
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Коли-чество санитарных приборов, ед.
	Санитарные приборы здания
	Схема присоединения СГВС потребителя 
	Средне-
суточный 
расход
 горячей 
воды, qu,m h л/сутки на
 одного
 потребителя 
	Расход 
горячей
 воды в час наиболь-
шего водо-потребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя 
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия санитарно-технических приборов NР
	Макси-
мальный секунд-
ный расчет-
ный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероят-
ность исполь-зования санитарно-технических приборов в течение часа, NPhr
	Макси-мальный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Средне-часовой расход горячей воды, qтh, м3/ч
	Потери
тепла по-дающими и циркуля-ционными трубо-проводами          Qht, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	ОАО "РЖД", ул. При-вокзальная, 3 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТ-ВУЕТ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Пост ЭЦ, ОАО "РЖД" 
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	ГВС есть
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мастерские ПЧ-16, 
ОАО "РЖД" 
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	ГВС есть
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО "Бета Эстейт" 
ТЦ "Северопарковый" (ранее - ООО "Северный парк", ООО "Агроторг" ), ул. Северопарковая, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	ГВС есть, нет данных о схеме присоединения, нет доступа
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МОУ "Средняя обще-образовательная школа № 1", ул. Северопарко-вая, 5, в том числе 
	 
	 
	 
	закрытая, АИТП, через теплооб-менник, насос на циркуляционном трубопроводе
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	1,545
	0,437
	0,008
	0,034
	0,101

	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1", 
ул. Северопарковая, 5
	639
	90
	573 учащихся, 66 препода-вателей; 
4 душевых, 
11 моек, 75 умывальников
	-
	5
	1,2
	0,1
	60
	2,130
	0,7458
	12,78
	1,425
	0,399
	0,0072
	0,0312
	0,0927

	МОУ ДО "Центр инфор-мационных технологий", ул. Северопарковая, 5
	60
	2
	 
	-
	5
	1,2
	0,1
	60
	0,200
	0,2245
	1,20
	0,120
	0,038
	0,0007
	0,0029
	0,0079

	ООО "Аква", будка охраны автостоянки, 
ул. Суворова, 34 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2021 г.)
	2
	2
	 
	открытая, от разводки системы отопления, без циркуляции
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,009
	0,1
	0,057
	0,086
	0,000
	0,0000
	0,0000
	0,0051

	Приозерский политех-нический колледж (учеб-ный корпус), ул. Чапае-ва, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ, Паспорт ИТП, Губинский А.И., 2016 г.)
	506
	24
	459 студентов,  47 преподавателей; 12 моек,
 1 ванна, 
3 душевые, 
8 умывальников
	ГВС по открытой схеме, без циркуляции
	5
	1
	0,1
	60
	1,406
	0,584
	8,43
	0,930
	0,316
	0,0057
	0,0247
	0,0615

	Приозерский политех-нический колледж (об-щежитие), ул. Чапаева, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ, Пас-порт ИТП, Губинский А.И., 2016 г.)
	186
	42
	10 душевых, 
1 ванная, 
17 мойки, 
14 умывальников
	ГВС по открытой схеме, с циркуляционным трубопроводом
	70
	6,38
	0,14
	60
	2,355
	1,10978
	19,78
	1,751
	0,543
	0,0098
	0,0423
	0,1148

	Итого бюджетные организации и прочие потребители от котель-ных № 1 и № 2:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,135
	0,383



Таблица 1.76 – Расчет тепловых нагрузок на хозяйственно-бытовое горячее водоснабжение потребителей (подключены к котельной № 3) с учетом вероятности использования санитарно-технических приборов в соответствии с СП 30.13330.2020 Свод правил «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
	Наименование               потребителей
	Численность потребите-лей, чел. 
	Количество санитарно-техничес-ких приборов в здании, ед.
	Среднесуточ-ный расход горячей воды, qu,m h л/сутки на одного потребителя 
	Расход горячей воды в час наибольшего водопотребления, qhr,u h, л/ч на одного 
потребителя
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с
	Вероят-ность действия  санитарно-техничес-ких приборов NР
	Макси-мальный секундный расчетный расход горячей воды, qh, л/с
	Вероятность использова-ния санитарно-технических приборов в течение часа, Phr
	Вероятность использова-ния санитарно-технических приборов в течение часа, NPhr
	Максималь-ный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч
	Среднеча-совой расход горячей воды, qтh, м3/ч
	Потери тепла подающими и циркуля-ционными трубопро-водами          Qht, Гкал/ч
	Расход тепла на приго-товление горячей воды в течение среднего часа,  Qтh, Гкал/ч
	Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления, Qhrh, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	qоh, л/с
	qhо,hr, л/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

	Административ-ный корпус № 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество потребителей,   (работающие), чел.
	26
	4
	4,5
	1,7
	0,1
	60
	0,12
	0,30
	0,18
	0,72
	0,245
	0,015
	0,0002
	0,001
	0,014

	Количество потребителей,   (посетители), чел./сутки
	10
	16
	65
	4,6
	0,14
	60
	0,091
	0,2324
	0,05
	0,77
	0,253
	0,027
	0,0004
	0,002
	0,014

	Пищеблок, условных блюд в сутки
	2352
	11
	3,4
	3,4
	0,2
	200
	11,107
	4,4393
	3,63
	39,98
	11,90
	0,727
	0,0120
	0,052
	0,666

	Баня (работает 2 раза в неделю), (посетителей)
	168
	6
	100
	100
	0,4
	120
	11,67
	9,2239
	23,33
	140
	20,976
	1,680
	0,0277
	0,120
	1,181

	Прачечная (кг сухого белья в сутки)
	256
	6
	21,3
	21,3
	0,2
	200
	7,57
	3,391
	4,54
	27
	8,701
	0,682
	0,0112
	0,049
	0,490

	ФОК (корпус № 5) (посетителей в сутки)
	60
	6
	25
	25
	0,14
	50
	2,976
	1,268
	5,0
	30,0
	2,364
	0,188
	0,0031
	0,013
	0,133

	Итого котельная № 3 (г. Прио-зерск, Ленинград-ское шоссе, 63):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2372
	2,499





Методика определения тепловой нагрузки водяной системы отопления объекта теплопотребления по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии (в соответствии с Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 18.12.2009 г. № 610)
Данный метод позволяет проанализировать фактические среднечасовые тепловые нагрузки потребителей, при наличии систем регулирования – с учетом работы этих систем. Исходными данными являются посуточные выгрузки архивов приборов учета тепловой энергии. В результате анализа строится линейная зависимость среднечасовых расходов от температуры наружного воздуха, по полученной линейной зависимости среднечасовых расходов тепловой энергии от наружной температуры рассчитывается тепловая нагрузка для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления (минус 27 оС).
Сущность метода заключается в том, что по данным приборов учета тепловой энергии за отопительный сезон устанавливается тепловая нагрузка систем отопления объекта теплопотребления путем перерасчета (приведения) теплопотребления к проектным условиям.
Приборы учета тепловой энергии, по которым устанавливается тепловая нагрузка объекта теплопотребления, должны удовлетворять обязательным требованиям к приборам учета тепловой энергии. 
С целью определения тепловой нагрузки водяной системы отопления объекта теплопотребления к рассмотрению принимаются данные узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителя на вводе/вводах в систему отопления. 
Данные узлов учета должны включать:
 - данные о времени работы приборов узла учета;
 - данные о количестве тепловой энергии направленной в теплопотребляющую установку объекта теплопотребления за каждый час периода, установленного настоящими Правилами в целях установления тепловой нагрузки;
 - данные о массе (объеме) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;
 - данные о среднечасовой и среднесуточной температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.
В водяных системах отопления, подключенных к тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения по независимой схеме, дополнительно должна быть определена масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку внутридомовой системы отопления.
С целью определения тепловой нагрузки за каждый час периода в целях установления тепловой нагрузки, должны быть идентифицированы средние за сутки температуры наружного воздуха.
Данные предоставляются в виде, обеспечивающем идентификацию:


 - прибора/приборов узла/узлов учета объекта теплопотребления;
 - архива хранения данных.
Данные о количестве тепловой энергии, направленной в теплопотребляющую установку объекта теплопотребления за каждый час периода, установленного настоящими Правилами в целях установления тепловой нагрузки, определяются как среднеарифметическое значение за j-тые сутки теплопотребления в соответствии с формулой

где  – среднее за j-ые сутки часовое потребление тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/ч;
 – число периодов усреднения за сутки (как правило N = 24);
 – данные с приборов узла учета о количестве тепловой энергии, направленной в теплопотребляющую установку объекта теплопотребления за каждый час суток, в границах которых выполняется усреднение, Гкал/час.
В случае отсутствия показаний приборов узла учета о потреблении тепловой энергии за каждый i-тый час j-тых суток, при использовании данных о количестве потребленного тепла за j-тые сутки определяется среднее за j-тые сутки максимальное количество тепла на цели отопления в соответствии с формулой

где  – количество тепла, потребленное за j-тые сутки на цели отопления, Гкал/сутки;
 – число часов в сутках (если прибор функционировал исправно в течение этих суток) либо число часов исправной работы прибора учета за j-тые сутки.
Данные о средней температуре наружного воздуха (оС) устанавливаются по данным, имеющимся в распоряжении энергоснабжающей компании или по данным метеорологических наблюдений ближайшей к объекту теплопотребления метеорологической станции.
Обработанные данные отображают в прямоугольной системе координат: по оси абсцисс – средняя за сутки температура наружного воздуха t(ср)_нар (оС), по оси ординат – среднее за сутки часовое потребление тепловой энергии на цели отопления  (в Гкал/ч).
По отображенным данным находят приближенную функциональную линейную зависимость (простую линейную регрессию, позволяющую найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии) в виде:



где  – сдвиг линейной функции относительно начала координат;
 – наклон прямой.
Тепловую нагрузку водяной системы отопления объекта теплопотребления вычисляют при подстановке в уравнение, приведенное выше, значения t нар., принимаемого равным значению расчетной температуры наружного воздуха, применяемой для проектирования систем отопления в климатической зоне, где расположен объект теплопотребления.
В случае наличия у потребителя (обособленного объекта теплопотребления) нескольких тепловых вводов (тепловых узлов), оборудованных приборами учета тепла для регистрации потребления тепла на цели отопления, тепловая нагрузка определяется отдельно по каждому тепловому вводу и затем суммируется.
Исходные данные для расчета – архивы показаний приборов учета тепловой энергии по потребителям – были предоставлены персоналом ООО «Энерго-Ресурс».
Анализ тепловых нагрузок выполнялся в Microsoft Excel путем построения зависимостей средней за сутки тепловой нагрузки от среднесуточной температуры наружного воздуха. Далее по полученным зависимостям для каждого из потребителей определялась приближенная функциональная линейная зависимость и была определена тепловая нагрузка для температуры наружного воздуха при проектировании системы теплоснабжения.

По согласованию с теплоснабжающей организацией в качестве расчетных тепловых нагрузок принимаются: при наличии архивов приборов учета – тепловые нагрузки, полученные методом трендирования данных архивов приборов учета потребителей (фактические нагрузки с учетом работы систем регулирования с построением линии тренда и расчетом тепловой нагрузки для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления); при отсутствии узлов учета приборов учета или непредоставлении архивов тепловычислителей – сведения паспорта теплопотребления (при наличии); при отсутствии узла учета тепловой энергии и паспорта теплопотребления – величина, рассчитанная по укрупненным показателям.

В таблицах 1.77 – 1.78 приведены расчетные нагрузки систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии, принятые для разработки гидравлической модели системы централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения.


[bookmark: _Hlk153286077]Таблица 1.77 – Расчетные нагрузки систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии (котельная № 1, № 2) , принятые для разработки гидравлической модели системы централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения
	[bookmark: _Hlk151754133]Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопотреб-ления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами уста-новления и изме-нения (пересмотра) тепловых нагру-зок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая нагрузка, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели 
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС, принятая для гидрав-лической модели 
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	Котельная 
№ 1 и № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МКД,  ул. Ленина, 2 (материал стен - шлакоблоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,0623
	-
	0,062448
	-
	0,006143
	0,055718
	0,0082875
	0,063173
	-
	-
	-
	0,06245
	-
	0,00614
	0,068591

	МКД, ул. Ленина, 4  (матери-ал стен - шлакоблоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2019 г.),
	0,0623
	-
	0,054015
	-
	0,005688
	0,053165
	0,007359
	0,077229
	-
	-
	-
	0,05402
	-
	0,007359
	0,061374

	в том числе ООО "Водолей" (магазин, Брагина И.Д.)
	
	
	
	
	0,000429
	0,015579
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Ленина, 6 (мате-риал стен - кирпич) (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2016 г.), в т.ч.:
	0,0707
	-
	0,08654
	-
	0,004095
	0,045105
	0,00764
	0,06476
	-
	-
	-
	0,0865
	-
	0,0041
	0,090635

	ЗАО "Фарма РИН" (аптека)(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	
	
	0,01372
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Портнов А.С. (агентство недвижимости, офис)(начисления по ГВС в 2022, 2023 гг. отсутствуют)
	
	
	0,0072
	-
	-
	-
	0,00031
	0,00667
	
	
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Ленина, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2019 г.), 
в том числе:
	0,0738
	-
	0,055051 (отопит. приборы); 0,07067 (укрупн. расчет)
	- 
	0,003185
	0,039855
	0,006354
	0,069576
	-
	-
	-
	0,05505
	-
	0,0032
	0,05824

	Будов А.Р. (продовольственный магазин) 
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сабуров А.Р. (офисы)
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Барт Н.И.
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 10  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2019 г.)
	0,0799
	-
	0,08022
	-
	0,004778
	0,048563
	0,00792
	0,06894
	-
	-
	-
	0,08022
	-
	0,0048
	0,085

	Администрация МО (ул. Ленина, 10)+ встроенные в МКД офисов (ГВС только в одном помещении, в осталь-ных от электроводо-нагревателей)
	0,0642
	-
	0,066796
	-
	0,000044
	0,004276
	
	
	0,0456
	нет возможности определения
	0,0456
	0,0456
	-
	0,000044
	0,0456

	МКД, ул. Ленина, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	0,0557
	-
	0,06933
	-
	0,005233
	0,051056
	- 
	-
	-
	-
	-
	0,06933
	-
	0,0052
	0,0746




[bookmark: _Hlk151757621]Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, рас-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, при-нятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Ленина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	0,0388
	-
	0,054
	-
	0,004550
	0,047430
	0,004
	0,01
	-
	-
	-
	0,054
	-
	0,0046
	0,05855

	МКД, ул. Ленина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,0507
	-
	0,069
	-
	0,004323
	0,046298
	0,0055
	0,016
	-
	-
	-
	0,069
	-
	0,0043
	0,0733

	МКД, ул. Ленина, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.), в т.ч.
	0,060543
	-
	0,05696
	-
	0,002275
	0,034005
	-
	0,011
	-
	-
	-
	0,05696
	-
	0,0023
	0,0592

	жилая часть
	
	
	0,046454
	-
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Александрова О.В. (кафе "Капитан Морган")
	
	
	0,010506
	 
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	

	МКД,  ул. Ленина, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,0602
	-
	0,068
	-
	0,004778
	0,048563
	-
	-
	-
	-
	-
	0,068
	-
	0,0048
	0,0728

	Индивидуальный жилой дом ул. Ленина, 18а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,00644
	-
	-
	-
	0,000455
	0,018345
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00644
	-
	0,0005
	0,0069

	МКД,  ул. Ленина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	0,0388
	-
	0,054
	-
	0,003413
	0,040988
	0,004
	0,01
	-
	-
	-
	0,054
	-
	0,0034
	0,0574125

	МКД, ул. Ленина, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	0,0572
	-
	0,08
	-
	0,007735
	0,056085
	0,007
	0,015
	-
	-
	-
	0,080
	-
	0,0077
	0,087735

	МКД, ул. Ленина, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,054
	-
	-
	-
	0,004550
	0,047430
	-
	-
	-
	-
	-
	0,054
	-
	0,0046
	0,059

	МКД, ул. Ленина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.), всего, 
в т.ч.
	0,1562
	-
	0,14654
	-
	0,014105
	0,089955
	0,02441
	0,124434
	0,1088
	0,023125
	0,131925
	0,1306
	-
	0,02313
	0,15369

	жилая часть
	
	 
	0,124578
	-
	
	
	0,02418
	0,11838
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "Фармация" (аптека № 25) ул. Ленина, 24 (предос-тавлен паспорт БТИ на не-жилое помещение, по экспли-кации помещений - площадь 229,7 м2)
	
	-
	0,017721
	-
	0,000130
	0,005526
	0,00023
	0,006054
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Быкова И.В./Кушнир, ул. Ленина, 24 (ГВС отсутству-ет) (предоставлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости, не-жилые помещения площадью 164,8 м2)
	
	-
	0,004241
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гид-равли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Ленина, 25 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУ-ЕТ)
	0,0379
	-
	-
	-
	0,003868
	0,043493
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0379
	-
	0,0039
	0,0418

	МКД, ул. Ленина, 26 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.), всего, 
в т.ч.
	0,3375
	-
	0,32316
	-
	0,040723
	0,179342
	0,07229
	0,255482
	0,1847
	0,0498
	0,2345
	0,1847
	-
	0,0498
	0,2345

	жилая часть
	
	-
	0,318764
	-
	
	
	0,07215
	0,25005
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Кузьмин А.Г. (магазин "Прораб") 
	
	-
	0,004396
	-
	0,000062
	0,005135
	0,00014
	0,005432
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 27 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	0,0546
	-
	0,053907
	-
	0,002958
	0,038123
	0,004973
	0,04567
	-
	-
	-
	0,0539
	-
	0,00497
	0,05888

	МКД, ул. Ленина, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич), всего, в т.ч.
	0,3598
	-
	0,36132
	  
	0,038448
	0,172235
	0,07472
	0,294444
	0,243
	0,035125
	0,278125
	0,2430
	-
	0,035125
	0,278125

	жилая часть
	
	-
	0,34452
	-
	
	
	0,06669
	0,23739
	
	
	
	
	
	
	

	магазин "Магнит" (ЗАО "Тандер") 
	
	-
	0,0168
	-
	0,006793
	0,052238
	0,00803
	0,057054
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,0533
	-
	-
	-
	0,005005
	0,050055
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0533
	-
	0,0050
	0,0583

	МКД, ул. Ленина, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.), (материал стен - кирпич), всего, в т.ч.
	0,346
	-
	0,326804
	-
	0,040495
	0,178605
	0,06965
	0,251034
	0,2322
	0,0406
	0,2728
	0,2322
	-
	0,0406
	0,2728

	жилые помещения
	
	-
	0,32478
	-
	
	
	0,06942
	0,24342
	
	
	
	
	
	
	

	офис Ирбэ Е.Н. ул. Ленина, 30 (встроенные помещения в МКД) 
	
	-
	0,002024
	-
	0,000219
	0,007089
	0,00023
	0,007614
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Найденышев Н.Д. ("Дуэт") (ул. Ленина, 30а) (пристройка) (сдает помещения в аренду кафе "Хлебник", зоомагазину)
	0,010
	-
	0,01092
	-
	0,000117
	0,013707
	0,00011
	0,00583
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены
	данные архивов тепловычисли-телей не предоставлены
	0,01092
	-
	0,00011
	0,01103




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Ленина, 31 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБ-ЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич)           
	0,038
	-
	0,03621
	-
	0,002730
	0,036750
	0,0159
	0,02
	-
	-
	-
	0,03621
	-
	0,00273
	0,03894

	МКД, ул. Ленина, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	0,1831
	-
	0,215
	-
	0,017745
	0,103695
	0,048
	0,25
	0,1567
	0,0358
	0,1925
	0,1567
	-
	0,0358
	0,1925

	МКД,  ул. Ленина, 33 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич)
	0,0579
	-
	0,05596
	-
	0,007508
	0,062033
	0,0237
	0,02
	-
	-
	-
	0,05596
	-
	0,0075
	0,0635

	МКД, ул. Ленина, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич )
	0,2408
	-
	0,223915
	-
	0,029348
	0,143873
	0,05132
	0,203242
	0,1317
	0,04
	0,1717
	0,1317
	-
	0,04
	0,1717

	ИП Есикова (ранее  Жмудь Г.А.) 
	
	-
	0,000501
	
	0,000195
	0,015705
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2021 г., КОРРЕКТИРОВКА 2022 г.) со встроенными и пристроен-ными помещениями (матери-ал стен - кирпич), в т.ч.:
	0,3075
	-
	0,31603
	-
	0,033215
	0,156045
	0,07622
	0,43756
	0,2458
	0,04604
	0,29184
	0,2458
	-
	0,04604
	0,29184

	жилая часть
	-
	-
	0,2489
	-
	
	
	0,0608
	0,22224
	
	
	
	
	
	
	

	встроенно-пристроенные по-мещения (Микрокредитная компания ООО "Фонд разви-тия и поддержки малого, среднего бизнеса муници-пального образования Прио-зерский муниципальный район"; аптека Христофо-рова Е.И., магазин "Мебель" Фомина Я.И. )
	-
	-
	0,06713
	-
	0,015181
	0,076725
	0,01542
	0,21532
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 38 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич), 
в т.ч.
	0,3397
	-
	0,32522
	-
	0,040495
	0,178725
	0,07082
	0,254304
	0,2801
	0,0427
	0,3228
	0,2801
	-
	0,0427
	0,3228

	жилая часть
	
	
	0,321564
	-
	
	
	0,07059
	0,24669
	
	
	
	
	
	
	

	администрация МО (общество инвалидов) -           ул. Ленина, 38
	
	
	0,003656
	-
	0,000219
	0,007089
	0,00023
	0,007614
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, при-нятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Ленина, 44 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич), в т.ч.:
	0,0565
	-
	-
	-
	0,004550
	0,047430
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0565
	-
	0,0051
	0,0616

	Магазин "Котопес" (ИП Кузнецова О.А.) ул. Ленина, 44 
	
	
	-
	-
	0,000062
	0,005135
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Парикмахерская (ИП Карпова И.Ю.) - ул. Ленина, 44 
	
	
	-
	-
	0,000437
	0,005489
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 46 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0406
	-
	-
	-
	0,004778
	0,048563
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0406
	-
	0,0048
	0,0454

	МКД, ул. Ленина, 50  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,039
	-
	-
	-
	0,004550
	0,047430
	-
	-
	-
	-
	-
	0,039
	-
	0,0046
	0,0440

	МКД, ул. Ленина, 52 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                 (материал стен - кирпич)
	0,0576
	-
	0,05804
	-
	0,005688
	0,053273
	0,00757
	0,05935
	-
	-
	-
	0,05804
	-
	0,00757
	0,06561

	МКД, ул. Ленина, 54  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0588
	-
	-
	-
	0,004323
	0,046298
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0588
	-
	0,0043
	0,0632

	МКД, ул. Ленина, 56 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0401
	-
	-
	-
	0,006598
	0,053483
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0401
	-
	0,0066
	0,0467

	МКД, ул. Ленина, 58 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0533
	-
	-
	-
	0,005688
	0,053393
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0533
	-
	0,0057
	0,0589

	МКД, ул. Ленина , 60 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0520
	-
	-
	-
	0,004550
	0,047430
	 
	-
	-
	-
	-
	0,0520
	-
	0,0046
	0,0566




[bookmark: _Hlk151758495]Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Ленина, 60а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.), (материал стен - кирпич) в т.ч.:
	0,1897
	-
	0,22316
	-
	0,029348
	0,143489
	0,050559
	0,217887
	0,2518
	0,0306
	0,2824
	0,2518
	-
	0,0306
	0,2824

	жилая часть
	-
	-
	0,213555
	-
	
	
	0,05031
	0,19401
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "Управдом" ул. Ленина, 60а, встроенные помещения (контора, мастерские)
	-
	-
	0,00731
	-
	-
	-
	0,000179
	0,017681
	
	
	
	
	
	
	

	ОП МРЭО ГИБДД № 18 ГУ МВД России (ГАИ), ул. Ленина, 60а, встроенные помещения
	-
	-
	0,002295
	-
	-
	-
	0,00007
	0,006196
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Ленина, 62а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.), (материал стен - кирпич), 
в т.ч.:
	0,223
	-
	0,21677
	-
	0,031623
	0,150818
	0,05756
	0,216684
	0,1589
	0,03138
	0,19028
	0,1589
	-
	0,03138
	0,19028

	жилая часть
	
	-
	0,212058
	-
	
	
	0,05616
	0,20976
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Ярмолович В.В. (парикмахерская, встроенные помещения, ул.  Ленина, 62а (МКД)
	
	-
	0,004712
	-
	0,000655
	0,006559
	0,014
	0,006924
	
	
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Ленина , 62 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0377
	-
	-
	-
	0,003185
	0,039645
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0377
	-
	0,0032
	0,0409

	МКД, ул. Ленина , 64 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,057
	-
	-
	-
	0,006825
	0,058935
	-
	-
	-
	-
	-
	0,057
	-
	0,007
	0,063

	МКД, ул. Ленина, 66 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.)                 (материал стен - кирпич)
	0,056
	-
	0,078
	-
	0,005233
	0,051056
	0,0044
	0,014
	-
	-
	-
	0,078
	-
	0,0044
	0,0824

	МКД, ул. Ленина, 68 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	0,038
	-
	0,053
	-
	0,004778
	0,048671
	0,00352
	0,01
	-
	-
	-
	0,053
	-
	0,00352
	0,05652

	МКД,  ул. Ленина, 70 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	0,038
	-
	0,053
	  
	0,004323
	0,046298
	0,0044
	0,014
	-
	-
	-
	0,0530
	-
	0,0044
	0,05740




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД ул. Ленина, 70а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,192
	-
	0,18427
	-
	0,022523
	0,120620
	0,03939
	0,16269
	0,1473
	0,03
	0,1773
	0,1473
	-
	0,03
	0,1773

	МКД, ул. Ленина, 72 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	0,038
	-
	0,0368
	-
	0,004095
	0,044925
	0,00582
	0,05377
	-
	-
	-
	0,0368
	-
	0,00582
	0,04262

	МКД, ул. Ленина, 74 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	0,038
	-
	0,052
	-
	0,004095
	0,044925
	0,001175
	0,0069
	-
	-
	-
	0,052
	-
	0,0041
	0,0561

	МКД, ул. Ленина, 76 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	0,038
	-
	0,053
	-
	0,002275
	0,033765
	0,003225
	0,011
	-
	-
	-
	0,053
	-
	0,0023
	0,0553

	МКД,  ул. Ленина, 80 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,040
	-
	-
	-
	0,005233
	0,050828
	-
	-
	-
	-
	-
	0,040
	-
	0,0052
	0,0454

	Малоэтажный жилой дом,  ул. Ленина, 82 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - дерево)
	0,011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,011
	-
	-
	0,011

	МКД ул. Ленина, 84  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,026
	-
	-
	0,026

	Индивидуальный жилой дом ул. Ленина 100 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,007
	-
	нет данных
	нет данных
	-
	-
	нет данных
	нет данных
	-
	-
	-
	0,007
	-
	-
	0,007

	МКД, ул. Гагарина, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	0,141
	-
	0,125081 (по нагрев. приборам)
	-
	0,015243
	0,113138
	0,0215475
	0,110753
	-
	-
	-
	0,125081
	-
	0,0152
	0,14032

	МКД, ул. Гагарина, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	0,132
	-
	0,119687
	-
	0,014105
	0,089853
	0,0215475
	0,1107525
	-
	-
	-
	0,119687
	-
	0,0141
	0,13379




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Гагарина, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0273
	-
	-
	-
	0,003640
	0,042360
	-
	-
	 
	 
	 
	0,0273
	-
	0,0036
	0,0309

	МКД, ул. Гагарина, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,027
	-
	-
	-
	0,003185
	0,039645
	-
	-
	-
	-
	-
	0,027
	-
	0,0032
	0,0305

	МКД, ул. Гагарина, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,027
	-
	-
	-
	0,002048
	0,032177
	-
	-
	-
	-
	-
	0,027
	-
	0,002
	0,029

	МКД, ул. Гагарина, 12 (ранее - общежитие) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ РАЗРАБОТАН НА ОБЩЕ-ЖИТИЕ, 2014 г.), 
в том числе:
	0,3148
	-
	0,33052
	-
	0,043225
	0,186855
	0,0711
	0,185
	0,2743
	0,0608
	0,3351
	0,2743
	-
	0,0608
	0,3351

	Администрация МО (встроенные в МКД помещения)
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоматологический кооператив "ОДОС" (встроенные в МКД помещения)
	
	
	
	
	нет данных для расчета
	нет данных для расчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП "ГУК" (встроенные помещения, 1 этаж) ДОГОВОР ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЯ /ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН
	
	
	
	
	нет данных для расчета
	нет данных для расчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Гагарина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0272
	-
	-
	-
	0,002503
	0,035294
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0272
	-
	0,0025
	0,0297

	МКД, ул. Гагарина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0275
	-
	-
	-
	0,002958
	0,038243
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0275
	-
	0,0030
	0,030




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Гагарина, 16. подъезды 1 - 7 (ЛК 1-7) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,3824
	-
	0,36608
	-
	0,053235
	0,216405
	0,09126
	0,29706
	0,3129
	0,0505
	0,3634
	0,3129
	-
	0,0505
	0,3634

	МКД, ул. Гагарина, 16. подъезды 8 - 12 (ЛК 8-12) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2214
	-
	0,21768
	-
	0,035945
	0,164529
	0,06162
	0,22362
	0,2049
	0,0328
	0,2377
	0,2049
	-
	0,0328
	0,2377

	МКД, ул. Гагарина, 18 (материал стен - ж/б панели)(ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТ-СТВУЕТ в ООО "Энерго-Ресурс")
	0,3459
	-
	0,268187
	0
	0,034580
	0,160236
	отсутствует
	0,241992
	0,2843
	0,05825
	0,34255
	0,2843
	-
	0,05825
	0,34255

	МКД, ул. Советская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0765
	-
	-
	-
	0,014788
	0,092483
	-
	-
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены
	данные архивов тепловычисли-телей не предоставлены
	0,0765
	-
	0,0148
	0,0913

	МКД, ул. Советская, 1а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	0,0503
	-
	0,09
	-
	0,005460
	0,052200
	0,0041
	0,011
	-
	-
	-
	0,09
	-
	0,0055
	0,09546

	МКД, ул. Советская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - дерево)
	0,0221
	-
	0,02
	-
	0,002503
	0,035294
	0,00365
	0,04045
	-
	-
	-
	0,020
	-
	0,0025
	0,0225

	МКД, ул. Советская, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - дерево)
	0,0354
	-
	0,035571
	-
	0,004550
	0,047430
	0,00696
	0,056567
	-
	-
	-
	0,035571
	-
	0,0046
	0,0401

	МКД, ул. Советская, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - дерево)
	0,0351
	-
	-
	-
	0,003640
	0,042360
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0351
	-
	0,0036
	0,0388

	МКД,  ул. Советская, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	0,0608
	-
	0,052838
	-
	0,004323
	0,046298
	0,007293
	0,021543
	-
	-
	-
	0,052838
	-
	0,00432
	0,05716

	МКД, ул. Поперечная, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,026
	-
	-
	0,026




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД,  ул. Поперечная, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ)
	0,026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,026
	-
	-
	0,026

	МКД, ул. Бумажников, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ)
	0,0263
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0263
	-
	-
	0,0263

	МКД, ул.  Бумажников, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ)
	0,0264
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0264
	-
	-
	0,0264

	МКД, ул. Бумажников, 18 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ)
	0,0111
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0111
	-
	-
	0,0111

	МКД, ул. Речная, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2972
	-
	0,28451
	-
	0,035035
	0,161769
	0,06006
	0,22086
	0,3247
	0,0523
	0,377
	0,3247
	-
	0,0523
	0,3770

	МКД, ул. Суворова, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (мате-риал стен - ж/б панели ), в т.ч.
	0,2976
	-
	0,27789
	-
	0,029348
	0,143453
	0,0431
	0,1652
	0,1998
	0,03417
	0,23397
	0,1998
	-
	0,03417
	0,2340

	ЛО ГБУЗ "Выборгский межрайонный нарколо-гический диспансер" (квар-тира в МКД ул. Суворова, 29)
	
	
	
	
	нет данных для расчета
	нет данных для расчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Суворова, 31 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2575
	-
	0,24654
	-
	0,030258
	0,146423
	0,05187
	0,19857
	0,1701
	0,0342
	0,2043
	0,1701
	-
	0,0342
	0,2043

	МКД, ул. Суворова, 33 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2487
	-
	0,23808
	-
	0,032988
	0,155177
	0,05655
	0,21045
	0,2094
	0,0294
	0,2388
	0,2094
	-
	0,0294
	0,2388

	МКД, ул. Суворова, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,0866
	-
	0,14643
	- 
	0,014560
	0,091596
	0,02496
	0,12096
	0,1064
	0,017
	0,1234
	0,1064
	-
	0,017
	0,1234

	МКД, ул. Суворова, 38 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	0,2646
	-
	0,25331
	- 
	0,032078
	0,152243
	0,05499
	0,20709
	0,1704
	0,0303
	0,2007
	0,1704
	-
	0,0303
	0,2007

	МКД, ул. Суворова, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                     (материал стен - ж/б панели)
	0,2646
	-
	0,25331
	- 
	0,027755
	0,211245
	0,04758
	0,18618
	0,2033
	0,0295
	0,2328
	0,1830
	-
	0,0295
	0,21247




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Суворова, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	0,2635
	-
	0,25233
	- 
	0,034125
	0,158895
	0,0585
	0,2157
	0,2006
	0,0297
	0,2303
	0,2006
	-
	0,0297
	0,2303

	МКД, ул. Суворова, 40 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                     (материал стен - ж/б панели)
	0,1632
	-
	0,25404
	- 
	0,025253
	0,129968
	0,04329
	0,1739
	0,2093
	0,0376
	0,2469
	0,1884
	-
	0,0376
	0,22597

	МКД, ул. Суворова, 42 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели) 
	0,1630
	-
	0,33
	-
	0,027983
	0,139058
	0,05304
	0,20274
	0,2045
	0,038875
	0,243375
	0,2045
	-
	0,038875
	0,243375

	МКД, ул. Гоголя, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ, БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ПАС-ПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 2018 г.)(материал стен - монолитные ж/б плиты)
	0,1841
	-
	0,20925
	-
	0,020475
	0,112845
	0,042
	0,17105
	0,2127
	0,0329
	0,2456
	0,2552
	-
	0,0329
	0,28814

	МКД, ул. Гоголя, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,1790
	-
	0,1735
	-
	0,017290
	0,101910
	0,02964
	0,13524
	0,1212
	0,0182
	0,1394
	0,1212
	-
	0,0182
	0,1394

	МКД, ул. Гоголя, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (мате-риал стен - ж/б панели), в т.ч. 
	0,1807
	-
	0,17659
	-
	0,017518
	0,102683
	0,03042
	0,13722
	0,1121
	0,02471
	0,13681
	0,1233
	-
	0,02471
	0,14802

	Войтик В.П. (нотариус) (квартира в МКД ул. Гоголя, 5)
	
	
	
	
	0,000044
	0,010223
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Гоголя, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,3438
	-
	0,32921
	-
	0,039585
	0,175935
	0,06864
	0,24204
	0,2317
	0,0407
	0,2724
	0,2317
	-
	0,0407
	0,2724

	МКД, ул. Гоголя, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (мате-риал стен - ж/б панели), в т.ч.
	0,2626
	-
	0,25143
	-
	0,031168
	0,149333
	0,05616
	0,20976
	0,1661
	0,0335
	0,1996
	0,1661
	-
	0,0335
	0,1996

	ИП Артемьева Л.И. (парик-махерская, в МКД ул. Гоголя, 9) (предоставлено свиде-тельство о государственной регистрации права на нежилое помещение 40,9 м2)
	
	
	
	
	0,000437
	0,005489
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Гоголя, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2557
	-
	0,24479
	  
	0,035718
	0,163763
	0,06123
	0,22223
	0,1997
	0,0289
	0,2286
	0,1997
	-
	0,0289
	0,2286

	МКД, ул. Гоголя, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2550
	-
	0,24413
	-
	0,034353
	0,159548
	0,05889
	0,21699
	0,2076
	0,0341
	0,2417
	0,2076
	-
	0,0341
	0,2417

	МКД, ул. Гоголя, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2164
	-
	0,21283
	  
	0,025025
	0,129255
	0,0429
	0,1737
	0,1732
	0,0349
	0,2081
	0,1732
	-
	0,0349
	0,2081

	МКД, ул. Гоголя, 27 (мате-риал стен - пенобетонные блоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0293
	-
	-
	-
	0,006370
	0,056760
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0293
	-
	0,0064
	0,0356

	МКД, ул. Гоголя, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,1908
	-
	0,18179
	-
	0,023888
	0,125201
	0,04095
	0,16785
	0,1552
	0,03
	0,1852
	0,1552
	-
	0,03
	0,1852

	МКД, ул. Гоголя, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,4314
	-
	0,41321
	-
	0,063700
	0,246180
	0,1092
	0,3414
	0,3371
	0,0619
	0,399
	0,3371
	-
	0,0619
	0,3990

	МКД, ул. Гоголя, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,3381
	-
	0,32367
	-
	0,040040
	0,177240
	0,06864
	0,24204
	0,2289
	0,0407
	0,2696
	0,2289
	-
	0,0407
	0,2696

	МКД, ул. Гоголя, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2554
	-
	0,24457
	-
	0,035263
	0,162434
	0,05045
	0,22155
	0,1915
	0,0283
	0,2198
	0,1915
	-
	0,0283
	0,2198

	МКД, ул. Гоголя, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (мате-риал стен - ж/б панели), в т.ч.
	0,0424
	-
	0,06568
	- 
	0,004323
	0,046298
	0,00741
	0,05811
	0,0353
	0,0066
	0,0419
	0,0353
	-
	0,0066
	0,0419

	Брагина Ж.С. (помещения в МКД ул. Гоголя, 35) 
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Гоголя, 38 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (мате-риал стен - ж/б панели), в т ч.
	0,2609
	-
	0,24984
	-
	0,032305
	0,153135
	0,05538
	0,20778
	0,1789
	0,031
	0,2099
	0,1789
	-
	0,031
	0,2099

	ООО "Антарес" (нежилые помещения в МКД ул. Гоголя, 38) (только горячее водоснабжение) 
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Гоголя, 40  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,1812
	-
	0,17351
	-
	0,022295
	0,119937
	0,03822
	0,1602
	0,1374
	0,0183
	0,1557
	0,1374
	-
	0,0183
	0,1557

	МКД, ул. Гоголя, 42 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,1812
	-
	0,17351
	-
	0,018428
	0,106013
	0,03159
	0,14109
	0,1402
	0,0229
	0,1631
	0,1402
	-
	0,0229
	0,1631

	МКД, ул. Гоголя, 43 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,1812
	-
	0,17351
	-
	0,020248
	0,112553
	0,03471
	0,15861
	0,1313
	0,0199
	0,1512
	0,1313
	-
	0,0199
	0,1512

	МКД, ул. Гоголя, 46 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2594
	-
	0,2484
	-
	0,029575
	0,144333
	0,0507
	0,1947
	0,1991
	0,0255
	0,2246
	0,1991
	-
	0,0255
	0,2246

	МКД, ул. Гоголя, 48 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2584
	-
	0,2474
	-
	0,028893
	0,142058
	0,04953
	0,19143
	0,1722
	0,0257
	0,1979
	0,1722
	-
	0,0257
	0,1979

	МКД, ул. Гоголя, 50 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,1568
	-
	0,14724
	-
	0,022068
	0,118973
	0,03783
	0,15933
	0,1331
	0,0218
	0,1549
	0,1331
	-
	0,0218
	0,1549

	МКД, ул. Гоголя, 52  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,1709
	-
	0,16157
	-
	0,021613
	0,117488
	0,03705
	0,15795
	0,1554
	0,0235
	0,1789
	0,1554
	-
	0,0235
	0,1789

	МКД, ул. Гоголя, 54 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2367
	-
	0,22663
	-
	0,020248
	0,112553
	0,03471
	0,14961
	0,2285
	0,0363
	0,2648
	0,2285
	-
	0,0363
	0,2648

	МКД, ул. Гастелло, 2  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2220
	-
	0,21252
	-
	0,031168
	0,149333
	0,05421
	0,2045
	0,184
	0,036
	0,220
	0,184
	-
	0,036
	0,220

	МКД, ул. Калинина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (мате-риал стен - кирпич), в т.ч.
	0,0923
	-
	0,07787
	-
	0,006598
	0,057743
	0,01209
	0,07659
	0,0775
	0,00717
	0,08467
	0,0775
	-
	0,00717
	0,08467

	Бобров А.С. (магазин "1000 мелочей", три квартиры в МКД) (предоставлены сви-детельство о государст-ственной регистрации права на нежилые помещения – 
32,8 м2; 40,5 м2; 54,6 м2) -  ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБ-ЖЕНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВ-ЛЕН
	
	
	
	
	0,000062
	0,005135
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk151759674]Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Калинина, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2700
	-
	0,25849
	-
	0,032533
	0,153818
	0,0585
	0,2157
	0,1589
	0,02175
	0,18065
	0,1589
	-
	0,02175
	0,18065

	МКД, ул. Калинина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2016 г.) (материал стен - кирпич), всего, в том числе:
	0,1059
	-
	0,0776
	-
	0,006825
	0,059115
	0,00835
	0,07273
	0,0624
	0,008
	0,0704
	0,0624
	-
	0,008
	0,0704

	ИП Альсмик Г.В. (кв. 10)
	
	-
	
	-
	0,000031
	0,004201
	0,00008
	0,004218
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Андреев Е.А. (помещения в МКД)
	
	-
	
	-
	0,000187
	0,007603
	0,000072
	0,007872
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Хрисанова Н.О. (помещения в МКД)
	
	-
	
	-
	0,000031
	0,004201
	нет данных
	нет данных
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Калинина, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2244
	-
	0,21483
	-
	0,033898
	0,158063
	0,05889
	0,21699
	0,2028
	0,0402
	0,243
	0,2028
	-
	0,0402
	0,243

	МКД, ул. Калинина, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2016 г.) (материал стен - кирпич), всего, в том числе:
	0,1202
	-
	0,10503
	-
	0,006598
	0,057743
	0,01209
	0,08499
	0,0882
	0,0117
	0,0999
	0,0882
	-
	0,0117
	0,0999

	ИП Ярмолович В.В. (встроенное помещение 1, промтоварный магазин)
	
	 
	0,00337
	-
	0,000031
	0,004201
	0,00008
	0,00422
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Ядрышников И.П. (встроенное помещение 2, промтоварный магазин)
	
	 
	0,0034
	-
	-
	-
	0,00008
	0,00422
	
	
	
	
	
	
	

	Саркке П. В. (встроенное помещение 3) (турфирма)
	
	 
	-
	-
	0,000044
	0,010223
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Калинина, 18 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (мате-риал стен - крупные ж/б панели )
	0,2193
	-
	0,210
	-
	0,029120
	0,142740
	0,04953
	0,19203
	0,2016
	0,0372
	0,2388
	0,2016
	-
	0,0372
	0,2388

	МКД, ул. Калинина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич), 
в т.ч.
	0,1581
	-
	0,140496
	-
	0,015925
	0,096951
	0,03011
	0,190668
	0,1355
	0,01333
	0,14883
	0,1355
	-
	0,01333
	0,14883

	жилая часть
	-
	-
	0,128291
	-
	
	
	0,02769
	0,12879
	
	
	
	
	
	
	

	магазин-булочная 
ИП Прокофьева (в договоре есть ГВС)
	-
	-
	0,000381
	-
	0,000858
	0,019398
	0,00086
	0,020598
	
	
	
	
	
	
	

	магазин "Алкомаркет" 
ИП Курцов  
	-
	-
	0,004094
	-
	0,000858
	0,079398
	0,00031
	0,007632
	
	
	
	
	
	
	

	офисы ИП Дударенко "Карелия" (агентство недвижимости) 
	-
	-
	0,00417
	-
	0,000219
	0,010264
	0,00031
	0,007632
	
	
	
	
	
	
	

	магазин "Городские цветы" ИП Пашкина (ООО Кресть-янское хозяйство "Руслово") 
	-
	-
	0,000384
	-
	0,000062
	0,005135
	0,00008
	0,005418
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Калинина, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2237
	-
	0,21417
	-
	0,027528
	0,136853
	0,04953
	0,19203
	0,1979
	0,0418
	0,2397
	0,1979
	-
	0,0418
	0,2397

	МКУК Приозерская межпоселковая районная библиотека (пристройка к МКД)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН)
	данные для расчета не были предоставлены
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0901
	-
	0,0901
	0,0901
	-
	-
	0,0901

	МКД, ул. Калинина, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,1357
	-
	0,13149
	-
	0,008645
	0,067455
	0,01599
	0,09129
	0,1042
	0,0121
	0,1163
	0,1042
	-
	0,0121
	0,1163

	МКД, ул. Калинина, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,227
	-
	0,21745
	  
	0,026618
	0,134423
	0,04524
	0,17964
	0,1939
	0,04075
	0,23465
	0,1939
	-
	0,04075
	0,23465

	МКД, ул. Калинина, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,208
	-
	0,242
	-
	0,025025
	0,129243
	0,02575 (в пасп. теплопотр. 2014); 0,034 (в паспорте АИТП, 2016)
	0,058  (в пасп.теплопотр. 2014); 0,148 (в паспорте АИТП, 2016)
	0,187
	0,02729
	0,21429
	0,187
	-
	0,02729
	0,21429

	МКД, ул. Калинина, 23а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,224
	-
	0,26
	-
	0,027528
	0,137453
	0,03916
	0,16324
	0,2502
	0,020625
	0,270825
	0,2502
	-
	0,020625
	0,270825

	МКД, ул. Калинина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2013 г.)                  (материал стен - кирпич)
	0,1543
	-
	0,177
	  
	0,011603
	0,079934
	0,014
	0,027
	-
	-
	-
	0,177
	-
	0,0116
	0,1886025

	МКД, ул. Калинина, 25 (ИТП-1) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич)
	0,2651
	-
	0,27922
	-
	0,020703
	0,142034
	0,0402
	0,091
	0,191
	0,02708
	0,21808
	0,191
	-
	0,02708
	0,21808

	Пристройка к МКД, ул. Калинина, 25 (ИТП-2) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	0,1285
	-
	0,1469
	-
	0,015243
	0,094274
	0,0191 (пасп.теплопотр.) 0,022 (паспорт АИТП-2)
	0,0973 (пасп.теплопотр.); 0,11 (паспорт АИТП-2)
	0,1035
	0,0133
	0,1168
	0,1035
	-
	0,0133
	0,1168

	в т.ч.: ООО "Маяк" (1 этаж МКД ул. Калинина, 25) (включено в общий объем здания)(в договоре есть ГВС)
	учтена в расчете 
	-
	0,006012
	-
	0,000312
	0,009443
	0,00045
	0,00725
	включено в АИТП-1
	включено в АИТП-1
	включено в АИТП-1
	включено в АИТП-1
	включено в АИТП-1
	включено в АИТП-1
	включено в АИТП-1




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Калинина, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	0,0705
	-
	0,093
	-
	0,006370
	0,056760
	0,009
	0,02
	-
	-
	-
	0,093
	-
	0,0064
	0,0994

	МКД, ул. Калинина, 27а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2872
	-
	0,27496
	-
	0,045273
	0,193028
	0,052
	0,117
	0,2442
	0,04375
	0,28795
	0,2442
	-
	0,04375
	0,28795

	МКД, ул. Калинина, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	0,0496
	-
	0,057
	-
	0,002275
	0,034005
	0,004106
	0,010136
	-
	-
	-
	0,057
	-
	0,0023
	0,059275

	МКД, ул. Калинина, 29 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2872
	-
	0,27496
	-
	0,041860
	0,182724
	0,05  (пасп.теплопотр.) 0,064 (проект АИТП)
	0,113 (пасп.теплопотр.) 0,229 (проект АИТП)
	0,3129
	0,04583
	0,35873
	0,3129
	-
	0,04583
	0,35873

	МКД, ул. Калинина, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	0,0833
	-
	0,097
	-
	0,007280
	0,061080
	0,007
	0,015
	-
	-
	-
	0,097
	-
	0,0073
	0,10428

	МКД, ул. Калинина, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,1268
	-
	0,12141
	-
	0,010010
	0,073230
	0,01716
	0,09456
	0,0987
	0,024
	0,1227
	0,0987
	-
	0,024
	0,1227

	МКД, ул. Калинина, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2145
	-
	0,20541
	-
	0,033443
	0,156710
	0,05616
	0,20916
	0,2652
	0,0443
	0,3095
	0,2652
	-
	0,0443
	0,3095

	МКД, ул. Калинина, 43 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2148
	-
	0,20566
	-
	0,035718
	0,163763
	0,06162
	0,22302
	0,2337
	0,0373
	0,2710
	0,2337
	-
	0,0373
	0,2710

	МКД, ул. Калинина, 45 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели), в т.ч.
	0,2145
	-
	0,20541
	-
	0,038448
	0,172235
	0,06137
	0,227762
	0,2547
	0,0561
	0,3108
	0,2547
	-
	0,0561
	0,3108

	жилая часть
	
	-
	0,20233
	-
	
	
	0,06123
	0,22233
	
	
	
	
	
	
	

	магазин электротоваров (Шаталова Н.А, помещение № 61, встроенное в МКД- предоставлено свид-во орегистрации госуд.права 
на нежилое помещение)
	
	-
	0,00308
	-
	0,000062
	0,005127
	0,00014
	0,005432
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Калинина, 47 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	0,2912
	-
	0,27882
	-
	0,044135
	0,189717
	0,07449
	0,25659
	0,2954
	0,0518
	0,3472
	0,2954
	-
	0,0518
	0,3472

	МКД, ул. Калинина, 49 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	0,3329
	-
	0,31869
	-
	0,039813
	0,176588
	0,06864
	0,24204
	0,2931
	0,0463
	0,3394
	0,2931
	-
	0,0463
	0,3394

	МКД, ул. Красноармейская, 3/1 (жилая часть со 2 по 7 этаж) от ИТП-1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич)
	0,1235
	-
	0,119815
	-
	0,007735
	0,063345
	0,0189
	0,0963
	0,0887
	0,02
	0,1087
	0,0887
	-
	0,02
	0,1087

	ИП Шеховцев В.В. (нежилые помещения 1 этаж, встро-енно-пристроенные в МКД, приборов отопления нет, только транзитные стояки системы отопления и ГВС) (отдельный УУТЭ)
	0,0011
	-
	0,001079
	-
	0,000439
	0,010314
	-
	нет данных
	-
	-
	-
	0,001079
	-
	0,000439
	0,00152

	МКД, ул. Красноармейская, 3/2 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2020 г.) (материал стен - кирпич) в т.ч.
	0,2285
	-
	0,220973
	-
	0,029348
	0,143423
	0,048984
	0,269957
	0,1997
	0,03042
	0,23012
	0,1997
	-
	 
	0,23012

	жилая часть
	
	-
	0,217967
	-
	
	
	0,04875
	0,19005
	
	
	
	
	
	0,03042
	

	ИП Варенов (отопления нет, только потери в транзитных стояках системы отопления, есть ГВС)
	0,000494 учтено в общей цифре
	-
	0,000494
	-
	0,000125
	0,006491
	0,000156
	0,006876
	
	
	
	
	
	 
	

	Шувалова Н.В. (парикмахерская)
	учтено в общей цифре
	-
	0,002512
	-
	0,000218
	0,004166
	0,000078
	0,004338
	
	
	
	
	
	 
	

	МКД, ул. Красноармейская, 3/3 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич), всего, в т.ч.
	0,3892
	-
	0,4087
	-
	 
	 
	0,094
	0,21
	0,3677
	0,0633
	0,431
	0,3677
	-
	0,0633
	0,431

	от ИТП-1
	0,1557
	-
	нет разбивки по АИТП в паспорте теплопотр., 0,189 (проект и паспорт на АИТП-1)
	-
	0,024343
	0,126878
	нет разбивки по АИТП в паспорте теплопотр., 0,016 (проект и паспорт на АИТП-1)
	нет разбивки по АИТП в паспорте теплопотр., 0,155 (проект и паспорт на АИТП-1)
	0,14708
	0,02532
	0,1724
	0,14708
	-
	0,02532
	0,1724




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	от ИТП-2
	0,2335
	-
	нет разбивки по АИТП в паспорте теплопотр., 0,219 (проект и паспорт на АИТП-1)
	-
	0,029803
	0,051128
	нет разбивки по АИТП в паспорте теплопотр., 0,018 (проект и паспорт на АИТП-1)
	нет разбивки по АИТП в паспорте теплопотр., 0,179 (проект и паспорт на АИТП-1)
	0,22062
	0,03798
	0,2586
	0,22062
	-
	0,03798
	0,2586

	МКД,  ул. Красноармейская, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен-кирпич)
	0,2398
	-
	0,25179
	-
	0,033898
	0,158039
	0,05387
	0,20637
	0,2316
	0,035
	0,2666
	0,2316
	-
	0,035
	0,2666

	МКД, ул. Красноармейская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич), в т.ч.
	0,1603
	-
	0,147702
	-
	0,017745
	0,103695
	0,03096
	0,150546
	0,1302
	0,025
	0,1552
	0,1302
	-
	0,025
	0,1552

	ООО "Рубин-1" (Галушка С.Д., ювелирный магазин) (встроенные в МКД поме-щения) (отопительные приборы отсутствуют, только компенсация тепловых потерь по транзитным стоякам, электронагреватели)
	-
	-
	0,000434
	-
	0,000125
	0,006491
	0,00027
	0,006663
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Занин А. Ю. (магазин "Новая оптика") (встроен-ные в МКД помещения)
	-
	-
	0,00597
	 
	0,000125
	0,006491
	0,00027
	0,0006663
	
	
	
	
	
	
	

	МКД,  ул. Красноармейская, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич) (жилая часть со 2 по 5 этаж, 
1 этаж - нежилые помещения), в т.ч.
	0,2518
	-
	0,288
	-
	0,024343
	0,126902
	0,024 (с учетом ИП Дмитриенко С.Ю., у  остальных встроенных в МКД  потребителей ГВС отсутствует)
	0,055
	0,1876
	0,03417 (с учетом ИП Дмитриенко С.Ю., у  остальных встроенных в МКД  потребителей ГВС отсутствует)
	0,22177
	0,1876
	-
	0,03417 (с учетом ИП Дмитриенко С.Ю., у  остальных встроенных в МКД  потребителей ГВС отсутствует)
	0,22177

	ИП Белогородцева (ГВС отсутствует)
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Дмитриенко С.Ю. 
(по договору ГВС есть)
	
	
	
	-
	0,000062
	0,005072
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Киселева И.В. (ГВС отсутствует)
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ишутина Н.Б.
 (ГВС отсутствует)
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "Эстейт" (ГВС отсутствует)
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "Тари" (стоматология) (ГВС отсутствует)
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Красноармейская, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г. (мате-риал стен - кирпич), в т.ч.:
	0,1633
	-
	0,1571
	-
	0,015015
	0,093465
	0,02566
	0,127722
	0,1216
	0,0215
	0,1431
	0,1216
	-
	0,0215
	0,1431

	Ксенофонтова Т.М. (турфир-ма "Альта)(встроенные в МКД помещения)(по договору есть ГВС)
	
	-
	-
	-
	0,000088
	0,005152
	0,00031
	0,005472
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Красноармейская, 13 (АИТП 1, АИТП-2) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2012 г.) (материал стен - кирпич)
	0,1465
	-
	0,13873
	-
	0,019565
	0,110295
	0,025806
	0,318366
	0,1407
	0,01421
	0,15491
	0,1407
	-
	0,01421
	0,15491

	
	0,2342
	-
	0,22176
	-
	0,021385
	0,116739
	0,029032
	0,318787
	0,149
	0,02067
	0,16967
	0,1490
	-
	0,02067
	0,16967

	МКД, ул. Красноармейская, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,2446
	-
	0,23419
	-
	0,034353
	0,159572
	0,05928
	0,21888
	0,176
	0,03771
	0,21371
	0,176
	-
	0,03771
	0,21371

	МКД, ул. Красноармейская, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,2487
	-
	0,23808
	-
	0,034808
	0,160913
	0,05967
	0,21897
	0,1653
	0,0363
	0,2016
	0,1653
	-
	0,0363
	0,2016

	МКД, ул. Красноармейская, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.) (материал стен - кирпич)
	0,4324
	-
	0,39511
	-
	 
	 
	0,07761
	0,32331
	0,4234
	0,06034
	0,48374
	0,4234
	-
	0,06034
	0,48374

	АИТП-1
	0,2204
	 
	0,19854
	-
	0,025480
	0,130680
	0,04181
	0,17045
	0,2117
	0,0367
	0,2484
	
	
	
	

	АИТП-2
	0,2120
	 
	0,19657
	-
	0,021158
	0,115751
	0,0358
	0,15286
	0,2117
	0,02363
	0,23533
	
	
	
	

	 МКД ул. Комсомольская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,1925
	-
	0,18341
	-
	0,018428
	0,106013
	0,03198
	0,14178
	0,1291
	0,01933
	0,14843
	0,1559
	-
	0,03198
	0,1879

	Малоэтажный жилой дом, ул. Комсомольская, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ )(материал стен - дерево)
	0,0100
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,010
	-
	-
	0,010

	МКД, ул. Комсомольская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2017 г.) (мате-риал стен-ж/б панели), в т.ч. 
	0,0822
	-
	0,0776
	-
	0,017518
	0,102683
	0,03654
	0,15913
	0,0898
	0,01717
	0,10697
	0,0898
	-
	0,01717
	0,10697

	жилая часть
	
	-
	-
	-
	
	
	0,03575
	0,14905
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "Здоровье"
	
	-
	-
	-
	0,000515
	0,008201
	0,00079
	0,01008
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Комсомольская, 13 (АВАРИЙНЫЙ ДОМ) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0315
	-
	-
	-
	0,007280
	0,061020
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0315
	-
	0,0073
	0,0388




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	Индивидуальный жилой дом ул. Комсомольская, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - блоки)
	0,0051
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0051
	-
	-
	0,0051

	МКД, ул. Северопарковая, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2443
	-
	0,23387
	-
	0,034353
	0,159572
	0,05889
	0,21579
	0,2642
	0,03246
	0,29666
	0,2642
	-
	0,03246
	0,29666

	МКД, ул. Портовая, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0589
	-
	-
	-
	0,006598
	0,057743
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0589
	-
	0,0066
	0,065

	МКД, ул. Литейная, 5а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	0,0326
	-
	-
	-
	0,007280
	0,061020
	-
	-
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены, на момент проведения технического обследования расходомеры и тепловычислитель были сняты.
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены, на момент проведения технического обследования расходомеры и тепловычислитель были сняты.
	данные архивов тепловычислите-лей не предостав-лены, на момент проведения технического обследования расходомеры и тепловычислитель были сняты.
	0,0326
	-
	0,0146
	0,0471

	МКД, ул. Литейная, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	0,0440
	-
	-
	-
	0,007053
	0,060080
	-
	-
	0,05
	0,01333
	0,06333
	0,05
	-
	0,01333
	0,0633

	МКД, ул. Литейная, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	0,0330
	-
	-
	-
	0,006143
	0,055718
	-
	-
	0,0241
	0,01083
	0,03493
	0,0241
	-
	0,0108
	0,0349

	МКД, ул. Литейная, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	0,0493
	-
	-
	-
	0,004323
	0,046298
	-
	-
	некорректный тренд, мало значений
	0,01542
	-
	0,0493
	-
	0,0086
	0,0580

	МКД, ул. Литейная, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ)  (материал стен - сендвич-панели)
	0,0430
	-
	-
	-
	0,004323
	0,046298
	-
	-
	0,0387
	0,009042
	0,047742
	0,0387
	-
	0,009042
	0,047742

	МКД, ул. Героя Богданова, 2  (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0366
	-
	-
	-
	0,004323
	0,046298
	-
	-
	0,0196
	0,01083
	0,03043
	0,0196
	-
	0,01083
	0,0304




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Героя Богданова, 4 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0366
	-
	-
	-
	0,003185
	0,039855
	-
	-
	0,0199
	0,005
	0,0249
	0,0199
	-
	0,005
	0,0249

	МКД, ул. Героя Богданова, 6  (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0366
	-
	-
	-
	0,004550
	0,047790
	-
	-
	0,0221
	0,0075
	0,0296
	0,0221
	-
	0,0075
	0,0296

	МКД, ул. Героя Богданова, 7 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0495
	-
	-
	-
	0,005915
	0,054675
	-
	-
	0,023
	0,0075
	0,0305
	0,023
	-
	0,0075
	0,0305

	МКД, ул. Героя Богданова, 8 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0366
	-
	-
	-
	0,005005
	0,050055
	-
	-
	0,0178
	0,0067
	0,0245
	0,0178
	-
	0,0067
	0,0245

	МКД, ул. Героя Богданова, 9 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0494
	-
	-
	-
	0,005233
	0,051128
	-
	-
	0,0201
	0,0075
	0,0276
	0,0201
	-
	0,0075
	0,0276

	МКД, ул. Героя Богданова, 10 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0367
	-
	-
	-
	0,004323
	0,046298
	-
	-
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены, на момент проведения технического обследования расходомеры и тепловычислитель были сняты.
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены, на момент проведения технического обследования расходомеры и тепловычислитель были сняты.
	данные архивов тепловычисли-телей не предоставлены, на момент прове-дения техни-ческого обследования расходомеры и тепловычислитель были сняты.
	0,037
	-
	0,0086
	0,0453

	МКД, ул. Героя Богданова, 11 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0493
	-
	-
	-
	0,004550
	0,047790
	-
	-
	0,0309
	0,0067
	0,0376
	0,0309
	-
	0,0067
	0,0376

	МКД, ул. Героя Богданова, 12 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0366
	-
	-
	-
	0,003185
	0,039855
	-
	-
	0,0156
	0,0058
	0,0214
	0,0203
	-
	0,0058
	0,02608




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 13  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0102
	-
	-
	-
	0,000228
	0,014273
	-
	-
	-
	-
	-
	0,010
	-
	0,0002
	0,010

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 14  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0094
	-
	-
	-
	0,000683
	0,020738
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0094
	-
	0,0007
	0,0101

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 15  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0105
	-
	-
	-
	0,001593
	0,028928
	-
	-
	-
	-
	-
	0,011
	-
	0,0016
	0,0121

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 16  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0096
	-
	-
	-
	0,000228
	0,014273
	-
	-
	-
	-
	-
	0,010
	-
	0,0002
	0,010

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 17  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,010
	-
	-
	0,010

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 18  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0083
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,008
	-
	-
	0,008

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 19  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0092
	-
	-
	-
	0,000910
	0,022890
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0092
	-
	0,00091
	0,01009

	Индивидуальный жилой дом  ул. Героя Богданова, 20  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0083
	-
	-
	-
	0,000228
	0,014273
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0083
	-
	0,0002275
	0,008

	Индивидуальный жилой дом  ул. Героя Богданова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0081
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,008
	-
	-
	0,008




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0102
	-
	-
	0,0102

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0127
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,013
	-
	-
	0,013

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0073
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,007
	-
	-
	0,007

	Малоэтажный жилой дом,  ул. Ларионова, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,013
	-
	-
	0,013

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0107
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,011
	-
	-
	0,011

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,         ул. Ларионова, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0132
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,013
	-
	-
	0,013

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,         ул. Ларионова, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0115
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0115
	-
	-
	0,0115

	Малоэтажный многоквартирный жилой дом,            ул. Ларионова, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0147
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,015
	-
	-
	0,015

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,013
	-
	-
	0,013

	Малоэтажный многоквар-тирный жилой дом, ул. Ларионова, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0148
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0148
	-
	-
	0,0148

	Индивидуальный жилой дом, ул. Ларионова, 11а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0063
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0063
	-
	-
	0,0063




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	Малоэтажный жилой дом, ул. Ларионова, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,014
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,014
	-
	-
	0,014

	Малоэтажный многоквар-тирный жилой дом,   ул. Ларионова, 13  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0133
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0133
	-
	-
	0,0133

	Малоэтажный многоквар-тирный жилой дом,  ул. Ларионова, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0144
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0144
	-
	-
	0,0144

	Малоэтажный многоквар-тирный жилой дом,  ул. Ларионова, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,013
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,013
	-
	-
	0,0130

	Малоэтажный многоквар-тирный жилой дом  ул. Ларионова, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0138
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0138
	-
	-
	0,0138

	Малоэтажный многоквар-тирный жилой дом,   ул. Ларионова, 18 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0135
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0135
	-
	-
	0,0135

	Малоэтажный многоквар-тирный жилой дом  ул. Ларионова, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0131
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0131
	-
	-
	0,0131

	Индивидуальный жилой дом, ул. Ларионова, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0119
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0119
	-
	-
	0,0119

	Малоэтажный многоквар-тирный жилой дом ул. Ларионова, 21  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0144
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0144
	-
	-
	0,0144

	МКД, ул. Маяковского, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	0,2237
	-
	0,21417
	-
	0,028665
	0,141375
	0,04914
	0,19014
	0,2041
	0,03375
	0,23785
	0,2041
	-
	0,03375
	0,23785




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Маяковского, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	0,1856
	-
	0,1824
	-
	0,025480
	0,130680
	0,04368
	0,17508
	-
	-
	0,1883 (отсутствует возможность разделения тепловой нагрузки)
	0,1824
	-
	0,0437
	0,2261

	МКД, ул. Маяковского, 17а  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	0,092
	-
	0,10146
	-
	0,008190
	0,065250
	0,01404
	0,08424
	0,0881
	0,0113
	0,0994
	0,0881
	-
	0,0113
	0,0994

	МКД, ул. Маяковского, 17б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели )
	0,074
	-
	0,08738
	-
	0,007735
	0,063345
	0,01326
	0,08166
	0,0586
	0,0101
	0,0687
	0,0586
	-
	0,0101
	0,0687

	МКД, ул. Маяковского, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ)  (материал стен - пенобетон)
	0,144
	-
	-
	-
	0,014788
	0,092405
	-
	-
	0,1645
	0,03667
	0,20117
	0,1645
	-
	0,03667
	0,20117

	МКД ул. Ленинградская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,1081
	-
	0,10278
	-
	0,011830
	0,082194
	0,02028
	0,10548
	-
	-
	0,0861
	0,10278
	-
	0,02028
	0,12306

	МКД ул. Ленинградская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,1082
	-
	0,10288
	-
	0,009328
	0,070217
	0,01599
	0,09129
	0,0967
	0,014
	0,1107
	0,0967
	-
	0,014
	0,1107

	МКД ул. Ленинградская, 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,1081
	-
	0,10254
	-
	0,009783
	0,072338
	0,01677
	0,09387
	0,0866
	0,013
	0,0996
	0,0866
	-
	0,013
	0,0996

	МКД ул. Ленинградская, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,4444
	-
	0,42545
	  
	0,058923
	0,232718
	0,10179
	0,32469
	0,3602
	0,0502
	0,4104
	0,3602
	-
	0,0502
	0,4104

	МКД ул. Ленинградская, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,4547
	-
	0,43537
	-
	0,063700
	0,246180
	0,1092
	0,3414
	0,3836
	0,0749
	0,4585
	0,3836
	-
	0,0749
	0,4585

	МКД ул. Ленинградская, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,3386
	-
	0,32419
	-
	0,044590
	0,190950
	0,07644
	0,26064
	0,2641
	0,0432
	0,3073
	0,2641
	-
	0,0432
	0,3073

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                     (материал стен - ж/б панели)
	0,029
	-
	0,05571
	-
	0,003640
	0,042360
	0,00624
	0,05244
	0,0334
	0,0076
	0,041
	0,0334
	-
	0,0076
	0,041




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                      (материал стен - ж/б панели)
	0,029
	-
	0,05569
	-
	0,005688
	0,053273
	0,00975
	0,06765
	0,0308
	0,009
	0,0398
	0,0308
	-
	0,009
	0,0398

	МКД, ул. Чапаева, 16 к 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                      (материал стен - ж/б панели)
	0,028
	-
	0,05569
	-
	0,005460
	0,052200
	0,00936
	0,06636
	0,0394
	0,0079
	0,0473
	0,0394
	-
	0,0079
	0,0473

	МКД, ул. Чапаева, 16 к 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.)                         (материал стен - ж/б панели)
	0,050
	-
	0,09312
	-
	0,009555
	0,071421
	0,01638
	0,09258
	-
	-
	-
	0,093
	-
	0,0164
	0,1095

	МКД, ул. Чапаева, 16 к.5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ, МКД ОТСУТСТВУЕТ В ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗКАХ)
	0,056
	-
	-
	-
	0,006598
	0,057743
	 
	0,04
	0,0494
	0,01
	0,0594
	0,0494
	-
	0,01
	0,0594

	МКД, ул. Чапаева,16 к.6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,056
	-
	-
	-
	0,011148
	0,077957
	 
	0,04
	-
	-
	-
	0,056
	-
	0,0111
	0,0669

	МКД, ул. Чапаева,16 к.7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,055
	-
	-
	-
	0,011603
	0,079934
	 
	0,04
	0,0617
	0,0121
	0,0738
	0,0617
	-
	0,0121
	0,0738

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,0558
	-
	-
	-
	0,009783
	0,072338
	 
	0,04
	0,0486
	0,01125
	0,05985
	0,0486
	-
	0,01125
	0,05985

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,0560
	-
	-
	-
	0,011148
	0,077957
	 
	0,04
	0,0552
	0,01042
	0,06562
	0,0552
	-
	0,01042
	0,06562

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,0554
	-
	-
	-
	0,008873
	0,068384
	 
	0,04
	0,0522
	0,01129
	0,06349
	0,0522
	-
	0,01129
	0,06349




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Чапаева, 18 к.4  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,056
	-
	-
	-
	0,008873
	0,068384
	 
	0,04
	0,0622
	0,007542
	0,069742
	0,0622
	-
	0,007542
	0,069742

	МКД, ул. Чапаева, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,3180
	-
	0,30447
	-
	0,038675
	0,173097
	0,06591
	0,23421
	0,2937
	0,0338
	0,3275
	0,2937
	-
	0,0338
	0,3275

	МКД, ул. Чапаева, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	0,3285
	-
	0,31449
	-
	0,041405
	0,181431
	0,07176
	0,24936
	0,3031
	0,048125
	0,351225
	0,3031
	-
	0,048125
	0,351225

	МКД, ул. Чапаева, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2671
	-
	0,25575
	-
	0,030258
	0,158423
	0,05187
	0,19857
	-
	-
	0,211
	0,2173875
	-
	0,0440895
	0,261477

	МКД, ул. Чапаева, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,3326
	-
	0,31847
	-
	0,038903
	0,173762
	0,06981
	0,24411
	0,1978
	0,05104
	0,24884
	0,2706995
	-
	0,05104
	0,3217395

	МКД, ул. Чапаева, 28  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,332
	-
	0,31745
	-
	0,041633
	0,182078
	0,07059
	0,24609
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены
	данные архивов тепловычисли-телей не предоставлены
	0,2698325
	-
	0,049413
	0,3192455

	МКД ул. Чапаева, 34, (ИТП1)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
	0,230
	-
	0,43888
	- 
	0,026163
	0,133022
	0,04797
	0,18807
	0,1805
	0,03325
	0,21375
	0,1805
	-
	0,03325
	0,21375

	МКД  ул. Чапаева, 34 (ИТП2)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) 
	0,230
	-
	
	
	0,026390
	0,133710
	0,04875
	0,18885
	0,1805
	0,038625
	0,2191
	0,1805
	-
	0,038625
	0,219125

	МКД, ул. Чапаева, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.)  (материал стен - ж/б панели)
	0,2265
	-
	0,21682
	  
	0,025708
	0,131393
	0,04329
	0,17499
	0,1429
	0,03817
	0,2191
	0,1429
	-
	0,03817
	0,18107

	МКД ул. Чапаева, 37 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,3327
	-
	0,31859
	-
	0,053008
	0,215693
	0,09087
	0,29697
	0,2667
	0,0401
	0,2191
	0,2667
	-
	0,0401
	0,3068

	МКД, ул. Горького, 32 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - ж/б панели)
	0,2280
	-
	0,21831
	-
	0,029575
	0,144345
	0,05226
	0,19926
	-
	-
	0,2013
	0,21831
	-
	0,0296
	0,247885

	МКД, ул. Привокзальная, 1 (НЕТ ПАСПОРТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, НЕТ ПАСПОРТА БТИ)
	0,0152
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0152
	-
	-
	0,0152




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Привокзальная, 5 (материал стен - кирпич) ПАСПОРТ ТЕПЛОПРЕБ-ЛЕНИЯ  2017 г.),   в т.ч. 
	0,2037
	-
	0,28598
	-
	0,025025
	0,129243
	0,03705
	0,15606
	0,2281
	0,0322
	0,2603
	0,2281
	-
	0,0322
	0,2603

	административные помещения ОАО "РЖД"
	
	-
	-
	-
	0,000527
	0,010292
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	ИП Ярмолович В.В. (встро-енные помещения в МКД)
	
	-
	-
	-
	0,000437
	0,005489
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	МКД ул. Привокзальная, 7 (материал стен - ж/б блоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2016 г.)
	0,2303
	-
	0,2813
	-
	0,033670
	0,157374
	0,04805
	0,18749
	0,1403
	0,03575
	0,17605
	0,22504
	-
	0,03575
	0,26079

	МКД ул. Привокзальная, 9 (материал стен -  кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,2262
	-
	0,27933
	-
	0,035718
	0,163763
	0,05772
	0,21432
	данные архивов тепловычислителей не предоставлены.
	данные архивов тепловычислителей 
не предоставлены.
	данные архивов тепловычисли-телей не предоставлены.
	0,223464
	-
	0,0357
	0,25918

	МКД, ул. Привокзальная, 11 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.), в т. ч. 
	0,0371
	-
	0,037171
	-
	0,001593
	0,028928
	0,0023205
	0,032576
	-
	-
	-
	0,037171
	-
	0,00164
	0,03881

	нежилые помещения (Семенов С.В.) (ГВС 
	
	
	
	
	0,000044
	0,004204
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКД, ул. Привокзальная, 13 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.), в т.ч. 
	0,0692
	-
	0,070236
	-
	0,005915
	0,054675
	0,0109395
	0,072605
	-
	-
	-
	0,070236
	-
	0,0059
	0,076151

	магазин канцтоваров "Глобус" (Жданова Л.А.)(ГВС отсутствует в начислениях, указана в договоре теплоснабжения)
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	МКД, ул. Привокзальная, 15 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,0824
	-
	0,084872
	-
	0,007735
	0,063345
	0,0102765
	0,0695715
	-
	-
	-
	0,084872
	-
	0,0077
	0,0926

	МКД, ул. Привокзальная, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРА-БАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	0,0408
	-
	-
	-
	0,005688
	0,053273
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0408
	-
	0,0057
	0,0465

	МКД, ул. Береговая, 2 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,0397
	-
	0,032712
	-
	0,004323
	0,046298
	0,0069615
	0,0214665
	-
	-
	-
	0,032712
	-
	0,0043
	0,0370345

	МКД, ул. Исполкомовская, 9 (деревянный дом) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0240
	-
	-
	-
	0,002958
	0,038123
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0240
	-
	0,0030
	0,0269




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	МКД, ул. Кирова, 3 (материал стен - сендвич-панели) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	0,042
	-
	0,08324
	-
	0,005460
	0,052200
	0,0143
	0,076
	0,0456
	0,00583
	0,05143
	0,070754
	-
	0,00583
	0,076584

	МКД, ул. Кирова, 4 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,0752
	-
	0,06548
	-
	0,005005
	0,050055
	0,011603
	0,075578
	-
	-
	-
	0,06548
	-
	0,00501
	0,07049

	МКД, ул. Кирова, 6 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	0,1097
	-
	0,111126
	-
	0,008190
	0,065250
	0,0129285
	0,0813435
	0,076
	0,008
	0,084
	0,076
	-
	0,008
	0,084

	МКД, ул. Кирова, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	0,0280
	-
	-
	-
	0,007963
	0,064298
	-
	-
	-
	-
	-
	0,028
	-
	0,008
	0,036

	МКД, ул. Кирова, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0391
	-
	-
	-
	0,006598
	0,057743
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0391
	-
	0,0066
	0,0457

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0108
	-
	-
	  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0108
	-
	-
	0,0108

	Индивидуальный  жилой дом ул. Инженерная, 8 (деревян-ный) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0173
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0173
	-
	-
	0,0173

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,015
	-
	-
	0,0150

	Малоэтажный жилой дом
 ул. Инженерная, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0067
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0067
	-
	-
	0,0067

	Малоэтажный жилой дом 
ул. Инженерная, 14 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0111
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0111
	-
	-
	0,0111

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 16 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0133
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0133
	-
	-
	0,0133




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес узла ввода
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопле-ния, Гкал/ч
	Расчет-ная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиля-ции, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопот-ребления)
Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС: средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа макси-
мального потребления, Гкал/ч
	Средне-
часовая нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребления), 
Гкал/ч
	Макси-
мальная  нагрузка системы 
ГВС (пас-
порт теп-лопотреб-
ления), 
Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепло-вой энергии в соот-ветствии с  «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок» на темпе-ратуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, расс-читанная по резуль-татам данных прибо-ров учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Пра-вилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка, рассчитанная по результатам дан-ных приборов учета потреб-ления тепловой энергии в соот-ветствии с  «Пра-вилами установ-ления и измене-ния (пересмотра) тепловых нагрузок» 
	Расчетная тепловая нагрузка системы отопления, принятая для гидрав-лической модели
	Расчетная тепловая нагрузка системы вентиля-
ции, принятая для гидравли-ческой модели 
	Расчет-ная тепловая нагрузка системы ГВС, приня-тая для гидрав-лической модели
	Суммар-ная расчетная тепловая нагрузка, принятая для гидрав-лической модели

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 18 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0125
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0125
	-
	-
	0,0125

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 19  (мате-риал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,0117
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0117
	-
	-
	0,0117

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 21 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0186
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0186
	-
	-
	0,0186

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 22 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0077
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0077
	-
	-
	0,0077

	Малоэтажный жилой дом ул. Инженерная, 24 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)      
	0,0259
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0259
	-
	-
	0,0259

	Индивидуальный жилой дом ул. Инженерная, 26 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0277
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0277
	-
	-
	0,0277

	Малоэтажный жилой дом ул. Бумажников, 2 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0094
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0094
	-
	-
	0,0094

	Индивидуальный жилой дом ул. Гоголя, 39 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) 
	0,0063
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,006
	-
	-
	0,0063

	Индивидуальный жилой дом ул. Гоголя, 41а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,013
	-
	-
	-
	0,000683
	0,020738
	-
	-
	-
	-
	-
	0,013
	-
	0,0007
	0,0133

	Итого жилищный фонд с учетом встроенных/прист-роенных бюджетных и прочих потребителей (источник теплоснабжения - котельные  № 1, № 2):
	31,2449
	-
	 
	  
	3,6885
	20,820
	 
	 
	-
	-
	-
	26,952
	0
	4,231
	31,182




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепло-вая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная 
тепловая 
нагрузка, 
рассчитанная
 по резуль-
татам данных 
приборов
 учета потреб-
ления тепловой 
энергии в 
соответст-
вии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок» 
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для гидрав-лической модели, Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	ГУП "Леноблводоканал", ВОС, л. Бумажников, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
2018 г.)
	0,1182
	-
	-
	-
	-
	0,111866
	- 
	- 
	- 
	0,1943
	0
	ГВС отсутствует
	0,1943
	0,1943
	0
	ГВС отсутствует
	0,1943

	ООО "Энергия", 
ул. Бумажников 2а  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0089
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0054
	0
	ГВС отсутствует
	0,0054
	0,0054
	0
	ГВС отсутствует
	0,0054

	Здание многофункци-онального торгово-
развлекательного центра (в т.ч. пристройка семейного клуба "Океан" с бассей-ном) – ИП Голованова Л.М. Магазин "Мебель", 
ул. Бумажников, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2018 г.):
	0,1105
	0,0380
	0,0033
	0,0235
	0,0635
	0,074
	0,088
	0,00495
	0,026
	0,02791
	0,03319
	0,02
	0,0811
	0,02791
	0,0332
	0,02
	0,0811

	Административное здание                          ГУП "Леноблводоканал",                                          ул. Гагарина 1 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ 2021 г.)
	0,0840
	-
	-
	-
	-
	0,0435
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	-
	-
	0,0435
	0
	ГВС отсутствует
	0,0435

	Производственное здание (бывшая бойлерная) (Администрация Приозерского муници-пального района ЛО), 
ул. Гагарина, 1 лит. Б (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.)
	0,0103
	-
	-
	-
	-
	0,0344
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	-
	-
	0,0344
	0
	ГВС отсутствует
	0,0344




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная 
тепловая 
нагрузка, 
рассчитанная
 по резуль-
татам данных 
приборов
 учета потреб-
ления тепловой 
энергии в 
соответст-
вии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок» 
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для гидрав-лической модели, Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Административно-торго-вое здание (Кооператор), ул. Гагарина, 16 (пристройка) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе:
	0,0419
	-
	-
	-
	-
	0,0356
	- 
	- 
	-
	0,0385
	0
	ГВС отсутствует
	0,0385
	0,0385
	0
	ГВС отсутствует
	0,0385

	Администрация МО                  
	
	
	
	
	
	0,02171
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и ЛО 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приозерское потребительское общество (магазин) 
	
	
	
	
	
	0,01389
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Административное здание,                         ул. Гагарина, 18 (пристройка), (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) в том числе:
	0,0793
	-
	-
	-
	-
	0,032688
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	-
	-
	0,0327
	0
	ГВС отсутствует
	0,0327

	Администрация МО 
	
	
	
	
	
	0,024148
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Карнавал" (помещения МКУК "Приозерский культурный центр "Карнавал")
	
	
	
	
	
	0,002539
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "УЮТ" 
	
	
	
	
	
	0,001745
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кафе (Хапов С.Н.)
	
	
	
	
	
	0,004256
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МОУ "Приозерская на-чальная школа - детский сад, реализующая адап-тивные образовательные программы" (Школа-сад), ул. Гастелло, 3, (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2011 г.)
	0,2059
	0,0606
	0,0518
	-
	0,1191
	0,160
	0,0422
	0,037067
	0,061355
	-
	-
	-
	-
	0,1920
	0,0422
	0,0371
	0,2713

	ТК "Idea"(ИП Кубанов И.А.),ул. Гоголя, 7а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0158
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0158
	0
	ГВС отсутствует
	0,0158

	МДОУ "Детский сад комбинированного вида 
№ 9", ул. Гоголя, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПО-ТРЕБЛЕНИЯ, 2012 Г.)
	0,2102
	-
	0,0477
	-
	0,1186
	0,18337
	-
	0,052174
	0,160705
	0,1363
	0
	0,09050
	0,2268
	0,1363
	0
	0,0452
	0,1815




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная 
тепловая 
нагрузка, 
рассчитанная
 по резуль-
татам данных 
приборов
 учета потреб-
ления тепловой 
энергии в 
соответст-
вии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок» 
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для гидрав-лической модели, Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Магазин "Ласточка" (Хачтрян А.В.), 
  ул. Гоголя, 30а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	0,0054
	-
	-
	-
	-
	0,0047
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0047
	0
	ГВС отсутствует
	0,0047

	МТК "Магнит" (АО "Тандер"), ул. Гоголя, 44 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0865
	0
	ГВС отсутствует
	0,0865

	ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО" (здание ПСС),  ул. Жуков-ского, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0325
	0
	ГВС отсутствует
	0,0325
	0,0325
	0
	ГВС отсутствует
	0,0325

	Административное здание, ул. Жуковского 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе: 
	0,0571
	-
	-
	-
	-
	0,0542
	- 
	-
	-
	0,0350
	0
	ГВС отсутствует
	0,0350
	0,0350
	0
	ГВС отсутствует
	0,0350

	ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"
	
	
	
	
	
	0,024945
	- 
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО
	
	
	
	
	
	0,029255
	- 
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПАО "Балтийские лодки",                               ул. Заводская, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,2255
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1579
	0
	ГВС отсутствует
	0,1579

	ОАО "ППЖТ", 
ул. Заводская, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,1124
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1124
	0
	ГВС отсутствует
	0,1124

	Мазутное хозяйство котельной ОАО "Энерго-Ресурс", ул. Заводская
	0,0013
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0013
	0
	ГВС отсутствует
	0,0013

	Слесарная мастерская ОАО "Энерго-Ресурс", 
ул. Заводская
	0,0029
	-
	0,0001
	-
	0,0040
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0029
	0
	0,0001
	0,0030

	Жилые дома ОАО "Энерго-Ресурс", 
ул. Заводская
	0,0053
	-
	0,0003
	-
	0,0073
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0053
	0
	0,0003
	0,0057




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная 
тепловая 
нагрузка, 
рассчитанная
 по резуль-
татам данных 
приборов
 учета потреб-
ления тепловой 
энергии в 
соответст-
вии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок» 
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для гидрав-лической модели, Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Гостиница "Гранат",                                     ул. Инженерная, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2020 г.)
	0,0597
	-
	0,0140
	-
	0,0539
	0,05376
	-
	0,006942
	0,049782
	0,0454
	0
	ГВС в отопи-тельный период по необходимости (аварийный режим), показания УУТЭ в межотопительный период 2022 года отсутствуют
	0,0454
	0,0454
	0
	0,0069
	0,0523

	Административное здание,                          ул. Исполкомовская, 6/Калинина, 9 (часть вдоль улицы Исполкомовской) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе:
	0,1466
	-
	0,0009
	-
	0,0126
	0,126929
	-
	0,001248
	0,013488
	0,1350
	0
	0,0125
	0,1475
	0,1350
	0
	0,0125
	0,1475

	Администрация МО
	
	
	-
	-
	-
	0,107934
	-
	0,001248
	0,013488
	0,1073
	0
	0,0125
	0,1198
	
	
	
	

	Главное управление  Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий  по ЛО 
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комитет финансов Приозерского муниципального района ЛО
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО
	
	
	0,0009
	-
	0,0126
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и ЛО
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СПб и ЛО"
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	магазин "Верный" (ООО "Вертикаль плюс") (паспорт теплопотребления)
	
	
	-
	-
	-
	0,018995
	-
	
	
	0,0277
	0
	ГВС отсутствует
	0,0277
	
	
	
	

	гостиница "Друзья" (ООО "Вертикаль плюс")
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная 
тепловая 
нагрузка, 
рассчитанная
 по резуль-
татам данных 
приборов
 учета потреб-
ления тепловой 
энергии в 
соответст-
вии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок» 
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для гидрав-лической модели, Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Административное здание,   ул. Исполкомовская, 6/ Калинина, 9 (часть вдоль улицы Калинина) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ),
 в том числе:
	0,1262
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1723
	0
	ГВС отсутствует
	0,1723
	0,1723
	0
	ГВС отсутствует
	0,1723

	ПАО "Ростелеком" (ввод 1)
	0,0761
	
	
	
	
	-
	- 
	- 
	- 
	0,1187
	0
	ГВС отсутствует
	0,1187
	0,1187
	0
	ГВС отсутствует
	0,1187

	ФГУП "Почта России" (ввод 2)
	0,0501
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	0,0536
	0
	ГВС отсутствует
	0,0536
	0,0536
	0
	ГВС отсутствует
	0,0536

	Гаражи (Администрация МО (гараж), ул. Исполкомов-ская, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	0,0195
	-
	-
	-
	-
	0,01534
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0153
	0
	ГВС отсутствует
	0,0153

	ГУП "Леноблводо-канал" (ранее - МП "Приозерские коммунальные сети"), КНС № 3, ул. Калинина (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0187
	0
	ГВС отсутствует
	0,0187
	0,0187
	0
	ГВС отсутствует
	0,0187

	Прокуратура Ленинградской области, ул. Калинина, д. 2
	0,0310
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0310
	0
	ГВС отсутствует
	0,0310

	Административное здание, ул. Калинина, 11, в том числе:
	0,1260
	-
	0,0001
	-
	0,0059
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0641
	0
	0,0001
	0,06413

	МАУК Приозерский районный киноконцертный зал
	0,1183
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0453
	0
	ГВС отсутствует
	0,0453
	0,0453
	0
	ГВС отсутствует
	0,0453

	МКУК Приозерская городская библиотека
	
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	0,0111
	0
	ГВС отсутствует
	0,0111
	0,0111
	0
	ГВС отсутствует
	0,0111

	Магазин "Фикс-прайс" ИП Красавина И.С. 
	0,0077
	-
	0,0001
	-
	0,0059
	-
	- 
	- 
	- 
	данные УУТЭ за 2022 год некорректны
	0,0077
	0
	0,0001
	0,00773

	 гост. "Корела",ул. Калинина, 11 (отопление и ГВС от собственного источника)
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Управление судебного департамента в ЛО, ул. Калинина, 21 лит. А (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2020 г.)
	0,1016
	-
	-
	-
	-
	0,08806
	- 
	-
	-
	0,0664
	0
	ГВС отсутствует
	0,0664
	0,0664
	0
	ГВС отсутствует
	0,0664




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для гидрав-лической модели, Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Гараж суда, ул. Калинина, 21а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	0,0083
	-
	-
	-
	-
	0,011
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	-
	-
	0,0110
	0
	ГВС отсутствует
	0,0110

	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4", ул. Калинина, 27 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2012)
	0,3444
	-
	0,0354
	-
	0,0719
	0,38655
	- 
	0,029653
	0,057328
	0,4110
	0
	0,0321
	0,4431
	0,4110
	0
	0,0321
	0,4431

	МДОУ "Детский сад № 1", ул. Калинина, 27б (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ, Проект на АИТП ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-ИНВЕСТ", 2016)
	0,2150
	0,0632
	0,0347
	-
	0,1484
	-
	-
	-
	-
	0,0832
	0,0398
	0,0330
	0,1560
	0,0832
	0,0398
	0,0330
	0,1560

	МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  № 8", 
ул. Калинина, 28а 
	0,0998
	-
	0,0251
	-
	0,1046
	0,10879
	- 
	0,029936
	0,104345
	0,102
	0
	0,018
	0,12
	0,1020
	0
	0,0180
	0,1200

	Административное здание, ул. Калинина, 31, (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) 
в том числе:
	0,0477
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0519
	0
	0,0032
	0,0551
	0,0519
	0
	0,0032
	0,0551

	ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" (админ. здание)
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная 
тепловая 
нагрузка, 
рассчитанная
 по резуль-
татам данных 
приборов
 учета потреб-
ления тепловой 
энергии в 
соответст-
вии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок» 
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для гидрав-лической модели, Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Гаражные боксы, ул. Калинина, 31, (ПАС-ПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) в том числе:
	0,0535
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0385
	0
	ГВС отсутствует
	0,0385
	0,0385
	0
	ГВС отсутствует
	0,0385

	ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" (гараж), ул. Калинина, 31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Лен. обл. - гаражный бокс, ул. Калинина, 31 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО - гараж, ул. Калинина, 31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГБУЗ "Приозерская межрайонная больница"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лечебно-диагности-ческий корпус, ул. Кали-нина, 35, корп. 1: ООО "РЕНИБУС-мед" (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ, 2019 г.)
	0,0289
	-
	-
	-
	-
	0,02695
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	0,0270
	0
	ГВС отсутствует
	0,0270

	ГБУЗ "Приозерская межрайонная больница", ул. Калинина, 35:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лечебно-хирургический корпус, ул. Калинина, 35 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2016 г.)
	0,3509
	0,2924
	0,0241
	-
	0,1215
	0,11273
	0,53753
	0,064
	0,242
	0,2508
	0                                                       (СВ не работает)
	0,0467
	0,2975
	0,2508
	0
	0,0467
	0,2975

	Аптека и дневной стационар, ул. Калинина, 35, корп. 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ) 
	0,0248
	-
	0,0008
	-
	0,0094
	0,055
	-
	0,01631
	0,02273
	0,0243
	0
	-
	-
	0,0330
	0
	0,0065
	0,0395

	Пищеблок,
 ул. Калинина, 35, корпус 3 (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	0,0291
	-
	0,0044
	-
	0,0969
	0,024
	-
	0,02818
	0,11962
	0,0106
	0
	-
	-
	0,0144
	0
	0,0113
	0,0257




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Мастерские АХЧ, ул. Калинина, 35, корпус  4 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	0,0098
	-
	0,0003
	-
	0,0049
	0,01
	-
	-
	-
	0,0044
	0
	-
	-
	0,0070
	0
	0,0003
	0,0073

	Поликлиника, ул. Калинина, 35, корпус 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ)  
	0,2254
	-
	0,0300
	-
	0,1023
	0,307
	-
	0,0493
	0,08692
	0,2337
	0
	0,022
	0,2557
	0,2337
	0
	0,0220
	0,2557

	Главный корпус, ул. Калинина, 35,  корпус 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	0,1986
	-
	0,0192
	-
	0,0604
	0,254
	-
	0,01597
	0,057057
	0,1695
	0
	0,00833
	0,1778
	0,1695
	0
	0,0083
	0,1778

	Гинекологическое отделение, ул. Калинина, 35, корпус 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	0,1120
	-
	0,0115
	-
	0,0532
	0,118
	-
	0,011
	0,04305
	0,08900
	0
	0,00458
	0,09358
	0,0890
	0
	0,0046
	0,0936

	Инфекционное отделение, ул.  Калинина, 35, корпус 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	0,0303
	-
	0,0083
	-
	0,0509
	0,048
	-
	0,0064
	0,04774
	0,0356
	0
	0,0405
	0,0761
	0,0480
	0
	0,0064
	0,0544

	Корпус гаражей, ул. Калинина, 35, корпус 10, ввод 1 (Скорая помощь, судмедэксперты) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.), в том числе:
	0,0663
	-
	0,0021
	-
	0,0251
	0,06
	-
	расчет нагрузки на  ГВС в паспорте теплопотребления не приведен
	0,0445
	0
	0,0070
	0,0515
	0,0600
	0
	0,0021
	0,0621

	гаражи (ввод 1)
	0,0450
	-
	-
	-
	-
	0,0407
	-
	
	0,0302
	0
	0
	0,0302
	0,0407
	0
	0
	0,0407

	помещения судмедэкспертов (ввод 2)
	0,0213
	-
	0,0021
	-
	0,0143
	0,0193
	-
	
	0,0143
	0
	0,0070
	0,0213
	0,0193
	0
	0,0021
	0,02145

	Здание гаража, ул.  Калинина, 35, лит. И (гараж инфекционного корпуса) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	0,0288
	-
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	-
	0,01853
	0
	ГВС отсутствует
	0,01853
	0,0250
	0
	ГВС отсутствует
	0,0250

	Здание ремонтной зоны и прачечной, ул. Калинина, 35, корп. 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ)
	0,0237
	-
	0,0039
	-
	0,0297
	0,039
	-
	0,0058
	0,04147
	0,02891
	0
	ГВС открытая, отвод из камеры, учет не ведется
	0,02891
	0,0390
	0
	0,0058
	0,0448




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Корпус томографии, ул. Калинина, 35, корпус 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	0,0149
	-
	0,0003
	-
	0,0076
	0,016
	-
	0,00149
	0,00762
	0,0077
	0
	0,0100
	0,0177
	0,0160
	0
	0,0015
	0,0175

	МП "ГЦУ" , морг, ул. Калинина, 35, корпус 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	0,0175
	-
	0,0027
	-
	0,0278
	0,028279
	- 
	0,011352
	0,04029
	-
	0
	ГВС открытая в отопительный период, нагрузку ГВС выделить невозможно
	0,0187
	0,0283
	0
	0,0114
	0,0396

	Административное здание, ул. Калинина, 39, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ), в том числе:
	0,1602
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,127
	0
	ГВС отсутствует
	0,127
	0,1270
	0
	ГВС отсутствует
	0,1270

	Барабаш Л.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бурик Е.М. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грабин А.И.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коостенко О.А. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бычкова Е.И. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хохлова Н.Н. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "ПТК" (Елизаров И.В.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ярмлолвич В.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цаглова Т.Н.  (жилое помещение, кв. 73)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Игнатьев А.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО "ул. Калинина, 39"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Федорова Н.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Василенко Т.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глазков А.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дятлова К.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замков Д.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ильюшенков С.Ю.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Буланова М.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муравьев С.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гусева Л.Н.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУ "ФОиСК "ФОК Юность" (плавательный бассейн), ул. Калинина, 39а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,1608
	0,6293
	0,0995
	0,2500
	1,0969
	0,18157
	0,21632
	0,08415
	0,13245
	0,254 (СВ,СО, подогрев воды в чаше бассейна)
	0,0785
	0,3325
	0,1453
	0,0865
	0,0673
	0,4127

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,284 (подогрев воды в бассейне)
	
	
	
	
	
	0,1136
	




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления, рассчитанная по результа-
там данных приборов учета пот-ребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами уста-новления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	МБУ ФКС "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики" (стадион), ул. Калинина, 41а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	-
	-
	данные не предоставлены
	0,0550
	0
	0,0047
	0,0597

	ООО "ПО Лидер", ул. Калинина, 51 (ОТК-ЛЮЧЕН) СВОЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛО-ВОЙ ЭНЕРГИИ (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ООО "СПК", 2011 Г.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОМВД Российской Федерации по Приозерскому району и ЛО (ОВД), ул. Кирова, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0117
	0
	-
	0,0117
	0,0234
	0
	ГВС отсутствует
	0,0234

	Гараж ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СПб и ЛО", ул. Кирова, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0103
	-
	0,0002
	-
	0,0024
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0103
	0
	0,0002
	0,0104

	ПАО "Ленэнерго", ул .Кирова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) - новое здание
	0,0465
	-
	0,0011
	-
	0,0075
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	ГВС по открытой схеме, показания УУТЭ за летний период не предоставлены, нагрузку ГВС выделить невозможно
	0,0385
	0,0365
	0
	0,0020
	0,0385




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	ПАО "Ленэнерго", ул .Кирова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) - старое здание
	
	
	0,0011
	-
	0,0075
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	ГВС по открытой схеме, показания УУТЭ за летний период не предоставлены, нагрузку ГВС выделить невозможно
	0,0307
	0,0292
	0
	0,0015
	0,0307

	Гараж РЭС, ул. Кирова, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0355
	-
	0,0002
	-
	0,0053
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	ГВС по открытой схеме, показания УУТЭ за летний период не предоставлены, нагрузку ГВС выделить невозможно
	0,0526
	0,0494
	0
	0,0032
	0,0526

	МБУ "Зеленый город" (с 12.2022) (ранее - МП Приозерское районное агентство услуг (ПРАУ),  ул. Комсомольская, 1  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,0697
	-
	-
	-
	-
	0,025524
	- 
	- 
	- 
	0,0273
	0
	ГВС отсутствует
	0,0273
	0,0273
	0
	ГВС отсутствует
	0,0273

	Административное помещение  (ЗАГС, салон красоты, кафе),   ул. Красноармейская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2019 г.)
	0,0264
	-
	-
	-
	-
	0,02423
	-
	0,0015
	0,003
	0,0289
	0
	0,0018
	0,0307
	0,0347
	0
	0,0018
	0,0365

	ЛО ГБУ "Приозерский комплексный центр соци-ального обслуживания населения ", ул. Красно-армейская, 15в   (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	0,0934
	-
	0,0152
	-
	0,0626
	0,119
	-
	0,017791
	0,106001
	0,0626
	0
	0,001926
	0,06453
	0,0689
	0
	0,0019
	0,0708

	ГКУ "Леноблпожспас" (пожарное депо), ул. Красноармейская, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ):
	0,1158
	0,0277
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00726 (проект)
	-
	0,0124
	0,0493
	0,00127
	0,0629
	0,0124
	0,0493
	0,0013
	0,0629

	пожарное депо (актовый зал)
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пожарное депо (адми-нистративная часть)
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пожарное депо (производственная часть)
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	ОМВД России по Приозерскому району и ЛО (ОВД) (админист-ративное здание), ул. Ленина, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ)
	0,1619
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	0,1284
	0
	ГВС отсутствует
	0,1284
	0,1284
	0
	ГВС отсутствует
	0,1284

	ОМВД России по Прио-зерскому району и ЛО (ОВД) Гаражи, ул. Ленина, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ)
	0,0285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0193
	0
	ГВС отсутствует
	0,0193
	0,0193
	0
	ГВС отсутствует
	0,0193

	ОМВД России по Прио-зерскому району и ЛО (ОВД) (паспортный стол), ул. Ленина, 12а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСВУЕТ)
	0,0227
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0232
	0
	ГВС отсутствует
	0,0232
	0,0232
	0
	ГВС отсутствует
	0,0232

	Отделение пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-градской области, УПФ РФ, ул. Ленина 15а, 
ввод 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	0,0283
	-
	0,0028
	-
	0,0247
	0,028
	- 
	0,003233
	0,003233
	0,0258
	0
	0,0030
	0,0288
	0,0258
	0
	0,0030
	0,0288

	Отделение пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-градской области, УПФ РФ, ул. Ленина 15а, ввод 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	0,0488
	-
	-
	-
	-
	0,069
	- 
	- 
	- 
	0,0299
	0
	ГВС отсутствует
	0,0299
	0,0299
	0
	ГВС отсутствует
	0,0299

	Административное здание, ул. Ленина, 18, (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.),
в том числе:
	0,0483
	-
	0,0009
	-
	0,0074
	0,04538
	-
	0,001073
	0,013139
	0,0239
	0
	0,000488
	0,0244
	0,0239
	0
	0,0005
	0,0244

	Администрация МО
	
	
	0,0009
	
	0,0074
	0,0293
	
	0,001073
	0,013139
	
	
	
	
	
	
	
	

	Банк "Санкт-Петербург" (1 этаж)
	
	
	-
	
	-
	0,01608
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Гараж Российское объеди-нение инкассации "РОСИНКАС" Банка России, ул. Ленина, 18  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0108
	-
	0,0002
	-
	0,0048
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	0,0108
	0
	0,0002
	0,0110

	МОУ "Средняя общеоб-разовательная школа № 5", ул. Ленина, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2012 г.)
	0,2461
	-
	0,0312
	-
	0,0550
	0,30904
	-
	0,029841
	0,046372
	0,2619
	0
	0,0086
	0,2705
	0,2619
	0
	0,0086
	0,2705

	МОУ "Средняя общеоб-разовательная школа № 5" - спортивный комплекс, ул. Ленина, 22а (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТ-ВУЕТ, проектные данные, шифр БСК 03-15, 2015 г., Балтийская строительная компания)
	0,0972
	0,0661
	0,0072
	-
	0,0517
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	показания УУТЭ ГВС не предоставлены, показания с общего УУТЭ в межотопительный период равны нулю, нагрузку на ГВС выделить невозможно
	0,03 (суммарно отопление+ГВС+
вентиляция)
	0,0486
	0,0330
	0,0072
	0,0888

	ООО "Спектр" Торгово-бытовой комплекс, ул. Ленина, 34а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0698
	0
	ГВС отсутствует
	0,0698
	0,0698
	0
	ГВС отсутствует
	0,0698

	ГКЦ "Карнавал", ул. Ленина, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	0,1971
	0,1431
	-
	-
	-
	0,17716
	не рассмотрена
	-
	-
	0,0694
	0,0503
	ГВС отсутствует
	0,1197
	0,0694
	0,0503
	ГВС отсутствует
	0,1197

	МОУДО "Центр детского творчества" (админист-ративное здание), ул. Ленина, 48 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2012 г.)
	0,1248
	-
	-
	-
	-
	0,13146
	-
	0,014765
	0,002799
	0,0374
	0
	ГВС отсутствует
	0,0374
	0,0374
	0
	ГВС отсутствует
	0,0374

	МОУДО "Центр детского творчества" (мастерские), ул. Ленина, 48а 
	0,0228
	-
	-
	-
	-
	0,03168
	-
	-
	-
	0,0235
	0
	ГВС отсутствует
	0,0235
	0,0235
	0
	ГВС отсутствует
	0,0235

	МДОУ "Детский сад № 5",                                                 ул. Ленина, 58а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	0,1883
	-
	0,0581
	-
	0,2100
	0,30894
	-
	0,048753
	0,115259
	0,2371
	0
	0,0821
	0,3192
	0,2371
	0
	0,0821
	0,3192




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	МУ "Приозерская спортивная школа  "Корела", ул. Ленин-градская, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0168
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	-
	-
	0,0168
	0
	ГВС отсутствует
	0,0168

	УФНС России по Ленинградской области, ул. Ленинградская, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0748
	-
	0,0006
	-
	0,0092
	-
	-
	- 
	- 
	0,0512
	0
	0,0065
	0,0577
	0,0512
	0
	0,0065
	0,0577

	МБУ "Зеленый город" Бани, Ленинградское шоссе, 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2018 г., Проектная доку-ментация на реконструк-цию системы ГВС и узла отопления, 2020 г., 
ООО "Опора")
	0,0564
	-
	0,0715
	-
	0,8806
	0,05091
	- 
	0,0792
	1,0218
	0,1065
	0
	0,3166
	0,4231
	0,0713
	0
	0,0792
	0,1505

	ООО "Русавто", центр досуга, Ленинградское шоссе, 2а, лит. Б (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.) 
	0,0476
	-
	-
	-
	-
	0,051
	- 
	- 
	- 
	0,0197
	0
	ГВС отсутствует
	0,0197
	0,0357
	0
	ГВС отсутствует
	0,0357

	ТЦ "Пилот" ООО "Навигатор", ул. Литейная, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.)
	0,0841
	-
	-
	-
	-
	0,084
	- 
	- 
	- 
	0,0181
	0
	ГВС отсутствует
	0,0181
	0,0420
	0
	ГВС отсутствует
	0,0420

	МДОУ "Детский сад № 5",                             ул. Маяковская, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	0,0764
	-
	0,0144
	-
	0,0490
	0,08253
	-
	0,007527
	0,079822
	-
	-
	-
	-
	0,0825
	0
	0,0075
	0,0901

	МБУ ФКС "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики", ул. Маяков-ского, 25 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕ-НИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	0,0186
	-
	0,2130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1376
	0,0948
	0,0186
	0,2510




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	ГБОУ ЛО "Приозерская школа-интернат"  (КШИ) (спальный корпус),
ул. Маяковского, 34
(ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2021)
	0,3019
	-
	0,0085
	-
	0,0652
	0,35
	-
	0,02418
	0,10014
	0,1340
	0
	0,0291
	0,1631
	0,1340
	0
	0,0291
	0,1631

	столовая (ввод 1)
	0,0236
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,0105
	0
	0,0175
	0,0279
	0,0105
	0
	0,0175
	0,0279

	спальный корпус (ввод 2)
	0,2783
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,1235
	0
	0,0116
	0,1351
	0,1235
	0
	0,0116
	0,1351

	Административное здание, ул. Маяковского, 36  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2019), в том числе:
	0,2773
	-
	0,0026
	-
	0,0187
	0,225027
	-
	0,00264
	0,02364
	0,1622
	0
	0,0131
	0,1753
	0,1622
	0
	0,0131
	0,1753

	ГБОУ ЛО "Приозерская школа-интернат" (КШИ) (учебный корпус)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКУ "Централи-зованная бухгалтерия комитета образования администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гаражи, ул. Маяковского, 36  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ), 
в том числе:
	0,0289
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0217
	0
	ГВС отсутствует
	0,0217
	0,0217
	0
	ГВС отсутствует
	0,0217

	ГБОУ ЛО "Приозерская школа-интернат" гаражи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКУ "Управление защиты населения территорий" (гаражный бокс) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБУ "Зеленый город" 
(с 12.2022) Гараж, здание ремонтной базы, 
ул. Песочная, б/н (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,1421
	-
	0,0002
	-
	0,0053
	0,081144
	- 
	0,009458
	0,04802
	0,0523
	0
	0,00610
	0,0584
	0,0523
	0
	0,0061
	0,0584




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы отопления, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок» 
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Здание котельной с основной пристройкой (4-х этажное) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,2133
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1493
	0
	ГВС отсутствует
	0,1493

	ОАО "Энерго-Ресурс" Административное здание, ул. Песочная (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0374
	-
	0,0010
	-
	0,0101
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0374
	0
	0,0010
	0,0384

	ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны Российской Федерации, ул. Портовая, 1  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0229
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0229
	0
	ГВС отсутствует
	0,0229

	МУДО "Приозерская детская школа искусств", ул. Портовая, 1а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02974
	0,02557
	0,00209
	0,0574
	0,0297
	0,0256
	0,0021
	0,0574

	ОАО "РЖД", ул. Привокзальная, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОТСУТСТВУЕТ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вокзал, ОАО "РЖД" 
	0,0360
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0826
	0
	ГВС отсутствует
	0,0826
	0,0826
	0
	ГВС отсутствует
	0,0826

	Пост ЭЦ, ОАО "РЖД" 
	0,0636
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	отдельного УУТЭ ГВС нет, данные общего УУТЭ в межотопительный период равны нулю, нагрузку ГВС выделить невозможно
	0,0364
	0,0700
	0
	0,0028
	0,0728

	Дом связи ШЧ-13, ОАО "РЖД" 
	0,0175
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0210
	0
	ГВС отсутствует
	0,0210

	Мастерские ПЧ-16, ОАО "РЖД" 
	0,1023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1050
	0
	0,0328
	0,1378

	Гараж ПЧ-16, ОАО "РЖД" 
	0,0552
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0345
	0
	ГВС отсутствует
	0,0345
	0,0345
	0
	ГВС отсутствует
	0,0345

	Компрессор. ПЧ-16, ОАО "РЖД" 
	0,0193
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0170
	0
	ГВС отсутствует
	0,0170




Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по результа-там данных приборов учета пот-ребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами уста-новления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	МП "ГЦУ" Бюро ритуальных услуг,               ул. Пушкина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,0338
	-
	-
	-
	-
	0,011765
	- 
	- 
	- 
	0,0108
	0
	ГВС отсутствует
	0,0108
	0,0108
	0
	ГВС отсутствует
	0,0108

	Следственное управление Следственного комитета, ул. Пушкина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0143
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	0,026
	0
	ГВС отсутствует
	0,026
	0,0260
	0
	ГВС отсутствует
	0,0260

	ООО "Бета Эстейт" ТЦ "Северопарковый" (ранее - ООО "Северный парк", ООО "Агроторг"),
ул. Северопарковая, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03341
	0,0616
	0,0041
	0,0992
	0,0334
	0,0616
	0,0041
	0,0992

	МОУ "Средняя общеоб-разовательная школа № 1", ул. Северопарковая, 5, 
в том числе 
	0,3967
	0,0708
	0,0341
	-
	0,1005
	0,39343
	0,03715
	0,0405
	0,1095
	0,3664
	0
	0,0264
	0,3928
	0,3664
	СВ не работает
	0,0264
	0,3928

	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1", ул. Северопарковая, 5
	
	
	0,0312
	-
	0,0927
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МОУ ДО "Центр информационных технологий", 
ул. Северопарковая, 5
	
	
	0,0029
	-
	0,0079
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК "Атлант" (договор с ООО "ПриИСК"), ул. Советская, 11А (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ ОТСУТСТВУ-ЕТ) (рабочий проект ИТП и система отопле-ния, ООО "Перспек-тива", 2014, г. С-Пб)
	0,1063
	-
	-
	-
	-
	0,1038
	- 
	- 
	- 
	0,0624
	0
	ГВС отсутствует
	0,0624
	0,0624
	0
	ГВС отсутствует
	0,0624




[bookmark: _Hlk151805080]Продолжение таблицы 1.77
	Адрес 
узла ввода
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч
	Расчетная макси-мальная  тепловая нагрузка системы вентиляции, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы 
ГВС:
 средне-часовая, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС на бассейн, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС: в течение часа максималь-ного потребления, Гкал/ч
	Тепло-
вая наг-
рузка систе-
мы отоп-ления (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	Теп-
ловая нагрузка 
системы венти-
ляции (паспорт тепло-потреб-ления), Гкал/ч 
	 Средне-
часо-
вая
 расчет-
ная наг-
рузка системы
 ГВС 
(пас-
порт тепло-потреб-ления), Гкал/ч
	 Макси-мальная расчетная нагрузка системы ГВС (паспорт теплопот-ребле-ния), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопле-ния, рас-считан-ная по результа-
там данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции, рассчитанная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Прави-лами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепло-
вая нагрузка системы ГВС, рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», максимальная часовая Гкал/ч
	Суммарная тепловая 
нагрузка, рассчитанная
 по результатам данных 
приборов учета потреб-
ления тепловой энергии в 
соответствии с  «Правилами установления 
и изменения
 (пересмотра)
 тепловых 
нагрузок»
	Расчетная тепловая 
нагрузка 
системы отопления, принятая 
для гидрав-лической 
модели, 
Гкал/ч
	Расчетная
 тепло-
вая наг-
рузка 
систе-
мы 
венти-
ляции,
 приня-
тая для 
гидрав-лической модели, 
Гкал/ч
	Расчетная тепло-
вая наг-
рузка 
системы 
ГВС, 
приня-
тая для гидрав-
лической модели, Гкал/ч
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка, принятая
 для гидрав-лической модели, 
Гкал/ч

	Административное здание (архив),ул. Советская, 18, (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) в том числе:
	0,0196
	-
	-
	-
	-
	0,01793
	-
	-
	-
	0,0228
	0
	ГВС отсутствует
	0,0228
	0,0228
	0
	ГВС отсутствует
	0,0228

	ЛО ГУП "Недвижимость"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гостиница "Кексгольм", ул. Советская, 18а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2021 г.)
	0,0502
	-
	-
	-
	-
	0,03457
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0346
	0
	ГВС отсутствует
	0,0346

	МУДО "Приозерская детская художественная школа", ул. Советская, 20 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	0,0201
	-
	-
	-
	-
	-
	  
	- 
	- 
	0,0310
	0
	ГВС отсутствует
	0,0310
	0,0310
	0
	ГВС отсутствует
	0,0310

	ООО "Аква", будка охраны автостоянки, ул. Суворо-ва, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2021 г.)
	0,0044
	-
	0,00003
	-
	0,00514
	0,00403
	-
	0,000033
	0,007563
	-
	-
	-
	-
	0,0081
	0
	0,000033
	0,0081

	Приозерский политехни-ческий колледж (учебный корпус), ул. Чапаева, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ, Паспорт ИТП, Губинский А.И., 2016 г.)
	0,2429
	-
	0,0247
	-
	0,0615
	-
	-
	-
	-
	0,2334
	0
	0,0213
	0,2547
	0,2334
	0
	0,0213
	0,2547

	Приозерский политехни-ческий колледж (общежи-тие), ул. Чапаева, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ-СУТСТВУЕТ, Паспорт ИТП, Губинский А.И., 2016 г.)
	0,1685
	-
	0,0423
	-
	0,1148
	-
	-
	-
	-
	0,1473
	0
	0,0204
	0,1677
	0,1473
	0
	0,0204
	0,1677

	Итого бюджетные и административные и прочие потребители от котельных № 1 и № 2: 
	8,5102
	1,3912
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,4269
	0,5163
	0,9055
	8,8486

	Всего по потребителям котельных № 1, № 2:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34,3789
	0,5163
	5,1365
	40,0306




Таблица 1.78 – Расчетные нагрузки систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии (котельные № 3 – № 6), принятые для разработки гидравлической модели системы централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения
	[bookmark: _Hlk151812514]Адрес узла ввода
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч
	Расчетная максималь-ная  тепловая нагрузка системы вентиляции (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы
 ГВС (средне-часовая), Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС (максималь-ная), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления, по отопительным приборам), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы ГВС, средне-часовая (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы ГВС, макси-мальная (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы отопления рассчитанная по ре-зультатам данных приборов учета пот-ребления тепловой энергии в соот-ветствии с «Прави-лами установления и изменения (пере-смотра) тепловых нагрузок», на температуру наружного воздуха -27 оС, Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы ГВС рассчи-танная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки, прини-
маемые для гидравли-ческой
 модели - система отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки, прини-
маемые для гидравли-ческой модели - система ГВС, Гкал/ч
	Суммар-ные расчетные тепловые нагрузки, принимаемые для гидравлической модели системы теплоснабжения, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления и вентиляции, принятая для определения необходимой мощности котельной при строительстве новой газовой БМК, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, при-нятая для определения необходимой мощности котельной при строи-тельстве новой газовой БМК, Гкал/ч

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

	Лечебно-профилакти-ческий корпус № 1 ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,1222
	-
	-
	-
	0,08082
	-
	-
	-
	0,0752
	-
	0,0752
	-
	0,0752
	0,08082
	-

	Лечебно-профилакти-ческий корпус № 2 ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,1200
	-
	-
	-
	0,14258
	-
	-
	-
	0,0659
	-
	0,0659
	-
	0,0659
	0,14258
	-

	Лечебно-профилакти-ческий корпус № 3 ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,1167
	-
	-
	-
	0,06891
	-
	-
	-
	0,0728
	-
	0,0728
	-
	0,0728
	0,06891
	-

	Административный корпус № 4 ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,1227
	-
	0,0030
	0,028
	0,14004
	-
	0,00476
	0,33431
	0,0758
	нет данных
	0,0758
	0,003
	0,0788
	0,14004
	0,0030

	Пищеблок ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,0406
	0,0812
	0,0520
	0,666
	0,04631
	0,065
	0,06113
	0,85097
	0,038
	0,027
	0,038
	0,027
	0,065
	0,11131
	0,0520

	Баня ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,0059
	-
	0,1201
	1,181
	0,01585
	-
	0,10661
	0,97151
	0,0105
	0,0108
	0,0105
	0,0108
	0,0213
	0,01585
	0,1201

	Гараж ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,0408
	-
	-
	-
	0,02434
	-
	-
	-
	0,0372
	-
	0,0372
	-
	0,0372
	0,02434
	-

	Прачечная ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	0,0207
	-
	0,0487
	0,49
	0,0278
	-
	0,05175
	0,68475
	0,02
	0,005
	0,02
	0,005
	0,025
	0,0278
	0,0487

	Склад ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,1013
	-
	-
	-
	0,01861
	-
	-
	-
	0,0337
	-
	0,0337
	-
	0,0337
	0,01861
	-

	ВОС ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0398
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0106
	-
	0,0127
	-
	0,01272
	0,0398
	-




Продолжение таблицы 1.78
	Адрес узла ввода
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч
	Расчетная максималь-ная  тепловая нагрузка системы вентиляции (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы
 ГВС (средне-часовая), Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС (максималь-ная), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления, по отопительным приборам), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы ГВС, средне-часовая (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы ГВС, макси-мальная (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы отопления рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы ГВС рассчи-танная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки, прини-
маемые для гидравли-ческой
 модели - система отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки, прини-
маемые для гидравли-ческой модели - система ГВС, Гкал/ч
	Суммар-ные расчетные тепловые нагрузки, принимаемые для гидравлической модели системы теплоснабжения, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления и вентиляции, принятая для определения необходимой мощности котельной при строительстве новой газовой БМК, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, принятая для определения необходимой мощности котельной при строи-тельстве новой газовой БМК, Гкал/ч

	ФОК ЛОГБУ "ЛО МРЦ" (корпус № 5) (ПАСПОРТ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА  шифр ГК 878-15-02-2016-ИОС5.4-П5)
	0,1015
	0,4689
	0,0134
	0,133
	0,050234
	0,059
	0,0165
	нет данных
	0,0543
	0,00375
	0,0543
	0,00375
	0,05805
	0,109234
	0,0134

	МКД, Ленинградское шоссе, 63 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,0279
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0279
	-
	0,0279
	0,0279
	-

	МКД, Ленинградское шоссе, 63а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,0514
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0514
	-
	0,0514
	0,0514
	-

	МКД, Ленинградское шоссе, 73 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,0227
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0227
	-
	0,0227
	0,0227
	-

	Итого котельная № 3
(г. Приозерск, Ленин-градское шоссе, 63):
	0,9342
	0,5501
	0,2372
	2,498
	0,615494
	0,124
	0,24075
	2,84154
	 
	 
	0,598
	0,050
	0,648
	0,88124
	0,2372

	Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

	Административное здание (на момент проведения технического обследо-вания отключено от централизованной систе-мы отопления, авто-номное электроотоп-ление) (ПАСПОРТ ТЕП-ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,0392
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	0
	0,0392
	-

	Гараж № 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,0550
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,055
	-
	0,0550
	0,0550
	-

	Гараж № 2 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,0570
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,057
	-
	0,0570
	0,0570
	-




Продолжение таблицы 1.78
	Адрес узла ввода
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч
	Расчетная максималь-ная  тепловая нагрузка системы вентиляции (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы
 ГВС (средне-часовая), Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС (максималь-ная), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления, по отопительным приборам), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы ГВС, средне-часовая (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы ГВС, макси-мальная (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы отопления рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы ГВС рассчи-танная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки, прини-
маемые для гидравли-ческой
 модели - система отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки, прини-
маемые для гидравли-ческой модели - система ГВС, Гкал/ч
	Суммар-ные расчетные тепловые нагрузки, принимаемые для гидравлической модели системы теплоснабжения, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления и вентиляции, принятая для определения необходимой мощности котельной при строительстве новой газовой БМК, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, принятая для определения необходимой мощности котельной при строи-тельстве новой газовой БМК, Гкал/ч

	Гараж № 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,0526
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	0,0375
	-
	0,0375
	-
	0,0375
	0,0526
	-

	Склад ГСМ (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ) (отсутсвует договорная тепловая нагрузка)
	0,0056
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0056
	-
	0,0056
	0,0056
	-

	МКД ул. Сосновая, 9 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0214
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0214
	-
	0,0214
	0,0214
	-

	МКД ул. Сосновая, 19 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0270
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0270
	-
	0,0270
	0,0270
	-

	МКД ул. Сосновая, 15 (материал стен - дерево) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0354
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0354
	-
	0,0354
	0,0354
	-

	МКД ул. Сосновая, 21 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0380
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0380
	-
	0,0380
	0,0380
	-

	Итого котельная № 4
(ул. Сосновая, 1) с учетом всех зданий:
	0,3312
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	0,3312
	-

	Итого котельная № 4 (ул. Сосновая, 1) без учета здания, отключен-ного от тепловой сети: 
	0,2920
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,277
	-
	0,277
	-
	-




Продолжение таблицы 1.78
	Адрес узла ввода
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч
	Расчетная максималь-ная  тепловая нагрузка системы вентиляции (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы
 ГВС (средне-часовая), Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС (максималь-ная), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления, по отопительным приборам), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы ГВС, средне-часовая (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы ГВС, макси-мальная (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы отопления рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы ГВС рассчи-танная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки, прини-
маемые для гидравли-ческой
 модели - система отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки, прини-
маемые для гидравли-ческой модели - система ГВС, Гкал/ч
	Суммар-ные расчетные тепловые нагрузки, принимаемые для гидравлической модели системы теплоснабжения, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления и вентиляции, принятая для определения необходимой мощности котельной при строительстве новой газовой БМК, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, принятая для определения необходимой мощности котельной при строи-тельстве новой газовой БМК, Гкал/ч

	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, 41б (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0145
	узел учета
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0145
	-
	0,0145
	0,0145
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, 43а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0056
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0056
	-
	0,0056
	0,0056
	-

	МКД. ул. Цветкова, 45 (сборно-щитовой)  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0387
	узел учета
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0387
	-
	0,0387
	0,0387
	-

	Индивидуальный жилой дом ул. Цветкова, 47 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0098
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0098
	-
	0,0098
	0,0098
	-

	Индивидуальный жилой дом (Елизаров) ул. Цветкова, 45б (ПАС-ПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБА-ТЫВАЛСЯ)
	0,0143
	узел учета
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0143
	-
	0,0143
	0,0143
	-

	Итого котельная № 6
г. Приозерск,
ул. Цветкова, 43а:
	0,0829
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,083
	-
	0,083
	0,083
	-

	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)

	База отдыха (ПАО "Ростелеком") (ул. Заозерная, 15, к. 1) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0529
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0529
	-
	0,0529
	0,0529
	-




[bookmark: _Hlk151818202]Продолжение таблицы 1.78
	Адрес узла ввода
	Расчетная максимальная  тепловая нагрузка системы отопления (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч
	Расчетная максималь-ная  тепловая нагрузка системы вентиляции (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы
 ГВС (средне-часовая), Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка системы ГВС (максималь-ная), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления (паспорт теплопотреб-ления, по отопительным приборам), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы ГВС, средне-часовая (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы ГВС, макси-мальная (паспорт теплопот-ребления), Гкал/ч 
	Тепловая нагрузка системы отопления рассчитанная по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», на температуру наружного воздуха -27 оС , Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы ГВС рассчи-танная по резуль-татам данных приборов учета потребления тепловой энергии в соответствии с  «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки, прини-
маемые для гидравли-ческой
 модели - система отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки, прини-
маемые для гидравли-ческой модели - система ГВС, Гкал/ч
	Суммар-ные расчетные тепловые нагрузки, принимаемые для гидравлической модели системы теплоснабжения, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы отопления и вентиляции, принятая для определения необходимой мощности котельной при строительстве новой газовой БМК, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы ГВС, принятая для определения необходимой мощности котельной при строи-тельстве новой газовой БМК, Гкал/ч

	Основное здание АПС (ПАО "Ростелеком") (в настоящее время обогре-вается автономно от электронагревателей, отключено от системы централизованного тепло-снабжения)   (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫ-ВАЛСЯ)
	0,0493
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	0
	0,0493
	-

	МКД ул. Заозерная, 10 (ТСЖ Заозерная, 10) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (отдельное ТСЖ)
	0,1012
	-
	 
	 
	0,108252
	-
	-
	-
	0,0575
	-
	0,0575
	-
	0,0575
	0,0575
	-

	Техническое здание АПС (ПАО "Ростелеком") (ул. Заозерная, 15, к. 2) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0257
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0257
	-
	0,0257
	0,0257
	-

	Насосная станция (ул. Заозерная, 15) (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	0,0066
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0066
	-
	0,0066
	0,0066
	-

	Итого котельная № 5
ул. Заозерная, 15 с учетом всех зданий:
	0,2357
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,192
	-

	Итого котельная № 5
ул. Заозерная, 15
 без учета здания, отключенного от тепловой сети:
	0,1864
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	0,1427
	-
	0,1427
	0,1427
	-






Суммарные расчетные тепловые нагрузки потребителей от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» приведены в таблице 1.79.
В таблице приведены тепловые нагрузки, принятые для разработки гидравлической модели системы теплоснабжения Приозерского городского поселения в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 10.0 и тепловые нагрузки, принятые при определении необходимой мощности источника (строительство новых газовых БМК).

Для разработки гидравлической модели приняты тепловые нагрузки без учета зданий, отключенных на момент актуализации от системы централизованного теплоснабжения (имеют автономные источники теплоснабжения).
При наличии расчетной тепловой нагрузки, определенной методом трендирования, показаний данных приборов учета, данные значения принимались в качестве приоритетных.

При определении необходимой мощности новых газовым БМК с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 в качестве приоритетных расчетных приняты тепловые нагрузки систем отопления, вентиляции, ГВС из паспортов теплопотребления, а в случае отсутствия паспорта – расчетные тепловые нагрузки, определенные по укрупненным показателям в соответствии с нормативной документацией.
Также учтены тепловые нагрузки основного здания АПС ПАО «Ростелеком» и административного здания предприятия «ДРСУ» – на данный момент имеют автономные источники теплоснабжения, ранее были подключены к системе централизованного теплоснабжения источников ООО «Энерго-Ресурс».
Выбор мощности котельной № 4 (ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) выполнен с учетом возможного подключения административного здания предприятия к централизованному теплоснабжению.


Таблица 1.79 – Расчетные тепловые нагрузки потребителей источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс»
	Наименование источника тепловой энергии
	Расчетные тепловые нагрузки, принятые для разработки гидравлической модели системы теплоснабжения в программно-расчетном комплексе 
Zulu Thermo 10.0 (без учета потерь в тепловых сетях)
	Расчетные тепловые нагрузки, принятые для определения необходимой мощности 
новых газовых БМК

	
	Расчетные теп-ловые нагруз-ки системы отопления (СО), Гкал/ч
	Расчетные теп-ловые нагруз-ки системы вентиляции (СВ), Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки нагрузка системы горячего водоснабжения
(СГВС), Гкал/ч
	Суммарная рас-четная тепловая нагрузка потребителей, 
Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки систем отопления и вентиляции (СО), Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки системы горячего водоснабжения
(СГВС), Гкал/ч

	Котельная № 1 (г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к. 11); котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
	34,379 2)
	0,516 2)
	5,137 2)
	40,032 2)
	-
	-

	Котельная № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	0,083 2)
	0
	0
	0,083 2)
	0,083 2)
	-

	Котельная № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	0,143 1) ,2)
	0
	0
	0,1431 ) ,2)
	0,143 1) ,2)
	-

	Котельная № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	0,277 1) ,2)
	0
	0
	0,277 1) ,2)
	0,3312 2), 3)
	-

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	0,548 2)
	0,05 2)
	0,05 2)
	0,648 2)
	0,881 2), 3)
	0,2372 2), 3)

	Всего источники тепловой энергии, эксплуатируемые 
ООО «Энерго-Ресурс»:
	35,430
	0,566
	5,186
	41,182
	-
	-

	1)Для разработки гидравлической модели приняты тепловые нагрузки без учета зданий, отключенных на момент актуализации от системы централизованного теплоснабжения (имеют автономные источники теплоснабжения). 
2)При наличии расчетной тепловой нагрузки, определенной методом трендирования показаний данных приборов учета, данные значения принимались в качестве приоритетных.
[bookmark: _Hlk151817827]3)При определении необходимой мощности новых газовым БМК с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4, № 5, № 6 в качестве приоритетных расчетных приняты тепловые нагрузки систем отопления, вентиляции, ГВС из паспортов теплопотребления, а в случае отсутствия паспорта – расчетные тепловые нагрузки, определенные по укрупненным показателям в соответствии с нормативной документацией. Также учтена тепловая нагрузка административного здания предприятия «ДРСУ» – на данный момент здание имеет автономный источник теплоснабжения, ранее было подключено к системе централизованного теплоснабжения источников ООО «Энерго-Ресурс». Выбор мощности новой газовой блочно-модульной котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)  выполнен с учетом возможного подключения административного здания предприятия к централизованному теплоснабжению.




[bookmark: _Toc131597574][bookmark: _Toc199435736][bookmark: _Toc96088600]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлены.

[bookmark: _Toc96088601][bookmark: _Toc131597575][bookmark: _Toc199435737]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 2021 год представлены в таблице 1.80 (источник – актуализированная редакция схемы теплоснабжения 2021 года).
Таблица 1.80 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 2021 г.
	Наименование системы теплоснабжения на базе источников
тепловой энергии
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал/год
	Всего

	
	жилая застройка
	бюджетные организации
	прочие
	

	
	отопле-
ние и венти-ляция
	горячее водоснаб-жение
	суммарно
	отопле-
ние и венти-ляция
	горячее водоснаб-жение
	суммарно
	отопление и венти-ляция
	горячее водоснаб-жение
	суммарно
	

	Приозерское городское поселение (централизованная системы теплоснабжения)
	65197,860
	19824,467
	85022,327
	21689,510
	807,368
	22496,878
	6223,782
	217,863
	6441,645
	113960,850



Годовой полезный отпуск тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, по данным теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс», приведен в таблице 1.81 (источник – актуализированная редакция схемы теплоснабжения 2021 года).
Таблица 1.81 – Фактический полезный отпуск тепловой энергии потребителям Приозерского городского поселения, в Гкал (источник – актуализированная редакция схемы теплоснабжения 2021 года)
	Год
	ООО «Энерго-Ресурс»

	
	Котельная 
№ 1
	Котельная 
№ 2
	Котельная 
№ 6
	Котельная № 4
	Котельная № 3
	Котельная 
№ 5

	2012 
	114673,21 
	- 
	269,80 
	798,20 
	4377,10 
	551,60 

	2013 
	107349,30 
	- 
	164,39 
	619,86 
	5037,80 
	493,01 

	2014 
	109037,73 
	- 
	168,21 
	607,44 
	4852,82 
	376,64 

	2015 
	107289,53 
	17652,91 
	169,53 
	595,30 
	4821,74 
	331,94 

	2016 
	118141,27 
	20505,56 
	124,49 
	754,47 
	4855,89 
	368,64 

	2017 
	114259,61 
	32126,94 
	96,74 
	832,56 
	3342,96 
	451,84 

	2018 
	127 296,5

	2019 
	114514,3

	2020 
	106 097,4

	2021
	96561,576
	24538,639
	106,811
	538,395
	2532,923
	525,507




Сводные данные по отпуску тепловой энергии потребителям от источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», в 2022 – 2025  гг.  приведены в таблицах 1.82 – 1.86.


Таблица 1.82 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2022 году от котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»
	[bookmark: _Hlk151814831]Наименование источника 
тепловой энергии/ показателя
	Котельные № 1 (г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к. 11), № 2 
(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
	Котельная № 6
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43)
	Котельная № 4
 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	Котельная 
№ 5
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	Котельная № 3
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	Всего источники тепловой энергии, эксплуати-руемые 
ООО «Энерго-Ресурс»

	
	на нужды отопления
	на нужды ГВС
	на нужды отопления
	на нужды отопления
	на нужды отопления
	на нужды отопления, ГВС
	

	Полезный отпуск 
тепловой энергии
	Гкал
	
	
	119,385
	552,719
	596,185
	1903,528
	115952,239

	 - населению (жилой фонд)
	Гкал
	66401,385
	19495,994
	119,385
	225,463
	158,671
	269,791
	86670,689

	 - бюджет-ным орга-низациям 
	Гкал
	20054,239
	1212,987
	0
	0
	0
	1633,737
	22900,963

	 - прочим потребите-лям 
	Гкал
	5284,061
	331,756
	0
	327,256
	437,514
	0
	6380,587




Таблица 1.83 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2023 году от котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»
	Наименование источника 
тепловой энергии/ показателя
	Котельные № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, 
к. 11), № 2 (г. Приозерск, 
ул. Песочная, 22а)
	Котельная № 6
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43)
	Котельная 
№ 4 (г. Прио-зерск, ул. Сос-новая, 1)
	Котельная 
№ 5 (г. Прио-зерск, ул. Зао-зерная, 15)
	Котельная № 3
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	Всего источники тепловой энер-гии, эксплуа-тируемые 
ООО «Энерго-Ресурс»

	
	на нужды отопления
	на нужды ГВС
	на нужды отопления
	на нужды отопления
	на нужды отопления
	на нужды отопления, ГВС
	

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	86748,87
	20727,98
	84,523
	667,388
	421,085
	1811,884
	110461,731

	 - населению (жилой фонд)
	Гкал
	63552,489
	19553,016
	84,523
	229,752
	151,979
	263,388
	83835,147

	 - бюджетным организациям 
	Гкал
	18146,126
	876,138
	0
	0
	0
	1548,496
	20570,760

	 - прочим потребителям 
	Гкал
	5050,253
	298,829
	0
	437,636
	269,106
	0
	6055,824



Таблица 1.84 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2024 году от котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»
	Наименование источника 
тепловой энергии/ показателя
	Котельные № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, 
к. 11), № 2 (г. Приозерск, 
ул. Песочная, 22а)
	Котельная № 6
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43)
	Котельная 
№ 4
 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	Котельная 
№ 5 (г. Прио-зерск, ул. Зао-зерная, 15)
	Котельная № 3
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	Всего источники тепловой энер-гии, эксплуати-руемые 
ООО «Энерго-Ресурс»

	
	на нужды отопления
	на нужды ГВС
	на нужды отопления
	на нужды отопления
	на нужды отопления
	на нужды отопления, ГВС
	

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	92412,928
	21432,887
	91,376
	627,627
	429,729
	2120,292
	117114,839

	 - населению (жилой фонд)
	Гкал
	67523,524
	19482,747
	91,376
	229,752
	162,434
	263,388
	87753,221

	 - бюджетным организациям 
	Гкал
	20320,340
	1652,796
	0
	0
	0
	1856,904
	23830,040

	 - прочим потребителям 
	Гкал
	4569,064
	297,344
	0
	397,875
	267,295
	0
	5531,578





Таблица 1.85 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2025 году от котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»
	Наименование источника 
тепловой энергии/ показателя
	Котельные № 1 (г. Прио-зерск, ул. Заводская, 3, 
к. 11), № 2 (г. Приозерск, 
ул. Песочная, 22а)
	Котельная № 6
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43)
	Котельная 
№ 4
 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	Котельная 
№ 5 (г. Прио-зерск, ул. Зао-зерная, 15)
	Котельная № 3
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	Всего источники тепловой энергии, эксплуати-руемые 
ООО «Энерго-Ресурс»

	
	на нужды отопления
	на нужды ГВС
	на нужды отопления
	на нужды отопления
	на нужды отопления
	на нужды отопления, ГВС
	

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	84606,830
	21756,701
	74,249
	613,370
	420,217
	1338,379
	108809,746

	 - населению (жилой фонд)
	Гкал
	62239,577
	19489,224
	74,249
	229,752
	174,223
	262,842
	82469,867

	 - бюджетным организациям 
	Гкал
	16754,808
	2075,563
	-
	194,417
	-
	1075,537
	20100,325

	 - прочим потребителям 
	Гкал
	5612,445
	191,914
	-
	189,201
	245,994
	-
	6239,554




[bookmark: _Toc96088602][bookmark: _Toc131597576][bookmark: _Toc199435738]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

[bookmark: _Hlk94527769]В соответствии с "Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме» (утв. Постановлениями Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306, с изменениями и дополнениями) нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее – уполномоченные органы). Контроль за соблюдением уполномочен-ными органами требований к составу нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных услуг и норматива потребления коммунального ресурса, потребляемого при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется органами государственного жилищного надзора субъектов Российской Федерации.
При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома (этажность; год постройки; вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); оснащенность жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей материал стен и крыши; объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем и др.).
При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:
 - в отношении горячего водоснабжения – м3 на 1 человека;
 - в отношении отопления – Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома.
Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.
На территории города Приозерск действуют нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 г. № 313 (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 г. № 647), приведены в таблице 1.86.
[bookmark: _Hlk150685677]Таблица 1.86 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 г. № 313 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 г. № 647)
	№ п/п
	Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов
	Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/м2 общей площади жилых помещений  в месяц

	1
	 - дома постройки до 1945 года
	0,0207

	2
	 - дома постройки 1946 – 1970 годов
	0,0173

	3
	 - дома постройки 1971 – 1999 годов
	0,0166

	4
	 - дома постройки после 1999 года
	0,0099

	1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, а также количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года).
3. В норматив отопления включен расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. м площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги за период, равный продолжительности отопительного сезона, деленный на 12 месяцев (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 N 647).
4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).
5. Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется потребителям равномерно за все расчетные месяцы календарного года (п. 5 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 N 647).



Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года N 632, представлены в таблице 1.87.



Таблица 1.87 – Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 
2017 года N 632
	№
п/п
	Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома 
	Единица измерения
	Норматив потребления холодной воды для предо-ставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, куб. метр на 1 человека в месяц

	
	
	
	Горячее водоснабжение

	1
	Дома с централизованным холодным водоснаб-жением , горячим водоснабжением, водоотведе-нием, оборудованные:
	
	

	1.1
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 
1650 до 1700 мм с душем
	куб. метров в месяц на человека
	2,97

	1.2
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 
1500 до 1550 мм с душем
	куб. метров в месяц на человека
	2,92

	1.3
	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем
	куб. метров в месяц на человека
	2,87

	1.4
	унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метров в месяц на человека
	2,37

	1.5
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метров в месяц на человека
	1,51

	2
	Дома с централизованным холодным водоснаб-жением, горячим водоснабжением, без централи-зованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	куб. метров в месяц на человека
	0,70

	3
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метров в месяц на человека
	1,72



Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.
При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды применяется с учетом повышающего коэффициента.

[bookmark: _Toc96088603][bookmark: _Toc131597577][bookmark: _Hlk110356790]
[bookmark: _Toc199435739]1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблице 1.88 приведено сравнение договорных и расчетных тепловых нагрузок потребителей Приозерского городского поселения, обеспечиваемых за счет источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс».
[bookmark: _Hlk110357230]Таблица 1.88 – Сравнение договорных и расчетных тепловых нагрузок потребителей Приозерского городского поселения, обеспечиваемых источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми 
ООО «Энерго-Ресурс»
	Наименование источника тепловой энергии
	Договорные тепловые нагрузки 
(без учета потерь в тепловых сетях)
	Расчетные тепловые нагрузки, принятые для разработки гидравлической модели системы теплоснабжения в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 10.0 (без учета потерь в тепловых сетях)
	Расчетные тепловые нагрузки, принятые для определения необходимой мощности 
новых газовых БМК

	
	Тепловая нагрузка системы отопления (СО), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка системы вентиляции (СВ), Гкал/ч
	Тепловая наг-рузка системы горячего водоснабжения
(СГВС), Гкал/ч
	Суммарная теп-ловая нагрузка источника, Гкал/ч (без учета потерь в тепловых сетях)
	Расчетные теп-ловые нагрузки системы отопления (СО), Гкал/ч
	Расчетные теп-ловые нагрузки системы вентиляции (СВ), Гкал/ч
	Расчетные теп-ловые нагрузки нагрузка системы горячего водоснаб-жения (СГВС), Гкал/ч
	Суммарная рас-четная тепловая нагрузка потребителей, 
Гкал/ч
	Расчетные теп-ловые нагрузки систем отопле-ния и вентиля-ции (СО), Гкал/ч
	Расчетные тепло-вые нагрузки наг-рузка системы горячего водо-снабжения
(СГВС), Гкал/ч

	Котельная № 1 (г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к. 11); котельная № 2 
(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
	41,191
	2,083
	7,167
	50,441
	34,379
	0,516
	5,137
	40,032
	-
	-

	Котельная № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	0,029
	0
	0
	0,029
	0,083
	0
	0
	0,083
	0,083
	0

	Котельная № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	0,190
	0
	0
	0,190
	0,143
	0
	0
	0,143
	0,143
	0

	Котельная № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	0,234
	0
	0
	0,234
	0,277
	0
	0
	0,277
	0,3312
	0

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	0,863
	0,102
	0*
	0,965
	0,548
	0,05
	0,05
	0,648
	0,881
	0,2372

	Всего:
	42,507
	2,185
	7,167*
	51,859
	35,430
	0,566
	5,186
	41,182
	-
	-



КОММЕНТАРИИ И ВЫВОДЫ:
1) ПО ДОГОВОРНЫМ ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ: При наличии договора (контракта) теплоснабжения в качестве договорной указаны тепловые нагрузки, приведенные в договорах/контрактах; в случае отсутствия договора/контракта – указаны тепловые нагрузки из паспортов теплопотребления; в случае отсутствия договоров/контрактов и паспортов теплопотребления – указаны проектные тепловые нагрузки (сведения, предоставленные ООО «Энерго-Ресурс» либо приведенные в проектах на строительство, установку АИТП). По части бюджетных и прочих потребителей договоры/контракты теплоснабжения не были предоставлены. В договорных тепловых нагрузках, предоставленных теплоснабжающей организацией, учтены не все подключенные потребители, а часть потребителей, указанных в сведениях по договорным тепловым нагрузкам предприятия, на момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения имеют автономные источники теплоснабжения и отключены от системы централизованного теплоснабжения с наличием видимого разрыва теплой сети. По котельным № 4 и № 5 договорная тепловая нагрузка приведена без учета зданий с наличием автономных источников теплоснабжения (здания отключены от централизованной системы теплоснабжения). По котельной № 3 в договоре отсутствуют тепловые нагрузки системы горячего водоснабжения, не выделены тепловые нагрузки системы вентиляции. По котельной ул. Цветкова большинство подключенных жилых домов отсутствует в договорных тепловых нагрузках.
2) ПО РАСЧЕТНЫМ ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ: Для разработки гидравлической модели приняты тепловые нагрузки без учета зданий, отключенных на момент актуализации от системы централизованного теплоснабжения (имеют автономные источники теплоснабжения). При наличии расчетной тепловой нагрузки, определенной методом трендирования показаний данных приборов учета, данные значения принимались в качестве приоритетных.
При определении необходимой мощности новых газовых БМК с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 в качестве приоритетных расчетных приняты тепловые нагрузки систем отопления, вентиляции, ГВС из паспортов теплопотребления, а в случае отсутствия паспорта – расчетные тепловые нагрузки, определенные по укрупненным показателям в соответствии с нормативной документацией. Также учтена тепловая нагрузка административного здания предприятия «ДРСУ» ( на данный момент имеет автономный источник теплоснабжения), ранее здание было подключено к системе централизованного теплоснабжения источников ООО «Энерго-Ресурс». Выбор мощности новой газовой блочно-модульной котельной № 4 (разделы 5, 7 СТ) выполнен с учетом возможного подключения здания к централизованному теплоснабжению.

[bookmark: _Toc199435740][bookmark: _Hlk110357333]1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том силе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перечень потребителей тепловой энергии Приозерского городского поселения был уточнен в результате проведения технического обследования системы централизованного теплоснабжения поселения.
Исходные данные (договоры и контракты теплоснабжения, паспорта теплопотребления, проектные тепловые нагрузки) были предоставлены теплоснабжающей организацией ООО «Энерго-Ресурс».
При наличии договора (контракта) теплоснабжения в качестве договорной указаны тепловые нагрузки, приведенные в договорах/контрактах; в случае отсутствия договора – указаны тепловые нагрузки из паспортов теплопотребления; в случае отсутствия договоров/контрактов и паспортов теплопотребления – указаны проектные тепловые нагрузки (сведения, предоставленные ООО «Энерго-Ресурс» либо приведенные в проектах на строительство, установку АИТП).
Публичный договор на оказание услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых многоквартирных домов опубликован в общественно-политической газете Приозерского района «Красная звезда» № 29 (12185) от 24 апреля 2019 г.
По части бюджетных и прочих потребителей договоры/контракты теплоснаб-жения не были предоставлены.
В договорных тепловых нагрузках, предоставленных теплоснабжающей организацией, учтены не все подключенные потребители, а часть потребителей, указанных в сведениях по договорным тепловым нагрузкам предприятия, на момент актуализации схемы теплоснабжения имеют автономные источники теплоснабжения и отключены от системы централизованного теплоснабжения с наличием видимого разрыва теплой сети.
Договорные и расчетные тепловые нагрузки приведены в п. 1.5.1 и 1.5.4 текущей главы.
Сравнение договорных и расчетных тепловых нагрузок потребителей Приозерского городского поселения, обеспечиваемых за счет источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс», приведено в таблице 1.89.

КОММЕНТАРИИ И ВЫВОДЫ ПО ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ

ДОГОВОРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ: При наличии договора (контракта) теплоснабжения в качестве договорной указаны тепловые нагрузки, приведенные в договорах/контрактах; в случае отсутствия договора/контракта – указаны тепловые нагрузки из паспортов теплопотребления; в случае отсутствия договоров/контрактов и паспортов теплопотребления – указаны проектные тепловые нагрузки (сведения, предоставленные ООО «Энерго-Ресурс» либо приведенные в проектах на строительство, установку АИТП). По части бюджетных и прочих потребителей договоры/контракты теплоснабжения не были предоставлены. 
В договорных тепловых нагрузках, предоставленных теплоснабжающей организацией, учтены не все подключенные потребители, а часть потребителей, указанных в сведениях по договорным тепловым нагрузкам предприятия, на момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения имеют автономные источники теплоснабжения и отключены от системы централизованного теплоснабжения с наличием видимого разрыва теплой сети. 
По котельным № 4 и № 5 договорная тепловая нагрузка приведена без учета зданий с наличием автономных источников теплоснабжения (в настоящее время отключены от централизованной системы теплоснабжения). 
По котельной № 3 в договоре отсутствуют тепловые нагрузки системы горячего водоснабжения, не выделены тепловые нагрузки системы вентиляции. 
По котельной № 6 большинство подключенных жилых домов отсутствует в договорных тепловых нагрузках.

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ: Для разработки гидравлической модели приняты тепловые нагрузки без учета зданий, отключенных на момент актуализации от системы централизованного теплоснабжения (имеют автономные источники теплоснабжения). 
При наличии расчетной тепловой нагрузки, определенной методом трендирования показаний данных приборов учета, данные значения принимались в качестве приоритетных.
При определении необходимой мощности новых газовых БМК с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 в качестве приоритетных расчетных приняты тепловые нагрузки систем отопления, вентиляции, ГВС из паспортов теплопотребления, а в случае отсутствия паспорта – расчетные тепловые нагрузки, определенные по укрупненным показателям в соответствии с нормативной документацией. Также учтена тепловая нагрузка административного здания предприятия «ДРСУ» – на данный момент здание имеет автономный источник теплоснабжения, ранее было подключено к системе централизованного теплоснабжения.
Выбор мощности новой блочно-модульной котельной № 4 в разделах 5, 7 настоящей схемы теплоснабжения выполнен с учетом возможного подключения административного здания предприятия к централизованному теплоснабжению.
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[bookmark: _Toc96088605][bookmark: _Toc131597579][bookmark: _Toc199435742]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276 (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 № 154) вводятся следующие понятия.
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
[bookmark: _Hlk106289322]Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность источника тепловой энергии «нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные нужды.
Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 1.89.
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Таблица 1.89 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 
	Источник тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Распола-гаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч
	Собственные нужды источника 
тепловой энергии, Гкал/ч
	Тепловая мощность "нетто" источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Нормативные потери при транспортировке (нормативы потерь в тепловых сетях, определены в п.1.3.13), 
Гкал/ч**
	Присоединенная нагрузка або-нентов (расчет-ная тепловая нагрузка, определенная в п.1.5), Гкал/ч***
	Резерв (+) 
или дефицит 
(-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч

	
	
	
	средне-
часовые*
	максимальные, приве-денные к температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления, минус 27 оС), Гкал/ч
	
	
	
	

	Источники тепловой энергии, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс»

	Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
	40,40
	40,40
	0,51286*
	1,100652
	39,299348
	3,2088
(в т.ч. 2,9716 –
в сетях на балансе ООО «Энерго-Ресурс»)
	40,032***
	 + 11,0172

	Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
	15,48
	15,48
	0,24107*
	0,521348
	14,958652
	
	
	

	Котельная № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	0,572
	0,572
	0,001078*
	0,002313
	0,569687
	0,01203 (в т.ч. 0,010218 в сетях на балансе 
ООО «Энерго-Ресурс»)
	0,083***
	 + 0,474657

	Котельная № 5(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	1,35
	1,35
	0,0036409*
	0,0078138
	1,342186
	0,01786 (в т.ч. 0,0078
в сетях на балансе 
ООО «Энерго-Ресурс»)
	0,143***
	 + 1,181326

	Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	2,29
	2,29
	0,005751*
	0,0123433
	2,277657
	0,03267 (в т.ч. 0,0218 в сетях на балансе ООО «Энерго-Ресурс»)
	0,3312***
	 + 1,913787

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	3,844
	3,844
	0,011808*
	0,025342
	3,818658
	0,061529 (все сети на балансе ООО «Энерго-Ресурс»)
	1,1182***
	 + 2,638929

	Всего источники тепловой энергии, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс»:
	63,936
	63,936
	0,776208*
	1,6698121
	62,266188
	3,332889 (3,072947 – потери в сетях на балансе ООО «Энерго-Ресурс»)
	41,7074***
	 + 17,225899

	* Собственные нужды котельной приняты в размере 4 % от выработки тепловой энергии (утверждены органом госрегулирования).
**Расчет нормативных технологических потерь в тепловых сетях котельных выполнен специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями и дополнениями), утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325. Учтены все тепловые сети от источников (с учетом тепловых сетей на балансе сторонних организаций).
      *** По котельным № 1, № 2, № 3 указана тепловая нагрузка, принятая для разработки гидравлической модели системы теплоснабжения в ПРК Zulu Thermo 10.0, по котельным № 4 – № 6 – тепловые нагрузки для определения мощности новых газовых БМК. Для разработки гидравлической модели приняты тепловые нагрузки без учета зданий, отключенных на момент актуализации от системы централизованного теплоснабжения (имеют автономные источники теплоснабжения). При наличии расчетной тепловой нагрузки, определенной методом трендирования показаний данных приборов учета, данные значения принимались в качестве приоритетных.
При определении необходимой мощности новых газовых БМК с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 в качестве приоритетных расчетных приняты тепловые нагрузки систем отопления, вентиляции, ГВС из паспортов теплопотребления, а в случае отсутствия паспорта – расчетные тепловые нагрузки, определенные по укрупненным показателям в соответствии с нормативной документацией. Также учтена тепловая нагрузка административного здания предприятия «ДРСУ» – на данный момент имеет автономный источник теплоснабжения, ранее было подключено к системе централизованного теплоснабжения. Выбор мощности новой газовой блочно-модульной котельной № 4 выполнен с учетом возможного подключения административного здания предприятия к централизованному теплоснабжению.
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Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии (системы централизованного теплоснабжения) определен как разность мощности «нетто» и подключенной тепловой нагрузки с учетом потерь в тепловых сетях.
Установленная и располагаемая мощности источников тепловой энергии, собственные нужды источников тепловой энергии, резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности по каждому из источников приведены в таблице 1.90.
По согласованию с теплоснабжающей организацией в качестве расчетных тепловых нагрузок принимаются: при наличии архивов приборов учета – тепловые нагрузки, полученные методом трендирования показаний тепловычислителей (фактические нагрузки с учетом работы систем регулирования); при отсутствии узлов учета приборов учета или непредоставлении архивов тепловычислителей – сведения паспорта теплопотреб-ления (при наличии); при отсутствии узла учета тепловой энергии и паспорта теплопотребления – величина, рассчитанная по укрупненным показателям.
При определении резервов тепловой мощности котельных в таблице учтены только тепловые нагрузки потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения. 
Потребители котельных № 5 и № 4 – основное здание АПС ПАО «Ростелеком» и административное здание предприятия «ДРСУ» – в настоящее время отключены от системы централизованного теплоснабжения.
По согласованию с теплоснабжающей организацией:
 - тепловая нагрузка основного здания АПС ПАО «Ростелеком» не учитывается в расчетной тепловой нагрузке котельной № 5 и не учитывается при определении необходимой тепловой мощности новой газовой блочно-модульной котельной;
 - тепловая нагрузка административного здания предприятия «ДРСУ» учтена в расчетной тепловой нагрузке существующей котельной № 4 и учитывается при определении необходимой тепловой мощности новой газовой блочно-модульной котельной.
ООО «Энерго-Ресурс» были предоставлены расчетные данные баланса тепловой энергии по источникам: по выработке, отпуску с коллекторов источников, полезному отпуску потребителям, потерям в тепловых сетях, по расходам топлива, электроэнергии и воды на выработку тепловой энергии.
Расчет нормативных технологических потерь в тепловых сетях котельных выполнен в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями и дополнениями), утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.
Собственные нужды котельной приняты в размере 4 % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника (утверждены органом госрегулирования).
Суммарная установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», составляет 63,936 Гкал/ч.
Суммарная мощность «нетто» источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», – 62,266188 Гкал/ч.
Суммарные технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях источников составляют 3,332889 Гкал/ч (в т.ч. в тепловых сетях, эксплуатируемых  ООО «Энерго-Ресурс»: собственных и концессионных) – 3,072947 Гкал/ч.
Суммарная расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии (без учета потерь в тепловых сетях) составляет 41,7074 Гкал/ч.
Таким образом, по состоянию на 01.05.2025 г. резерв тепловой мощности теплоисточников, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», составляет + 17,225899 Гкал/ч. 
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Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, построены по результатам разработки электронной модели системы теплоснабжения и ее калибровки.
Гидравлические режимы системы централизованного теплоснабжения                             построены в ГИС Zulu Thermo 10.0 на основании данных, предоставленных Заказчиком, в том числе: геодезические отметки высот, схемы и характеристики тепловых сетей, тепловые нагрузки потребителей, температурный график и режим отпуска теплоносителя.
Пакет Zulu Thermo 10.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

[bookmark: _Toc96088608][bookmark: _Toc131597582][bookmark: _Toc199435745]1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основная причина возникновения дефицита тепловой мощности – следствие потери установленной тепловой мощности теплоисточника, что происходит по причине износа теплофикационного оборудования.
Также причиной возникновения дефицита тепловой мощности может служить недостаточное проходное сечение участков тепловой сети.

[bookmark: _Toc96088609][bookmark: _Toc131597583][bookmark: _Toc199435746][bookmark: _Hlk95493351]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв тепловой мощности «нетто» котельных составляет + 17,225899 Расширение технологической зоны действия котельных № 1, № 2 планируется за счет обеспечения тепловой нагрузки перспективного строительства.
Расширение технологических зон действия котельных № 3 – № 6 не планируется.
Существующие зоны действия источников тепловой энергии приведены в п. 1.4 «Зоны действия источников тепловой энергии» текущей главы с приложением графических материалов.

[bookmark: _Toc96088610][bookmark: _Toc131597584][bookmark: _Toc199435747]1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В котельной № 3 (ДДИ) в октябре 2025 года произведена замена водогрейного котлоагрегата Луга-Лотос КВР-1 (ст. № 1) теплопроизводительностью 1,0 МВт = 0,86 Гкал/ч с площадью поверхности нагрева Fн = 77,7 м2 на котлоагрегат КВР-1,25 теплопроизводительностью 1,075 Гал/ч = 1,25 МВт (зав. № 1512, 2018 года изготовления).
Баланс тепловой мощности актуализирован в соответствии с изменением установленной и располагаемой тепловой мощностью котельной № 3 (ДДИ).
Расчет нормативных технологических потерь в тепловых сетях котельных выполнен в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями и дополнениями), утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325. Собственные нужды котельной приняты в размере 4 % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника (утверждены органом госрегулирования).


[bookmark: _Toc131597585][bookmark: _Toc199435748]1.7.	Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc96088612][bookmark: _Toc131597586][bookmark: _Toc199435749][bookmark: _Hlk94199222]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
[bookmark: _Hlk130285163]Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и сетей теплоснабжения.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (Gм) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.
Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11).
Установка химводоподготовки котельной включает в себя: подпиточные насосы; два деаэратора подпиточной воды – ДА-100/25 (производительность 100 т/ч) и ДА-15/4 (производительность 15 т/ч); баки запаса воды.


Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а).
Химводоподготовка отсутствует, т.к. подпитка общей тепловой сети котельных № 1+ № 2 осуществляется от котельной № 1.
Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи двух подпиточных насосов "Grundfos" (Q = 5 м3/ч; Н = 10 м с эл.дв. MG71А-F-В-CMS1D, N = 0,46 кВт), установлены в 2019 г.
В котельной установлен бак-аккумулятор горячей (предварительно подогретой в электрокотле) воды объемом V = 4 м3.
Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
Химводоподготовка на котельной отсутствует.
Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи насосной станции HW 802 INOX AL-KO (Q = 3 м3/ч, H = 38 м вод. ст., n = 3000 об./мин., N = 0,8 кВт (установле-на в 2009 г.) и подпиточного насоса КМ 50-32-200-Б2/5 У2 (Q = 12,5 м3/ч, H = 32 м вод. ст., n = 3000 об./мин., N = 3,0 кВт).
В котельной установлено два бака запаса холодной воды: (V = L * B * H =  
= 1,8 * 1,2 *0,8), м3 и (L * B * H = 1,8 * 1,0 * 0,8), м3. Оба установлены в 1973 г.
Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
Химводоподготовка на котельной отсутствует.
Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи насосной станции 
HWI1001 1209/5 CROMA AL-KO (Н = 50 м, Q = 4,2 м3/ч), N = 1,2 кВт).
В котельной установлен бак исходной воды объемом 2 м3, год установки – 1979.
Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
Химводоподготовка на котельной отсутствует.
Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи повысительного насоса AQUALINK AQ 15-9-180 (Q = 30 л/с, Н = 9 м) (установлен в 2019 г.).
В здании котельной установлен бак запаса холодной воды объемом V = 2,5 м3 (1974 год установки).

[bookmark: _Toc96088613][bookmark: _Toc131597587][bookmark: _Toc199435750][bookmark: _Hlk95493885]1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk130284813]Для определения производительности водоподготовки, согласно п. 6.16 
СП124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки систем теплоснабжения следует принимать, исходя из значений среднегодовой утечки теплоносителя.
Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуата-ционными) решениями.
Фактический объем воды на подпитку котельной № 1 в 2022 г. составил 
18892 м3.
В соответствии с оперативным журналом котельной № 4 (г. Приозерск,
 ул. Сосновая, 1) подпитка тепловой сети в период с января до 23.04.2023 г. составила 27 м3. В 2022 г. учет холодной воды на подпитку тепловой сети не производился. Данные по фактическому объему воды на подпитку тепловой сети котельной № 4 за 2024, 2025 годы не были предоставлены.
В соответствии с оперативным журналом котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) расход холодной воды на подпитку тепловой сети за период с 01.01.2022 г. до 01.01.2023 г. составил 125 м3, за период с 01.01.2023 г. по 23.04.2023 г. – 52 м3. За 2025 год расход воды на подпитку тепловой сети (по данным теплоснабжающей организации) составил 46,08 м3.
В соответствии с оперативным журналом котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) расход холодной воды на подпитку тепловой сети за период с 31.01.2023 г. до 24.04.2023 г. составил 436 м3. Оперативный журнал котельной № 3 за 2022 год не был предоставлен. Данные по фактическому объему воды на подпитку тепловой сети котельной № 3 за 2024, 2025 годы не были предоставлены.
За 2025 год расход воды на подпитку тепловой сети котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (по данным теплоснабжающей организации) составил 19,68 м3.
Нормативный и аварийный часовой расход подпиточной воды (для собственных сетей, сетей в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» и сетей на балансе сторонних организаций) приведен в таблице 1.90.
Таблица 1.90 – Нормативный и аварийный часовой расход подпиточной воды (все сети: собственные сети, сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» и сети на балансе сторонних организаций)
	Наименование параметра
	2023
	2024
	2025

	Котельные № 1, № 2

	Объем сети, м3
	2 547,53
	2 547,53
	2 547,53

	- нормативные потери сетевой воды, м3/ч
	6,963
	6,963
	6,963

	- аварийная подпитка, м3/ч
	50,95
	50,95
	50,95

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63):

	сети системы отопления
	 
	 
	 

	Объем сети, м3
	15,65
	15,65
	15,65

	- нормативные потери сетевой воды, м3/ч
	0,04493
	0,04493
	0,04493

	- аварийная подпитка, м3/ч
	0,313
	0,313
	0,313

	сети системы ГВС
	 
	 
	 

	Объем сети, м3
	0,93
	0,93
	0,93

	- нормативные потери воды, м3/ч
	0,002514
	0,002514
	0,002514

	- аварийная подпитка, м3/ч
	0,0186
	0,0186
	0,0186


Продолжение таблицы 1.90.
	Наименование параметра
	2023
	2024
	2025

	Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

	Объем сети, м3
	8,39
	8,39
	8,39

	- нормативные потери сетевой воды, м3/ч
	0,02413
	0,02413
	0,02413

	- аварийная подпитка, м3/ч
	0,168
	0,168
	0,168

	Котельная №5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)

	Объем сети, м3
	3,31
	3,31
	3,31

	- нормативные потери сетевой воды, м3/ч
	0,009473
	0,009473
	0,009473

	- аварийная подпитка, м3/ч
	0,0662
	0,0662
	0,0662

	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

	Объем сети, м3
	1,34
	1,34
	1,34

	- нормативные потери сетевой воды, м3/ч
	0,003832
	0,003832
	0,003832

	- аварийная подпитка, м3/ч
	0,0268
	0,0268
	0,0268



[bookmark: _Toc96088614][bookmark: _Toc131597588][bookmark: _Toc199435751]1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

[bookmark: _Toc2361404][bookmark: _Toc16528725]Частично дополнена информация по фактическому расходу воды на подпитку тепловых сетей от котельных № 1 – № 6 за 2025 год. 

[bookmark: _Toc131597589][bookmark: _Toc199435752]1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc96088616][bookmark: _Toc131597590][bookmark: _Toc199435753]1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии


Источниками теплоснабжения Приозерского городского поселения являются:
а) котельные, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс»:
− котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) (собственность);
− котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) (аренда);
− котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) (субаренда, договор 
№ 17/06/2021-64ЭР);
− котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) (субаренда);
− котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) (субаренда, договор 
№ 17/06/2021-64ЭР),
− котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (субаренда, договор 
№ 17/06/2021-64ЭР).
Котельные № 1 и № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети котельных № 1 и № 2 объединены.
Котельные: № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63); № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1); № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) являются обособленными, каждая имеет свою зону теплоснабжения, тепловые сети котельных не объединены.

б) промышленные котельные:
− котельная ДОЗ;
− котельная санатория;
− котельная ОАО «Лесплитинвест».
Сведения по промышленным котельным отсутствуют.
Виды используемого топлива (основного, резервного, аварийного) для источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», приведены в таблице 1.91.
В таблице 1.92 приведен баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2021 году (источник – актуализированная редакция схемы теплоснабжения 
2022 года).
В таблице 1.93 приведен баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2022 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47).
В таблице 1.94 приведен баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2024 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47).
В таблице 1.95 приведен баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2025 году (сведения предоставлены ООО «Энерго-Ресурс»).


Таблица 1.91 – Виды используемого топлива (основного, резервного, аварийного) для источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс»
	Наименование источника тепловой энергии
	Основной вид топлива
	Резервное топливо (аварийное топливо)

	Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
	природный газ
	мазут

	Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
	природный газ
	мазут

	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
	электроэнергия
	дрова

	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
	уголь каменный 
марки ДПК, ДО
	-

	Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	уголь каменный 
марки ДПК, ДО
	-

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	уголь каменный 
марки ДПК, ДО
	-



Таблица 1.92 – Баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2021 году (источник – актуализированная редакция схемы теплоснабжения 2022 года)
	Баланс топлива за год
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 (для газа), ккал/кг (для угля)

	
	натурального топлива
	условного топ-лива т у. т.
	

	Природный газ
	19690,19 тыс. м3
	22624,55
	7980

	Котельная № 1
	15570,75 тыс. м3
	17928,38
	7980

	Котельная № 2
	4119,44 тыс. м3
	4696,17
	7980

	Мазут
	129,73 т
	 
	 

	Котельная № 1
	129,73 т
	 
	 

	Уголь
	1621,40 т
	1183,62
	5110

	Котельная № 4
	303,40 т
	221,48
	5110

	Котельная № 5
	190,80 т 
	139,28
	5110

	Котельная № 3
	1127,20 т
	822,86
	5110

	Электрическая энергия
	287505 кВт ч
	35,36
	-

	Котельная № 6
	287505,00 кВт ч
	35,36
	-



Таблица 1.93 – Баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2022 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47)
	Баланс топлива
за год
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 (для газа), ккал/кг (для угля)

	
	натурального топлива
	условного топлива, т. у. т.
	

	Природный газ
	18876,15 тыс. м3
	21518,81
	7980

	Котельная № 1
	14394,54 тыс. м3
	16409,78
	7980

	Котельная № 2
	4481,61 тыс. м3
	5109,03
	7980

	Уголь
	1873,59 т угля
	1367,73
	5110

	Котельная № 4
	364,09 т угля
	265,79
	5110

	Котельная № 5
	214,5 т угля
	156,59
	5110

	Котельная № 3
	1295 т угля 
	945,35
	5110

	Электрическая энергия
	323917 кВт ч
	39,84
	0,123 – переводной коэффициент расхода ЭЭ в т у. т.-

	Котельная № 6
	323917 кВт ч
	39,84
	


Таблица 1.94 – Баланс потребления топлива источниками тепловой энергии (источник – сведения программы CALC.WARM4.47) в 2024 году
	Баланс топлива
за год
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 (для газа), ккал/кг (для угля)

	
	натурального топлива
	условного топлива, т. у. т.
	

	Природный газ
	18698,320 тыс. м3
	21129,100
	7910

	Котельная № 1
	15226,9 тыс. м3
	17206,390
	7910

	Котельная № 2
	3471,42 тыс. м3
	3922,710
	7910

	Уголь
	1147,40 т угля
	834,16
	5089

	Котельная № 4
	279,9 т угля
	203,49
	5089

	Котельная № 5
	164,5 т угля
	119,59
	5089

	Котельная № 3
	703 т угля 
	511,08
	5089

	Электрическая энергия
	кВт ч
	-
	0,123 – переводной коэффициент расхода ЭЭ в т у. т.-

	Котельная № 6
	нет сведений
	-
	



Таблица 1.95 – Баланс потребления топлива источниками тепловой энергии (источник – сведения программы CALC.WARM4.47) в 2025 году
	Баланс топлива
за год
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 (для газа), ккал/кг (для угля)

	
	натурального топлива
	условного топлива, т. у. т.
	

	Природный газ
	17764,228 тыс. м3
	20073,576
	7910

	Котельная № 1
	14578,893 тыс. м3
	16474,148
	7910

	Котельная № 2
	3185,335 тыс. м3
	3599,428
	7910

	Уголь
	1088,290 т угля
	612,420 т у.т. 
	5089

	Котельная № 4
	245,900 т угля
	178,77
	5089

	Котельная № 5
	156,900 т угля
	114,067
	5089

	Котельная № 3
	685,490 т угля
	498,353
	5089

	Электрическая энергия
	-
	-
	0,123 – переводной коэффициент расхода ЭЭ в т у. т.-

	Котельная № 6
	1291,86 кВт ч/Гкал
	-
	



Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11).
Основным топливом для котельной № 1 является природный газ, мазут – резервное топливо. Низшая теплотворная способность природного газа (среднее значение за год) (сведения программы CALC.WARM4.47) – 7910 ккал/кг. 
В 2021 – 2025 гг. мазут не использовался.
Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а).
Основным топливом для котельной № 2 является природный газ, мазут – резервное топливо. Низшая теплотворная способность природного газа (среднее значение за год) (сведения программы CALC.WARM4.47) – 7910 ккал/кг.
В 2021 – 2025 гг. мазут не использовался.
Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а). 
В котельной установлены два электрокотла, один котлоагрегат (резервный) может работать на дровах.
Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
Основным видом топлива является каменный уголь марки ДПК, ДО. Резервное топливо – отсутствует. Низшая теплотворная способность (среднее значение за год) (сведения программы CALC.WARM4.47) – 5089 ккал/кг.
Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
Основным видом топлива является каменный уголь марки ДПК, ДО. Резервное топливо – отсутствует. Низшая теплотворная способность (среднее значение за год) (сведения программы CALC.WARM4.47) – 5089 ккал/кг.
Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
Основным видом топлива является каменный уголь марки ДПК, ДО. Резервное топливо – отсутствует. Низшая теплотворная способность (среднее значение за год) (сведения программы CALC.WARM4.47) – 5089 ккал/кг.
[bookmark: _Hlk150863357]Поставка природного газа осуществляется в соответствии с договором 
№ 47-Т-2701 от 29.10.2024 г., заключенным ООО «Энерго-Ресурс» с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Сертификат качества приведен в Приложении 5 (книга 5 ОМ).
Поставка природного газа осуществляется по адресам:
 - Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Песочная, 22а;
 - Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11.
[bookmark: _Hlk199421886]Поставка каменного угля марки ДПК (класс крупности 50-200 мм, влажность не более 18 %, зольность – не более 20 %) осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс». 
Поставка каменного угля марки ДО (класс крупности 25-50 мм, влажность не более 18 %, зольность – не более 20 %) осуществляется в соответствии с договорами № 34293 от 23.12.2025 г., 32981 от 08.08.2025 г., заключенными с ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс». Сертификаты качества топлива приведены в Приложении 5 (книга 5 ОМ).
Поставка угля осуществляется по следующим адресам:
 - Ленинградская область, котельная № 3 г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63;
 - Ленинградская область, котельная № 4, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1;
 - Ленинградская область, котельная № 5, г. Приозерск, ул. Заозерная, 15.
В таблице 1.96 приведен расход условного топлива, удельный расход условного топлива (утвержденный и фактический) по источникам тепловой энергии, эксплуатируемым ООО «Энерго-Ресурс», в 2022 г. (информация предоставлена персоналом теплоснабжающей организации).
Таблица 1.96 – Расход условного топлива, удельный расход условного топлива (утвержденный и фактический) по источникам тепловой энергии, эксплуатируемым ООО «Энерго-Ресурс», в 
2022 г. (информация предоставлена персоналом теплоснабжающей организации)
	Адрес 
источника
	Расход ус-ловного топ-лива, т у. т.
	Низшая тепло-та сгорания, ккал/нм3 (для газа), ккал/кг (для угля)
	Утвержденный удельный 
расход услов-ного топлива, 
кг у. т./Гкал
	Фактический удельный расход услов-ного топлива, 
кг у. т./Гкал

	[bookmark: _Hlk150850001]Котельная № 1 (г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к. 11)
	16409,78
	7980
	156,59
	146,96

	Котельная № 2 
(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
	5109,03
	7980
	165,3
	156,29

	Котельная (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	39,84
	0,123 – переводной коэф-фициент расхода ЭЭ в т у. т.
	нет данных
	2012,9
кВт ч/Гкал = 
247,58 
кг у.т./Гкал

	Котельная ДРСУ (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	265,79
	5110
	205,8
	378,0

	Котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	945,35
	5110
	205,8
	400,39

	Котельная (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	156,59
	5110
	208,0
	332,0



Утвержденные удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (эксплуатируются ООО «Энерго-Ресурс») на 2023 – 2025 гг. приведены в таблице 1.97.
Таблица 1.97 – Утвержденные удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (эксплуатируются ООО «Энерго-Ресурс») на 2023 год
	Наименование источника тепловой энергии
	Единица измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Природный газ, в т.ч.
	кг у. т./Гкал
	158,96
	156,51
	156,51

	Котельная № 1 (г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к. 11)
	кг у. т./Гкал
	156,59
	156,59
	156,59

	Котельная № 2 (г. Приозерск, 
ул. Песочная, 22а)
	кг у. т./Гкал
	165,3
	156,29
	156,29

	Электроэнергия, в т.ч.
	кг у. т./Гкал
	-
	-
	-

	Котельная № 6(г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	кг у. т./Гкал
	-
	-
	-

	Каменный уголь марки ДПК, ДО
	кг у. т./Гкал
	205,99
	213,2
	213,2

	Котельная № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	кг у. т./Гкал
	205,8
	213,2
	213,2

	Котельная № 3 (г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63)
	кг у. т./Гкал
	205,8
	213,2
	213,2

	Котельная № 5(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	кг у. т./Гкал
	208,0
	213,2
	213,2




[bookmark: _Toc96088617][bookmark: _Toc131597591][bookmark: _Toc199435754]1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможностей их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (с изменениями на 22 августа 2013 г.) норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее – НЭЗТ).
ННЗТ создается на электростанциях и котельных для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.
ННЗТ на котельных определяется с учетом необходимости обеспечения ее работы в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования или исчерпания НЭЗТ. 
ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. 
ННЗТ определяется в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377) по формуле

                                

где  – среднее значение выработки тепловой энергии в самом холодном месяце, Гкал/сутки;
 – расчетный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал;
К – переводной коэффициент из натурального топлива в условное;
Т – длительность периода, на который формируется объем неснижаемого запаса топлива, суток. 
В соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377) объем запаса основного/резервного топлива для котельной, работающей на твердых видах топлива, должен составлять не менее 7-ного суточного расхода при доставке автотранспортом, 14-ти суточного расхода при доставке железнодорожным транспортом.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.
Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.
Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: по твердому топливу – 45 суток; по жидкому топливу – 30 суток.
Объемы нормативов должны устанавливаться с учетом фактической влажности топлива.
Резервное топливо предусмотрено на котельных № 1 и № 2.
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» на отопительный сезон 2021 – 2022 гг., приведены в таблице 1.98  (источник – актуализированная редакция схемы теплоснабжения 2022 г.).
Таблица 1.98 – Нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», на отопительный сезон 2021 – 2022 гг.
	№ п/п
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тонн
	в том числе:

	
	
	
	Нормативный неснижаемый запас
топлива (ННЗТ), тонн
	Нормативный эксплуатационный запас
топлива (НЭЗТ), тонн

	1
	Мазут (нефть), тн
	402
	402
	0

	2
	Уголь, тн
	2760
	410
	2350



Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2023 г. на источниках тепло-вой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», приведен в таблице 1.99   (предоставлено ООО «Энерго-Ресурс»).

Таблица 1.99 – Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2023 г. на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (предоставлено 
ООО «Энерго-Ресурс»).
	№ п/п
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тонн
	в том числе:

	
	
	
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн
	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн

	1
	Мазут (нефть), тн
	402
	402
	0

	2
	Уголь, тн
	230
	40
	190



Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2024 г. на источниках тепло-вой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», приведен в таблице 1.100   (предоставлено ООО «Энерго-Ресурс»).
Таблица 1.100 – Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2024 г. на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (предоставлено 
ООО «Энерго-Ресурс»).
	№ п/п
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тонн
	в том числе:
	Вместимость площадок и емкостей  хранения топлива, тыс. т

	
	
	
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн
	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
	

	1
	Котельная № 1
мазут, т
	298
	298
	0
	0,402

	2
	Котельная № 2
мазут, т
	104
	104
	0
	

	3
	Котельная № 3
уголь, тн
	165
	24
	141
	0,5

	4
	Котельная № 4
уголь, тн
	24
	3
	21
	

	5
	Котельная № 5
уголь, тн
	11
	11
	0
	

	6
	Котельная № 6
уголь, тн
	2
	2
	0
	



Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2025 г. на источниках тепло-вой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», приведен в таблице 1.101   (предоставлено ООО «Энерго-Ресурс»).
Таблица 1.101 – Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2025 г. на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс» (предоставлено 
ООО «Энерго-Ресурс»).
	№ п/п
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тонн
	в том числе:
	Вместимость пло-щадок и емкостей  хранения топлива, тыс. т

	
	
	
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн
	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
	

	1
	Котельная № 1
мазут, т
	298
	298
	0
	0,402

	2
	Котельная № 2
мазут, т
	104
	104
	0
	

	3
	Котельная № 3
уголь, тн
	134
	19
	115
	0,5

	4
	Котельная № 4
уголь, тн
	19
	2
	17
	

	5
	Котельная № 5
уголь, тн
	9
	9
	0
	

	6
	Котельная № 6
уголь, тн
	1
	1
	0
	


[bookmark: _Toc96088618][bookmark: _Toc131597592][bookmark: _Toc199435755]1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

[bookmark: _Hlk199492741]Природный газ. Поставка природного газа осуществляется в соответствии с договором № 47-Т-2701 от 29.10.2024 г., заключенным ООО «Энерго-Ресурс» с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Согласованный объем постава газа в 2025 году – 20986 тыс. м3.
Каменный уголь марки ДПК и ДО.
Поставка каменного угля марки ДО (класс крупности 25-50 мм, влажность не более 18 %, зольность – не более 20 %) осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс». Поставка каменного угля марки ДО (класс крупности 25 – 50 мм, влажность не более 18 %, зольность – не более 20 %) осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с ООО «ТК «Сибирь-ЭнергоРесурс». Объемы поставки – 2660 т, 2880 т. Поставка угля осуществляется по следующим адресам:
 - Ленинградская область, котельная № 3 г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63;
 - Ленинградская область, котельная № 4, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1;
 - Ленинградская область, котельная № 5, г. Приозерск, ул. Заозерная, 15.

[bookmark: _Toc131597593][bookmark: _Toc199435756]1.8.4 Описание использования местных видов топлива
[bookmark: _Hlk94360688]
В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. (ред. постановления Правительства РФ от 23.03.2016 г. № 229 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») вводится термин «местные виды топлива» – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.
Приоритетным вариантом развития централизованной системы теплоснабжения предусматривается строительство новых газовых БМК.
Использование местных видов топлива и возобновляемых источников энергии не предусматривается.


[bookmark: _Toc96088620][bookmark: _Toc131597594][bookmark: _Toc199435757]1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива приведено в п. 1.8.1 – 1.8.3.
[bookmark: _Toc96088621][bookmark: _Toc131597595][bookmark: _Toc199435758][bookmark: _Hlk94260752]1.8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

В настоящее время преобладающим в поселении видом топлива является природный газ (96 %).

[bookmark: _Toc96088622][bookmark: _Toc131597596][bookmark: _Toc199435759]1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа

[bookmark: _Hlk130296497]В конце 2020 г. завершено строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до г. Приозерск, что позволило обеспечить газоснабжение двух котельных города – № 1, № 2.
[bookmark: _Hlk150350884][bookmark: _Hlk229669906]На момент разработки Схемы теплоснабжения действуют: Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 – 2030 гг., Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 2033 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 26.12.2025 
№ 1101 (с изменениями и дополнениями от 12.03.2026).
В соответствии с план-графиком газификации «Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год построен межпоселковый газопровод до 
п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области, в 2026 году будет завершена газификация предприятий и жилого фонда.
[bookmark: _Hlk129249422]Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных: котельная № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1); котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); котельная № 6 
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию с 2028 г.) и выводом из эксплуатации существующих котельных.
В перспективе использование природного газа в Приозерском городском поселении составит 100 % от потребления топлива.


[bookmark: _Toc96088623][bookmark: _Toc131597597][bookmark: _Toc199435760]1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы существующие топливные балансы источников тепловой энергии.
В конце 2020 г. завершено строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до г. Приозерск, что позволило обеспечить газоснабжение двух котельных города – № 1, № 2.
На момент разработки Схемы теплоснабжения действуют: Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 – 2030 гг., Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 2033 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 26.12.2025 
№ 1101 (с изменениями и дополнениями от 12.03.2026).
В соответствии с план-графиком газификации «Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год построен межпоселковый газопровод до 
п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области, в 2026 году будет завершена газификация предприятий и жилого фонда.
Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных: котельная № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1); котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); котельная № 6 
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию с 2028 г.) и выводом из эксплуатации существующих котельных.
В перспективе использование природного газа в Приозерском городском поселении составит 100 % от потребления топлива.

[bookmark: _Toc131597598][bookmark: _Toc199435761]1.9.	Надежность теплоснабжения
[bookmark: _Hlk94713193]
Для оценки надежности системы теплоснабжения используются показатели, установленные в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от                 08.08.2012 г. № 808 (с изменениями и дополнениями) и Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310).
В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» и «Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения» системы теплоснабжения поселений по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.
Для оценки надежности систем теплоснабжения используются в том числе следующие показатели:
интенсивность отказов систем теплоснабжения;
относительный аварийный недоотпуск тепла;
надежность электроснабжения источников тепловой энергии;
надежность водоснабжения источников тепловой энергии;
надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;
соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;
техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания. Принимается:
– Кэ = 1,0 – при наличии резервного электроснабжения;
– Кэ = 0,60 – при отсутствии резервного источника электроснабжения.
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения. Принимается:
– Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;
– Кв = 0,60 – при отсутствии резервного источника водоснабжения. 
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного вида топлива. Принимается:
– Кт = 1,0 – при наличии резервного вида топлива;
– Кт = 0,50 – при отсутствии резервного вида топлива.
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) определяется размером дефицита (%): до 10 % – Кб = 1,0; от 10 до 20 % – Кб = 0,80;                от 20 до 30 % – Кб = 0,60; свыше 30 % – Кб = 0,30.
Показатель уровня резервирования источников (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети характеризуется отношением резервируемой тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию. Оценка уровня резервирования: от 90 до 100 % – Кр = 1,0; от 70 до 90 % включительно – Кр = 0,70; от 50 % до 70 % включительно – Кр = 0,50; от 30 % до 50 % включительно – Кр = 0,30; менее 30 % – Кр = 0,20.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) характеризуется долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: при доле трубопроводов, подлежащих замене, до 10 % – Кс = 1,0; от 10 до 20 % – Кс = 0,80; от 20 до 30 % – Кс = 0,60;
свыше 30 % – Кс = 0,50.
Коэффициент интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.) характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.
Интенсивность отказов определяется по формуле

				, 				                  

где nотк – количество отказов за последние три года;
S – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения, км.
В зависимости от показателя интенсивности отказов () коэффициент отказов (Котк) составит: при  до 0,50 – Котк = 1,0; при  = 0,50 ÷ 0,80 –               Котк = 0,80; при  = 0,80 ÷ 1,20 – Котк = 0,60; при  > 1,20 Котк = 0,50.
Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед.) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле

				, 					     

где Qав – аварийный недоотпуск тепла за последние три года;
Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель Кнед: при недоотпуске до 10 % – Кнед. = 1,0; при недоотпуске тепла от 10 до 30 % –                 Кнед. = 0,80; при недоотпуске тепла от 30 до 50 % – Кнед. = 0,60; при недоотпуске тепла свыше 50 % – Кнед. = 0,50.
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (а в нашем случае и показатель надежности системы теплоснабжения поселения в целом) определяется как среднеарифметическое значение оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей по формуле

			                                            

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения городского поселения они с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные – при К над. ≥ 0,90; надежные – при К над. от 0,75 до 0,89; малонадежные – при К над. 0,50 до 0,74; ненадежные – при 
К над. < 0,50.

[bookmark: _Toc96088625][bookmark: _Toc131597599][bookmark: _Toc199435762]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий:
· интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;
· интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;
· распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного периода;
· интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.
Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим образом:
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-13_12-00-38.png]
[bookmark: _Hlk150880145]где i – номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудования тепловой сети;
j – год регистрации события;
m – номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), для которой определяется частота отказов;
[bookmark: _Hlk151134551]N – общее число событий (отказов) за j-й год в зоне действия системы теплоснабжения;
ni, j, m – i-й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в зоне действия системы теплоснабжения m за j -й год;
Lj, m – протяженность теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км.
В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.
Протяженность тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности прямого и обратного теплопроводов тепловой сети, представленных в электронной модели системы теплоснабжения и/или по данным расчета энергетических характеристик тепловых сетей.
Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все зафиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного года, в том числе события отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения потребителей, а также события отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с отложенным ремонтом.
В процессе вычислений предполагается, что протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, остаются неизменными.
В дальнейшем для расчетов вероятности отказов участков тепловых сетей приняты следующие зависимости:
для описания интенсивности устойчивых отказов тепловых сетей в зависимости от диаметра теплопроводов:
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-13_12-09-30.png]

где Dy – условный диаметр участка тепловой сети, м.
для описания интенсивности отказов участков тепловых сетей в зависимости от срока службы:
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-13_12-12-28.png]
где  – интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год;
 – срок эксплуатации участка тепловой сети, лет;
 – параметр распределения Гнеденко-Вейбулла.
Параметр распределения вычисляется как
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-13_12-15-57.png]
[bookmark: _Hlk199925896]За 2024, 2025 годы информация по отказам тепловых сетей (аварийным ситуациям) теплоснабжающей организацией не предоставлена.


[bookmark: _Toc96088626][bookmark: _Toc131597600][bookmark: _Toc199435763]1.9.2 Частота отключения потребителей

Частота отключений потребителей определяется количеством вынужденных отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей.
За 2024, 2025 годы информация по отказам тепловых сетей (аварийным ситуациям) теплоснабжающей организацией не предоставлена.

[bookmark: _Toc96088627][bookmark: _Toc131597601][bookmark: _Toc199435764]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zr, необходимое для ликвидации повреждения.
Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.
Параметр zr также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных работ. 
Как правило, параметр zr определяется по эксплуатационным данным, характерным для каждого теплоснабжающего предприятия.
В таблице 1.102 приведено среднее время восстановления поврежденного участка тепловой сети (Zr, ч) соответствии с данными МДС 41-6.2000. Время zp, ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и расстоянием между секционирующими задвижками l, км, можно рассчитать также по следующей эмпирической формуле

                                                  

Таблица 1.102 – Среднее время восстановления Zr (ч) восстановления поврежденного участка тепловой сети
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирую-щими задвижками l, км
	Среднее время восстановления zр, ч

	0,1 – 0,2
	-
	5

	0,4 – 0,5
	1,5
	10 – 12

	0,6
	2 – 3
	17 – 22

	1
	2 – 3
	27 – 36

	1,4
	2 – 3
	38 – 51


За 2024, 2025 годы информация по отказам тепловых сетей (аварийным ситуациям) теплоснабжающей организацией не предоставлена.

[bookmark: _Toc96088628][bookmark: _Toc131597602][bookmark: _Toc199435765]1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности по результатам расчета не выявлены, карты-схемы не приводятся.
Общий показатель надежности системы теплоснабжения по источникам тепловой энергии, эксплуатируемым ООО «Энерго-Ресурс», рассчитанный в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310), составляет:
– котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11), котельная № 2
 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) – 0,975;
– котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) – 0,9375.
– котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 0,8875;
– котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 0,9375;
– котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) – 0,9375.
В целом общий показатель надежности системы теплоснабжения Приозерского городского поселения составляет 0,974, что характеризует ее как высоконадежную.
По результатам расчета надежности системы теплоснабжения от каждого источника г. Приозерска в ПРК Zulu Thermo стационарная вероятность рабочего состояния сети по каждому источнику составила:
– котельная № 1, № 2 					0;
– котельная № 1, ветка Инженерная-Ларионова 	0,999351;
– котельная № 4, ул. Сосновая, 1 			0,998570;
– котельная № 5, ул. Заозёрная, 15 			0,999967;
– котельная № 6, ул. Цветкова, 43а 			0,999972;
– котельная № 3, Ленинградское шоссе, 63 		0,999845.
Нулевое значение стационарной вероятности рабочего состояния сети котельных № 1, № 2 обусловлено значительным превышением нормативного срока эксплуатации по отдельным участкам трубопроводов. В связи с отсутствием данных по году прокладки внутридомовых трубопроводов (от ввода в здание до теплового пункта) данные сроки принимались по году строительства объектов. Участки тепловых сетей со значительным превышением нормативных сроков эксплуатации не являются надежными и вследствие этого вероятность рабочего состояния системы в целом снижается или приравнивается к 0.
Для обеспечения нормативных показателей безотказной работы тепловых сетей от котельных № 1, 2 необходимо выполнение мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) участков тепловых сетей от котельных № 1, 2, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов).
Также необходимо выполнить мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, находящихся на балансе потребителей тепловой энергии (подвальные сети), срок службы которых превышает нормативный (более 30 лет).

[bookmark: _Toc96088629][bookmark: _Toc131597603][bookmark: _Toc199435766]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствуют.

[bookmark: _Toc96088630][bookmark: _Toc131597604][bookmark: _Toc199435767]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 1.9.5 настоящего пункта

[bookmark: _Hlk95746434]Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения указано в таблице 1.103 (источник – СП 124.13330.2012).
Таблица 1.103 – Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения                  (в соответствии с СП 124.13330.20120)
	Диаметр труб тепловых сетей, 
мм
	Время восстановления теплоснабжения, 
ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800 – 1000
	40

	1200 – 1400
	До 54



При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача тепла на отопление (и вентиляцию) жилищно-коммунальным потребителям в размерах, указанных в таблице (источник – СП 124.13330.2012).
Надежность теплоснабжения характеризуется также следующими показателями: показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; показатель наличия основных материально-технических ресурсов; показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения.
Общая оценка готовности дается по критериям, приведенным в таблицах 1.104 – 1.106.
Таблица 1.105 – Требуемая подача тепловой энергии жилищно-коммунальным потребителям при авариях (отказах) на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях (в соответствии с СП 124.13330.2012)
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30

	Допустимое снижение подачи тепло-вой энергии на отопление и вентиля-цию жилищно-коммунальным 
и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до
	78
	84
	87



Таблица 1.105 – Критерии оценки готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения поселения
	Значение коэффициента готовности Кгот.
	Сумма значений коэффи-
циентов, , 
	Категория готовности

	0,85 – 1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 – 1,0 
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,70 – 0,84
	0,50 и более
	ограниченная готовность

	0,70 – 0,84
	до 0,50
	неготовность

	менее 0,70
	-
	неготовность



Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения определяется по формуле

                      

Результаты расчета показателей надежности источников тепловой энергии и системы теплоснабжения Приозерского городского поселения в целом выполненного в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310) представлены в таблице 1.106.
Общий показатель надежности системы теплоснабжения по источникам тепловой энергии, эксплуатируемым ООО «Энерго-Ресурс» рассчитанный в соответствии с Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310), составляет:
– котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11), котельная № 2
 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) – 0,975;
– котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) – 0,9375.
– котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 0,8875;
– котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 0,9375;
– котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) – 0,9375.
В целом общий показатель надежности системы теплоснабжения Приозерского городского поселения составляет 0,974, что характеризует ее как высоконадежную.
Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения Приозерского городского поселения составляет 1,0.
[bookmark: _Hlk199923530]В ПРК Zulu Thermo 10.0 имеется модуль для расчета надежности системы теплоснабжения, расчет в котором выполняется в соответствии с приложением П18.2 «Определение показателей надежности потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения» Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212, с изменениями и дополнениями).
Для выполнения расчета надежности системы теплоснабжения от каждого источника г. Приозерска в ПРК Zulu Thermo были приняты следующие исходные данные:
 – по объекту «потребитель»: коэффициент тепловой аккумуляции 40 ч, минимально допустимая температура 12 °С (10 °С для гаражей);
 – по объекту «участок»: период эксплуатации принят по году прокладки, средняя интенсивность отказов 5,7  E- 006, 1/(км∙ч).
По результатам расчета надежности системы теплоснабжения от каждого источника г. Приозерска в ПРК Zulu Thermo стационарная вероятность рабочего состояния сети по каждому источнику составила:
– котельная № 1, № 2 					0;
– котельная № 1, ветка Инженерная-Ларионова 	0,999351;
– котельная № 4, ул. Сосновая, 1 			0,998570;
– котельная № 5, ул. Заозёрная, 15 			0,999967;
– котельная № 6, ул. Цветкова, 43а 			0,999972;
– котельная № 3, Ленинградское шоссе, 63 		0,999845.
Нулевое значение стационарной вероятности рабочего состояния сети котельных № 1, № 2 обусловлено значительным превышением нормативного срока эксплуатации по отдельным участкам трубопроводов. В связи с отсутствием данных по году прокладки внутридомовых трубопроводов (от ввода в здание до теплового пункта) данные сроки принимались по году строительства объектов. Участки тепловых сетей со значительным превышением нормативных сроков эксплуатации не являются надежными и вследствие этого вероятность рабочего состояния системы в целом снижается или приравнивается к 0.

[bookmark: _Hlk127809681]Таблица 1.106 – Показатели надежности источников тепловой энергии и системы теплоснабжения Приозерского городского поселения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозначение
	Значение

	
	
	
	Котельная № 1 
(г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к.11)
	Котельная № 2 
(г. Приозерск, 
ул. Песочная, 22а)
	Котельная № 6
(ул. Цветкова, 43а)
	Котельная № 4
(г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	Котельная № 3
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	Котельная № 5
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	В целом система теплоснабжения поселения:

	 
	Полезный отпуск тепла котельной, Гкал
	 
	106 363,531
	74,249
	613,37
	1338,379
	420,21
	108809,746

	1
	Показатель надежности электроснабжения котельной (системы теплоснабжения поселения)
	Kэ
	1,0
	1,0
	1,0
	0,6
	1,0
	1,0
	0,998

	2
	Показатель надежности водоснабжения котельной (системы теплоснабжения поселения)
	Kв
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3
	Показатель надежности топливоснабжения котельной (системы теплоснабжения поселения)
	Kт
	1
	1
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	0,989

	4
	Показатель соответствия тепловой мощности котельной (системы теплоснабжения поселения) и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 
	Kб
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5
	Показатель уровня резервирования котельной (системы теплоснабжения поселения) и элементов тепловой сети
	Kр
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	6
	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Kс
	0,80
	1,0
	1
	1
	1
	0,804

	7
	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Kотк.тс
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	8
	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Kнед
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	9
	Показатель укомплектованности источника тепловой энергии ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом
	Kп
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	10
	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Kм
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	11
	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов
	Kтр
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	12
	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания
	Kист
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	13
	Общий показатель надежности системы теплоснабжения 
	[image: ]
	0,975
	0,975
	1,0
	0,8875
	0,9375
	0,9375
	0,974

	14
	Общий показатель готовности теплоснабжаю-щей организации к проведению аварийно-восс-тановительных работ в системе теплоснабжения 
	Кгот.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0




[bookmark: _Toc199435768][bookmark: _Toc96088631][bookmark: _Toc131597605][bookmark: _Hlk197879962]1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселения, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – система мер по повышению надежности)
Общий показатель надежности системы теплоснабжения по источникам тепловой энергии, эксплуатируемым ООО «Энерго-Ресурс», рассчитанный в соответствии с Методическими указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310), составляет:
– котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11), котельная № 2
 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) – 0,975;
– котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) – 0,9375.
– котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 0,8875;
– котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 0,9375;
– котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) – 0,9375.
В целом общий показатель надежности системы теплоснабжения Приозерского городского поселения составляет 0,974, что характеризует ее как высоконадежную.
По результатам расчета надежности системы теплоснабжения от каждого источника г. Приозерска в ПРК Zulu Thermo стационарная вероятность рабочего состояния сети по каждому источнику составила:
– котельная № 1, № 2 					0;
– котельная № 1, ветка Инженерная-Ларионова 	0,999351;
– котельная № 4, ул. Сосновая, 1 			0.998570;
– котельная № 5, ул. Заозёрная, 15 			0.999967;
– котельная № 6, ул. Цветкова, 43а 			0.999972;
– котельная № 3, Ленинградское шоссе, 63 		0.999845.
Нулевое значение стационарной вероятности рабочего состояния сети котельных № 1, № 2 обусловлено значительным превышением нормативного срока эксплуатации по отдельным участкам трубопроводов. В связи с отсутствием данных по году прокладки внутридомовых трубопроводов (от ввода в здание до теплового пункта) данные сроки принимались по году строительства объектов. Участки тепловых сетей со значительным превышением нормативных сроков эксплуатации не являются надежными и вследствие этого вероятность рабочего состояния системы в целом снижается или приравнивается к 0.
Для обеспечения нормативных показателей безотказной работы тепловых сетей от котельных № 1, 2 необходимо выполнение мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) участков тепловых сетей от котельных № 1, 2, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов, книга 4). Также необходимо выполнить мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, находящихся на балансе потребителей тепловой энергии (подвальные сети), срок службы которых превышает нормативный (более 30 лет).

[bookmark: _Toc199435769]1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы исходные данные по полезному отпуску тепловой энергии в таблице 1.106 для расчета показателей надежности источников тепловой энергии и системы теплоснабжения Приозерского городского поселения.

[bookmark: _Toc131597606][bookmark: _Toc199435770]1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых компаний

Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район от 
27.09.2018 г. № 3227 с 01.10.2018 г. ООО «Энерго-Ресурс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения на территории г. Приозерска Ленинградской области.
Расходы на производство и отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми ООО «Энерго-Ресурс», в 2022 г. (фактические), планируемые на 2023 год, фактические за 2024 год и за 2025 год (источник информации: калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии, калькуляция тарифа на теплоноситель) приведены в таблице 1.107.


Таблица 1.107 – Расходы на производство и отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми ООО «Энерго-Ресурс», в 2022 г. (фактические), планируемые на 2023 год, фактические в 2024 году, планируемые на 2025 год (калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии, калькуляция тарифа на теплоноситель)
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2022 год 
факт
	2023 год, план, утвержденный органами гос-регулирования
	2024 год
факт
	2025 год, утв. орга-нами госрегу-лирования

	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя
	тыс. рублей
	283319,83
	299434,05
	312336,34
	296479,48

	Операционные расходы
	тыс. рублей
	86503,32
	76657,6
	83979,96
	70273,41

	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)
	тыс. рублей
	42321,19
	42012,76
	64303,23
	27007,33

	Ресурсы
	тыс. рублей
	154495,32
	180763,69
	164053,15
	199198,75

	Итого расходы на передачу тепловой энергии
	тыс. рублей
	31649,2
	27124,53
	41167,180
	34287,83

	Операционные расходы
	тыс. рублей
	25404,09
	18753,98
	28727,20
	22219,15

	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)
	тыс. рублей
	5968,16
	8262,87
	12439,98
	12068,67

	Ресурсы
	тыс. рублей
	276,95
	107,67
	0
	0

	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)
	тыс. рублей
	2947,22
	10011,63
	0
	8342,52

	Нормативная прибыль
	тыс. рублей
	0
	0
	0
	0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. рублей
	2947,22
	10011,63
	0
	8342,52

	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам (за исключением расходов на топливо, расхо-дов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним) и расходам на амортизацию основных средств и нематериальных активов
	тыс. рублей
	1,57
	2,51
	0
	5,0

	Налог на прибыль
	тыс. рублей
	0
	0
	0
	0

	Корректировка НВВ
	тыс. рублей
	0
	-9183,89
	-8770,35
	-14831,79

	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	тыс. рублей
	-
	0
	0
	0

	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	тыс. рублей
	-
	-9183,89
	-8770,35
	-14831,79

	Расчет необходимой валовой выручки (НВВ)
	
	
	
	
	

	НВВ, всего, в т.ч.
	тыс. рублей
	317916,25
	327386,31
	344733,17
	324278,04

	  операционные расходы
	тыс. рублей
	111907,41
	95411,58
	112707,16
	92492,56

	  неподконтрольные расходы
	тыс. рублей
	48289,35
	50275,63
	76743,21
	39076,0

	  ресурсы
	тыс. рублей
	158654,08
	154772,27
	164053,15
	199198,75

	  расходы из прибыли
	тыс. рублей
	2947,22
	10011,63
	0
	8342,52

	НВВ на теплоноситель
	тыс. рублей
	527,89
	777,33
	906,47
	1170,77

	НВВ, без учета теплоносителя
	тыс. рублей
	317388,37
	326608,99
	343826,7
	323107,27

	НВВ по конечным потребителям с коллекторов
	тыс. рублей
	0
	0
	0
	0

	НВВ без учета теплоносителя – полезный отпуск тепловой энергии из сети
	тыс. рублей
	317388,37
	326608,99
	343826,70
	323107,270

	НВВ, I-ое полугодие
	тыс. рублей
	186915,26
	0
	208446,12
	185921,98

	НВВ, II-ое полугодие
	тыс. рублей
	130473,11
	326608,99
	135380,58
	137185,29

	Тарифное меню
	
	
	
	
	

	НВВ всей тепловой энергии, отпущенной с коллекто-ров
	тыс. рублей
	286413,97
	299661,86
	311429,87
	305489,26

	Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов, год
	руб/Гкал
	2009,91
	2164,67
	139206,79
	144211,04




Продолжение таблицы 1.107
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2022 год 
факт
	2023 год, план, утвержденный органами гос-регулирования
	2024 год
	2025 год, утв. орга-нами госрегу-лирова-ния

	Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую из тепло-вой сети, год
	руб/Гкал
	2737,23
	2864,99
	2237,17
	2118,35

	I-ое полугодие
	руб/Гкал
	2700,0
	
	2237,17
	2118,35

	II-ое полугодие
	руб/Гкал
	2792,4
	
	2237,17
	2118,35

	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год
	руб/Гкал
	2737,23
	2864,99
	2935,81
	2734,15

	I-ое полугодие
	руб/Гкал
	2700,0
	
	2935,81
	2734,15

	II-ое полугодие
	руб/Гкал
	2792,4
	
	2935,81
	2734,15

	Топливная составляющая
	руб/Гкал
	1068,89
	1179,74
	1165,61
	1387,07

	Составляющая по покупке тепловой энергии
	руб/Гкал
	0
	0
	0
	0

	Ставка на содержание сетей
	руб/Гкал
	267,13
	236,38
	276,62
	149,08

	Ставка на покупку потерь
	руб/Гкал
	0
	0
	0
	0

	Тариф на передачу
	руб/Гкал
	267,13
	236,38
	276,62
	149,08

	Инвестиционная составляющая
	руб/Гкал
	0
	0
	702,54
	351,13

	Калькуляция тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
	
	
	
	
	

	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в т.ч.
	тыс. рублей
	527,89
	777,33
	906,47
	1170,77

	Стоимость исходной воды
	тыс. рублей
	527,89
	777,33
	906,47
	1170,77

	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке
	тыс. рублей
	0
	0
	0
	0

	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки
	тыс. рублей
	0
	0
	0
	0

	Объем воды, в т.ч. 
	тыс. м3
	52,91
	89,55
	42,76
	53,0

	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии
	тыс. м3
	52,91
	89,55
	42,76
	53,0

	I-ое полугодие
	тыс. м3
	27,93
	44,78
	21,22
	26,50

	II-ое полугодие
	тыс. м3
	24,97
	44,78
	21,54
	26,50

	Объем покупки теплоносителя
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя
	тыс. рублей
	527,89
	777,33
	906,47
	1170,77

	Стоимость 1 м3 воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций
	руб./м3
	9,98
	8,68
	21,20
	22,09

	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
	руб./м3
	9,98
	8,68
	21,20
	22,09

	Тариф на теплоноситель, I-ое полугодие
	руб./м3
	
	8,36
	21,20
	16,53

	Тариф на теплоноситель, II-ое полугодие
	руб./м3
	
	16,53
	21,20
	27,65




[bookmark: _Toc96088633][bookmark: _Toc131597607][bookmark: _Toc199435771]1.10.1 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Произведена актуализация технико-экономических показателей производственной деятельности ООО «Энерго, приведены калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии и калькуляция тарифа на теплоноситель (факт 2024 год, 2025 год).


[bookmark: _Toc131597608][bookmark: _Toc199435772]1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc96088635][bookmark: _Toc131597609][bookmark: _Toc199435773]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет

[bookmark: _Hlk106371987]Сведения по тарифам на тепловую энергию в 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 гг. приведены из актуализированной редакции схемы теплоснабжения 2022 года. Сведения по тарифам на тепловую энергию в 2023 г. приведены в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:
 - № 469-п от 25 ноября 2022 г. для потребителей (кроме населения);
 - № 528-п от 28 ноября 2022 г. для населения.
Сведения по тарифам на тепловую энергию в 2024 г. приведены в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:
 - № 450-п от 19 декабря 2023 г. для потребителей (кроме населения);
 - № 490-п от 20 декабря 2023 г. для населения. 
Сведения по тарифам на тепловую энергию в 2025 г. приведены в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:
 - № 560-п от 27 декабря 2024 г. для потребителей (кроме населения);
 - № 416-п от 20 декабря 2024 г. для населения.
Сведения по тарифам на тепловую энергию в 2026 г. приведены в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:
 - № 517-п от 19 декабря 2025 г. для потребителей (кроме населения);
 - № 577-п от 19 декабря 2025 г. для населения.
Сведения по тарифам на тепловую энергию (отопление, горячее водоснабжение) приведены в таблицах 1.108 – 1.109.
Таблица 1.108 – Динамика тарифов на тепловую энергию на нужды отопления
	Наименование организации 
	Реквизиты приказа 
ЛенРТК об установлении тарифов 
	Дата вступления тарифа в действие 
	Дата окончания действия тарифа 
	Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для 
ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал 
	Тариф на тепловую энергию для населения (с 
НДС), руб./Гкал 

	
	Дата
	Номер
	
	
	вода 
	

	2026 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	
	
	01.01.2026
	30.09.2026
	2734,15
	-

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	2855,62
	-

	
	19.12.2025
	577-п
	01.01.2026
	30.09.2026
	-
	3324,06

	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	-
	3483,86

	2025 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	27.12.2024
	560-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	2734,15
	-

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	2734,15
	-

	
	20.12.2024
	416-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	-
	3000,00

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	-
	3269,57

	2024 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	19.12.2023
	450-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	2935,81
	-

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	2935,81
	-

	
	20.12.2023
	490-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	-
	2800,00

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	-
	3000,00

	2023 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	25.11.2022
	469-п
	01.01.2023
	31.12.2023
	2939,22
	-

	
	28.11.2022
	528-п
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	2800,0




Продолжение таблицы 1.108
	Наименование организации 
	Реквизиты приказа 
ЛенРТК об установлении тарифов 
	Дата вступления тарифа в действие 
	Дата окончания действия тарифа 
	Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для 
ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал 
	Тариф на тепловую энергию для населения (с 
НДС), руб./Гкал 

	
	Дата
	Номер
	
	
	вода 
	

	2022 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	15.12.2021
	410-п
	01.01.2022 
	30.06.2022 
	2 700,00 
	2 700,00 

	
	
	
	01.07.2022 
	01.12.2022 
	2 720,00 
	2 720,00 

	
	25.11.2022
	469-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	2 939,22
	-

	
	28.11.2022
	528-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	-
	2800,0

	2021 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	18.12.2020 
	611-п 
	01.01.2021 
	30.06.2021 
	3 110,00 
	2 466,38 

	
	
	
	01.07.2021 
	31.12.2021 
	3 207,57 
	2 550,24 

	2020 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	30.12.2019 
	752-п 
	01.01.2020 
	30.06.2020 
	4 217,40 
	2 335,59 

	
	
	
	01.07.2020 
	31.12.2020 
	4 217,40 
	2 466,38 

	2019 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	30.12.2019 
	752-п 
	01.01.2020 
	30.06.2020 
	4217,40 
	2335,59 

	
	30.12.2019 
	752-п 
	01.07.2020 
	31.12.2020 
	4217,40 
	2466,38 

	ООО "Энерго-Ресурс"
	20.12.2018 
	685-п 
	01.01.2019
	30.06.2019 
	4530,56 
	2289,79 

	
	20.12.2018 
	685-п 
	01.01.2019 
	30.06.2019 
	4530,56 
	2335,59 

	2016 год

	АО "Тепловые сети"
	18.12.2015 
	490-п
	01.01.2016 
	30.06.2016 
	- 
	2036,74 

	
	
	
	01.07.2016 
	31.12.2016 
	- 
	2108,03 

	ООО "Энерго-Ресурс"
	12.11.2015 
	190-п
	01.01.2016 
	30.06.2016 
	- 
	- 

	
	
	
	01.07.2016 
	31.12.2016 
	- 
	- 

	ООО "Тепло Сервис"
	13.11.2015 
	187-п
	01.01.2016 
	30.06.2016 
	- 
	- 

	
	
	
	01.07.2016 
	31.12.2016 
	- 
	- 

	2015 год

	АО "Тепловые сети"
	11.12.2014 
	318-п 
	01.01.2015 
	30.06.2015 
	3521,92 
	1833,25 

	
	
	
	01.07.2015 
	31.12.2015 
	3523,32 
	2036,74 

	ООО "Энерго-Ресурс"
	11.12.2014 
	287-п 
	01.01.2015 
	30.06.2015 
	2694,60 
	- 

	
	
	
	01.07.2015 
	31.12.2015 
	2694,60 
	- 

	ООО "Тепло Сервис"
	11.12.2014 
	281-п 
	01.01.2015 
	30.06.2015 
	1800,22 
	- 

	
	
	
	01.07.2015 
	31.12.2015 
	1927,12 
	- 

	2014 год

	АО "Тепловые сети"
	20.12.2013 
	219-п 
	01.01.2014 
	30.06.2014 
	3172,20 
	1759,36 

	
	
	
	01.07.2014 
	31.12.2014 
	3521,92 
	1833,25 



Таблица 1.109 – Динамика тарифов на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения 
	Наименование организации
	Реквизиты приказа
ЛенРТК об установ-лении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Используется при расчете субсидий для
ресурсоснабжающих организаций

	
	Дата
	Номер
	
	
	

	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию
(одноставочный), руб./Гкал

	2025 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	27.12.2024
	560-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	16,53
	2734,15

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	27,65
	2734,15

	2024 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	19.12.2023
	450-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	8,36
	2935,81

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	16,53
	2935,81

	2023 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	25.11.2022
	469-п
	01.01.2023
	31.12.2023
	8,36
	2939,22

	2022 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	15.12.2021
	410-п
	01.01.2022
	30.06.2022
	7,77
	2700,00

	
	
	
	01.07.2022
	31.12.2022
	8,06
	2720,00

	
	25.11.2022
	469-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	8,36
	2939,22


Продолжение таблицы 1.109
	Наименование организации
	Реквизиты приказа
ЛенРТК об установ-лении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Используется при расчете субсидий для
ресурсоснабжающих организаций

	
	Дата
	Номер
	
	
	

	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию
(одноставочный), руб./Гкал

	2021 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	18.12.2020
	611-п
	01.01.2021
	30.06.2021
	7,40
	3110,00

	
	
	
	01.07.2021
	31.12.2021
	7,77
	3207,57

	2020 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	30.12.2019
	752-п
	01.01.2020
	30.06.2020
	7,16
	4217,40

	
	
	
	01.07.2020
	31.12.2020
	11,80
	4217,40

	2019 год

	ООО "Энерго-Ресурс"
	20.12.2018
	721-п
	01.01.2020
	30.06.2020
	-
	1785,29

	
	20.12.2018
	721-п
	01.07.2020
	31.12.2020
	-
	1885,26

	ООО "Энерго-Ресурс"
	20.12.2018
	685-п
	01.01.2019
	30.06.2019
	-
	2170,25

	
	20.12.2018
	685-п
	01.01.2019
	30.06.2019
	-
	2213,66

	2016 год

	АО "Тепловые сети"
	19.11.2015
	№ 
228 п
	01.01.2016
	30.06.2016
	-
	-

	
	
	
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-

	
	
	
	01.01.2016
	30.06.2016
	-
	-

	
	
	
	01.07.2016
	31.12.2016
	-
	-

	
	18.12.2015
	№ 
490 п
	01.01.2016
	30.06.2016
	9,02
	2192,21

	
	
	
	01.07.2016
	31.12.2016
	9,38
	2279,82

	
	
	
	01.01.2016
	30.06.2016
	28,91
	1860,71

	
	
	
	01.07.2016
	31.12.2016
	30,15
	1933,68

	2015 год

	АО "Тепловые сети"
	11.12.2014
	318-п
	01.01.2015
	30.06.2015
	
	

	
	
	
	01.07.2015
	31.12.2015
	
	

	
	
	
	01.01.2015
	30.06.2015
	
	

	
	
	
	01.07.2015
	31.12.2015
	
	

	
	19.12.2014
	496-п
	01.01.2015
	30.06.2015
	14,67
	1864,37

	
	
	
	01.07.2015
	31.12.2015
	9,02
	2192,21

	
	
	
	01.01.2015
	30.06.2015
	26,93
	1991,60

	
	
	
	01.07.2015
	31.12.2015
	28,91
	1860,71

	2014 год

	АО "Тепловые сети"
	20.12.2013
	220-п
	01.01.2014
	30.06.2014
	
	

	
	
	
	01.07.2014
	31.12.2014
	
	

	
	30.12.2013
	261-п
	01.01.2014
	30.06.2014
	15,63
	1763,33

	
	
	
	01.07.2014
	31.12.2014
	14,67
	1864,37



Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области с 
01.12.2022 по 31.12.2023, с 01.01.2024 по 31.12.2024, с 01.01.2025 по 31.12.2025, с 01.01.2026 по 31.12.2026 в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой политике, приведены в таблице 1.110.


Таблица 1.110 – Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
	Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)
	Год с календарной разбивкой
	в том числе:

	
	
	Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	
	Одноставочный, руб./Гкал

	Приказ ЛенРТК № 528-п от 28.11.2022

	В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»

	Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Приозерское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	10,33
	2672,64

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	10,33
	2834,00

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	10,33
	2492,06

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	10,33
	2672,64

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	10,33
	2794,12

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	10,33
	2923,74

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	10,33
	2561,28

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	10,33
	2794,12

	Приказ ЛенРТК № 490-п от 20.12.2023

	В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»

	Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Приозерское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	10,33
	2672,64

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	11,38
	2945,25

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	10,33
	2834,00

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	11,38
	3225,66

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	10,33
	2492,06

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	11,38
	2746,25

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	10,33
	2672,64

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	11,38
	2945,25


Продолжение таблицы 1.110
	Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)
	Год с календарной разбивкой
	в том числе:

	
	
	Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	
	Одноставочный, руб./Гкал

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	10,33
	2794,12

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	11,38
	3079,12

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	10,33
	2923,74

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	11,38
	3331,46

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	10,33
	2561,28

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	11,38
	2822,53

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	10,33
	2794,12

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	11,38
	3079,12

	Приказ ЛенРТК № 416-п от 20.12.2024

	В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»

	Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Приозерское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	11,38
	2945,25

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	13,32
	3269,57***

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	11,38
	3225,66

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	13,32
	3269,57***

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	11,38
	2746,25

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	13,32
	3215,86

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	11,38
	2945,25

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	13,32
	3269,57***

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	11,38
	3079,12

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	13,32
	3269,57***

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	11,38
	3269,57***

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	13,32
	3269,57***

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	11,38
	2822,53

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	13,32
	3269,57***

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	11,38
	3079,12

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	13,32
	3269,57***




Продолжение таблицы 1.110
	Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)
	Год с календарной разбивкой
	в том числе:

	
	
	Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	
	Одноставочный, руб./Гкал

	Приказ ЛенРТК № 577-п от 19.12.2025

	В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»

	Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Приозерское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	13,54
	3324,06

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	14,79
	3483,86***

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	13,54
	3324,06

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	14,79
	3483,86***

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	13,54
	3269,46

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	14,79
	3483,86***

	С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	13,54
	3324,06

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	14,79
	3483,86***

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	13,54
	3324,06

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	14,79
	3483,86***

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	13,54
	3324,06

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	14,79
	3483,86***

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	13,54
	3324,06

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	14,79
	3483,86***

	Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	13,54
	3324,06

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	14,79
	3483,86***

	*** Тариф на тепловую энергию на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, установлен на уровне экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию.



[bookmark: _Toc96088636][bookmark: _Toc131597610][bookmark: _Toc199435774][bookmark: _Hlk93568450]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Установленные на 2025 год тарифы на тепловую энергию и теплоноситель 
на территории Приозерского городского поселения в зоне действия источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс», приведены в таблицах 1.108, 1.109, 1.110.

Тарифы на тепловую энергию на долгосрочный период регулирования 2026 – 2028 годы приведены в таблице 1.111, тарифы на горячую воду на долгосрочный период регулирования 2026 – 2028 годы приведены в таблице 1.112.
Таблица 1.111 – Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) на долгосрочный период регулирования 2026 – 2028 годы (приказ ЛенРТК 
№ 517-п от 19.12.2025)
	№ п/п
	Вид тарифа
	Год с календарной разбивкой
	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения)

	
	
	
	вода

	1
	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	2734,15

	2
	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	2855,62

	3
	
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	3189,33

	4
	
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	3336,89

	5
	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	3336,89

	6
	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	3395,89



Таблица 1.112 – Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) на долгосрочный период регулирования 2026 – 2028 годы (приказ ЛенРТК 
№ 517-п от 19.12.2025)
	№ п/п
	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	Год с календарной разбивкой
	Тариф на горячую воду, поставляемую
 потребителям (кроме населения)

	
	
	
	компонент на теплоноситель, руб./куб. м
	компонент на тепловую энергию, односта-вочный, руб./Гкал

	1
	Открытая систе-ма теплоснабже-ния (горячего водоснабжения), закрытая систе-ма теплоснабже-ния (горячего 
водоснабжения) без теплового пункта
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	24,67
	2734,15

	2
	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	24,67
	2855,62

	3
	
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	13,84
	3189,33

	4
	
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	13,84
	3336,89

	5
	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	14,40
	3336,89

	6
	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	14,40
	3336,89



[bookmark: _Toc131597611][bookmark: _Toc199435775]1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (далее также – договор на подключение (технологическое присоединение), который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению (технологическому присоединению) и в заключении соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения определяется «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 30 ноября 2021 г. № 2115, с изм. и доп.).
В случае технической невозможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение (технологическое присоединение) не допускается. Нормативные сроки его подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, установленных правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае отказа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения указанные органы обязаны обосновать отказ во внесении в нее таких изменений и предоставить потребителю, в том числе застройщику, информацию об иных возможностях теплоснабжения объекта капитального строительства. К иным возможностям теплоснабжения объекта капитального строительства относится, в частности, возможность его подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения в случае снижения тепловой нагрузки потребителями, объекты которых ранее были подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.
Правилами подключения (технологического присоединения) к системам тепло-снабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 30 ноября 2021 г. № 2115, 
с изм. и доп.) вводятся определения:
[bookmark: sub_100205]подключение – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения, в том числе в связи с увеличением ранее подключенной тепловой нагрузки, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;
[bookmark: sub_100214]информация о возможности подключения – документ, содержащий сведения о возможности подключения объекта капитального строительства в рамках запрошенной заявителем тепловой нагрузки, а также сведения об организации, представившей такую информацию;
[bookmark: sub_100215]технические условия подключения – документ, используемый в целях архитектурно-строительного проектирования объекта капитального строительства, содержащий технические требования для подключения объекта капитального строительства (в том числе требования к узлу учета тепловой энергии) и являющийся обязательным приложением к договору на подключение (технологическое присоединение);
[bookmark: sub_100209]точка присоединения – место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении, с существующими тепловыми сетями или источниками тепловой энергии исполнителя или смежной организации.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями):
плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также – плата за подключение (технологическое присоединение).
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, устанавливаемая в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, за исключением расходов, предусмотренных на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средств, предусмотренных на создание этих тепловых сетей и полученных за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае, если объект капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, имеет наивысший класс энергетической эффективности, установленный в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения снижается в порядке и в размерах, которые установлены Правительством Российской Федерации, и соответствующие расходы теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций, финансирование которых не обеспечено за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, подлежат возмещению за счет тарифов в сфере теплоснабжения.
Плата за подключение (технологическое присоединение) потребителей к системам теплоснабжения ООО «Энерго-Ресурс» на момент актуализации схемы теплоснабжения не предусмотрена.

[bookmark: _Toc96088638][bookmark: _Toc131597612][bookmark: _Toc199435776]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

[bookmark: sub_161]В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
[bookmark: sub_162]Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.
[bookmark: sub_163]Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, на территории поселения не предусмотрена.

[bookmark: _Toc131597613][bookmark: _Toc199435777]1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних трех лет

[bookmark: _Hlk150993588]На момент актуализации схемы теплоснабжения ценовые зоны на территории Приозерского городского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc131597614][bookmark: _Toc199435778]1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние три года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения ценовые зоны на территории Приозерского городского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc96088639][bookmark: _Toc131597615][bookmark: _Toc199435779]1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализирована информация по тарифам, раздел дополнен информацией по тарифам на тепловую энергию, на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) на период 2026 – 2028 гг.


[bookmark: _Toc96088640][bookmark: _Toc131597616][bookmark: _Toc199435780]1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

[bookmark: _Toc96088641][bookmark: _Toc131597617][bookmark: _Toc199435781]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
[bookmark: _Hlk110952802]
К проблемам организации качественного теплоснабжения в поселении можно отнести:
– высокий износ зданий источников тепловой энергии – котельные № 3 
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 
(г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а);
[bookmark: _Hlk151587529]– высокий износ оборудования источников тепловой энергии;
– физический износ части тепловых сетей, т.к. фактический срок службы части сетей превышает нормативный (составляет более 30 лет);
– плохое техническое состояние тепловых камер, затопление камер грунтовыми водами;
– отсутствие химводоподготовки на котельных № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1);
– котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) не оборудована узлом учета тепловой энергии;
– в котельной № 4 (ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) оборудован узел учета отпуска тепловой энергии по одной из магистралей (учитывает отпуск тепловой энергии потребителям ГП «ДРСУ» (кроме гаража № 3). Общий учет отпуска тепловой энергии от котельной отсутствует;
– котельная № 3 (ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) оборудована узлом учета отпуска тепловой энергии потребителям, однако расходомеры постоянно выходят из строя, узел учета работает некорректно и не используется для определения величины отпуска тепловой энергии с коллекторов источника и составления теплового баланса;
[bookmark: _Hlk151124216]– половина потребителей котельных № 1, № 2 подключена к системе горячего водоснабжения по открытой схеме без использования регуляторов температуры;
– отсутствие приборов учета у части потребителей тепловой энергии (около
 40 %);
– недостаточный уровень квалификации рабочего персонала управляющих организаций, обслуживающих индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Неэффективное качество обслуживания узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов приводит к перерасходу тепловой энергии потребителями;
– несоответствие качества питьевой воды, поставляемой потребителям городско-го поселения, требованиям ГОСТ и СанПиН по показателям цветности, перманганатной окисляемости, биохимическому потреблению кислорода (БПК) (в соответствии с актуализированной редакцией схемы водоснабжения и водоотведения Приозерского городского поселения).

Высокий износ зданий источников тепловой энергии.

[bookmark: _Hlk148972431]Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).

По результатам визуального осмотра здания котельной при проведении технического обследования установлены следующие признаки износа: разрушения кирпичной кладки наружных стен, выветривание раствора в кирпичной кладке наружных стен, локальные разрушения кирпичной кладки внутренних стен, следы намокания стен с образованием "высолов", отсутствие раствора, намокание плит потолочного покрытия с образованием «высолов», нарушение целостности отмостки здания.
Общий вид и состояние конструкций здания котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а) приведен на рисунках 1.53 – 1.54.
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[bookmark: _Hlk140502351]

Рисунок 1.53 – Общий вид и состояние конструкций здания котельной № 6
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
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Рисунок 1.54 – Состояние внутренних ограждающих конструкций котельной № 6
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

[bookmark: _Hlk151020229][bookmark: _Hlk150352757]Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1). 

По результатам визуального осмотра здания котельной при проведении технического обследования установлены следующие признаки износа: выветривание раствора в кирпичной кладке наружных стен, локальные разрушения кирпичной кладки наружных и внутренних стен, локальное отсутствие раствора в кладке внутренних стен, рассохшиеся деревянные переплеты, нарушение герметичности оконных переплетов.
Общий вид и состояние конструкций здания котельной № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1) приведен на рисунках 1.55 – 1.57.
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Рисунок 1.55 – Общий вид и состояние наружных конструкций 
здания котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
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Рисунок 1.56 – Общий вид и состояние наружных конструкций 
здания котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
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Рисунок 1.57 – Общий вид и состояние внутренних конструкций 
здания котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63).
[bookmark: _Hlk150353684]По результатам визуального осмотра здания котельной при проведении технического обследования установлены следующие признаки износа: выветривание раствора в кирпичной кладке наружных стен, локальные разрушения кирпичной кладки наружных и внутренних стен, локальное отсутствие раствора в кладке внутренних стен, следы намокания плит потолочного покрытия с образованием «высолов», заложенные стеклоблоками оконные проемы.
Общий вид и состояние наружных и внутренних конструкций здания котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) приведены на рисунках 1.58, 1.59.
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Рисунок 1.58 – Общий вид и состояние наружных конструкций здания 
котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
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Рисунок 1.59 – Состояние внутренних конструкций здания 
котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15).
[bookmark: _Hlk150351967]
При визуальном осмотре при проведении технического обследования установлены следующие признаки износа здания: выветривание раствора в кирпичной кладке наружных стен, локальные разрушения кирпичной кладки внутренних стен, локальное отсутствие раствора в кладке стен, намокание плит потолочного покрытия с образованием «высолов», рассохшиеся деревянные переплеты, нарушение целостности отмостки здания.
Общий вид и состояние наружных и внутренних конструкций здания котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) приведены на рисунке 1.60.
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Рисунок 1.60 – Общий вид и состояние здания котельной № 5
(г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)

Высокий износ оборудования источников тепловой энергии.

Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11).
Существующие котлоагрегаты котельной установлены:
 - паровые жаротрубно-дымогарные VAPOR TTK-125 ст. № 1, № 2 – в 2009 г.;
 - водогрейные котлоагрегаты ASGX 8000 ст. № 3 – № 7 – в 2001 г.
Установленный в соответствии с техническими паспортами котлоагрегатов нормативный срок службы составляет 20 лет. Таким образом, необходима рассмотреть замену котлоагрегатов в связи с их физическим износом.
Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).
Нормативный физический износ водогрейного котлоагрегата КЧ-1 составляет 
100 %. На протяжении срока эксплуатации производилась замена секций котлоагрегата и фактический физический износ на начало 2023 г. составляет ≈ 95 – 97 %. Фактический срок службы котлоагрегата составляет 54 года, требуется его замена.
Электрокотлы ЭВАН Practic – 42 в 2024 г. также выработают свой нормативный ресурс.
Физический износ сетевых насосов составляет ≈ 95 %, физический износ бака запаса холодной воды – 100 %.
Внешний вид оборудования котельной приведен на рисунках 1.61 – 1.63.
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



Рисунок 1.61 – Внешний вид котлоагрегата КЧ-1 (завод им. Войкова)
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Рисунок 1.62 – Внешний вид сетевых насосов 1К 20/30 № 1, № 2
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Рисунок 1.63 – Внешний вид бака запаса холодной воды (V = 2,5 м3)

Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1).
Нормативный износ обоих водогрейных котлоагрегатов составляет 100 %.
На протяжении срока эксплуатации производилась замена секций котлоагрегата «Универсал-5».
Фактический износ по состоянию на начало 2023 г. составляет: для котлоагрегата «Универсал-5» – 98 % (внешний вид приведен на рисунках 1.64 – 1.66); для котлоагрегата Луга-Лотос КВР-1,5 в легкой обмуровке – 90 %.
Необходима замена котлоагрегатов.
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[bookmark: _Hlk140505344]Рисунок 1.64 – Внешний вид водогрейного котлоагрегата Универсал-5, ст. № 1
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Рисунок 1.65 – Внешний вид водогрейного котлоагрегата Универсал-5, ст. № 1:
нарушение целостности конструкции котлоагрегата
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Рисунок 1.66 – Внешний вид водогрейного котлоагрегата Луга-Лотос КВР-1,5
в легкой обмуровке, ст. № 2: нарушение целостности конструкции котлоагрегата

Средневзвешенный процент физического износа вспомогательного оборудования (насосы, вентиляторы, дымососы и др.) составляет свыше 75 %:
 - физический износ сетевых насосов составляет ≈ 99 %;
 - физический износ подпиточного насоса – 90 %;
 - физический износ баков холодной воды  ≈ 97 %;
 - физический износ вентилятора котлоагрегата «Универсал-5М» – 99 %;
 - физический износ дымососа котлоагрегата «Универсал-5» – 100 %. 
Внешний вид оборудования приведен на рисунках 1.67 – 1.69. 
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Рисунок 1.67 – Внешний вид дутьевого вентилятора котлоагрегата Универсал-5 ст. № 1
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Рисунок 1.68 – Внешний вид дымососа котлоагрегата Универсал-5 ст. № 1
(на момент проведения технического обследования был снят электродвигатель, планировалась его замена)
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Рисунок 1.69 – Внешний вид баков запаса холодной воды

Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63).

Нормативный износ работающих водогрейных котлоагрегатов составляет 100 %, фактический износ на начало 2023 г. составил: ≈ 95 – 97 %.
Внешний вид водогрейных котлоагрегатов приведен на рисунке 1.70.
Необходима замена котлоагрегатов.
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а)                                                    б)                                                  в)                           

Рисунок 1.70 – Внешний вид водогрейных котлоагрегатов Луга-Лотос


Физический износ дымососа Д10, сетевого насоса марки К 65-50-160С, общеобменного крышного вентилятора котельной – 100 %. Внешний вид оборудования приведен на рисунках 1.70 – 1.71.
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Рисунок 1.70 – Внешний вид общего для всех котлоагрегатов дымососа Д 10
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Рисунок 1.71 – Внешний вид сетевого насоса К65-50-160С ст. № 3 
и его электродвигателя 


Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15).
Нормативный износ всех водогрейных котлоагрегатов составляет 100 %.
На протяжении срока эксплуатации производилась замена секций котлоагрегатов «Универсал-6» (рисунок 1.72). Фактический физический износ на начало 2023 г. ≈ 
95 %; котлоагрегаты «Универсал 6» отработали 37 лет, требуется их замена.
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Рисунок 1.72 – Внешний вид водогрейных котлоагрегатов:
Универсал-6, зав. № 56, ст. № 1; Универсал-6, зав. № 58, ст. № 2
Средневзвешенный процент физического износа вспомогательного оборудования (насосы, вентиляторы, дымососы и др.) составляет свыше 77 %:
 - физический износ сетевых насосов составляет ≈ 95 %;
 - физический износ подпиточного насоса – 90 %;
 - физический износ бака холодной воды – 100 %;
 - физический износ вентилятора (система общеобменной вентиляции) – 100 %.
Внешний вид оборудования приведен на рисунках 1.73 – 1.74.
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Рисунок 1.73 – Внешний вид вентиляторов дутьевых котлоагрегатов Универсал-6
ст. № 1, ст. № 2, нарушение герметичность воздуховода, неплотность соединения
воздуховода к корпусу вентилятора
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Рисунок 1.74 – Внешний вид бака исходной воды V ≈ 2 м3, дефекты конструкции 
(сильная коррозия, нарушение целостности металлической обшивки корпуса)

Техническое состояние тепловых камер.
По результатам технического обследования тепловых сетей и сооружений на них выявлены следующие дефекты тепловых камер:
– затопление тепловых камер грунтовыми водами, некоторые камеры затоплены с полным покрытием трубопроводов;
– коррозия трубопроводов, запорной арматуры,
– повсеместное отсутствие антикоррозионного покрытия трубопроводов;
– нарушение либо отсутствие тепловой изоляции трубопроводов;
– наличие в камерах загрязнений и мусора, засыпка трубопроводов влажным грунтом, листвой (хвоей);
– разрушение либо отсутствие ограждающих конструкций тепловых камер.
Внешний вид тепловых камер представлен на рисунках 1.75 – 1.79.
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Рисунок 1.75 – Внешний вид ограждающих конструкций и оборудования тепловых камер на тепловых сетях от котельных № 1, № 2
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Рисунок 1.76 – Внешний вид ограждающих конструкций и оборудования тепловых камер на тепловых сетях от котельных № 1, № 2
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Рисунок 1.77 – Внешний вид ограждающих конструкций и оборудования тепловых камер на тепловых сетях от котельных № 1, № 2
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Рисунок 1.78 – Внешний вид ограждающих конструкций и оборудования тепловых камер на тепловых сетях от котельной № 6
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
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Рисунок 1.79 – Внешний вид ограждающих конструкций и оборудования тепловых камер на тепловых сетях от котельной № 3
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)

Отсутствие химводоподготовки на котельных № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) и № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)

[bookmark: _Hlk151129030]Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63). Снабжение холодной водой технического качества (на подпитку котельной) осуществляется от собственной ВОС (насосной станции) Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов». Исходная холодная вода из озера Судаковское проходит очистку в фильтрах ВОС и подается потребителям, однако ее качество не соответствует нормативным требованиям.
Анализы качества воды в 2022 – 2025 гг. не были предоставлены.
Холодная вода, используемая на питьевые нужды, дополнительно очищается в фильтрах, установленных в корпусах реабилитационного центра.
Оборудование химводоподготовки на котельной № 3 отсутствует.

Котельная № 4 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63). Снабжение холодной водой (подпитка тепловой сети) осуществляется от колодца грунтовой воды ввиду отсутствия в районе города централизованной системы холодного водоснабжения. 
Анализы качества воды в 2022 – 2025 гг. не были предоставлены. 
Оборудование химводоподготовки на котельной № 4 отсутствует.
[bookmark: _Hlk129091291]
[bookmark: _Hlk130285289]Несоответствие качества питьевой воды, поставляемой потребителям городского поселения, требованиям нормативной документации.

В соответствии с протоколами анализов качества питьевой воды (источник водоснабжения – поверхностный, озеро Ладожское), выполненными лабораторией контроля качества вод ГУП «Леноблводоканал» в 2022 году, установлено несоответствие качества питьевой воды, поставляемой потребителям городского поселения, требованиям нормативной документации по показателям цветности, перманганатной окисляемости, биохимическому потреблению кислорода (БПК) (источник – актуализированная редакция схемы водоснабжения и водоотведения Приозерского городского поселения).

[bookmark: _Toc96088642][bookmark: _Toc131597618][bookmark: _Toc199435782]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К проблемам организации надежного теплоснабжения в городском округе можно отнести:
– высокий износ зданий источников тепловой энергии – котельные № 3 
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 
(г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а);
– высокий износ оборудования источников тепловой энергии;
– отсутствие химводоподготовки на котельных № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1);
– отсутствие узла учета отпуска тепловой энергии в котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15);
– отсутствие общего учета отпуска тепловой энергии от котельной № 4 
(г. Приозерск, ул. Сосновая, 1). Котельная оборудована узлом учета отпуска тепловой энергии по одной из магистралей (учитывает отпуск тепловой энергии потребителям ГП «ДРСУ» (кроме гаражного бокса № 3). Общий учет отпуска тепловой энергии от котельной отсутствует;
– котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) оборудована узлом учета отпуска тепловой энергии потребителям, однако расходомеры постоянно выходят из строя, узел учета работает некорректно и не используется для определения величины отпуска тепловой энергии с коллекторов источника и составления теплового баланса;
– половина потребителей котельных № 1, № 2 подключена к системе горячего водоснабжения по открытой схеме без использования регуляторов температуры;
– отсутствие приборов учета у части потребителей тепловой энергии (около 
40 %);
– недостаточный уровень квалификации рабочего персонала управляющих организаций, обслуживающих индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Неэффективное качество обслуживания узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов приводит к перерасходу тепловой энергии потребителями;
– несоответствие качества питьевой воды, поставляемой потребителям городского поселения, требованиям нормативной документации по показателям цветности, перманганатной окисляемости, биохимическому потреблению кислорода (БПК) (в соответствии с актуализированной редакцией схемы водоснабжения и водоотведения Приозерского городского поселения).
– отсутствие резервного вида топлива на котельных № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15).

[bookmark: _Toc96088643][bookmark: _Toc131597619][bookmark: _Toc199435783]1.12.3 Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения

Главными причинами проблем развития системы теплоснабжения являются:
– высокий износ зданий источников тепловой энергии – котельные № 3 
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 
(г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а);
– высокий износ оборудования источников тепловой энергии;
– недостаточные объёмы финансирования мероприятий по модернизации и развитию источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии, систем распределения и потребления тепловой энергии.


[bookmark: _Toc131597620][bookmark: _Toc199435784]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc131597621][bookmark: _Toc199435785]1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

ООО «Энерго-Ресурс» предоставлено заключение экспертизы промышленной безопасности здания котельной № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а), выполненное ООО «Лира» (г. Санкт-Петербург, 2021 год). По результатам экспертизы установлено соответствие здания требованиям промышленной безопасности, состояние фундамента, отмостки, кровли, колонн, фермы, ограждающих конструкций здания – работоспособное. Расчетный срок эксплуатации строительных конструкций здания до капитального ремонта составляет 15 лет. Дальнейшая эксплуатация здания котельной по его назначению до следующей экспертизы – 7 лет до 20.10.2028 г.

Для зданий котельной № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11), котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а); котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) экспертиза промышленной безопасности зданий не проводилась.
Данные экспертиз технических освидетельствований и диагностирования, визуально-инструментальных обследований обследования оборудования источников тепловой энергии на момент актуализации схемы теплоснабжения не были предоставлены.
Сведения о наличии предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации оборудования котельных и тепловых сетей отсутствуют.

[bookmark: _Toc96088645][bookmark: _Toc131597622][bookmark: _Toc199435786]1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в существующих технических и технологических проблемах в системах теплоснабжения Приозерского городского поселения отсутствуют.
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