Актуализированная схема теплоснабжения

Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области
на период до 2042 г.

Том 2

Обосновывающие материалы

Книга 3

Главы 2 – 7

2026 год

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	10

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	10

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	16

2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	19

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, на каждом этапе	24

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения, на каждом этапе	29

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода, пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	29

2.7.	 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	29

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплопотребления в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	29

2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	29

2.7.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	32

2.7.4 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	32

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа	34

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	36

3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	37

3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	37

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	37

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	37

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	38

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	38

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	38

3.9.	Групповые изменения характеристики объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	39

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	39

3.11.	 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	39

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	57

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	57

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	62

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	63

4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	64

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа	65

5.1.	Общие принципы разработки Мастер-плана	65

5.1.1 Общие сведения	65

5.1.2 Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации схемы теплоснабжения	66

5.2.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	67

5.3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	141

5.4.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа	146

5.5.	Описание изменений в Мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	147

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	149

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии  в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения – также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	149

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	152

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	152

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	154

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	157

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	160

6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	160

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	161

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	161

7.1.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения	161

7.1.2 Определение условий организации индивидуального теплоснабжения	165

7.1.3 Определение условий поквартирного отопления	166

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	167

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	168

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	168

7.4.1 Анализ покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	177

7.4.2 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	178

7.4.3 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	178

7.4.4 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	178

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	178

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных нагрузок	179

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	179

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	179

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	180

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	180

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями	180

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	181

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	181

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	181

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	182

7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	195

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	196

## Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Потребители, подключенные к системе централизованного теплоснабжения 
Приозерского городского поселения – многоквартирные жилые дома, частные жилые дома, общественные и административные здания (бюджетные организации и прочие потребители).

В конце 2022 года была произведена установка узлов ввода тепловой энергии, оборудованных коммерческими узлами учета тепловой энергии блочного исполнения и системой погодозависимого регулирования в МКД (13 шт.), а именно: ул. Ленина, 52, ул. Ленина, 25, ул. Ленина, 31, ул. Ленина, 33, ул. Ленина, 13, ул. Ленина, 15, 
ул. Ленина, 19, ул. Ленина, 68, ул. Ленина, 70, ул. Ленина, 72, ул. Калинина, д. 26, 
ул. Калинина, д. 28 ул. Калинина, д. 30. Данное имущество поставлено на учет в казну Приозерского городского поселения и не входит в общее имущество многоквартирных жилых домов.

В таблицах 2.1 – 2.4 приведены данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям (с разбивкой по категориям потребителей) в 2022 – 2025 гг. от каждой из котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс».

В таблице 2.5 приведены сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2022 – 2025 гг. от котельных, находящихся в эксплуатации 
ООО «Энерго-Ресурс».

В таблице 2.6 приведены существующие договорные и расчетные тепловые нагрузки потребителей от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс».

На момент актуализации Схемы большинство индивидуальных жилых домов города Приозерск, все жилые дома поселков Бригадное, Бурнево, Сторожевое имеют автономные источники теплоснабжения.

На перспективу до 2042 года отопление существующих и перспективных объектов индивидуальной жилой застройки предполагается производить от индивидуальных источников теплоснабжения.

Таблица 2.1 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2022 году от котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»

| Наименование источника тепловой энергии/ показателя |  | Котельные № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11), № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) |  | Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) | Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) | Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) | Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) | Всего источ-ники тепловой энергии, эксп-луатируемые ООО «Энерго-Ресурс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на нужды отопления | на нужды ГВС | на нужды отопления | на нужды отопления | на нужды отопления | на нужды отопления, ГВС |  |
| Полезный отпуск теп-ловой энергии | Гкал | 91739,685 | 21040,737 | 119,385 | 552,719 | 596,185 | 1903,528 | 115952,239 |
| - населению (жилой фонд) | Гкал | 66401,385 | 19495,994 | 119,385 | 225,463 | 158,671 | 269,791 | 86670,689 |
| - бюджет-ным орга-низациям | Гкал | 20054,239 | 1212,987 | 0 | 0 | 0 | 1633,737 | 22900,963 |
| - прочим потребите-лям | Гкал | 5284,061 | 331,756 | 0 | 327,256 | 437,514 | 0 | 6380,587 |

Таблица 2.2 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2023 году от котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»

| Наименование источника тепловой энергии/ показателя |  | Котельные № 1 (г. Прио-зерск, ул. Заводская, 3, к. 11), № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) |  | Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) |  | Котельная № 4 (г. Прио-зерск, ул. Сос-новая, 1) | Котельная № 5 (г. Прио-зерск, ул. Зао-зерная, 15) | Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) | Всего источ-ники тепловой энергии, эксп-луатируемые ООО «Энерго-Ресурс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на нужды отопления | на нужды ГВС | на нужды отопления |  | на нужды отопления | на нужды отопления | на нужды отопления, ГВС |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 86748,87 | 20727,98 | 84,523 | 667,388 |  | 421,085 | 1811,884 | 110461,731 |
| - населению (жилой фонд) | Гкал | 63552,489 | 19553,016 | 84,523 | 229,752 |  | 151,979 | 263,388 | 83835,147 |
| - бюджетным организациям | Гкал | 18146,126 | 876,138 | 0 | 0 |  | 0 | 1548,496 | 20570,760 |
| - прочим потребителям | Гкал | 5050,253 | 298,829 | 0 | 437,636 |  | 269,106 | 0 | 6055,824 |

Таблица 2.3 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2024 году от котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»

| Наименование источника тепловой энергии/ показателя |  | Котельные № 1 (г. Прио-зерск, ул. Заводская, 3, к. 11), № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) |  | Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) |  | Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) | Котельная № 5 (г. Прио-зерск, ул. Зао-зерная, 15) | Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) | Всего источ-ники тепловой энергии, эксплуати-руемые ООО «Энерго-Ресурс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на нужды отопления | на нужды ГВС | на нужды отопления |  | на нужды отопления | на нужды отопления | на нужды отопления, ГВС |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 92412,928 | 21432,887 | 91,376 | 627,627 |  | 429,729 | 2120,292 | 117114,839 |
| - населению (жилой фонд) | Гкал | 67523,524 | 19482,747 | 91,376 | 229,752 |  | 162,434 | 263,388 | 87753,221 |
| - бюджетным организациям | Гкал | 20320,340 | 1652,796 | 0 | 0 |  | 0 | 1856,904 | 23830,040 |
| - прочим потребителям | Гкал | 4569,064 | 297,344 | 0 | 397,875 |  | 267,295 | 0 | 5531,578 |

Таблица 2.4 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2025 году от котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»

| Наименование источника тепловой энергии/ показателя |  | Котельные № 1 (г. Прио-зерск, ул. Заводская, 3, к. 11), № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) |  | Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) |  | Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) | Котельная № 5 (г. Прио-зерск, ул. Зао-зерная, 15) | Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) | Всего источ-ники тепловой энергии, эксплуати-руемые ООО «Энерго-Ресурс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на нужды отопления | на нужды ГВС | на нужды отопления |  | на нужды отопления | на нужды отопления | на нужды отопления, ГВС |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 84606,830 | 21756,701 | 74,249 | 613,370 |  | 420,217 | 1338,379 | 108809,746 |
| - населению (жилой фонд) | Гкал | 62239,577 | 19489,224 | 74,249 | 229,752 |  | 174,223 | 262,842 | 82469,867 |
| - бюджетным организациям | Гкал | 16754,808 | 2075,563 | - | 194,417 |  | - | 1075,537 | 20100,325 |
| - прочим потребителям | Гкал | 5612,445 | 191,914 | - | 189,201 |  | 245,994 | - | 6239,554 |

Таблица 2.5 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2022 – 2025 гг. от каждой из котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс» (Гкал)

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный полезный отпуск тепловой энергии потребителям | 115 952,239 | 110 461,731 | 117 114,839 | 108809,746 |
| население | 86 670,689 | 83 835,147 | 87 753,221 | 82469,867 |
| отопление | 67 174,695 | 64 282,131 | 68 270,474 | 62980,643 |
| ГВС | 19 495,994 | 19 553,016 | 19 482,747 | 19489,224 |
| бюджет | 22 900,963 | 20 570,760 | 23 830,040 | 20100,325 |
| отопление | 21 687,976 | 19 694,622 | 22 177,244 | 18024,762 |
| ГВС | 1 212,987 | 876,138 | 1 652,796 | 2075,563 |
| прочие | 6 380,587 | 6 055,824 | 5 531,578 | 6239,554 |
| отопление | 6 048,831 | 5 756,995 | 5 234,234 | 6047,640 |
| ГВС | 331,756 | 298,829 | 297,344 | 191,914 |
| КОТЕЛЬНАЯ №1 И КОТЕЛЬНАЯ №2 (отопление и ГВС) | 112 780,422 | 107 476,851 | 113 845,815 | 106363,531 |
| население | 85 897,379 | 83 105,505 | 87 006,271 | 81728,801 |
| отопление | 66 401,385 | 63 552,489 | 67 523,524 | 62239,577 |
| ГВС | 19 495,994 | 19 553,016 | 19 482,747 | 19489,224 |
| бюджет | 21 267,226 | 19 022,264 | 21 973,136 | 18830,371 |
| отопление | 20 054,239 | 18 146,126 | 20 320,340 | 16754,808 |
| ГВС | 1 212,987 | 876,138 | 1 652,796 | 2075,563 |
| прочие | 5 615,817 | 5 349,082 | 4 866,408 | 5804,359 |
| отопление | 5 284,061 | 5 050,253 | 4 569,064 | 5612,445 |
| ГВС | 331,756 | 298,829 | 297,344 | 191,914 |
| КОТЕЛЬНАЯ ДДИ (отопление+ГВС) | 1 903,528 | 1 811,884 | 2 120,292 | 1338,379 |
| население | 269,791 | 263,388 | 263,388 | 262,842 |
| бюджет | 1 633,737 | 1 548,496 | 1 856,904 | 1075,537 |
| КОТЕЛЬНАЯ ДРСУ (отопление) | 552,719 | 667,388 | 627,627 | 613,370 |
| население | 225,463 | 229,752 | 229,752 | 229,752 |
| бюджет | - | - | - | 194,417 |
| прочие | 327,256 | 437,636 | 397,875 | 189,201 |
| КОТЕЛЬНАЯ УЛ.ЗАОЗЕРНАЯ (отопление) | 596,185 | 421,085 | 429,729 | 420,217 |
| население | 158,671 | 151,979 | 162,434 | 174,223 |
| прочие | 437,514 | 269,106 | 267,295 | 245,994 |
| КОТЕЛЬНАЯ УЛ.ЦВЕТКОВА (отопление) | 119,385 | 84,523 | 91,376 | 74,249 |
| население | 119,385 | 84,523 | 91,376 | 74,249 |

Таблица 2.6 – Существующие договорные и расчетные тепловые нагрузки потребителей от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс»

| Источник тепловой энергии | *Суммарная договорная тепловая нагрузка отопления потребителей, Гкал/ч | **Суммарная расчетная тепловая нагрузка отопления потре-бителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» |  |  |
| Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11); котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) | 50,441 | 40,032 |
| Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) | 0,029 | 0,083 |
| Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) | 0,190 | 0,143 |
| Котельная № 4 (ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) | 0,234 | 0,3312 |
| Котельная № 3 (ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) | 0,965 | 1,1182 |
| Всего источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО "Энерго-Ресурс": | 51,859 | 41,7074 |
| * ПО ДОГОВОРНЫМ ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ: При наличии договора (контракта) теплоснаб-жения в качестве договорной указаны тепловые нагрузки, приведенные в договорах/контрактах; в случае отсутствия договора/контракта – указаны тепловые нагрузки из паспортов теплопот-ребления; в случае отсутствия договоров/контрактов и паспортов теплопотребления – указаны проектные тепловые нагрузки (сведения, предоставленные ООО «Энерго-Ресурс» либо приведенные в проектах на строительство, установку АИТП). По части бюджетных и прочих потребителей договоры/контракты теплоснабжения не были предоставлены. В договорных тепловых нагрузках, предоставленных теплоснабжающей организацией, учтены не все подключенные потребители, а часть потребителей, указанных в сведениях по договорным тепловым нагрузкам, на момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения имеют автономные источники теплоснабжения и отключены от системы централизованного теплоснабжения с наличием видимого разрыва теплой сети. По котельным № 4 и № 5 договорная тепловая нагрузка приведена без учета зданий с наличием автономных источников теплоснабжения (временно отключенных от централизованной системы теплоснабжения). По котельной № 3 в договоре отсутствуют тепловые нагрузки системы горячего водоснабжения. По котельной № 6 большинство подключенных жилых домов отсутствует в договорных тепловых нагрузках. ** ПО РАСЧЕТНЫМ ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ: По котельным № 1, № 2 указана тепловая нагрузка, принятая для разработки гидравлической модели системы теплоснабжения в ПРК Zulu Thermo 10.0, по котельным № 4, № 5, № 6 – тепловые нагрузки для определения мощности новых газовых БМК. Для разработки гидравлической модели приняты тепловые нагрузки без учета зданий, отключенных на момент актуализации от системы централизованного теплоснабжения (имеют автономные источники теплоснабжения). При наличии расчетной тепловой нагрузки, определенной методом трендирования показаний данных приборов учета, данные значения принимались в качестве приоритетных. При определении необходимой мощности новых газовых БМК с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 в качестве приоритетных расчетных приняты тепловые нагрузки систем отопления, вентиляции, ГВС из паспортов теплопотребления, а в случае отсутствия паспорта – расчетные тепловые нагрузки, определенные по укрупненным показателям в соответствии с нормативной документацией. Также учтена тепловая нагрузка административного здания предприятия «ДРСУ» – на данный момент имеет автономный источник теплоснабжения, ранее здание было подключено к системе централизованного теплоснабжения. Выбор мощности новой газовой блочно-модульной котельной ул. Сосновая, 1 (котельная ДРСУ) выполнен с учетом его возможного подключения к новой газовой БМК. |  |  |

### 2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Информация по планируемому подключению объектов нового строительства к централизованной системе теплоснабжения Приозерского городского поселения принята специалистами ООО «Дивайс-Инжиниринг» в соответствии со сведениям Генерального плана Приозерского городского поселения (новая редакция), утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2022 г. № 922.

При актуализации схемы теплоснабжения в 2023 г. сведения по объектам нового строительства были скорректированы в процессе совещания с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Сведения по срокам ввода в эксплуатацию и подключения перспективных объектов к системе централизованного теплоснабжения была согласована специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Протокол по результатам совещания ООО «Дивайс Инжиниринг» с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области приведен в Приложении 6 (книга 5 ОМ).

В рамках текущей актуализации (2026 год) сведения по объектам перспективного строительства были скорректированы Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства определены на срок действия генерального плана Приозерского городского поселения, т.е. на период до 2042 года включительно.

При разработке проекта концессионного соглашения ООО «Энерго-Ресурс» учтены только объекты, подключение которых запланировано на период до 2035 года:

- жилая среднеэтажная застройка в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева 
(5 – 8 этажей) с площадью вводимого жилья 29,1 тыс. м2 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2032 году) (тепловая нагрузка объекта определена специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утв. приказом Минэнерго № 212);

- жилой дом, угол улиц Ленина-Чапаева на ЗУ 47:03:0301004:180 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2027 – 2029 гг.);

- жилой дом, угол улиц Гоголя-Красноармейская на ЗУ 47:03:0301004:2613 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2027 – 2028 гг.);

- жилой дом (24-квартирный), ул. Суворова на ЗУ 47:03:0301002:407 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 
2028 – 2030 гг.);

- спортивный комплекс (в зоне Д1 многофункциональной общественно-деловой зоны вблизи улицы Инженерная) с площадью спортивных залов в составе сооружения 690 м2 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2028 – 2030 гг.);

- подключение существующего здания кирхи ул. Ленинградская, 12 к централизованной системе теплоснабжения (к 2027 – 2030 гг.) (тепловая нагрузка объекта принята в соответствии с данными Администрации);

- детская художественная школа по ул. Гагарина на ЗУ 47:03:0301006:1327 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2026 – 2029 гг.) (тепловая нагрузка объекта принята в соответствии с данными Администрации).

На момент разработки концессионного соглашения разработанные проекты на строительство новых объектов отсутствовали.

К 2042 гг. также планируется дальнейшее расширение жилой среднеэтажной застройки в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева (5 – 8 этажей) с площадью вводимого жилья 10,8 тыс. м2, а к 2040 – 2042 гг. – строительство малоэтажной жилой застройки (2 – 4 этажей) в районе улиц Железнодорожная – Речная с площадью вводимого жилья 5,88 тыс. м2.

Перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2, приведены в таблице 2.7.

В таблице 2.7 приведены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки котельных № 1, № 2 на период второй очереди генерального плана, т.е. до 2042 года.

В соответствии с новой редакцией генерального плана Приозерского городского поселения прирост строительного фонда за счет строительства индивидуальных жилых домов составляет 40,2 тыс. м2 – до 2032 г., 136,9 тыс. м2 – к 2042 г. Отопление индивидуальных жилых домов планируется от автономных источников тепловой энергии.

Утвержденные инвестиционные проекты по размещению новых производствен-ных мощностей на территории Приозерского городского поселения предоставлены не были.

В пределах настоящей работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2042 года. В качестве базового  принят 2025 год.

Таблица 2.7 – Перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства (котельные № 1, № 2) до 2042 года

| Наименование показателя | Срок ввода объектов, не указанных в генеральном плане | Планируемая в соответ-ствии с генпланом площадь строящегося жилья (объектов общественной застройки), тыс. м2 |  | Прирост тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Прирост тепловой нагрузки вентиляции, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Прирост тепловой нагрузки ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к 2032 г. | к 2042 г. | по периодам |  |  |  |  | суммарно к 2042 г. | по периодам |  |  |  |  | суммарно к 2042 г. | по периодам |  |  |  |  | суммарно к 2042 г. | по периодам |  |  |  |  | суммарно к 2042 г. |
|  |  |  |  | к 2029г. | к 2030 г. | к 2031 г. | к 2032 г. | к 2042 г. |  | к 2029г. | к 2030 г. | к 2031 г. | к 2032 г. | к 2042 г. |  | к 2029г. | к 2030 г. | к 2031 г. | к 2032 г. | к 2042 г. |  | к 2029г. | к 2030 г. | к 2031 г. | к 2032 г. | к 2042 г. |  |
| Жилищная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая среднеэтажная застройка в районе ул. Суворова-Песоч-ная-Чапаева (5 - 8 этажей), тыс. м2 | - | 29,1 | 39,9 | - | - | - | 1,4841 | 0,5508 | 2,0349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2386 | 0,0886 | 0,3272 | - | - | - | 1,7227 | 0,6394 | 2,3621 |
| Жилая малоэтажная застройка (2 - 4 этажей) в районе улиц Железнодорожная-Речная, тыс. м3 | - | - | 5,88 | - | - | - | - | 0,2999 | 0,2999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0482 | 0,0482 | - | - | - | - | 0,3481 | 0,3481 |
| Жилой дом, угол ул. Ленина-Чапаева | 2027 - 2029 | - | - | 0,486 | - | - | - | - | 0,486 | - | - | - | - | - | - | 0,054 | - | - | - | - | 0,054 | 0,54 | - | - | - | - | 0,540 |
| Жилой дом, угол ул. Гоголя-Красноармейская | 2027 - 2028 | - | - | 0,486 |  | - | - | - | 0,486 | - | - | - | - | - | - | 0,054 | - | - | - | - | 0,054 | 0,54 | - | - | - | - | 0,540 |
| Жилой дом 24-квартирный, ул. Суворова | 2028 - 2031 | - | - | - | - | 0,1975 | - | - | 0,1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,022 | - | - | 0,022 | - | - | 0,2195 | - | - | 0,2195 |
| Общественные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный комплекс (в зоне Д1 многофунк-циональной общест-венно-деловой зоны) вблизи ул. Инженер-ная. Площадь спортив-ных залов в составе сооружения - 690 м2. | 2028 - 2030 | - | - | - | 0,149 | - | - | - | 0,149 | - | 0,138 | - | - | - | 0,138 | - | 0,265 | - | - | - | 0,265 | - | 0,552 | - | - | - | 0,552 |
| Кирха ул. Ленинград-ская, 12 (существую-щий объект, подклю-чение к тепловой сети) | 2027 - 2030 | - | - | - | 0,3259 | - | - | - | 0,3259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3259 | - | - | - | 0,3259 |
| Детская художествен-ная школа ул. Гага-рина | 2026 - 2029 | - | - | 0,4055 | - | - | - | - | 0,4055 | - | - | - | - | - | - | 0,0715 | - | - | - | - | 0,07150 | 0,477 | - | - | - | - | 0,477 |
| Всего: | - | - | - | 1,378 | 0,4749 | 0,1975 | 1,4841 | 0,8507 | 4,3847 | - | 0,138 | - | - | - | 0,138 | 0,1795 | 0,265 | 0,022 | 0,2386 | 0,1368 | 0,8419 | 1,557 | 0,8779 | 0,2195 | 1,7227 | 0,9875 | 5,3646 |

### 2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с "Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме» (утв. Постановлениями Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
N 306, с изменениями и дополнениями) нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее – уполномоченные органы). Контроль за соблюдением уполномоченными органами требований к составу нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных услуг и норматива потребления коммунального ресурса, потребляемого при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется органами государственного жилищного надзора субъектов Российской Федерации.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома (этажность; год постройки; вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); оснащенность жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей материал стен и крыши; объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем и др.).

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от                      24.11.2010 г. № 313 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 г. № 647), на территории Приозерского городского поселения действуют нормативы потребления по отоплению (приведены в п. 1.5.5 «Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение») (книга 2 ОМ).

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года N 632, также представлены в п. 1.5.5 «Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение».

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды применяется с учетом повышающего коэффициента.

В соответствии с «Требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 г.                            № 1550/пр для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений и сооружений удельная отопительная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию снижается:

- с 1 июля 2018 г. – на 20 % по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (таблица 2.8) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.9);

- с 1 января 2023 г. – на 40 % по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (таблица 2.8) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.9);

- с 1 января 2028 г. – на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (таблица 2.8) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.9).

Таблица 2.8 – Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, в Вт/(мЗ·°С)

| Площадь здания, м2 | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома. При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50 – 1000 м2 значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции. |  |  |  |  |  |

Таблица 2.9 Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, в Вт/(мЗ·°С)

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3 – 6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. Здания медицинских организаций, домов-ин-тернатов | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4. Здания образователь-ных организаций | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5. Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |  |  |
| 6. Здания администра-тивного назначения | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.9).

Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения (городского округа, города федерального значения), рекомендуемые для расчета перспективной нагрузки в Методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 212, приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения (муниципального округа, городского округа, города федерального значения), рекомендуемые для расчета перспективной нагрузки в Методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
5 марта 2019 г. № 212

| Год пост-ройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/(м2 в год) |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Венти-ляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2016 – 2020 гг. | Жилая многоэтажная | 0,084 | 0 | 0,069 | 0,153 | 40,9 | 0 | 8,2 | 49,0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,110 | 0 | 0,069 | 0,179 | 51,0 | 0 | 8,2 | 59,1 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,131 | 0 | 0,069 | 0,200 | 59,1 | 0 | 8,2 | 67,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,062 | 0,064 | 0,044 | 0,170 | 43,8 | 46,5 | 4,9 | 95,3 |
| 2021 – 2032 гг. | Жилая многоэтажная | 0,072 | 0 | 0,067 | 0,139 | 36,3 | 0 | 7,4 | 43,6 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,086 | 0 | 0,067 | 0,153 | 41,5 | 0 | 7,4 | 48,8 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,113 | 0 | 0,067 | 0,180 | 51,8 | 0 | 7,4 | 59,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,056 | 0,052 | 0,043 | 0,151 | 42,7 | 37,7 | 4,5 | 84,8 |

### 2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, на каждом этапе

Информация по планируемому подключению объектов нового строительства к централизованной системе теплоснабжения Приозерского городского поселения принята специалистами ООО «Дивайс-Инжиниринг» в соответствии со сведениям Генерального плана Приозерского городского поселения (новая редакция), утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2022 г. № 922. Сведения по объектам нового строительства были скорректированы в процессе совещания с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области. Сведения по срокам ввода в эксплуатацию и подключения перспективных объектов к системе централизованного теплоснабжения согласована специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Протокол по результатам совещания ООО «Дивайс Инжиниринг» с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области приведен в Приложении 6 (книга 5 ОМ).

В рамках текущей актуализации сведения по объектам перспективного строительства были скорректированы Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.

В таблице 2.6 приведены существующие договорные и расчетные тепловые нагрузки потребителей от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуата-ционной ответственности ООО «Энерго-Ресурс».

В таблице 2.7 приведен перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства до 2042 года, подключаемых к котельным № 1, № 2 системы централизованного теплоснабжения.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет 
4,3771 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,534 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснаб-жения – 0,7051 Гкал/ч.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана), составляет 5,3646 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 4,3847 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения – 0,8419 Гкал/ч.

В таблице 2.11 приведено увеличение потребления тепловой энергии (Гкал) за счет подключения перспективных потребителей к системе централизованного теплоснабжения (котельные № 1, № 2) на период до 2042 года.

Прирост потребления тепловой энергии потребителями котельных № 1, № 2 к 2032 г. (2035 г.) составит 12907,996 Гкал, в том числе на нужды отопления – 8805,856 Гкал, на нужды вентиляции – 329,544 Гкал, на нужды ГВС – 
3772,596 Гкал.

Прирост потребления тепловой энергии потребителями котельных № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана, с учетом прироста к 2032/2035 гг.) составит 16246,610 Гкал, в том числе на нужды отопления – 10946,312 Гкал, на нужды вентиляции – 329,544 Гкал, на нужды ГВС – 3772,596 Гкал.

В 2028 г. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки ГВС составит 0,0384 Гкал/ч. Увеличение потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения увеличится на 336,384 Гкал.

Утвержденные инвестиционные проекты по размещению новых производствен-ных мощностей на территории Приозерского городского поселения предоставлены не были.

В соответствии с новой редакцией генерального плана Приозерского городского поселения прирост строительного фонда за счет строительства индивидуальных жилых домов составляет 40,2 тыс. м2 – до 2032 г., 136,9 тыс. м2 – к 2042 г.

Тепловая нагрузка индивидуальных жилых домов составит: к 2032 г. – 
2,380 Гкал/ч; к 2042 г. – 8,104 Гкал/ч. Отопление индивидуальных жилых домов планируется от автономных источников тепловой энергии.

В пределах настоящей работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2042 года. В качестве базового года принят 2025 год.

Существующие и перспективные расчетные тепловые нагрузки потребителей (без учета потерь в тепловых сетях) от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс», приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.11 – Увеличение потребления тепловой энергии за счет подключения перспективных потребителей к системе централизованного теплоснабжения (котельные № 1, № 2) на период до 
2042 года

| Наименование показателя | Потребление ТЭ перспективными объектами к 2029 г., Гкал |  |  |  | Потребление ТЭ перспективными объектами к 2030 г. (с учетом объектов, подключенных/введенных в эксплуатацию до 2029 г.), Гкал |  |  |  |  | Потребление ТЭ перспективными объектами к 2031 г. (с учетом объектов, подключенных/введенных в эксплуатацию до 2030 г.), Гкал |  |  |  |  | Потребление ТЭ перспективными объектами к 2032 г. (с учетом объектов, подключенных/введенных в эксплуатацию до 2030 г.), Гкал |  |  |  |  | Потребление ТЭ перспективными объектами к 2042 г. (с учетом объектов, введенных в эксплуатацию до 2032 г.), Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопле- ние | вен-тиля-ция | ГВС | суммар- ное пот-ребление | отопле- ние | венти-ляция | ГВС | суммар- ное пот-ребление | отопле- ние |  | венти-ляция | ГВС | суммар- ное пот-ребление | отопле- ние |  | венти-ляция | ГВС | суммар- ное пот-ребление | отоп- ление |  | венти-ляция | ГВС | суммар- ное пот-ребление |
| Жилищная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая среднеэтажная застройка в районе ул. Суворова-Песочная-Чапаева (5 - 8 этажей), тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 3734,248 |  | 0 | 2090,3112 | 5824,559 | 5120,155 |  | 0 | 2866,097 | 7986,252 |
| Жилая малоэтажная застройка (2 - 4 этажей) в районе улиц Железнодо-рожная-Речная, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 754,549 |  | 0 | 422,372 | 1176,921 |
| Жилой дом, угол ул. Ленина-Чапаева | 1222,859 | 0 | 473,040 | 1695,899 | 1222,859 | 0 | 473,040 | 1695,899 | 1222,859 |  | 0 | 473,040 | 1695,899 | 1222,859 |  | 0 | 473,040 | 1695,899 | 1222,859 |  | 0 | 473,040 | 1695,899 |
| Жилой дом, угол ул. Гоголя-Красноармейская | 1222,859 | 0 | 473,040 | 1695,899 | 1222,859 | 0 | 473,040 | 1695,899 | 1222,859 |  | 0 | 473,040 | 1695,899 | 1222,859 |  | 0 | 473,040 | 1695,899 | 1222,859 |  | 0 | 473,040 | 1695,899 |
| Жилой дом 24-квартир-ный, ул. Суворова | - | - | - | - | - | - | - | - | 496,944 |  | 0 | 192,720 | 689,664 | 496,944 |  | 0 | 192,720 | 689,664 | 496,944 |  | 0 | 192,720 | 689,664 |
| Общественные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный комплекс (в зоне Д1 многофунк-циональной общественно-деловой зоны) вблизи ул. Инженерная. Площадь спортивных залов в составе сооружения - 690 м2. | - | - | - | - | 355,812 | 329,544 | 386,900 | 1072,256 | 355,812 |  | 329,544 | 386,900 | 1072,256 | 355,812 |  | 329,544 | 386,900 | 1072,256 | 355,812 |  | 329,544 | 386,900 | 1072,256 |
| Кирха ул. Ленинградская, 12 (существующий объект, подключение к тепловой сети) | - | - | - | - | 778,249 | - | - | 778,249 | 778,249 |  | - | - | 778,249 | 778,249 |  | - | - | 778,249 | 778,249 |  | - | - | 778,249 |
| Детская художественная школа ул. Гагарина | 994,885 | 0 | 156,585 | 1151,470 | 994,885 | 0 | 156,585 | 1151,470 | 994,885 |  | 0 | 156,585 | 1151,470 | 994,885 |  | 0 | 156,585 | 1151,470 | 994,885 |  | 0 | 156,585 | 1151,470 |
| Всего: | 3440,6029 | 0 | 1102,665 | 4543,268 | 4574,664 | 329,544 | 1489,565 | 6393,773 | 5071,608 |  | 329,544 | 1682,285 | 7083,437 | 8805,856 |  | 329,544 | 3772,596 | 12907,996 | 10946,312 |  | 329,544 | 4970,754 | 16246,610 |

Таблица 2.12 – Существующие и перспективные расчетные тепловые нагрузки потребителей Приозерского городского поселения (без учета потерь в тепловых сетях)

| Источник тепловой энергии | Суммарная существующая расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч | Суммарная перспективная расчетная тепловая нагрузка отопления потребителей по состоянию на 2042 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» |  |  |  |
| Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) | 40,032 | 5,3646 | 45,3966 |
| Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) |  |  |  |
| Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) | 1,1182 | 0,0384 | 1,1566 |
| Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) | 0,3312 | - | 0,3312 |
| Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) | 0,143 | - | 0,143 |
| Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) | 0,083 | - | 0,083 |
| Всего источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО "Энерго-Ресурс": | 41,7074 | 5,403 | 47,1104 |

В таблице 2.13 приведены существующие и перспективные тепловые нагрузки источников тепловой энергии Приозерского городского поселения с разбивкой по годам (2023 – 2042 гг.).

Таблица 2.13 – Существующие и перспективные тепловые нагрузки источников тепловой энергии Приозерского городского поселения с разбивкой по годам (2023 – 2042 гг.) без учета потерь в тепловых сетях)

| Источник тепловой энергии | Суммарные расчетные тепловые нагрузки потребителей (без учета потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Существующие и перспективные суммарные расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2042 год |
| Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) | 40,032 | 40,032 | 40,032 | 40,032 | 40,032 | 40,032 | 40,572 | 41,589 | 42,4669 | 42,6864 | 44,4091 | 44,4091 | 44,4091 | 44,4091 | 45,3966 |
| Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 |
| Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленин-градское шоссе, 63) | 1,1182 | 1,1182 | 1,1182 | 1,1182 | 1,1182 | 1,1182 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 |
| Всего: | 41,7074 | 41,7074 | 41,7074 | 41,7074 | 41,7074 | 41,7074 | 42,2858 | 43,3028 | 44,1807 | 44,4002 | 46,1229 | 46,1229 | 46,1229 | 46,1229 | 47,1104 |

### 2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения, на каждом этапе

На момент актуализации схемы индивидуальные жилые дома имеют автономные источники теплоснабжения.

В соответствии с новой редакцией генерального плана Приозерского городского поселения прирост строительного фонда за счет строительства индивидуальных жилых домов составляет 40,2 тыс. м2 – до 2032 г., 136,9 тыс. м2 – к 2042 г.

Тепловая нагрузка индивидуальных жилых домов составит: к 2032 г. – 
2,380 Гкал/ч; к 2042 г. – 8,104 Гкал/ч. Отопление индивидуальных жилых домов планируется от автономных источников тепловой энергии.

### 2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода, пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Утвержденные инвестиционные проекты по размещению новых производствен-ных мощностей на территории муниципального образования предоставлены не были.

Сведения по реконструкции и расширению существующих предприятий на территории городского округа не были предоставлены.

### 2.7.	 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплопотребления в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, подключение потребителей к тепловым сетям не осуществлялось.

## 2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Информация по планируемому подключению объектов нового строительства к централизованной системе теплоснабжения Приозерского городского поселения принята специалистами ООО «Дивайс-Инжиниринг» в соответствии со сведениям Генерального плана Приозерского городского поселения (новая редакция), утвержден-ного Постановлением Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2022 г. 
№ 922.

Сведения по объектам нового строительства были скорректированы в процессе совещания с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Сведения по срокам ввода в эксплуатацию и подключения перспективных объектов к системе централизованного теплоснабжения согласована специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Протокол по результатам совещания ООО «Дивайс Инжиниринг» с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области приведен в Приложении 6 (книга 5 ОМ).

В рамках текущей актуализации сведения по объектам перспективного строительства были скорректированы Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства определены на срок действия генерального плана Приозерского городского поселения, т.е. на период до 2042 года включительно.

Перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства котельных № 1, № 2 приведены в таблице 2.7 п. 2.2 текущей главы.

При разработке проекта концессионного соглашения ООО «Энерго-Ресурс» учтены только объекты, подключение которых запланировано на период до 2035 года:

- жилая среднеэтажная застройка в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева 
(5 – 8 этажей) с площадью вводимого жилья 29,1 тыс. м2 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2032 году) (тепловая нагрузка объекта определена специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утв. приказом Минэнерго № 212);

- жилой дом, угол улиц Ленина-Чапаева на ЗУ 47:03:0301004:180 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 
2027 – 2029 гг.);

- жилой дом, угол улиц Гоголя-Красноармейская на ЗУ 47:03:0301004:2613 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2027 – 2028 гг.);

- жилой дом (24-квартирный), ул. Суворова на ЗУ 47:03:0301002:407 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 
2028 – 2030 гг.);

- спортивный комплекс (в зоне Д1 многофункциональной общественно-деловой зоны вблизи улицы Инженерная) с площадью спортивных залов в составе сооружения 690 м2 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2028 – 2030 гг.);

- подключение существующего здания кирхи ул. Ленинградская, 12 к централизованной системе теплоснабжения (к 2027 – 2030 гг.) (тепловая нагрузка объекта принята в соответствии с данными Администрации);

- детская художественная школа по ул. Гагарина на ЗУ 47:03:0301006:1327 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2026 – 2029 гг.) (тепловая нагрузка объекта принята в соответствии с данными Администрации).

На момент разработки концессионного соглашения разработанные проекты на строительство новых объектов отсутствовали.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет 
4,3771 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,534 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснаб-жения – 0,7051 Гкал/ч.

К 2042 гг. также планируется дальнейшее расширение жилой среднеэтажной застройки в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева (5 – 8 этажей) с площадью вводимого жилья 10,8 тыс. м2, а к 2040 – 2042 гг. – строительство малоэтажной жилой застройки (2 – 4 этажей) в районе улиц Железнодорожная – Речная с площадью вводимого жилья 5,88 тыс. м2.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана), составляет 5,3646 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 4,3847 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения – 0,8419 Гкал/ч.

Прирост потребления тепловой энергии потребителями котельных № 1, № 2 к 2032 г. (2035 г.) составит 12907,996 Гкал, в том числе на нужды отопления – 8805,856 Гкал, на нужды вентиляции – 329,544 Гкал, на нужды ГВС – 
3772,596 Гкал.

Прирост потребления тепловой энергии потребителями котельных № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана, с учетом прироста к 2032/2035 гг.) составит 16246,610 Гкал, в том числе на нужды отопления – 10946,312 Гкал, на нужды вентиляции – 329,544 Гкал, на нужды ГВС – 3772,596 Гкал.

В таблице 2.11 (п. 2.4) приведено увеличение потребления тепловой энергии (Гкал) за счет подключения перспективных потребителей к системе централизованного теплоснабжения (котельные № 1, № 2) на период до 2042 года.

В 2028 г. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки ГВС составит 0,0384 Гкал/ч. Увеличение потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения увеличится на 336,384 Гкал.

Утвержденные инвестиционные проекты по размещению новых производственных мощностей на территории Приозерского городского поселения предоставлены не были.

В соответствии с новой редакцией генерального плана Приозерского городского поселения прирост строительного фонда за счет строительства индивидуальных жилых домов составляет 40,2 тыс. м2 – до 2032 г., 136,9 тыс. м2 – к 2042 г.

Тепловая нагрузка индивидуальных жилых домов составит: к 2032 г. – 
2,380 Гкал/ч; к 2042 г. – 8,104 Гкал/ч. Отопление индивидуальных жилых домов планируется от автономных источников тепловой энергии.

В пределах настоящей работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2042 года. В качестве базового года принят 2025 год.

Существующие и перспективные расчетные тепловые нагрузки потребителей (без учета потерь в тепловых сетях) от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс»,  приведены в таблице 2.12 (п. 2.4).

## 2.7.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчётных тепловых нагрузок (без учета потерь в тепловых сетях) приведены в таблице 2.12 п. 2.4 текущей главы схемы теплоснабжения.

## 2.7.4 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Сведения по расходам теплоносителя в отопительный и межотопительный период (существующее положение) по результатам поверочного гидравлического расчета по источникам в ПРК «Zulu Thermo» 10.0 приведены в таблицах 2.13 – 2.14.

Таблица 2.13 – Сведения по расходам теплоносителя в отопительный период (существующее положение) по результатам поверочного гидравлического расчета по источникам в ПРК «Zulu Thermo» 10.0

| Наименование источника | Давление/напор, м вод. ст. |  | Температура теплоносителя, ℃ |  | Суммарный расход, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий тр-д | обратный тр-д | подающий тр-д | обратный тр-д | подающий тр-д | обратный тр-д |
| Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) | 57,0 68,5 | 22 33,5 | 105,0 | 73,12 | 1007,76 | 990,35 |
| Котельная № 1 (ветка Инженерная-Ларионова) | 57,0 68,5 | 22 33,5 | 105,0 | 92,88 | 62,37 | 62,16 |
| Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) | 58,8 72,6 | 23,6 37,6 | 105,0 | 73,08 | 368,5 | 368,5 |
| Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) | 18 29 | 10 21 | 95,0 | 83,93 | 9,76 | 9,75 |
| Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) | 35 53 | 25 43 | 95,0 | 82,59 | 28,18 | 28,14 |
| Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) | 35 43,6 | 25 33,6 | 95,0 | 83,55 | 15,79 | 15,77 |
| Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленин-градское шоссе, 63) | 42 58,6 | 22 38,6 | 95,0 | 81,11 | 51,044 | 50,97 |
| Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленин-градское шоссе, 63) (ГВС) | 52 68,6 | 18 34,6 | 60,0 | 57,87 | 3,93 | 2,98 |

Таблица 2.14 – Сведения по расходам теплоносителя в межотопительный период (существующее положение) по результатам поверочного гидравлического расчета по источникам в ПРК «Zulu Thermo» 10.0

| Наименование источника | Давление/напор, м вод. ст. |  | Температура теплоносителя, ℃ |  | Суммарный расход, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий тр-д | обратный тр-д | подающий тр-д | обратный тр-д | подающий тр-д | обратный тр-д |
| Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) | 39 50,5 | 21 32,5 | 71 | 56,12 | 429,46 | 410,62 |
| Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленин-градское шоссе, 63) (ГВС) | 52 68,6 | 18 34,6 | 60 | 57,77 | 3,46 | 2,69 |

## Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

Разработчиком Схемы теплоснабжения была создана электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 10.0 (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных в программе Zulu Thermo 10.0 по каждому элементу системы теплоснабжения, приведены в виде пьезометрических графиков.

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

б) гидравлический расчет тепловых сетей;

в) расчет балансов тепловой энергии по источнику;

г) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя (по нормативам и по фактической изоляции);

д) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

е) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu»

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией                     ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург), предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками.

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

### 3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были данные Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения поселения.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	слои картографической основы;

•	адресный план потребителей;

•	расчетные слои Zulu по зоне теплоснабжения населенного пункта.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения представлено на отдельном листе, являющемся неотъемлемой частью настоящей схемы (схемы тепловых сетей котельных).

### 3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

### 3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В электронной модели системы теплоснабжения районы теплоснабжения представляются как объекты, сгруппированные по территориальному (административному или другому) признаку. Электронная модель схемы теплоснабжения обеспечивает получение данных о единице (единицах) деления в форме запросов.

### 3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 10.0 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

### 3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

В настоящее время переключение тепловых нагрузок между источниками не производится.

### 3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а именно потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Расчет балансов тепловой энергии выполнен по источнику тепловой энергии.

### 3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 10.0 на основании «Порядка определения нормативов технологических потерь при  передаче тепловой энергии, теплоносителя» (с изменениями и дополнениями), утв. приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325. Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

### 3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

- разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

### 3.9.	Групповые изменения характеристики объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение – калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений – коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

### 3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

На рисунках 3.1 – 3.17 приведены пъезометрические графики для перспективного сценария системы теплоснабжения (расчетный режим работы).

### 3.11.	 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Электронная гидравлическая модель системы централизованного теплоснабжения МО Приозерское городское поселение была актуализирована при актуализации Схемы теплоснабжения для существующего положения и для перспективного положения с учетом подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства на период до 2042 года. в рамках текущей актуализации также внесены корректировки в перспективное положение с учетом корректировки сроков проведения мероприятий.

Рисунок 3.1 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ул. Советская, 20 (художественная школа)

(отопительный период (перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 3.2 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ВР-14(П) (бывшая ТК-16)

(отопительный период (перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 3.3 – Пьезометрический график от котельной №2 до ул. Суворова, 42

(отопительный период (перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 3.4 – Пьезометрический график от котельной № 1 до УТ-101

(отопительный период (перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 3.5 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ул. Чапаева, 37

(отопительный период (перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 3.6 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ТК-21 (ветка Инженерная-Ларионова)

(отопительный период (перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 3.7 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ТК-21 через ТК-34 (ветка Инженерная-Ларионова)

(отопительный период (перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 3.8 – Пьезометрический график от котельной № 2 до ул. Маяковского, 3

(отопительный период (перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 3.9 – Пьезометрический график от котельной № 2 до ул. Маяковского, 20

(отопительный период (перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 3.10 – Пьезометрический график от котельной № 3 г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63 до ФОК (ветка ГВС)

(отопительный период (перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 3.11 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ул. Советская, 11

(межотопительный период (перспективный сценарий)

Рисунок 3.12 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ВР-14(П) (бывшая ТК-16)

(межотопительный период (перспективный сценарий)

Рисунок 3.13 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ул. Суворова, 42

(межотопительный период (перспективный сценарий)

Рисунок 3.14 – Пьезометрический график от котельной № 1 до УТ-99

(межотопительный период (перспективный сценарий)

Рисунок 3.15 – Пьезометрический график от котельной № 1 до ул. Маяковского, 3

(межотопительный период (перспективный сценарий)

Рисунок 3.16 – Пьезометрический график от котельной №1 до ул. Маяковского, 20

(межотопительный период (перспективный сценарий)

Рисунок 3.17 – Пьезометрический график от котельной № 3 г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63 до ФОК (ветка ГВС)

(межотопительный период (перспективный сценарий)

## Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

### 4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Котельные, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс»:

− котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) (собственность);

− котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) (аренда);

− котельная № 3 (котельная ДДИ) (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) (субаренда, договор № 17/06/2021-64ЭР);

− котельная № 4 (котельная ДРСУ) (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) (субаренда);

− котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) (субаренда, договор 17/06/2021-64ЭР),

− котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (субаренда, договор № 17/06/ 2021-64ЭР).

Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а), котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), котельная 
№ 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) находятся в субаренде по договору № 17/06/2021-64ЭР, заключенному между АО «Тепловые сети» и ООО «Энерго-Ресурс»:

Котельные: № 5 (ул. Заозерная, 15); № 6 (ул. Цветкова, 43а); № 3 (Ленинградское шоссе, 63); № 4 (ул. Сосновая, 1) являются обособленными, каждая имеет свою зону теплоснабжения, тепловые сети котельных не объединены.

Котельные № 1 и № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети котельных № 1 и № 2 объединены.

На период с 2025 по 2034 гг. планируется заключение концессионного соглашения ООО «Энерго-Ресурс». Объекты концессионного соглашения:

- котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1);

- котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15);

- котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а);

- тепловые сети котельных № 1, № 2, № 4, № 5, № 6.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки располагаемой тепловой мощности источников.

Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии для создания благоприятного микроклимата в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха.

Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха составляет минус 27 °С (принимается в соответствии со справкой ФГБУ «Северо-Западное УГМС», приведена в приложении 4, книга 5 ОМ).

При отсутствии баланса тепловой мощности в холодный период года и при достижении температур наружного воздуха значений, близких к расчётным, появляется дефицит тепловой энергии и, как следствие, ухудшение микроклимата в помещениях потребителей.

Для определения баланса тепловой мощности необходимо знать максимальную возможную тепловую производительность источников, суммарную тепловую нагрузку потребителей и тепловые потери в тепловых сетях.

В таблице 4.1 приведены существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей.

Таблица 4.1 Существующий и перспективный балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей

| Источник тепловой энергии | Значения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) + Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность (котельная № 1 + котельная № 2), Гкал/ч | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 |
| Располагаемая мощность (котельная № 1 + котельная № 2), Гкал/ч | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 | 55,88 |
| Собственные и хозяйственные нужды (максимальные , приведенные к температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления), Гкал/ч | 1,431617 | 1,346195 | 1,431617 | 1,41745 | 1,424188 | 1,452062 | 1,465019 | 1,479678 | 1,539134 | 1,535162 | 1,535246 | 1,536274 |
| Тепловая мощность "нетто" источников, Гкал/ч | 54,4484 | 54,533805 | 54,448383 | 54,46255 | 54,455812 | 54,427938 | 54,414981 | 54,400322 | 54,340866 | 54,344838 | 54,344754 | 54,343726 |
| Тепловая нагрузка потребителей (отопление, вентиляция, ГВС), Гкал/ч | 40,032 | 40,032 | 40,032 | 40,032 | 40,572 | 41,589 | 42,4669 | 42,6864 | 44,4091 | 44,4091 | 44,4091 | 44,4091 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (тепловые сети на балансе ООО "Энерго-Ресурс") | 2,9716 | 2,9716 | 2,9716 | 2,8096 | 2,6887 | 2,6751 | 2,6073 | 2,6944 | 2,6944 | 2,694 | 2,6499 | 2,6617 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (учтены потери во всех тепловых сетях от источника) | 3,2088 | 3,2088 | 3,2088 | 3,0468 | 2,9259 | 2,9123 | 2,8445 | 2,9316 | 2,9316 | 2,8862 | 2,8871 | 2,8989 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 11,207583 | 11,293005 | 11,207583 | 11,38375 | 10,957912 | 9,926638 | 9,103581 | 8,782322 | 7,000166 | 7,049538 | 7,048554 | 7,035726 |
| Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (до 2027 года включительно приведен баланс существующей котельной; с 2028 года приведен баланс новой газовой БМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Собственные и хозяйственные нужды (максимальные, приведенные к температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления, минус 27 оС) | 0,002558 | 0,002588 | 0,002558 | 0,002558 | 0,001734 | 0,001734 | 0,001734 | 0,001734 | 0,001734 | 0,001734 | 0,001734 | 0,001734 |
| Тепловая мощность "нетто" источников, Гкал/ч | 0,569442 | 0,569412 | 0,569442 | 0,569442 | 0,204666 | 0,204666 | 0,204666 | 0,204666 | 0,204666 | 0,204666 | 0,204666 | 0,204666 |
| Тепловая нагрузка потребителей (отопление), Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (тепловые сети на балансе ООО "Энерго-Ресурс") | 0,010218 | 0,010218 | 0,010218 | 0,010218 | 0,01311 | 0,01311 | 0,01311 | 0,01311 | 0,01311 | 0,01311 | 0,01311 | 0,01311 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (учтены потери во всех тепловых сетях от источника) | 0,01203 | 0,01203 | 0,01203 | 0,01203 | 0,01493 | 0,01493 | 0,01493 | 0,01493 | 0,01493 | 0,01493 | 0,01493 | 0,01493 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,47441 | 0,47438 | 0,47441 | 0,47441 | 0,10674 | 0,10674 | 0,10674 | 0,10674 | 0,10674 | 0,10674 | 0,10674 | 0,10674 |
| Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) (до 2027 года включительно приведен баланс существующей котельной; с 2028 года приведен баланс новой газовой БМК)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Собственные и хозяйственные нужды (максимальные, приведенные к температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления, минус 27 оС) | 0,007498 | 0,008489 | 0,007498 | 0,007498 | 0,004557 | 0,004557 | 0,004557 | 0,004557 | 0,004557 | 0,004557 | 0,004557 | 0,004557 |
| Тепловая мощность "нетто" источника, Гкал/ч | 1,342502 | 1,341511 | 1,342502 | 1,342502 | 0,296443 | 0,296443 | 0,296443 | 0,296443 | 0,296443 | 0,296443 | 0,296443 | 0,296443 |
| Тепловая нагрузка потребителей (отопление), Гкал/ч | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (тепловые сети на балансе ООО "Энерго-Ресурс") | 0,007802 | 0,007802 | 0,007802 | 0,007802 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (учтены потери во всех тепловых сетях от источника) | 0,01786 | 0,01786 | 0,01786 | 0,01786 | 0,01683 | 0,01683 | 0,01683 | 0,01683 | 0,01683 | 0,01683 | 0,01683 | 0,01683 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 1,081842 | 1,080851 | 1,081842 | 1,081842 | 0,036813 | 0,036813 | 0,036813 | 0,036813 | 0,036813 | 0,036813 | 0,036813 | 0,036813 |

Продолжение таблицы 4.1

| Источник тепловой энергии | Значения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) (до 2027 года включительно приведен баланс существующей котельной; с 2028 года приведен баланс новой газовой БМК)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Собственные и хозяйственные нужды (максимальные, приведенные к температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления) | 0,011179 | 0,032156 | 0,011179 | 0,011179 | 0,0069513 | 0,0069513 | 0,0069513 | 0,0069513 | 0,0069513 | 0,0069513 | 0,0069513 | 0,0069513 |
| Тепловая мощность "нетто" источника, Гкал/ч | 2,278821 | 2,257844 | 2,278821 | 2,278821 | 0,6810487 | 0,6810487 | 0,6810487 | 0,6810487 | 0,6810487 | 0,6810487 | 0,6810487 | 0,6810487 |
| Тепловая нагрузка потребителей (отопление), Гкал/ч | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (тепловые сети на балансе ООО "Энерго-Ресурс") | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (учтены потери во всех тепловых сетях от источника) | 0,03267 | 0,03267 | 0,03267 | 0,03267 | 0,03398 | 0,03398 | 0,03398 | 0,03398 | 0,03398 | 0,03398 | 0,03398 | 0,03398 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 1,915 | 1,894 | 1,915 | 1,915 | 0,3159 | 0,3159 | 0,3159 | 0,3159 | 0,3159 | 0,3159 | 0,3159 | 0,3159 |
| Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) (существующая котельная)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 3,629 | 3,629 | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | 3,629 | 3,629 | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** | 3,844*** |
| Собственные и хозяйственные нужды (максимальные , приведенные к температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления) | 0,02219 | 0,02267 | 0,02219 | 0,02219 | 0,02219 | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 |
| Тепловая мощность "нетто" источника, Гкал/ч | 3,60681 | 3,60633 | 3,82181 | 3,82181 | 3,82181 | 3,81751 | 3,81751 | 3,81751 | 3,81751 | 3,81751 | 3,81751 | 3,81751 |
| Тепловая нагрузка потребителей (отопление, вентиляция, ГВС), Гкал/ч | 1,1182 | 1,1182 | 1,1182 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 | 1,1566 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч (учтены потери во всех тепловых сетях от источника – все тепловые сети эксплуатируются ООО "Энерго-Ресурс") | 0,061529 | 0,061529 | 0,061529 | 0,061529 | 0,07136 | 0,07136 | 0,07136 | 0,07136 | 0,07136 | 0,07136 | 0,07136 | 0,07136 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 2,4271 | 2,4266 | 2,6421 | 2,6037 | 2,5939 | 2,5896 | 2,5896 | 2,5896 | 2,5896 | 2,5896 | 2,5896 | 2,5896 |
| Суммарно по всем источникам тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения городского поселения, Гкал/ч | 63,721 | 63,721 | 63,936 | 63,936 | 60,9194 | 60,919 | 60,9194 | 60,9194 | 60,9194 | 60,9194 | 60,9194 | 60,9194 |
| Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения городского поселения, Гкал/ч | 63,721 | 63,721 | 63,936 | 63,936 | 60,9194 | 60,9194 | 60,9194 | 60,9194 | 60,9194 | 60,9194 | 60,9194 | 60,9194 |

Продолжение таблицы 4.1

| Источник тепловой энергии | Значения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Суммарные собственные и хозяйственные нужды источни-ков тепловой энергии (максимальные , приведенные к тем-пературе наружного воздуха для проектирования системы отопления) | 1,47504 | 1,41210 | 1,47504 | 1,46088 | 1,45962 | 1,49179 | 1,50475 | 1,51941 | 1,57887 | 1,57489 | 1,57498 | 1,57601 |
| Суммарная тепловая мощность "нетто" источников тепловой энергии, Гкал/ч | 62,2460 | 62,3089 | 62,4610 | 62,4751 | 59,4598 | 59,4276 | 59,4146 | 59,4000 | 59,3405 | 59,3445 | 59,3444 | 59,3434 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей городского поселения (отопление, вентиляция, ГВС), Гкал/ч | 41,8072 | 41,8072 | 41,8072 | 41,8456 | 42,3856 | 43,4026 | 44,2805 | 44,500 | 46,2227 | 46,2227 | 46,2227 | 46,2227 |
| Суммарные потери в тепловых сетях, Гкал/ч (учтены потери во всех тепловых сетях от источников системы централизованного теплоснабжения городского поселения) | 3,332889 | 3,332889 | 3,332889 | 3,170889 | 3,063 | 3,0494 | 2,9816 | 3,0687 | 3,0687 | 3,0233 | 3,0242 | 3,036 |
| Суммарный резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 17,1059 | 17,1688 | 17,3209 | 17,4586 | 14,0112 | 12,9756 | 12,1525 | 11,8313 | 10,0491 | 10,0985 | 10,0975 | 10,0847 |
| *Существует необходимость строительства нового источника тепловой энергии (новой газовой котельной) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной, а также проведение мероприятий по капитальному ремонту участков тепловых сетей и сооружений на них (тепловых камер). В связи с невозможностью обеспечения первой категории надежности при строительстве нового источника тепловой энергии срок проведения мероприятий не определен, ввиду отсутствия точных сроков проведения мероприятий определение стоимости не представляется возможным. ** Потребители котельных № 5 и № 4 – основное здание АПС ПАО «Ростелеком» и административное здание предприятия «ДРСУ» – в настоящее время отключены от системы централизованного теплоснабжения. По согласованию с теплоснабжающей организацией: - тепловая нагрузка основного здания АПС ПАО «Ростелеком» не учитывается в расчетной тепловой нагрузке котельной № 5 и не учитывается при определении необходимой тепловой мощности новой газовой блочно-модульной котельной; - тепловая нагрузка административного здания предприятия «ДРСУ» учтена в расчетной тепловой нагрузке существующей котельной № 4 и учитывается при определении необходимой тепловой мощности новой газовой блочно-модульной котельной. Для разработки гидравлической модели приняты тепловые нагрузки без учета зданий, отключенных на момент актуализации от системы централизованного теплоснабжения (имеют автономные источники теплоснабжения). При наличии расчетной тепловой нагрузки, определенной методом трендирования показаний данных приборов учета, данные значения принимались в качестве приоритетных. При определении необходимой мощности новых газовых БМК с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 в качестве приоритетных расчетных приняты тепловые нагрузки систем отопления, вентиляции, ГВС из паспортов теплопотребления, а в случае отсутствия паспорта – расчетные тепловые нагрузки, определенные по укрупненным показателям, в соответствии с нормативной документацией. Также учтена тепловая нагрузка административного здания предприятия «ДРСУ» ( на данный момент имеет автономный источник теплоснабжения) – ранее здание было подключено к системе централизованного теплоснабжения источников ООО «Энерго-Ресурс». В балансе учтено возможное подключение отключенных потребителей котельных № 4 и № 5. ***В октябре 2025 года был демонтирован котлоагрегат ст. № 3 с установкой котлоагрегата установленной КВР-1,25 тепловой мощностью 1,25 МВт = 1,075 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

При проектировании и реконструкции действующих систем централизованного теплоснабжения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи теплоносителя, с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих потребителей, присоединенных к тепловой сети.

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить следующих режимах:

- расчётном – по расчётным расходам сетевой воды;

- зимнем – при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода;

- переходном – при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода;

- летнем – при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;

- статическом – при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- аварийном.

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь: 8 мм/м для магистральных тепловых сетей; 15 мм/м для распределительных тепловых сетей; 30 мм/м для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчетную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схем прокладки тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии была построена электронная модель системы теплоснабжения Приозерского городского поселения. Электронная модель разработана с применением комплекта – ГИС «Zulu 10.0» и программно-расчетного комплекса «Zulu Thermo 10.0» (производитель 
ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург).

Гидравлический расчет системы теплоснабжения проводится для определения условий, при которых существует возможность по осуществлению качественного теплоснабжения потребителей. Одной из главных целей расчета является определение существующей и требуемой пропускной способности магистральных тепловых линий на заданном температурном графике и безопасном (безаварийном) располагаемом напоре источника теплоснабжения.

Гидравлические расчеты выполнены в разработанной электронной модели схемы теплоснабжения.

Результаты расчетов представлены в интерактивных таблицах электронной модели.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до удаленных потребителей и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, в виде пьезометрических графиков представлены в п.1.3.8 Схемы.

### 4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», не наблюдается. Значение резерва тепловой мощности в 
2025 году составляет + 17,1688 Гкал/ч.

С 2028 года планируется монтаж новых блочно-модульных газовых котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1; г. Приозерск, ул. Заозерная, 15; г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) и изменением установленной мощности котельных в соответствии с требуемой тепловой нагрузкой.

Существует необходимость строительства нового источника тепловой энергии (новой газовой котельной) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), а также проведение мероприятий по капитальному ремонту участков тепловых сетей и сооружений на них (тепловых камер). В связи с невозможностью обеспечения первой категории надежности при строительстве нового источника тепловой энергии срок проведения мероприятий не определен, ввиду отсутствия точных сроков проведения мероприятий определение стоимости не представляется возможным.

В 2032 – 2033 гг. планируется замена существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 котельной № 1, отработавших свой нормативный срок. В качестве аналога к установке предложены водогрейные котлоагрегаты марки Термотехник ТТ100. Планируется установка пяти котло-агрегатов, установленная мощность каждого 8 МВт.

В таблице 2.6 п. 2.2 главы 2 ОМ приведен перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства до 2042 года, подключаемых к котельным № 1, № 2 системы централизованного теплоснабжения.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет 
4,3771 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,534 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснаб-жения – 0,7051 Гкал/ч.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана), составляет 5,3646 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 4,3847 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения – 0,8419 Гкал/ч.

В 2028 г. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки ГВС составит 0,0384 Гкал/ч.

Значение резервов тепловой мощности в разрезе каждого источника тепловой энергии по годам до 2042 г. приведено в таблице 4.1. п. 4.1.

К 2035 г. дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии будет отсутствовать, резерв тепловой мощности составит + 10,0847 Гкал/ч.

### 4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей актуализированы с учетом актуализации сроков реализации мероприятий по строительству новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 (ул. Сосновая, 
ул. Цветкова, ул. Заозерная), мероприятий по замене котлоагрегатов в котельной № 1, мероприятий по реконструкции тепловых сетей и тепловых камер и др., внесения корректировки в перечень перспективных потребителей, замены котлоагрегата кв котельной № 3 (ДДИ) в 2025 году, а также корректировки расчета нормативных потерь при транспортировке тепловой энергии (определены в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» в п. 1.3.13).

## Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

### 5.1.	Общие принципы разработки Мастер-плана

## 5.1.1 Общие сведения

Мастер-план схемы теплоснабжения выполнен в соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г., 17 октября 2024 г., 18 марта 2025 г.) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 (с изменениями от 20.12.2022 г., 11.09.2024 г.)

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее развитии, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в сельском поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) Мастер-плана.

Согласно генеральному плану Приозерского городского поселения выбран единственный вариант развития системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные балансы источников тепловой энергии. Разработана программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, учитывающая источники их финансирования.

Второй вариант – вариант, при котором предполагаются только текущие ремонты оборудования и коммуникаций, т.е. не предполагается реконструкция, а также строительство объектов систем теплоснабжения т.е. без учета каких-либо мероприятий.

## 5.1.2 Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации схемы теплоснабжения

После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем – оценка эффективности финансовых затрат.

В конце 2020 г. завершено строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до г. Приозерск, что позволило обеспечить газоснабжение двух котельных города – № 1, № 2.

На момент разработки Схемы теплоснабжения действуют: Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 – 2030 гг., Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 2033 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 26.12.2025 
№ 1101 (с изменениями и дополнениями от 12.03.2026).

В соответствии с план-графиком газификации «Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год построен межпоселковый газопровод до 
п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области, в 2026 году будет завершена газификация предприятий и жилого фонда, ввиду чего появится техническая возможность подключения новых газовых БМК к сетям газоснабжения

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных: котельная № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1); котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); котельная № 6 
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в с 2028 г.) и выводом из эксплуатации существующих котельных.

В настоящее время существующие водогрейные котлоагрегаты ASGX 8000 
ст. № 1 – ст. № 5 котельной № 1 отработали свой нормативный срок (20 лет), год установки оборудования (в соответствии с предоставленными ООО «Энерго-Ресурс» паспортными данными котлоагрегатов) – 2001, в связи с чем рекомендуется замена котлоагрегатов.

Целесообразно также проведение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей и тепловых камер.

Первый вариант Мастер-плана предполагает проведение мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения с учетом газификации поселения, подключения тепловой нагрузки объектов перспективного строительства и источников финансирования мероприятий.

Второй вариант – вариант, при котором предполагаются только текущие ремонты оборудования и коммуникаций, т.е. не предполагается реконструкция, а также строительство объектов систем теплоснабжения, т.е. без учета каких-либо мероприятий.

Т.к. второй вариант заведомо является неприоритетным (тормозит развитие системы теплоснабжения, а также не обеспечивает надежность системы теплоснабжения) далее данный вариант рассматриваться не будет.

### 5.2.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Первый вариант предполагает проведение мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения с учетом газификации поселения, подключения тепловой нагрузки объектов перспективного строительства и источников финансирования мероприятий.

Так как второй вариант (вариант, при котором не предполагается реконструкция, а также строительство объектов систем теплоснабжения т.е. без учета каких-либо мероприятий) заведомо является неприоритетным (тормозит развитие системы теплоснабжения, а также не обеспечивает надежность системы теплоснабжения) далее данный вариант рассматриваться не будет.

Предлагаемые к внедрению мероприятия на период до 2042 года:

– строительство новых газовых блочно-модульных котельных с подводящими тепловыми сетями с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 (ул. Сосновая, 1; ул. Заозерная, 15; ул. Цветкова, 43);

– замена существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – 
ст. № 5 котельной № 1, отработавших свой нормативный срок (20 лет);

– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с их высоким фактическим физическим износом;

– реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима;

– обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2;

– строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей котельных № 1, № 2;

– вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок);

– вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова;

– перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест";

– строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения;

– капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 1, № 2;

– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 4 (г. Приозерск,
 ул. Сосновая, 1) в связи с высоким фактическим физическим износом;

– реконструкция участков тепловой сети котельной № 3 для обеспечения услугами хозяйственно-бытового горячего водоснабжения лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1, № 2, № 3 (источник финансирования мероприятия и объем капитальных затрат не определены ввиду отсутствия сведений о возможности строительства новой газовой котельной, невозможности обеспечения первой категории надежности теплоснабжения потребителей при ее строительстве);

– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15) в связи с высоким фактическим физическим износом;

– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43) в связи с высоким фактическим физическим износом;

– капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43);

– предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска;

– реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведе-нием узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, 
ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д.  30,  ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72

- ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2026 по 2035 гг.).

Поскольку котельная № 3 (г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, 63) снабжает тепловой энергией и горячей водой потребителей ЛОГБУ «ЛО МРЦ», основным видом деятельности которого является предоставление социального обслуживания детям-инвалидам, то в соответствии с п. 4.2. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», а также на основании требований ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» ЛОГБУ «ЛО МРЦ» данный потребитель относится к потребителям первой категории надежности теплоснабжения (детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей).

Также в соответствии с п. 4.9. СП 89.13330.2016 «Котельные установки» котельная № 3 относится к первой категории по надежности отпуска тепловой энергии потребителям (котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии).

Указанные документы регламентируют невозможность перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях. При этом в соответствии с п. 5.5 СП «Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором).

На текущий момент у котельной № 3 отсутствует централизованный источник водоснабжения, сама котельная несанкционированно запитана от зданий ЛОГБУ «ЛО МРЦ» (источник водоснабжения – Суходольское озеро). В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения прокладка централизованного водопровода была запланирована на 2025 год, однако точные сроки на текущий момент назвать невозможно. Учитывая требование п. 18.3. СП «Котельные установки» (необходимость организации двух вводов водоснабжения) планирование строительства газовой котельной с соблюдением требований всех нормативных документов на текущий момент невозможно.

Для планирования организации строительства новой газовой блочно-модульной котельной ДДИ требуются подвод централизованного водоснабжения к котельной с возможностью обеспечения двух подводов воды к котельной, а также резервирование источника электро- и топливоснабжения котельной (информация от гарантирующего поставщика о возможности и стоимости технологического присоединения, а также планируемых сроков реализации).

На балансе Приозерского городского поселения находится оборудование автоматизированных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии 13 многоквартирных жилых домов по следующим адресам: ул. Калинина д. 26, 
ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д. 30, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72. Перечень оборудования приведен в таблице 2.17. Данное оборудование в целях его надлежащего содержания и эксплуатации будет передано ООО «Энерго-Ресурс» на основании концессионного соглашения.

В связи с некорректной работой оборудования в 2027 – 2028 гг. планируется реализация концессионного мероприятия по реконструкции АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узлов ввода в работоспособное состояние, а также ежегодным эксплуатационным обслуживанием персоналом ООО «Энерго-Ресурс».

В таблице 5.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2042 г.

Таблица 5.1 – Мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2042 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия 2026 – 2035 года внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | 184893,519 | 193028,834 | 235495,177 | - | - |  |  |
| 1. | Строительство газовых блочно-модульных котельных г. Приозерска |  | 184893,519 | 193028,834 | 235495,177 | - | - |  |  |
| 1.1 | Предпроектная проработка мероприятия по строительству газовой блочно-модульной котельной ул. Цветкова, 43 с подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 89 мм L = 75 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Север-ная Компания" № 118-63 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газо-снабжения, водоснабжения, электроснабжения. Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 4049,420 | 4227,594 | 5157,665 | 2027 | 2027 | 10 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |
| 1.2 | Строительство газовой блочно-модульной котельной ТГУ-НОРД 240М ул. Цветкова, 43 с подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 89 мм L = 75 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-63 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водо-снабжения, электро-снабжения. Коммерческое предложение ООО "Интег-ра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 36444,779 | 38048,350 | 46418,987 | 2027 | 2027 | 2027 - разработка проекта, строительство БМК, ПНР, учтена стоимость подключения к сетям газо-, электро- и водоснабжения. Перенос с 2025 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Предпроектная проработка мероприятия по строительству газовой блочно-модульной котельной по адресу: ул. Сосновая, 1 (ДРСУ) с учетом бурения и оборудования водозаборного узла (две водозаборных скважины) и подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 65 м в двухтр. исч., Dн 89 мм L = 40 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-43 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, коммерческое предложение на бурение водозаборной скважины исх. № 144/03 от 01.03.2024 г. буровой компании "Гейзер". Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ. | 8811,465 | 9199,170 | 11222,987 | 2027 | 2027 | 10 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |
| 1.4 | Строительство газовой блочно-модульной котельной 0,80 МВт по адресу: ул. Сосновая, 1 (ДРСУ) с учетом бурения и оборудования водозаборного узла (две водозаборных скважины) и подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 65 м в двухтр. исч., Dн 89 мм L = 40 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-43 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, электро-снабжения, коммерческое предложение на бурение водозаборной скважины исх. № 144/03 от 01.03.2024 г. буровой компании "Гейзер". Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 79303,188 | 82792,528 | 101006,884 | 2027 | 2027 | 2027 - разработка проекта, строительство БМК, ПНР, учтена стоимость подключения к сетям газо-, электро- и водоснабжения. Перенос с 2025 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |
| 1.5 | Предпроектная проработка мероприятия по строительству газовой блочно-модульной котельной по адресу ул. Заозерная, 15 с подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 78 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 1-2 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водо-снабжения, электро-снабжения. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 5628,467 | 5876,119 | 7168,865 | 2027 | 2027 | 10 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Строительство газовой блочно-модульной котельной по адресу ул. Заозерная, 15 с подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 78 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 1-2 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водоснаб-жения, электроснабжения. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 50656,200 | 52885,073 | 64519,789 | 2027 | 2027 | 2027 - разработка проекта, строительство БМК, ПНР, учтена стоимость подключения к сетям газо-, электро- и водоснабжения. Перенос с 2025 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |
| II. | РЕКОНСТРУКЦИЯ |  | 712915,122 | 832369,593 | 1015490,903 | - | - |  |  |
| 2. | Реконструкция участков тепловой сети котельных № 1 и № 2 с изменением диаметра для улучшения гидравлического режима и соблюдения п. 8.7 СП 124.13330.2012 |  | 32298,354 | 36101,574 | 44043,920 | - | - |  |  |
| 2.1 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции с улучшением гидравлического режима участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-1 - 104в" с прокладкой трубопровода Dн 273 мм L = 56 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 2918,983 | 3178,457 | 3877,718 | 2028 | 2028 | 10 % от стоимости мероприятия | Реализация за счет платы Концедента |
| 2.2 | Реконструкция с улучшением гидравлического режима участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-1 - 104в" на трубопровод Dн 273 мм L = 56 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 26270,8 | 29430,254 | 35904,910 | 2028 | 2029 | 33 % - 2028, 67 % - 2029 | Реализация за счет платы Концедента |
| 2.3 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 участка тепловой сети "УТ-43а - ввод ул. Привокзальная, д. 11 ГВС" с прокладкой трубопровода Dн 38 мм L = 14 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 371,507 | 387,854 | 473,181 | 2027 | 2027 | 14 % от реализации мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |
| 2.4 | Реконструкция с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 участка тепловой сети "УТ-43а - ввод ул. Привокзальная, д. 11 ГВС" на трубопровод Dн 38 мм L = 14 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2282,113 | 2484,975 | 3031,670 | 2028 | 2028 | 87 % от реализации мероприятия. Перенос с 2026 - 2027 на 2028 год | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Предпроектная проработка мероприятия по замене участка "Кран шаровый ВР-154.1 - ввод ул. Инженерная, д. 24" с увеличением диаметра на Dн 38 мм L = 3 м в двухтр. исч. | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 90,981 | 117,240 | 143,032 | 2032 | 2032 | 20 % от стоимости мероприятия | Реализация за счет платы Концедента |
| 2.6 | Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ВР-154.1 - ввод ул. Инженерная, д. 24" с увеличением диаметра на Dн 38 мм L = 3 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предло-жение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 363,925 | 502,794 | 613,409 | 2033 | 2034 | 35 % - 2026, 65 % - 2027 | Выполняется за счет средств концессионера, тарифная составляющая |
| 3. | Обустройство каналов для прохода трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловой сети котельных № 1 и № 2 |  | 50665,200 | 55000,453 | 67100,552 | - | - |  |  |
| 3.1 | Предпроектная проработка мероприятия по обустройству канала длиной 20 м для прохода трассы под дорогой с реконструкцией в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети от УТ-59 до УТ-60 (под федеральной трассой) Dн 219 мм, L = 99 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 3752,978 | 3918,109 | 4780,093 | 2027 | 2027 | 8 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2026 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |
| 3.2 | Обустройство каналов длиной 20 м для прохода трассы под дорогой с реконструкцией в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети от УТ-59 до УТ-60 (под федеральной трассой) Dн 219 мм, L = 99 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 46912,223 | 51082,344 | 62320,459 | 2028 | 2028 | 92 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2027 на 2028 год | Реализация за счет платы Концедента |
| 4. | Перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории ОАО "Лесплитинвест" |  | 223662,313 | 243242,884 | 296756,319 | - | - |  |  |
| 4.1 | Предпроектная проработка мероприятия по переносу тепловых сетей с эстакады на территории ОАО "Лесплитинвест" с прокладкой участка трубопровода "Котельная 1- 1.1" надземной прокладки Dн 159 мм, L = 20 м (в двухтр. исч.); участка трубопровода "1.1 - УТ-150" подземной прокладки Dн 159 мм, L = 570 м (в двухтр. исч.)" | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 6709,869 | 7005,104 | 8546,226 | 2027 | 2027 | 3 % от стоимости мероприятия | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Демонтаж существующих участков трубопроводов: "Котельная 1- 1.1" надземной прокладки Dн 159 мм, L = 15 м (в двухтр. исч.); "1.1 - 1.2" надземной прокладки Dн 159 мм, L = 93 м (в двухтр. исч.); "1.2 - 1.3" надземной прокладки Dн 159 мм, L = 350 м (в двухтр. исч.);"1.3 - УТ-150" подземной канальной прокладки Dн 159 мм, L = 91 м (в двухтр. исч.); прокладка участка трубопровода "Котельная 1-1.1" надземной прокладки Dн 159 мм, L = 20 м (в двухтр. исч.); участка трубопровода "1.1 – УТ-150" подземной прокладки Dн 159 мм, L = 570 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 216952,444 | 236237,781 | 288210,092 | 2028 | 2028 |  | Реализация за счет платы Концедента |
| 5. | Вынос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территорий сторонний организаций |  | 383202,536 | 473525,016 | 577700,520 | - | - |  |  |
| 5.1 | Реконструкция участков тепловых сетей (вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52), в т.ч.: |  | 16111,268 | 20296,120 | 24761,266 | - | - |  |  |
| 5.1.1 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции тепловых сетей (вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2653,620 | 3143,346 | 3834,882 | 2030 | 2030 | 20 % от стоимости мероприятия | Реализация за счет платы Концедента |
| 5.1.2 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52 (демонтаж участка "Вывод из Гоголя, 52 - 100д(П)" Dн 76 мм, L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "100г(П) - ввод Гоголя, 52" Dн 76 мм, L = 2 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Вывод из Гоголя, 52 - 100в(П)" Dн 89 мм, L = 3 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "100б(П)-100в(П) Dн 89 мм, L = 40 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "100г(П)-100д(П) Dн 89 мм, L = 30 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 10614,483 | 13489,038 | 16456,627 | 2031 | 2032 | 33,5 % - 2031, 66,5 % - 2032 | Реализация за счет платы Концедента |
| 5.1.3 | Реконструкция участков тепловых сетей подвальной прокладки в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52 (демонтаж участка "Ввод в Гоголя, 52 - разветвление" Dн 108 мм, L = 10 м в двухтр. исч., демонтаж участка "разветвление - АИТП ул. Гоголя, 52" Dн 108 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Разветвление - вывод из Гоголя, 52" Dн 89 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Ввод в Гоголя, 52 - вывод из Гоголя, 52" Dн 76 мм, L = 23 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "Ввод Гоголя, 52 - АИТП" Dн 89 мм, L = 15 м в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2843,165 | 3663,735 | 4469,757 | 2032 | 2032 | - | Небюджетное финансирование |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Реконструкции участка тепловой сети от ВР-57в до ввода ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки, в т.ч.: |  | 15163,547 | 16816,715 | 20516,392 | - | - |  |  |
| 5.2.1 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участка тепловой сети от ВР-57в до ввода ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки (демонтаж участка "ВР-57в-ввод в Гастелло, 2" Dн 89 мм, L = 64 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П) - ввод Гастелло, 2" Dн 89 мм, L = 80 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 2274,5 | 2374,611 | 2897,026 | 2027 | 2027 | 15 % от стоимости мероприятия | Небюджетное финансирование |
| 5.2.2 | Реконструкция участка тепловой сети от ВР-57в до ввода ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки (демонтаж участка "ВР-57в-ввод в Гастелло, 2" Dн 89 мм, L = 64 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П) - ввод Гастелло, 2" Dн 89 мм, L = 80 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 12889,015 | 14442,103 | 17619,366 | 2028 | 2029 | 32,5 % - 2028, 67,5 % - 2029 | Небюджетное финансирование |
| 5.3 | Реконструкция участков тепловой сети (выносу транзитных трасс из подвалов жилых домов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43), в т.ч.: |  | 44346,550 | 49507,538 | 60399,196 | - | - |  |  |
| 5.3.1 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участков тепловой сети в части выноса транзитных трасс из подвалов жилых домов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 со строительством новой тепловой камеры УТ-3г(П) с запорной и дренажной арматурой | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2127,294 | 2220,895 | 2709,491 | 2027 | 2027 | 5 % от стоимости мероприятия Перенос с 2026 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |
| 5.3.2 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитных трасс из подвалов жилых домов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 (демонтаж участка "Вывод из Калинина 43 - ввод в Калинина, 41" Dн 159 мм, L = 34 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 3д" Dн 159 мм, L = 6,5 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Вывод из Калинина, 41 - ввод в Калинина, 41" Dн 108 мм, L = 4 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "УТ-3г(П) - 3д(П)" Dн 133 мм, L = 128 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "3д(П) - ввод Калинина, 41" Dн 89 мм, L = 4 м в двухтр. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-3г(П) с запорной и дренажной арматурой) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 40418,586 | 45241,595 | 55194,746 | 2028 | 2029 | 35 % - 2028, 65 % - 2029. Перенос с 2027/28 на 2028/29 год | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.3 | Реконструкция участков тепловых сетей подвальной прокладки в части выноса транзитных трасс из подвалов жилых домов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 (демонтаж участка "Ввод в Калинина,41 - разветвление" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "3д-вывод из Калинина, 41" Dн 108 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 43 - разветвление" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 3г" Dн 108 мм, L = 0,5 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Калинина, 41 - отвод на АИТП (разветвление)" Dн 89 мм, L = 8 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "Ввод в Калинина, 43 - разветвление" Dн 89 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "Разветвление - 3г" Dн 89 мм, L = 0,5 м в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 1800,671 | 2045,048 | 2494,959 | 2029 | 2029 | - | Небюджетное финансирование |
| 5.4 | Реконструкция участков тепловой сети по ул. Бумажников, 2; ул. Героя Богданова, в т.ч.: |  | 66530,061 | 73126,119 | 89213,866 | - | - |  |  |
| 5.4.1 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции тепловых сетей по ул. Бумажников, 2, ул. Героя Богданова | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1498 от 27.10.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэко-номразвития РФ | 19293,718 | 20142,641 | 24574,022 | 2027 | 2027 | 29 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2026 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |
| 5.4.2 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Бумажников, 2 (прокладка тепловых сетей: трубы ГПИ, ориенти-ровочная длина - 140 м в двухтр. исч., Dн 40 мм); по ул. Героя Богданова (прокладка тепловых сетей: трубы ГПИ, суммарная ориентировочная длина 272 м в двухтр. исч., в т.ч. Dн 90 мм L = 102 м в двухтр. исч.; Dн 63 мм L = 45 м в двухтр. исч.; Dн 40 мм L = 125 м в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1498 от 27.10.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 47236,343 | 52983,478 | 64639,843 | 2028 | 2029 | 30 % - 2028, 70 % - 2029. Перенос с 2027/28 на 2028/29 год | Реализация за счет платы Концедента |
| 5.5 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса с территории Рембазы в границах улиц Песочная-Дзержинского-Пушкина, в т.ч.: |  | 161207,456 | 204350,097 | 249307,119 | - | - |  |  |
| 5.5.1 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей в части выноса с территории Рембазы в границах улиц Песочная - Дзержинского - Пушкина | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проин-дексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 4030,186 | 4773,958 | 5824,228 | 2030 | 2030 | 2,5 % от стоимости мероприятия | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.2 | Реконструкция участков тепловой сети в части выноса с территории Рембазы в границах улиц Песочная - Дзержинского - Пушкина (демонтаж участка сети УТ-76-УТ-76в Dн 325 мм, L = 72 м в двухтр. исч..; демонтаж участка УТ76в - кран шаровый УТ-75 Dн 325 мм, L = 139 м в двухтр. исч.; прокладка новых участков: УТ-76 - УТ-76г(П) Dн 426 мм, L = 105 м в двухтр. исч.; УТ-76г(П) - УТ-75 Dн 426 мм, L = 120 м в двухтр. исч.; УТ-76г(П)-УТ-76г Dн 57 мм, L = 63 м в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 157177,269 | 199576,140 | 243482,890 | 2031 | 2032 | 35,5 % - 2031, 64,5 % - 2032 | Реализация за счет платы Концедента |
| 5.6 | Реконструкция участков тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10 |  | 16679,901 | 21957,029 | 26787,575 | - | - |  |  |
| 5.6.1 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участков тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10 | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2274,532 | 2810,152 | 3428,385 | 2031 | 2031 | 15 % от стоимости мероприятия | Реализация за счет платы Концедента |
| 5.6.2 | Реконструкция участка тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10 (строительство нового участка "УТ-35в - УТ-35г" Dн 219 мм, L = 32 м в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 12889,015 | 17108,863 | 20872,813 | 2032 | 2033 | 30 % - 2032, 70 % - 2033 | Реализация за счет платы Концедента |
| 5.6.3 | Реконструкция участков подвальной тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10 (демонтаж участка "УТ-35в-разветвление" Dн 219 мм, L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "разветвление - УТ-35г" Dн 219 мм, L = 13 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "УТ-35в - разветвление" Dн 57 мм, L = 8 м в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1516,355 | 2038,014 | 2486,377 | 2033 | 2033 | - | Небюджетное финансирование |
| 5.7 | Реконструкция участков тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 |  | 45592,994 | 62924,795 | 76768,250 | - | - |  |  |
| 5.7.1 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 3229,835 | 4162,003 | 5077,644 | 2032 | 2032 | 8 % от стоимости мероприятия | Реализация за счет платы Концедента |
| 5.7.2 | Реконструкция участков тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 (демонтаж участка "101б(П)-ввод Гагарина, 16-1" Dн 133 мм, L = 12 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "101б(П) - 101а(П)" Dн 133 мм, L = 142 м в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 40372,943 | 55860,411 | 68149,701 | 2033 | 2034 | 31,5 % - 2033, 68,5 % - 2034 | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7.3 | Реконструкция участков тепловой сети подвальной прок-ладки в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 (демонтаж участка "100б-разветвле-ние" Dн 159 мм, L = 1,5 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "разветвление - вывод из Гагарина, 16-1" Dн 159 мм, L = 7 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Ввод в Гагарина, 16-1 - 100б" Dн 133 мм, L = 3,5 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "Ввод Гагарина, 16 - разветвление (граница раздела балансовой принадлежности) Dн 108 мм, L = 7 м в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 1990,216 | 2902,381 | 3540,905 | 2034 | 2034 | - | Небюджетное финансирование |
| 5.8 | Реконструкция участков тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 |  | 17570,759 | 24546,603 | 29946,856 | - | - | - | - |
| 5.8.1 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1459,491 | 1961,588 | 2393,137 | 2033 | 2033 | 10 % от стоимости реализации мероприятия | Реализация по региональной программе ЛО |
| 5.8.2 | Реконструкция участков тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 (строительство нового участка "4г(П)-ввод Калинина, 20" Dн 89 мм, L = 77 м в двухтр. исчисл.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 14594,914 | 20459,367 | 24960,427 | 2034 | 2034 | - | Реализация по региональной программе ЛО |
| 5.8.3 | Реконструкция участков тепловой сети подвальной прок-ладки в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 (демонтаж участка "Разветвление - ввод в Калинина, 20" Dн 89 мм, L = 4 м в двухтр. исчисл.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 20 - отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 8 м в двухтр. исчисл.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1516,355 | 2125,648 | 2593,291 | 2034 | 2034 | - | Небюджетное финансирование |
| 6. | Реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние |  | 13096,0729 | 14069,433 | 17164,708 | - | - | - | - |
| 6.1 | Предпроектная проработка мероприятия по реконст-рукции АИТП с погодным регулированием с доос-нащением установленного оборудования регулято-ром температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д. 30, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Лени-на, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ле-нина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72 | Технико-коммерческое предложение ООО "Дивайс Инжиниринг". Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 458,364 | 478,532 | 583,809 | 2027 | 2027 | 3,5 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2026 на 2027 год | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регу-лятором температуры на систему ГВС и приве-дением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д. 30, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72 | Технико-коммерческое предложение ООО "Дивайс Инжиниринг". Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 12637,709 | 13590,901 | 16580,899 | 2027 | 2028 | 30 % - 2027, 70 % - 2028. Перенос с 2026/27 на 2027/28 год | Реализация за счет платы Концедента |
| 7. | Предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска |  | 9990,644 | 10430,233 | 12724,884 | - | - |  |  |
| 7.1 | Предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска | - | 9990,644 | 10430,233 | 12724,884 | 2026 | 2026 |  |  |
| III. | ЭКСПЛУАТАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  | 2954165,193 | 3461159,355 | 4222614,413 | - | - |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт участков тепловой сети котельных № 1 и № 2 |  | 1049017,949 | 1107560,501 | 1351223,812 | - | - |  |  |
| 8.1 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "3г - АИТП ул. Калинина, д. 43", Dн 89 мм, L = 1,5 м (в двухтр. исч.) (замена отвода от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2028) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 227,453 | 237,461 | 289,703 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Небюджетное финансирование |
| 8.2 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Калинина, д. 41" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.) (Капитальный ремонт отвода от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2028) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 454,906 | 474,922 | 579,405 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Небюджетное финансирование |
| 8.3 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП №2 ул. Гагарина, д.16" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 454,906 | 474,922 | 579,405 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Небюджетное финансирование |
| 8.4 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Суворова, д. 36" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 454,906 | 474,922 | 579,405 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Небюджетное финансирование |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Ленинградская, д. 22" Dн 89 мм, L = 11 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, возможность выноса транзита отсутствует) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1667,990 | 1741,382 | 2124,486 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Небюджетное финансирование |
| 8.6 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Горького, д. 32" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2038) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 454,906 | 474,922 | 579,405 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Небюджетное финансирование |
| 8.7 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Привокзальная д.5" Dн 108 мм, L = 1 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2036) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 227,453 | 237,461 | 289,703 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Небюджетное финансирование |
| 8.8 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Привокзальная д.7" Dн 89 мм, L = 2 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, возможность выноса транзита отсутствует) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 303,271 | 316,615 | 386,270 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Небюджетное финансирование |
| 8.9 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-6а - ввод в Калинина 16" Dн 89 мм, L = 17 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2577,803 | 2691,226 | 3283,296 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.10 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-6а - ввод в Калинина 18" Dн 89 мм, L = 5 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2577,803 | 2691,226 | 3283,296 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.11 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-7б - ввод в Речная 2" Dн 89 мм, L = 13 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2577,803 | 2691,226 | 3283,296 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.12 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-116 - ввод в Ленина 15" Dн 38 мм, L = 6 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 909,813 | 949,845 | 1158,810 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.13 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-59б - ввод в Красноармейская 3 к. 1" Dн 89 мм, L = 13 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1971,261 | 2057,997 | 2510,756 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.14 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-106 - ввод ул. Гагарина, д. 6" Dн 108 мм, L = 15 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 3411,798 | 3561,917 | 4345,539 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.15 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-136 - ввод в Ленина 70а" Dн 89 мм, L = 6 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 909,813 | 949,845 | 1158,810 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.16 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-130 - ввод в Ленина 62а" Dн 89 мм, L = 11 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1667,990 | 1741,382 | 2124,486 | 2027 | 2027 | Перенос на 2027, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.17 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-97а - ввод в Северопарковая 3" Dн 89 мм, L = 14 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2122,897 | 2311,605 | 2820,158 | 2028 | 2028 | Перенос на 2028, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.18 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-15 - ввод в Ленина 38" Dн 108 мм, L = 9 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2047,079 | 2229,048 | 2719,438 | 2028 | 2028 | Перенос на 2028, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.19 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-18 - ввод в Ленина 34" Dн 108 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 682,360 | 743,016 | 906,479 | 2028 | 2028 | Перенос на 2028, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.20 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-87а - ввод в Чапаева 37" Dн 108 мм, L = 13 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2956,892 | 3219,736 | 3928,077 | 2028 | 2028 | Перенос на 2028, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.21 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-88 - ввод в Суворова 29" Dн 89 мм, L = 7 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1061,448 | 1155,803 | 1410,079 | 2028 | 2028 | Перенос на 2028, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.22 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-90 - ввод в Суворова 31" Dн 108 мм, L = 12 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2729,438 | 2972,064 | 3625,918 | 2028 | 2028 | Перенос на 2028, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.23 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-29г - ввод в Маяковского 19" Dн 89 мм, L = 7,5 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1137,266 | 1238,360 | 1510,799 | 2028 | 2028 | Перенос на 2028, было в 2026 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.24 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-1 - УТ-2" Dн 529 мм, L = 114 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 77788,994 | 81211,710 | 99078,286 | 2027 | 2027 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.25 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-2 - УТ-3" Dн = 529 мм, L = 57 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 38894,497 | 38894,497 | 47451,287 | 2026 | 2026 | Перенос на 2026 год, было в 2027 | Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.26 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-3 - УТ-3а" Dн = 529 мм, L = 34 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 23200,226 | 23200,226 | 28304,276 | 2026 | 2026 | Перенос на 2026 год, было в 2027 | Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год |
| 8.27 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-3а - УТ-4" Dн 529 мм, L = 123 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 83930,231 | 83930,231 | 102394,882 | 2026 | 2026 | Перенос на 2026 год, было в 2027 | Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год |
| 8.28 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-4 - УТ-5" Dн 529 мм, L = 26 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 17741,350 | 17741,350 | 21644,447 | 2026 | 2026 | Перенос на 2026 год, было в 2027 | Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год |
| 8.29 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-5 - УТ-6" Dн 529 мм, L = 128 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 87342,029 | 87342,029 | 106557,275 | 2026 | 2026 | Перенос на 2026 год, было в 2027 | Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год |
| 8.30 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-6 - УТ-6а" Dн 108 мм, L = 43 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 9780,488 | 9780,488 | 11932,195 | 2026 | 2026 | Перенос на 2026 год, было в 2027 | Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год |
| 8.31 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-6 - УТ-7" Dн 529 мм, L = 80 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 54588,768 | 54588,768 | 66598,297 | 2026 | 2026 | Перенос на 2026 год, было в 2027 | Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год |
| 8.32 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-7 - УТ-8" Dн 529 мм, L = 18 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 12282,473 | 12282,473 | 14984,617 | 2026 | 2026 | Перенос на 2026 год, было в 2029 | Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.33 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-117 - ввод в Ленина 13" Dн 38 мм, L = 6,5 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 985,631 | 1073,245 | 1309,359 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.34 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-8 - УТ-9" Dн 529 мм, L = 40 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 27294,384 | 30998,624 | 37818,321 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.35 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-9 - Перемычка УТ-11" подземной канальной прокладки Dн 529 мм, L = 117 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 79836,073 | 90670,974 | 110618,589 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.36 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Дисковый затвор УТ-68г - ввод в Комсомольская 1" Dн 57 мм, L = 9 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1364,719 | 1486,032 | 1812,959 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.37 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-121 - ввод в Ленина 60а" Dн 89 мм, L = 44 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 6671,961 | 7265,044 | 8863,354 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.38 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-74а - ввод в Гоголя 3" Dн 89 мм, L = 24 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 3639,251 | 3962,752 | 4834,557 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.39 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-94 - ввод в Гоголя 42" Dн 76 мм, L = 19 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2881,074 | 3137,178 | 3827,358 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.40 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-96б - УТ-96д" Dн 159 мм, L = 141 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 45433,777 | 49472,476 | 60356,421 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.41 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-96д - УТ-96г" Dн 159 мм, L = 35 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 11277,888 | 12280,402 | 14982,090 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.42 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-96г - ввод в Гоголя 30" Dн 159 мм, L = 14 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 4511,155 | 4912,161 | 5992,836 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.43 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Красноармейская, д. 6" Dн 57 мм, L = 5 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2038) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 758,177 | 825,573 | 1007,199 | 2028 | 2028 | - | Небюджетное финансирование |
| 8.44 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "ввод в Чапаева 23 - Кран шаровый Чапаева 23" Dн 89 мм, L = 1 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2042) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 151,635 | 165,115 | 201,440 | 2028 | 2028 | - | Небюджетное финансирование |
| 8.45 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-68 - ввод в Комсомольская 3" Dн 89 мм, L = 25 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 3790,887 | 4305,364 | 5252,545 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.46 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-101 - вывод из Гагарина 16-1" Dн 159 мм, L = 41 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 13211,240 | 15004,195 | 18305,118 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.47 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-14а - Задвижка клиновая УТ-14" Dн 426 мм, L = 63 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 37615,073 | 39270,136 | 47909,566 | 2027 | 2027 | Было в 2026, перенос на 2027 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.48 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-14 - УТ-15" Dн 426 мм, L = 105 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 62691,788 | 65450,227 | 79849,277 | 2027 | 2027 | Было в 2026, перенос на 2027 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.49 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-15 - УТ-16" Dн 426 мм, L = 47 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 28062,039 | 29296,768 | 35742,057 | 2027 | 2027 | Было в 2026, перенос на 2027 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.50 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-16 - УТ-17" Dн 426 мм, L = 21 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 12538,358 | 13090,045 | 15969,855 | 2027 | 2027 | Было в 2026, перенос на 2027 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.51 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-17 - ввод в Ленина 36" Dн 89 мм, L = 20 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 3032,709 | 3166,149 | 3862,701 | 2027 | 2027 | Было в 2026, перенос на 2027 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.52 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-17 - Кран шаровый УТ-18" Dн 426 мм, L = 46 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 27464,974 | 28673,433 | 34981,588 | 2027 | 2027 | Было в 2026, перенос на 2027 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.53 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-18 - УТ-19" Dн 426 мм, L = 31 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 18509,004 | 19323,400 | 23574,548 | 2027 | 2027 | Было в 2026, перенос на 2027 | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.54 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-19 - ввод в Ленина 32" Dн 89 мм, L = 29 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 4397,429 | 4590,915 | 5600,917 | 2027 | 2027 | Было в 2026, перенос на 2027 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.55 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-19 - УТ-20" Dн 426 мм, L = 94 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 56124,077 | 58593,536 | 71484,115 | 2027 | 2027 | Было в 2026, перенос на 2027 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.56 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-20 - УТ-20а" Dн 426 мм, L = 75 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 44779,849 | 46750,162 | 57035,198 | 2027 | 2027 | Было в 2026, перенос на 2027 | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.57 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-95 - ввод в Гоголя 32" Dн 89 мм, L = 60 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 9098,128 | 10332,875 | 12606,107 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.58 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-38 - ввод в Кирова 6", Dн 89 мм, L = 25 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 3790,887 | 4305,364 | 5252,545 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.59 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "ВР-43а - УТ-43а" Dн 57 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 454,906 | 516,644 | 630,305 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.60 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-43а - Кран шаровый УТ-43а" Dн 57 мм, L = 4 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 606,542 | 688,858 | 840,407 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.61 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-43а - ввод ул. Привокзальная, д. 11" Dн 57 мм, L = 12 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1819,626 | 2066,575 | 2521,221 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.62 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-74б - УТ-74в" Dн 108 мм, L = 46 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 10462,847 | 11882,806 | 14497,023 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.63 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-58 - ввод в Калинина 21" Dн 76 мм, L = 11 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1667,990 | 1816,261 | 2215,839 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.64 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-27 - ввод в Ленина 22" Dн 108 мм, L = 152 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 34572,886 | 39679,031 | 48408,418 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.65 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-92 - ввод в Суворова 33" Dн 89 мм, L = 14 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2122,897 | 2311,605 | 2820,158 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.66 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "ввод в Ленинградская 22 - разветвление" Dн 108 мм, L = 45 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, возможность выноса транзита отсутствует) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 10235,394 | 11145,239 | 13597,191 | 2028 | 2028 | - | Небюджетное финансирование |
| 8.67 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "разветвление - АИТП ул. Калинина, д. 19" Dн 108 мм, L = 6 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2037) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1364,719 | 1549,931 | 1890,916 | 2029 | 2029 | - | Небюджетное финансирование |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.68 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-8а - ввод в Калинина 14" Dн 76 мм, L = 9 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1364,719 | 1549,931 | 1890,916 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.69 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-59в - ввод в Красноармейская 3 к. 3" Dн 108 мм, L = 72 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 16376,630 | 19398,939 | 23666,705 | 2030 | 2030 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.70 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участков тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-156 - граница участка тепловой сети Инженер-ная 8" Dн 89 мм, L = 16 м, "Кран шаровый УТ-150в - Перемычка УТ-151" Dн 108 мм, L = 16 м, "Вентиль УТ-151 - ввод в Инженерная 1" Dн 108 мм, L = 26 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1541 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 8245,179 | 9766,827 | 11915,529 | 2030 | 2030 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.71 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "ввод в ул. Калинина (КНС №3) - ТП КНС №3 ГУП "Леноблводоканал" Dн 57 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 454,906 | 538,859 | 657,408 | 2030 | 2030 | - | Небюджетное финансирование |
| 8.72 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-92 - ввод в Суворова 35" Dн = 89 мм, L = 28 м (в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 5307,241 | 5307,241 | 6474,834 | 2026 | 2026 | Аварийная , требует срочного ремонта/замены. Перенесено на 2026 год с 2032 года | Реализация за счет платы Концедента |
| 8.73 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "вывод из Гоголя 52 - ввод в Гоголя 54" Dн 89 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 4912,989 | 6330,935 | 7723,740 | 2032 | 2032 | Перенесено на 2032 год | Реализация по региональной программе ЛО |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Капитальный ремонт оборудования на тепловых сетях котельных № 1 и № 2 |  | 1297607,598 | 1616583,035 | 1972231,303 | - | - |  |  |
| 9.1 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 1,2 х 1,2 х 1,0, м (3 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 14619,554 | 15919,116 | 19421,321 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.2 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 1,5 х 1,5 х 1,5, м (10 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 50983,635 | 55515,672 | 67729,120 | 2028 | 2028 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.3 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2 х 2 х 2, м (5 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 26975,950 | 30636,973 | 37377,107 | 2029 | 2029 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.4 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2 х 2 х 2, м (5 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 26975,950 | 31954,363 | 38984,323 | 2030 | 2030 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.5 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2,6 х 2,6 х 2, м (5 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 28255,374 | 33469,905 | 40833,284 | 2030 | 2030 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.6 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2,6 х 2,6 х 2, м (5 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 28255,374 | 34909,111 | 42589,115 | 2031 | 2031 | - | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 3 х 3 х 2, м (5 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 29421,071 | 36349,314 | 44346,163 | 2031 | 2031 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.8 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 3 х 3 х 2, м (5 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 29421,071 | 37912,334 | 46253,048 | 2032 | 2032 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.9 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 4 х 4 х 2, м (3 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 19880,547 | 25618,304 | 31254,330 | 2032 | 2032 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.10 | Капитальный ремонт кирпичных тепловых камер с габаритами 5,5 х 4 х 2, м (6 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 44367,021 | 59630,249 | 72748,903 | 2033 | 2033 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.11 | Капитальный ремонт кирпичных тепловых камер с габаритами 9 х 5 х 3, м (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 12171,021 | 16358,119 | 19956,905 | 2033 | 2033 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.12 | Капитальный ремонт железобетонного колодца D 1000 мм (10 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 46059,273 | 64566,573 | 78771,219 | 2034 | 2034 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 9.13 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 1,5х1,5х1,5 м (16 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 81573,816 | 88825,075 | 108366,592 | 2028 | 2028 | - | Реализация по региональной программе ЛО |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2х2х2м (31 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 167250,887 | 189949,233 | 231738,065 | 2029 | 2029 | - | Реализация по региональной программе ЛО |
| 9.15 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2х2х2м (7 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 37766,329 | 44736,108 | 54578,052 | 2030 | 2030 | - | Реализация по региональной программе ЛО |
| 9.16 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2,6х2,6х2м (20 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 113021,495 | 133879,620 | 163333,137 | 2030 | 2030 | - | Реализация по региональной программе ЛО |
| 9.17 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2,6х2,6х2м (2 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 11302,150 | 13963,644 | 17035,646 | 2031 | 2031 | - | Реализация по региональной программе ЛО |
| 9.18 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 3х3х2м (25 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 29421,071 | 36349,314 | 44346,163 | 2031 | 2031 | - | Реализация по региональной программе ЛО |
| 9.19 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 3х3х2м (22 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 129452,714 | 166814,271 | 203513,410 | 2032 | 2032 | - | Реализация по региональной программе ЛО |
| 9.20 | Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 4х4х2м (22 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 145790,678 | 187867,560 | 229198,423 | 2032 | 2032 | - | Реализация по региональной программе ЛО |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.21 | Капитальный ремонт железобетонного колодца D = 1000 мм (16 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 71019,987 | 95452,419 | 116451,951 | 2033 | 2033 | - | Реализация по региональной программе ЛО |
| 9.22 | Капитальный ремонт колодца (ж/б, кирпичный) D = 1500 мм (31 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 144410,776 | 202437,171 | 246973,348 | 2034 | 2034 | - | Реализация по региональной программе ЛО |
| 9.23 | Капитальный ремонт колодца (ж/б, кирпичный) D = 2000 мм (2 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 9211,855 | 13468,587 | 16431,676 | 2035 | 2035 | - | Реализация по региональной программе ЛО |
| 10. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных Заозерная, Цветкова, ДРСУ и оборудования на них |  | 52339,749 | 68034,669 | 83002,296 | - | - |  |  |
| 10.1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки от котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-6 - ж/д ул. Сосновая, д. 19" Dн = 57 мм, L = 7 м в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1061,448 | 1108,152 | 1351,945 | 2027 | 2027 | Перенос с 2026 г. на 2027 г. | Реализация за счет платы Концедента |
| 10.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки от котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-7 - ж/д ул. Сосновая, д. 15" Dн = 45 мм, L = 4,5 м в двухтр. исч.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 682,360 | 712,383 | 869,108 | 2027 | 2027 | Перенос с 2026 г. на 2027 г. | Реализация за счет платы Концедента |
| 10.3 | Капитальный ремонт тепловой камеры котельной Заозерная 2,5 х 2,0 х 1,8 м (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 5395,190 | 6665,680 | 8132,130 | 2031 | 2031 | - | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4 | Капитальный ремонт тепловой камеры котельной Заозерная D 1000 мм, H = 1200 мм (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 4438,749 | 5484,011 | 6690,494 | 2031 | 2031 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 10.5 | Капитальный ремонт тепловых камер котельной Цветкова D 960 мм, H = 990 мм (2 ед.); тепловая камера D 1000 мм, H = 1000 мм (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 13316,248 | 17159,471 | 20934,555 | 2032 | 2032 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 10.6 | Капитальный ремонт тепловой камеры котельной Цветкова D 1500 мм, H = 1000 мм (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 4492,201 | 5788,702 | 7062,216 | 2032 | 2032 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 10.7 | Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ 1,2 х 0,6 х 0,45 м (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2436,592 | 3274,834 | 3995,297 | 2033 | 2033 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 10.8 | Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ D 1000 мм (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 4438,749 | 5965,776 | 7278,247 | 2033 | 2033 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 10.9 | Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ D 1500 мм (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 4492,201 | 6037,616 | 7365,892 | 2033 | 2033 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 10.10 | Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ D 2000 мм (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 4605,927 | 6456,657 | 7877,122 | 2034 | 2034 | - | Реализация за счет платы Концедента |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11 | Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ 1,2 х 1,2 х 0,5 м (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 3411,229 | 4584,767 | 5593,416 | 2033 | 2033 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 10.12 | Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ 1,7 х 1,2 х 0,6 м (1 ед.) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 3568,854 | 4796,619 | 5851,875 | 2033 | 2033 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 11. | Обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах |  | 10201,276 | 10930,110 | 13334,734 | - | - |  |  |
| 11.1 | Ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2026 по 2035 гг.) | Проекты-аналоги. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 10201,276 | 10930,110 | 13334,734 | 2026 | 2035 | - | Реализация за счет платы Концедента |
| 12 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельных № 1 и № 2 для подключения перспективных потребителей |  | 450240,198 | 533822,574 | 651263,540 | - | - |  |  |
| 12.1 | Предпроектная проработка мероприятия по строи-тельству нового участка тепловой сети "УТ-104в - ввод Художест-венная школа ул. Гагарина" Dн 108 мм L = 115 м (в двухтр.исчислении), строительство тепловой камеры с запорной и дренажной арматурой в т. 104 в | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1929,031 | 2013,908 | 2456,968 | 2027 | 2027 | 5 % от стоимости мероприятия, перенос с 2026 на 2027 год | Плата за подключение |
| 12.2 | Строительство нового участка тепловой сети "УТ-104в - ввод Художественная школа ул. Гагарина" Dн 108 мм L = 115 м (в двухтр.исчислении), строи-тельство тепловой камеры с запорной и дренажной арматурой в т. 104 в | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 36651,581 | 39251,468 | 47886,791 | 2027 | 2028 | - | Плата за подключение |
| 12.3 | Предпроектная проработка мероприятия по строи-тельству нового участка тепловой сети "УТ-14 - жилой дом ул. Ленина - ул. Чапаева" Dн 108 мм, L = 15 м (в двухтрубн. исчислении) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 852,950 | 890,479 | 1086,385 | 2027 | 2027 | 20 % от стоимости мероприятия, перенос с 2026 на 2027 год | Плата за подключение |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Строительство нового участка тепловой сети "УТ-14 - жилой дом ул. Ленина - ул. Чапаева" Dн 108 мм, L = 15 м (в двухтрубн. исчислении) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 3411,798 | 3653,815 | 4457,654 | 2027 | 2028 | - | Плата за подключение |
| 12.5 | Предпроектная проработка мероприятия по строительству нового участка тепловой сети "УТ-74 - жилой дом ул. Гоголя - ул. Красноармейская" Dн 108 мм, L = 160 м (в двухтрубн. исчислении) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2274,532 | 2374,611 | 2897,026 | 2027 | 2027 | 5 % от стоимости мероприятия, перенос с 2026 на 2027 год | Плата за подключение |
| 12.6 | Строительство нового участка тепловой сети "УТ-74 - жилой дом ул. Гоголя - ул. Красноармейская" Dн 108 мм, L = 160 м (в двухтрубн. исчислении) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 43216,108 | 46281,651 | 56463,615 | 2027 | 2028 | - | Плата за подключение |
| 12.7 | Предпроектная проработка мероприятия по строительству нового участка тепловой сети "УТ-156 - Спортивный комп-лекс ул. Инженерная" Dн 108 мм, L = 300 м (в двухтрубн. исчислении) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 2558,849 | 2671,438 | 3259,154 | 2027 | 2027 | 3 % от стоимости мероприятия, перенос с 2026 на 2027 год | Плата за подключение |
| 12.8 | Строительство нового участка тепловой сети "УТ-156 - Спортивный комплекс ул. Инженерная" Dн 108 мм, L = 300 м (в двухтрубн. исчислении) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 82736,102 | 88605,003 | 108098,104 | 2027 | 2028 | - | Плата за подключение |
| 12.9 | Предпроектная проработка мероприятия по строительству нового участка "УТ-86в(П) - жилой дом ул. Суворова (24-х квартирный)" Dн 89 мм, L = 50 м (в двухтрубн. исчислении), строительство камеры УТ-86в (П) с запорной и регулирующей арматурой (врезка в сущ. сеть на участке УТ-86а-ввод ул. Суворова, 42) | Коммерческие предложе-ния ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г., исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 1536,143 | 1672,694 | 2040,686 | 2028 | 2028 | 10 % от стоимости мероприятия | Плата за подключение |
| 12.10 | Строительство нового участка тепловой сети "УТ-86в(П) - жилой дом ул. Суворова (24-х квартирный)" Dн 89 мм, L = 50 м (в двухтрубн. исчислении), строительство камеры УТ-86в (П) с запорной и регулирующей арматурой (врезка в сущ. сеть на участке УТ-86а-ввод ул. Суворова, 42) | Коммерческие предло-жения ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г., исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 13825,288 | 16106,679 | 19650,148 | 2029 | 2030 | учтено строит. новой тепловой камеры | Плата за подключение |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.11 | Предпроектная проработка мероприятия по строительству нового участка "УТ-86в - среднеэтажная (5-8 этажей) застройка в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева и многофункционального спортивного комплекса с бассейном" Dн 159 мм, L = 500 м (в двухтрубн. исчислении), строительство новой камеры с запорной и регулирующей арматурой | Коммерческие предложения ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г., исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 5258,718 | 6229,215 | 7599,642 | 2030 | 2030 | 2,5 % от стоимости мероприятия | Плата за подключение |
| 12.12 | Строительство нового участка тепловой сети "УТ-86в - среднеэтажная (5-8 этажей) застройка в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева и многофункционального спортивного комплекса с бассейном" Dн 159 мм, L = 500 м (в двухтрубн. исчислении), строительство новой камеры с запорной и регулирующей арматурой | Коммерческие предложения ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г., исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 190169,830 | 241013,875 | 294036,927 | 2031 | 2032 | учтено строит. новой тепловой камеры | Плата за подключение |
| 12.13 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участка тепловой сети "УТ-77 - УТ-76" с прокладкой трубопровода Dн 426 мм, L = 31,5 м (в двухтр. исчислении) (замена с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, и жилого дома на пересечении ул. Гоголя и ул. Красноармейская) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 2089,726 | 2475,385 | 3019,970 | 2030 | 2030 | 10 % от стоимости мероприятия | Плата за подключение |
| 12.14 | Реконструкция участка тепловой сети "УТ-77 - УТ-76" с прокладкой трубопровода Dн 426 мм, L = 31,5 м (в двухтр. исчислении) (замена с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, и жилого дома на пересечении ул. Гоголя, ул. Красноармейская) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 18807,536 | 23835,943 | 29079,851 | 2031 | 2032 | - | Плата за подключение |
| 12.15 | Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-85в -УТ-86в" с прокладкой трубопровода Dн 273 мм L = 79 м (в двухтр. исчислении) (замена с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, замена задвижек в УТ-85в с Dy 200 на Dy 250) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 2246,100 | 2660,618 | 3245,954 | 2030 | 2030 | 5 % от стоимости мероприятия | Плата за подключение |
| 12.16 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаро-вый УТ-85в -УТ-86в" на трубопровод Dн 273 мм L = 79 м (в двухтр. исчислении)(замена с увеличе-нием диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, замена задвижек в УТ-85в с Dy 200 на Dy 250) | Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 42675,907 | 54085,791 | 65984,665 | 2031 | 2032 | - | Плата за подключение |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Замена котлов на котельной № 1 (в рамках капитального ремонта) |  |  | 94758,424 | 124228,466 | 151558,728 |  |  |  |  |
| 13.1 | Предпроектная проработка мероприятия по замене 5-и водогрейных котлоагрегатов марки ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 котельной № 1 в связи с их физи-ческим износом, установка 5-и водогрейных котлов "Термотехник" ТТ100 мощностью 8 МВт каждый |  | Коммерческое предложение ООО "ЭНТРОРОС" № 4733 от 17.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 4737,918 | 5732,966 | 6994,219 | 2030 | 2031 | - | Выполняется за счет средств концессионера, тарифная составляющая |
| 13.2 | Замена 5-и водогрейных котлоагрегатов марки ASGX 8000 ст. № 1 - ст. № 5 котельной № 1 в связи с их физическим износом, установка 5-и водогрей-ных котлов "Термотехник" ТТ100 мощностью 8 МВт каждый |  | Коммерческое предложение ООО "ЭНТРОРОС" № 4733 от 17.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 90020,505 | 118495,500 | 144564,510 | 2032 | 2033 | - | Выполняется за счет средств концессионера, тарифная составляющая |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, ЗАПЛАНИРОВАННЫМ НА ПЕРИОД 2026 – 2035 гг.: |  |  | - | 3851973,834 | 4486557,781 | 5473600,493 | - | - | - | - |
| Мероприятия 2036 – 2042 года внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Капитальный ремонт участков тепловой сети котельных № 1 и № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-104б - УТ-104а" Dн 57 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6444,507 | 9827,635 | 11989,714 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.2 |  | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-104а - ввод в Гагарина 1б" Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2312,385 | 2821,109 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.3 |  | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-104б - ввод в Гагарина 1 Dн 57 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3222,254 | 4913,817 | 5994,857 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.4 |  | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-82а - ввод в Гоголя 11" Dн 89 мм, L = 115 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 21797,598 | 33240,528 | 40553,445 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.5 |  | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29 - УТ-29б(П)" Dн 273 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 23314,0 | 35552,913 | 43374,554 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.6 |  | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29г - УТ-29г" Dн 133 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 867,144 | 1057,916 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.7 |  | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Ввод в Привокзальная, 7 - разветвление" Dн 133 мм, L = 8,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2416,690 | 3685,363 | 4496,143 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.8 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Разветвление - 44а" Dн 133 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 867,144 | 1057,916 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.9 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "44а - вывод из Привокзальная, 7" Dн 108 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 852,950 | 1300,716 | 1586,874 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.10 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Ввод в Привокзальная, 9 - разветвление" Dн 108 мм, L = 1 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 284,317 | 433,572 | 528,958 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.11 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Разветвление - Кран шаровый Привокзальная, 9" Dн 89 мм, L = 1 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 189,544 | 289,048 | 352,639 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.12 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Разветвление - 44б" Dн 108 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1990,216 | 3035,005 | 3702,706 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.13 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "44б - вывод из Привокзальная, 9" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 867,144 | 1057,916 | 2036 | 2036 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.14 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-3 - УТ-3г(П)" Dн 159 мм, L = 9,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3601,342 | 5728,066 | 6988,240 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.15 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-3б - ввод в Калинина, 45" Dн 89 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2843,165 | 4522,157 | 5517,032 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.16 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-8 - УТ-8а" Dн 159 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 17059,0 | 27132,943 | 33102,190 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.17 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-8а - ВР-8б" Dн 108 мм, L = 52 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14784,458 | 23515,217 | 28688,565 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.18 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-8б - УТ-116" Dн 76 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3790,887 | 6029,543 | 7356,042 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.19 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-8б - УТ-117" Dн 76 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3222,254 | 5125,111 | 6252,636 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.20 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-117 - УТ-117а" Dн 57 мм, L = 53 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10045,850 | 15978,288 | 19493,512 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.21 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-106 - УТ-118" Dн 273 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 13647,192 | 21706,354 | 26481,752 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.22 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-119 - ВР-120" Dн 219 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11372,660 | 18088,628 | 22068,127 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.23 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-120 - УТ-120" Dн 45 мм, L =1,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 284,317 | 452,216 | 551,703 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.24 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-120 - ввод в Ленина, 62" Dн 45 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 947,722 | 1507,386 | 1839,011 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.25 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-120 - УТ-121" Dн 219 мм, L = 38 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 18006,712 | 28640,328 | 34941,201 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.26 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-121 - ввод в Ленина, 60" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1137,266 | 1808,863 | 2206,813 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.27 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-121 - ВР-122" Dн 159 мм, L = 51 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 19333,522 | 30750,668 | 37515,815 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.28 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-122 - УТ-122" Dн 45 мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 284,317 | 452,216 | 551,703 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.29 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-122 - ввод в Ленина, 58" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1137,266 | 1808,863 | 2206,813 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.30 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-122 - ВР-123" Dн 159 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14026,281 | 22309,308 | 27217,356 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.31 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-123 - УТ-123" Dн 45 мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 284,317 | 452,216 | 551,703 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.32 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-123 - ввод в Ленина, 56" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2411,817 | 2942,417 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.33 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-123 - УТ-124" Dн 133 мм, L = 44 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 12509,926 | 19897,491 | 24274,939 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.34 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-124 - ввод в Ленина, 52" Dн 45 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2653,621 | 4220,680 | 5149,230 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.35 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-124 - ВР-125" Dн 108 мм, L = 57 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 16206,0 | 25776,296 | 31447,081 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.36 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-125 - УТ-125" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 602,954 | 735,604 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.37 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-125 - ввод в Ленина, 52" Dн 45 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2464,076 | 3919,203 | 4781,427 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.38 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-125 - ВР-126" Dн 108 мм, L = 44 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 12509,926 | 19897,491 | 24274,939 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.39 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-126 - УТ-126" Dн 45 мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 284,317 | 452,216 | 551,703 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.40 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-126 - ввод в Ленина, 50" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2411,817 | 2942,417 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.41 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-126 - УТ-127" Dн 108 мм, L = 25 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7107,913 | 11305,393 | 13792,579 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.42 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-119 - УТ-131а" Dн 219 мм, L = 18 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8529,495 | 13566,471 | 16551,095 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.43 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-131а - ввод в Ленина, 64" Dн 45 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2084,988 | 3316,249 | 4045,823 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.44 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "УТ-131 - УТ-131а" Dн 219 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3790,887 | 6029,543 | 7356,042 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.45 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-131 - УТ-132" Dн 159 мм, L = 28 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10614,483 | 16882,720 | 20596,918 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.46 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети УТ-132 - УТ-133 Dн 159 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4549,064 | 7235,451 | 8827,251 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.47 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-133 - ввод в Ленина, 66" Dн 45 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2843,165 | 4522,157 | 5517,032 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.48 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-133 - УТ-134" Dн 159 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 18196,256 | 28941,806 | 35309,003 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.49 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-134 - ввод в Ленина, 68" Dн 45 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1895,443 | 3014,771 | 3678,021 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.50 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-134 - УТ-135" Dн 159 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14784,458 | 23515,217 | 28688,565 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.51 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-135 - ввод в Ленина, 70" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2411,817 | 2942,417 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.52 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-135 - УТ-136" Dн 159 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5307,241 | 8441,360 | 10298,459 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.53 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-136 - УТ-137" Dн 133 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6823,596 | 10853,177 | 13240,876 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.54 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-137 - ввод в Ленина, 72" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2411,817 | 2942,417 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.55 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-137 - УТ-138" Dн 133 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11088,344 | 17636,413 | 21516,424 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.56 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-138 - ввод в Ленина, 74" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2411,817 | 2942,417 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.57 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-138 - УТ-139" Dн 133 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11088,344 | 17636,413 | 21516,424 | 2037 | 2037 | - | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.58 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-139 - ввод в Ленина, 76" Dн 45 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1326,810 | 2110,340 | 2574,615 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.59 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-139 - 139а" Dн 133 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5686,330 | 9044,314 | 11034,063 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.60 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "139а - 139б" Dн 133 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1421,583 | 2261,079 | 2758,516 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.61 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "139б - УТ-140" Dн 133 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4833,381 | 7687,667 | 9378,954 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.62 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-140 - Перемычка УТ-141" Dн 133 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2274,532 | 3617,726 | 4413,625 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.63 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141 - УТ-141а" Dн 76 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5875,874 | 9345,791 | 11401,865 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.64 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141а - ввод ул. Поперечная, д. 4" Dн 45 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 947,722 | 1507,386 | 1839,011 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.65 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141а - ввод ул. Бумажников, д. 14" Dн 45 мм, L = 33 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6255,0 | 9948,746 | 12137,470 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.66 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141 - ВР-142" Dн 108 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6254,963 | 9948,746 | 12137,470 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.67 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-142 - УТ-143" Dн 89 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3601,342 | 5728,066 | 6988,240 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.68 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-143 - ввод в Ленина, 80" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1137,266 | 1808,863 | 2206,813 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.69 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-11 - Кран шаровый УТ-14а" Dн 426 мм, L = 196 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 130027,413 | 206813,319 | 252312,249 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.70 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-90 - ввод в Гоголя, 36" Dн 89 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9098,128 | 14470,903 | 17654,501 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.71 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-96б - Кран шаровый УТ-96а" Dн 273 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11372,660 | 18088,628 | 22068,127 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.72 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-96а - УТ-99" Dн 273 мм, L = 106 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 50229,248 | 79891,442 | 97467,560 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.73 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-99 - УТ-99а" Dн 273 мм, L = 52 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 24640,763 | 39192,028 | 47814,275 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.74 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-99а - УТ-100" Dн 219 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 30800,95 | 48990,035 | 59767,843 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.75 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-84 - УТ-83 Dн 325 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 17059,0 | 27132,943 | 33102,190 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.76 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29 - ВР-29а" Dн 273 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10804,0 | 17184,197 | 20964,720 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.77 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-29а - ВР-30а" Dн 273 мм, L = 38 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 21608,054 | 34368,394 | 41929,441 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.78 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-30а - УТ-30" Dн 273 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7960,862 | 12662,040 | 15447,689 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.79 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-30 - УТ-31" Dн 273 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14784,458 | 23515,217 | 28688,565 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.80 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-31 - ввод в Ленина, 18" Dн 57 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1137,266 | 1808,863 | 2206,813 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.81 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-150 - УТ-154" Dн 159 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 24640,763 | 39192,028 | 47814,275 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.82 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-154 - ВР-154.1" Dн 133 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9098,128 | 14470,903 | 17654,501 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.83 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.1 - ВР-154.2" Dн 133 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11372,660 | 18088,628 | 22068,127 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.84 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.2 - ВР-154.3" Dн 133 мм, L = 55 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 15637,408 | 24871,864 | 30343,674 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.85 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.3 - ВР-154.4" Dн 133 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7392,229 | 11757,608 | 14344,282 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.86 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.4 - ВР-154.5" Dн 133 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8529,495 | 13566,471 | 16551,095 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.87 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.5 - ввод ул. Инженерная, д. 14" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 602,954 | 735,604 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.88 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.5 - ВР-154.6" Dн 133 мм, L = 28 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7960,862 | 12662,040 | 15447,689 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.89 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.6 - ТП ул. Инженерная, д. 12" Dн 57 мм, L = 2,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 473,861 | 753,693 | 919,505 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.90 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.6 - УТ-155" Dн 133 мм, L = 16 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4549,064 | 7235,451 | 8827,251 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.91 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-155 - УТ-156" Dн 133 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8245,179 | 13114,256 | 15999,392 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.92 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Перемычка УТ-49 - УТ-51" Dн 377 мм, L = 82 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 54399,224 | 90244,469 | 110098,252 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.93 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-51 - УТ-52" Dн 377 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 19238,750 | 31915,727 | 38937,187 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.94 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-52 - УТ-53" Dн 377 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 17911,940 | 29714,642 | 36251,863 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.95 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-53 - УТ-53б" Dн 89 мм, L = 28 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5307,241 | 8804,338 | 10741,293 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.96 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-53б - УТ-53в" Dн 89 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7392,229 | 12263,186 | 14961,087 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.97 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-53в - УТ-53г" Dн 57 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6065,419 | 10062,101 | 12275,763 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.98 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-53в - УТ-53г" Dн 57 мм, L = 32 м (подающий трубопровод) (в однотр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3032,709 | 5031,051 | 6137,882 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.99 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-53 - УТ-53а" Dн 325 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11372,660 | 18866,439 | 23017,056 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.100 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-53а - УТ-54а" Dн 325 мм, L = 116 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 65961,428 | 109425,349 | 133498,926 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.101 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-54а - Кран шаровый УТ-54" Dн 325 мм, L = 42 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 23882,586 | 39619,523 | 48335,818 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.102 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-54 - УТ-56" Dн 273 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 25588,485 | 42449,489 | 51788,376 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.103 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-56 - УТ-57" Dн 273 мм, L = 44 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 25019,852 | 41506,167 | 50637,524 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.104 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-58а - УТ-58" Dн 273 мм, L = 64 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 36392,512 | 60372,606 | 73654,580 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.105 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-59б - УТ-59в" Dн 159 мм, L = 62 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 23503,497 | 38990,642 | 47568,583 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.106 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-59в - ввод в Красноармейская 3 к. 2" Dн 76 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2464,076 | 4087,729 | 4987,029 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.107 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "104в - ВР-104б" Dн 273 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 13741,96 | 22796,948 | 27812,276 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.108 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-104б - 104а" Dн 273 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2843,165 | 4716,610 | 5754,264 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.109 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "104а - УТ-104" Dн 273 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 30800,954 | 51096,607 | 62337,860 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.110 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-104 - ввод в Калинина, 32" Dн 76 мм, L = 23 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4359,520 | 7232,135 | 8823,205 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.111 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-104 - УТ-145" Dн 133 мм, L = 57 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 16206,0 | 26884,676 | 32799,305 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.112 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-145 - ввод в Калинина, 30" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1137,266 | 1886,644 | 2301,706 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.113 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-145 - УТ-146" Dн 133 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11372,660 | 18866,439 | 23017,056 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.114 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-146 - ввод в Калинина, 28" Dн 45 мм, L = 5,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1042,494 | 1729,424 | 2109,897 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.115 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-146 - УТ-147" Dн 133 мм, L = 57 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 16206,0 | 26884,676 | 32799,305 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.116 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-147 - ввод в Калинина, 26" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1137,266 | 1886,644 | 2301,706 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.117 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-147 - УТ-148" Dн 108 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8813,812 | 14621,491 | 17838,219 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.118 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-148 - УТ-148а" Dн 108 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3127,482 | 5188,271 | 6329,690 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.119 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-104 - УТ-105" Dн 273 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 23314,0 | 38676,201 | 47184,965 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.120 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-105 - УТ-106" Dн 273 мм, L = 83 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 47196,539 | 78295,724 | 95520,783 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.121 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-118 - УТ-119" Dн 273 мм, L = 66 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 37529,778 | 62259,250 | 75956,285 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.122 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132 - ВР-132а" Dн 108 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7676,546 | 12734,847 | 15536,513 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.123 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-132а - ввод ул. Гагарина, д. 7" Dн 45 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 943,322 | 1150,853 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.124 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-132а - ВР-132б" Dн 108 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8813,812 | 14621,491 | 17838,219 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.125 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-132б - ввод ул. Гагарина, д. 9" Dн 45 мм, L = 4 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 758,177 | 1257,763 | 1534,470 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.126 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-132б - УТ-132а" Dн 89 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7013,140 | 11634,304 | 14193,851 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.127 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132а - ввод ул. Гагарина, д.11" Dн 45 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 943,322 | 1150,853 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.128 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-132а - УТ-132б" Dн 89 мм, L = 52 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9856,305 | 16350,914 | 19948,115 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.129 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-132б - УТ-132в" Dн 45 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3980,431 | 6603,254 | 8055,970 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.130 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-98 - ввод в Гоголя, 15" Dн 108 мм, L = 92 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 26157,118 | 43392,811 | 52939,229 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.131 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-97 - УТ-97а" Dн 159 мм, L = 112 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 42457,931 | 70434,707 | 85930,343 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.132 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-97а - Кран шаровый УТ-97б" Dн 108 мм, L = 140 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 39804,310 | 66032,538 | 80559,697 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.133 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-76 - ввод в Пушкина, 19а" Dн 57 мм, L = 101 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 19143,978 | 31758,506 | 38745,378 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.134 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-76 - УТ-76а" Dн 133 мм, L = 147 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 41794,526 | 69334,165 | 84587,681 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.135 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-76а - УТ-76б" Dн 133 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11657,0 | 19338,100 | 23592,483 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.136 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-76б - ввод в ул. Песочная (рем. база)" Dн 76 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6634,052 | 11005,423 | 13426,616 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.137 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-74 - ввод в Гоголя, 1" Dн 108 мм, L = 53 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 15068,775 | 24998,032 | 30497,599 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.138 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-86в - Кран шаровый УТ-86" Dн 219 мм, L = 36 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 17059,0 | 28299,659 | 34525,584 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.139 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-86 - УТ-86б" Dн 159 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7960,862 | 13206,508 | 16111,939 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.140 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-86б - Задвижка УТ-87" Dн 159 мм, L = 59 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 22366,231 | 37103,998 | 45266,877 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.141 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Перемычка УТ-87 - УТ-88" Dн 219 мм, L = 36 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 17059,0 | 28299,659 | 34525,584 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.142 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-88 - УТ-89" Dн 159 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6444,507 | 10690,982 | 13042,998 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.143 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-89 - Кран шаровый УТ-90" Dн 159 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 24640,763 | 40877,286 | 49870,288 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.144 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-90 - УТ-92" Dн 159 мм, L = 97 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 36771,601 | 61001,488 | 74421,815 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.145 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-92 - УТ-94" Dн 219 мм, L = 74 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 35065,702 | 58171,522 | 70969,257 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.146 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-95 - УТ-94" Dн 219 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 16585,129 | 27513,558 | 33566,540 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.147 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-96 - УТ-95" Dн 219 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 13741,964 | 22796,948 | 27812,276 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.148 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-96а - УТ-96" Dн 219 мм, L = 44 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 20849,877 | 34588,472 | 42197,936 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.149 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-85а - УТ-84" Dн 325 мм, L = 99 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 56294,667 | 93388,875 | 113934,428 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.150 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-83 - УТ-82" Dн 325 мм, L = 108 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 61412,364 | 101878,773 | 124292,103 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.151 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-82 - УТ-79" Dн 325 мм, L = 189 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 107471,637 | 178287,853 | 217511,181 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.152 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-79 - ввод в Чапаева 22" Dн 89 мм, L = 18,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3506,570 | 5817,152 | 7096,926 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.153 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-79 - Кран шаровый УТ-14" Dн 325 мм, L = 72 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 40941,576 | 67919,182 | 82861,402 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.154 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29д - ввод в ПШИ ЦТП" Dн 108 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8529,495 | 14149,830 | 17262,792 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.155 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Котельная 1 - 1.1" Dн 159 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5686,330 | 9433,220 | 11508,528 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.156 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети 1.1 - 1.2 Dн 159 мм, L = 93 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 35255,246 | 58485,962 | 71352,874 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.157 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "1.2 - 1.3" Dн 159 мм, L = 350 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 132681,033 | 220108,461 | 268532,322 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.158 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "1.3 - УТ-150" Dн 159 мм, L = 91 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 34497,069 | 57228,200 | 69818,404 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.159 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-6 - ввод в Калинина, 39а" Dн 133 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6254,963 | 10822,733 | 13203,734 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.160 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-11 - ввод в Лечебно-хирургический корпус ЦРБ" Dн 133 мм, L = 82 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 23313,953 | 40339,278 | 49213,919 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.161 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-51 - ввод в поликлинику ЦРБ" Dн 89 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6634,052 | 11478,656 | 14003,961 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.162 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-53 - АИТП ЦРБ томография" Dн 50 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2843,165 | 4919,424 | 6001,697 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.163 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57 - УТ-57а" Dн 159 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 18954,433 | 32796,161 | 40011,316 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.164 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "УТ-57а - УТ-57в" Dн 159 мм, L = 130 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 49281,527 | 85270,018 | 104029,422 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.165 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "УТ-57в - ВР-57г" Dн 159 мм, L = 194 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 73543,201 | 127249,103 | 155243,906 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.166 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ВР-57г - ТК-1.1" Dн 57 мм, L = 18 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3411,798 | 5903,309 | 7202,037 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.167 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-1.1 - ввод в Героя Богданова, 2" Dн 57 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 983,885 | 1200,339 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.168 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ВР-57г - УТ-57г" Dн 159 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 18196,256 | 31484,314 | 38410,863 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.169 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57г - ТК-2" Dн 159 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5307,241 | 9182,925 | 11203,168 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.170 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-2 - ввод в Героя Богданова, 4" Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2623,693 | 3200,905 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.171 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ТК-2 - ТК-3" Dн 133 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 12794,243 | 22137,408 | 27007,638 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.172 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-3 - ввод в Героя Богданова, 6" Dн 57 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2274,532 | 3935,539 | 4801,358 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.173 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ТК-3 - ТК-4" Dн 108 мм, L = 74 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 21039,421 | 36403,738 | 44412,561 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.174 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-4 - ввод в Героя Богданова, 8" Dн 57 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6444,507 | 11150,695 | 13603,847 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.175 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-4 - ввод в Героя Богданова, 10" Dн 57 мм, L = 9 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1705,899 | 2951,654 | 3601,018 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.176 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ТК-4 - ТК-5" Dн 89 мм, L = 38 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7202,685 | 12462,541 | 15204,300 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.177 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-5 - ввод в Героя Богданова, 7" Dн 57 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4169,975 | 7215,155 | 8802,490 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.178 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-5 - ввод в Героя Богданова, 9" Dн 57 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1326,810 | 2295,731 | 2800,792 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.179 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57г - ТК-6" Dн 108 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5970,647 | 10330,791 | 12603,565 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.180 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ТК-6 - ТК-7" Dн 108 мм, L = 52 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14784,458 | 25581,005 | 31208,826 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.181 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-7 - ввод в Литейная, 5а" Dн 63 мм, L = 2,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 473,861 | 819,904 | 1000,283 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.182 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ТК-7 - ТК-8" Dн 108 мм, L = 43 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 12225,610 | 21153,524 | 25807,299 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.183 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-8 - ввод в Литейная, 7" Dн 63 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 947,722 | 1639,808 | 2000,566 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.184 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ТК-8 - ТК-9" Dн 108 мм, L = 62 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 17627,623 | 30500,429 | 37210,524 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.185 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-9 - ввод в Литейная, 9" Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2623,693 | 3200,905 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.186 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ТК-9 - ТК-10" Dн 108 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5402,014 | 9346,906 | 11403,225 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.187 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-10 - ввод в Литейная, 13" Dн 57 мм, L = 93 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 17627,623 | 30500,429 | 37210,524 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.188 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-10 - ТК-12" Dн 108 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3980,431 | 6887,194 | 8402,376 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.189 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-12 - ввод в Литейная, 11" Dн 57 мм, L = 9 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1705,899 | 2951,654 | 3601,018 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.190 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ТК-12 - ВР-12" Dн 89 мм, L = 91 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 17248,534 | 29844,506 | 36410,298 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.191 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ВР-12 - ТК-13" Dн 89 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2653,621 | 4591,462 | 5601,584 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.192 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-13 - ввод в Героя Богданова, 12" Dн 57 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7771,318 | 13446,426 | 16404,640 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.193 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-13 - ввод в Героя Богданова, 11" Dн 57 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5686,330 | 9838,848 | 12003,395 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.194 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57г - ввод в Ленинградское шоссе, 2" Dн 133 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9098,128 | 15742,157 | 19205,432 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.195 | Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-106 - ВР-107" Dн 133 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6823,596 | 11806,618 | 14404,074 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.196 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-107 - УТ-107" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 655,923 | 800,226 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.197 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-107 - ввод в Ленина, 31" Dн 45 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4549,064 | 7871,079 | 9602,716 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.198 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-107 - УТ-108а" Dн 133 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7676,546 | 13282,445 | 16204,583 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.199 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-108а - ВР-108" Dн 133 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3127,482 | 5411,367 | 6601,867 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.200 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-108 - УТ-108" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 655,923 | 800,226 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.201 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-108 - ввод в Ленина, 29" Dн 45 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4169,975 | 7215,155 | 8802,490 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.202 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-108 - ВР-109" Dн 133 мм, L = 51 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14500,142 | 25089,063 | 30608,657 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.203 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-109 - УТ-109" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 655,923 | 800,226 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.204 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-109 - ввод в Ленина, 27" Dн 45 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4169,975 | 7215,155 | 8802,490 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.205 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-109 - ВР-110" Dн 133 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10519,711 | 18201,869 | 22206,280 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.206 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-110 - УТ-110" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 655,923 | 800,226 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.207 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-110 - ввод в Ленина, 25" Dн 45 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4549,064 | 7871,079 | 9602,716 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.208 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-110 - ВР-111" Dн 133 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 12794,243 | 22137,408 | 27007,638 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.209 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-111 - УТ-111" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 655,923 | 800,226 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.210 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-111 - ввод в Ленина, 23" Dн 45 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4928,153 | 8527,002 | 10402,942 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.211 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-111 - ВР-113" Dн 133 мм, L = 54 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 15353,091 | 26564,890 | 32409,166 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.212 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-113 - УТ-113" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 655,923 | 800,226 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.213 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-113 - ввод в Ленина, 21" Dн 45 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4928,153 | 8527,002 | 10402,942 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.214 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-113 - ВР-114" Dн 108 мм, L = 59 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 16774,674 | 29024,602 | 35410,015 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.215 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-114 - УТ-114" Dн 45 мм, L = 3,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 663,405 | 1147,866 | 1400,396 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.216 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-114 - ввод в Ленина, 19" Dн 45 мм, L = 4 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 758,177 | 1311,846 | 1600,453 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.217 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-114 - УТ-115" Dн 108 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10519,711 | 18201,869 | 22206,280 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.218 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-115 - ввод в Ленина 17" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1137,266 | 1967,770 | 2400,679 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.219 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-124 - ввод в Ленина, 58а" Dн 108 мм, L = 118 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 33549,347 | 58049,204 | 70820,029 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.220 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ГВС УТ-124 - ввод в Ленина, 58а (ГВС)" Dн 57/38 мм, L = 118 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 22366,231 | 38699,470 | 47213,353 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.221 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-86 - ВР-86а" Dн 219 мм, L = 56 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 26536,207 | 45914,625 | 56015,842 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.222 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-87 - УТ-87а" Dн 108 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 13647,192 | 23613,236 | 28808,148 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.223 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-99 - УТ-99б" Dн 133 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8245,179 | 14266,330 | 17404,922 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.224 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-83 - ввод в Гоголя, 28" Dн 89 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9477,217 | 16398,080 | 20005,658 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.225 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29в - УТ-29м" Dн 159 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9856,305 | 17054,004 | 20805,884 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.226 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-29н - УТ-29п" Dн 133 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 18480,573 | 31976,257 | 39011,033 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.227 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-29п - УТ-29р" Dн 133 мм, L = 115 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 32696,398 | 56573,377 | 69019,520 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.228 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-31 - УТ-32" Dн 219 мм, L = 49 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 23219,181 | 40175,297 | 49013,862 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.229 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-32 - УТ-32а" Dн 219 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6634,052 | 11478,656 | 14003,961 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.230 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-32а - УТ-33" Dн 219 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 16111,268 | 27876,737 | 34009,619 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.231 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-33 - УТ-34" Dн 219 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 18954,433 | 32796,161 | 40011,316 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.232 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-34 - УТ-35" Dн 219 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 12794,243 | 22137,408 | 27007,638 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.233 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-35 - УТ-35в" Dн 219 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4738,608 | 8199,040 | 10002,829 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.234 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-37а - ввод в Ленина, 8" Dн 57 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3980,431 | 6887,194 | 8402,376 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.235 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-1.3 - УТ-1.3.1" Dн 133 мм, L = 202 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 57431,933 | 103645,379 | 126447,362 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.236 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-1.3.1 - УТ-1.3.2" Dн 133 мм, L = 46 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 13078,559 | 23602,413 | 28794,944 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.237 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-1.3.2 - УТ-1.3.3" Dн 57 мм, L = 110 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 20849,877 | 37627,035 | 45904,983 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.238 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-1.3.2 - ввод в Бумажников, 1" Dн 133 мм, L = 131 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 37245,462 | 67215,567 | 82002,992 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.239 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Перемычка УТ-66 - УТ-67" Dн 159 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11372,660 | 20523,837 | 25039,082 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.240 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-67 - УТ-67а" Dн 108 мм, L = 38 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10804,0 | 19497,645 | 23787,127 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.241 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-67а - Кран шаровый УТ-68а" Dн 108 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9666,761 | 17445,262 | 21283,219 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.242 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-68а - УТ-68б" Dн 89 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1895,443 | 3420,640 | 4173,180 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.243 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-68б - УТ-68в" Dн 89 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6634,052 | 11972,238 | 14606,131 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.244 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-68в - ввод в Советская, 11" Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2736,512 | 3338,544 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.245 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети УТ-68в - УТ-68г Dн 89 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7771,318 | 14024,622 | 17110,039 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.246 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-68г - ВР-68е Dн 57 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9098,128 | 16419,070 | 20031,265 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.247 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-68е - УТ-68д" Dн 57 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1326,810 | 2394,448 | 2921,226 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.248 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-68д - ввод в Советская, 20" Dн 57 мм, L = 75 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14215,825 | 25654,797 | 31298,852 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.249 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-115 - УТ-115б" Dн 57 мм, L = 49 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9287,672 | 16761,134 | 20448,583 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.250 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-127 - ВР-128" Dн 108 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 18480,573 | 33351,236 | 40688,508 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.251 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-128 - ввод в Ленина 48" Dн 76 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1326,810 | 2394,448 | 2921,226 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.252 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-128 - 128а" Dн 89 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8529,495 | 15392,878 | 18779,311 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.253 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "128а - ВР-129" Dн 76 мм, L = 55 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10424,938 | 18813,518 | 22952,491 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.254 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-129 - УТ-129" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 684,128 | 834,636 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.255 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-129 - ввод в Ленина 46" Dн 45 мм, L = 4,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 852,950 | 1539,288 | 1877,931 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.256 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-129 - УТ-129а" Dн 57 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8529,495 | 15392,878 | 18779,311 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.257 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-129а - ввод в Ленина, 44" Dн 45 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2084,988 | 3762,704 | 4590,498 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.258 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-96в - ввод в Гоголя, 35" Dн 76 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2464,076 | 4446,831 | 5425,134 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.259 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-75 - УТ-74" Dн 325 мм, L = 314 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 178550,762 | 322224,246 | 393113,580 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /14.260 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-74 - ввод в Красноармейская, 21" Dн 108 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2274,532 | 4104,767 | 5007,816 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.261 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-75 - Кран шаровый УТ-85в" Dн 325 мм, L = 372 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 211531,5 | 381743,374 | 465726,917 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.262 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-94 - ввод в Гоголя 38" Dн 89 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3980,431 | 7183,343 | 8763,679 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.263 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Ввод в Гоголя 30 - разветвление" Dн 159 мм, L = 4 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2736,512 | 3338,544 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.264 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Разветвление - 96г" Dн 159 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 758,177 | 1368,256 | 1669,272 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.265 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "96г - АИТП ул. Гоголя, д. 30" Dн 89 мм, L = 0,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 94,772 | 171,032 | 208,659 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.266 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Разветвление - вывод из Гоголя, 30" Dн 76 мм, L = 71,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 13552,420 | 24457,573 | 29838,239 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.267 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-85в - УТ-85а" Dн 325 мм, L = 60 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 34118,0 | 61571,512 | 75117,245 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.268 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-82а - ввод в Чапаева, 28" Dн 89 мм, L = 9 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1705,899 | 3078,576 | 3755,862 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.269 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-82а - ввод в Чапаева 26 Dн 108 мм, L = 25 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7107,913 | 12827,398 | 15649,426 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.270 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-29г(П) - УТ-29д" Dн 133 мм, L = 82 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 23314,0 | 42073,867 | 51330,117 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.271 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-32 - ввод ул. Ленина, д. 16" Dн 57 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6065,419 | 10946,047 | 13354,177 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.272 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-35г - УТ-36" Dн 219 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 15163,547 | 27365,116 | 33385,442 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.273 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-36 - УТ-37" Dн 219 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3317,026 | 5986,119 | 7303,065 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.274 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-37 - УТ-38" Dн 219 мм, L = 70 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 33170,258 | 59861,192 | 73030,654 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.275 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-38 - УТ-39" Dн 219 мм, L = 63 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 29853,233 | 53875,073 | 65727,589 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.276 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-39 - Кран шаровый УТ-40 Dн 219 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9003,356 | 16248,038 | 19822,606 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.277 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-150 - ВР-150а Dн 133 мм, L = 80 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 22745,320 | 41047,675 | 50078,163 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.278 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-150а - ввод ул. Инженерная, д. 21 Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7013,140 | 12656,366 | 15440,767 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.279 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим изно-сом участка тепловой сети ВР-150а - ВР-150б Dн 133 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10519,711 | 18984,550 | 23161,150 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.280 | Капитальный ремонтв связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-150б - 150а Dн 133 мм, L = 85 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 24166,903 | 43613,154 | 53208,048 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.281 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети 150а - Кран шаровый УТ-150а Dн 108 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3127,482 | 5644,055 | 6885,747 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.282 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-150а - ВР-150в Dн 108 мм, L = 145 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 41225,893 | 74398,910 | 90766,671 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.283 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-150в - ввод ул. Инженерная, д. 11 Dн 45 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 1026,192 | 1251,954 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.284 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим изно-сом участка тепловой сети ВР-150в - ВР-150г Dн 108 мм, L = 36 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10235,394 | 18471,454 | 22535,173 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.285 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим изно-сом участка тепловой сети ВР-150г - УТ-150б Dн 108 мм, L = 44 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 12509,926 | 22576,221 | 27542,990 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.286 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-150б - ввод 1 ул. Инженерная, д. 7 Dн 45 мм, L = 4,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 852,950 | 1539,288 | 1877,931 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.287 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-150б - УТ-150в Dн 108 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3127,482 | 5644,055 | 6885,747 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.288 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-150в - ввод 2 ул. Инженерная, д. 7 Dн 45 мм, L = 5,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1042,494 | 1881,352 | 2295,249 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.289 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-5 - ввод в Калинина 41а Dн 57 мм, L = 113 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 21418,510 | 40315,316 | 49184,685 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.290 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-54 - ввод в Калинина 27 Dн 108 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9098,128 | 17125,090 | 20892,610 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.291 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-56 - ВР-56 Dн 89 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5686,330 | 10703,181 | 13057,881 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.292 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-56 - ввод в Калинина 25 Dн 76 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2653,621 | 4994,818 | 6093,678 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.293 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-56 - ввод в Калинина 25 Dн 89 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3980,431 | 7492,227 | 9140,517 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.294 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-59 - УТ-59а Dн 219 мм, L = 28 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 13268,103 | 24974,089 | 30468,389 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.295 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-59а - ВР-59а Dн 219 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 22745,320 | 42812,725 | 52231,524 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.296 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-59а - ввод в Портовая 1 Dн 57 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 947,722 | 1783,864 | 2176,314 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.297 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-59а - УТ-59г Dн 159 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10993,571 | 20692,817 | 25245,237 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.298 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-59 - УТ-60 Dн 219 мм, L = 99 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 46912,223 | 88301,245 | 107727,518 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.299 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-60 - УТ-61 Dн 219 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 16585,129 | 31217,612 | 38085,486 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.300 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-61 - ввод в Красноармейская 8 Dн 89 мм, L = 16 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3032,709 | 5708,363 | 6964,203 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.301 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-61 - УТ-62 Dн 219 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4738,608 | 8919,318 | 10881,568 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.302 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-62 - УТ-63 Dн 219 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 23693,042 | 44596,588 | 54407,838 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.303 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-63 - УТ-63а Dн 89 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4928,153 | 9276,090 | 11316,830 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.304 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-63а - УТ-63б Dн 57 мм, L = 84 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 15921,724 | 29968,907 | 36562,067 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.305 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-63б - ввод ул. Советская, д. 3 Dн 57 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 713,545 | 870,525 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.306 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-64 - УТ-66 Dн 159 мм, L = 80 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 30327,093 | 57083,633 | 69642,032 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.307 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-68а - 68а Dн 57 мм, L = 119 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 22555,776 | 42455,952 | 51796,261 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.308 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети 68а - ввод в Советская 12 Dн 57 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3790,887 | 7135,454 | 8705,254 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.309 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-148 - ввод в Калинина 22 Dн 108 мм, L = 54 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 15353,091 | 28898,589 | 35256,279 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.310 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Затвор дисковый УТ-105 - ввод в Гагарина 4 Dн 76 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2653,621 | 4994,818 | 6093,678 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.311 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-141 - ввод в Ленина 41 Dн 108 мм, L = 129 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 36676,829 | 69035,519 | 84223,333 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.312 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-142 - УТ-142 Dн 108 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 1070,318 | 1305,788 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.313 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-142 - УТ-142а Dн 108 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7392,229 | 13914,136 | 16975,245 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.314 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-142а - ввод ул. Поперечная, д. 3 Dн 57 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1895,443 | 3567,727 | 4352,627 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.315 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-142а - УТ-142б Dн 108 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8813,812 | 16589,931 | 20239,716 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.316 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-142б - ввод ул. Бумажников, д. 12 Dн 57 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2084,988 | 3924,500 | 4787,890 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.317 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-143 - УТ-143а Dн 76 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3790,887 | 7135,454 | 8705,254 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.318 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-143а - ввод в Ленина 82 Dн 45 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3222,254 | 6065,136 | 7399,466 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.319 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-143а - 143б Dн 45 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6444,507 | 12130,272 | 14798,932 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.320 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети 143б - ввод ул. Ленина, д. 84 Dн 57 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2274,532 | 4281,272 | 5223,152 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.321 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-74 - УТ-73 Dн 325 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11372,660 | 21406,362 | 26115,762 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.322 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-73 - УТ-73а Dн 325 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 28431,650 | 53515,906 | 65289,405 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.323 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-73а - УТ-25 Dн 325 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 28431,650 | 53515,906 | 65289,405 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.324 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-25 - ввод в Красноармейская 15в Dн 89 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3601,342 | 6778,681 | 8269,991 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.325 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-25 - Кран шаровый УТ-24 Dн 325 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5117,697 | 9632,863 | 11752,093 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.326 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-86а - ввод в Суворова 40 Dн 108 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 11088,344 | 20871,203 | 25462,868 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.327 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Гоголя 30 - ввод в Чапаева 35 Dн 89 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7581,773 | 14270,908 | 17410,508 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.328 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-82 - УТ-82а Dн 159 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7581,773 | 14270,908 | 17410,508 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.329 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-38 - ввод в Ленина 4 Dн 108 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5402,014 | 10168,022 | 12404,987 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.330 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Ленина 4 - ТП ул. Ленина, д. 6 Dн 57 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7013,140 | 13200,590 | 16104,720 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.331 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-40 - УТ-41 Dн 219 мм, L = 64 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 30327,093 | 57083,633 | 69642,032 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.332 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-41 - УТ-42 Dн 219 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14689,686 | 27649,885 | 33732,859 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.333 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-42 - Кран шаровый УТ-43 Dн 219 мм, L = 18 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8529,495 | 16054,772 | 19586,822 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.334 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-43 - ВР-43а Dн 219 мм, L = 60 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 28431,650 | 53515,906 | 65289,405 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.335 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-43а - ввод в Привокзальная, 5 Dн 159 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14784,458 | 27828,271 | 33950,491 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.336 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-7в - УТ-7г Dн 89 мм, L = 145 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 27483,928 | 53956,520 | 65826,955 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.337 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-7г - ввод в Чапаева 16 к.4 Dн 76 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2976,911 | 3631,832 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.338 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-7г - УТ-7д Dн 89 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 6444,507 | 12651,874 | 15435,286 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.339 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-7д - ввод в Чапаева 16 к.1 Dн 76 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1137,266 | 2232,684 | 2723,874 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.340 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ввод в Чапаева 16 к.1 - разветвление Dн 76 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2464,076 | 4837,481 | 5901,727 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.341 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети разветвление - АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 1 Dн 76 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2274,532 | 4465,367 | 5447,748 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.342 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети разветвление - вывод из Чапаева 16 к.1 Dн 76 мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 284,317 | 558,171 | 680,968 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.343 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Чапаева 16 к.1 - ввод в Чапаева 16 к.2 Dн 76 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2653,621 | 5209,595 | 6355,706 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.344 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ввод в Чапаева 16 к.2 - разветвление Dн 76 мм, L = 4,5 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 852,950 | 1674,513 | 2042,905 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.345 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети разветвление - АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 2 Dн 76 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1137,266 | 2232,684 | 2723,874 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.346 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети разветвление - вывод из Чапаева 16 к.2 Dн 76 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2274,532 | 4465,367 | 5447,748 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.347 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Чапаева 16 к.2 - ввод в Чапаева 16 к.3 Dн 76 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2843,165 | 5581,709 | 6809,685 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.348 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-53в - УТ-53д Dн 89 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3790,887 | 7442,279 | 9079,580 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.349 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-53д - ввод ЦРБ прачечная ГВС Dн 45 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2843,165 | 5581,709 | 6809,685 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.350 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-57а - ввод в Калинина 23а Dн 76 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4169,975 | 8186,507 | 9987,538 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.351 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-67 - УТ-68 Dн 133 мм, L = 54 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 15353,091 | 30141,228 | 36772,299 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.352 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-119 - УТ-130 Dн 159 мм, L = 88 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 33359,803 | 65492,052 | 79900,303 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.353 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-73 - УТ-74а Dн 159 мм, L = 125 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 47386,083 | 93028,483 | 113494,749 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.354 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-74а - УТ-74б Dн 159 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 15542,635 | 30513,342 | 37226,278 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.355 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-16 - ввод в Гастелло 3 Dн 89 мм, L = 152 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 28810,739 | 56561,318 | 69004,808 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.356 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-86а - ввод в Суворова 42 Dн 108 мм, L = 88 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 25019,852 | 49119,039 | 59925,228 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.357 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-99б - ввод в Гоголя 43 Dн 76 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1895,443 | 3721,139 | 4539,790 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.358 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-28 - УТ-28а Dн 108 мм, L = 66 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 18764,889 | 36839,279 | 44943,921 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.359 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-28а - ввод Дом творчества молодежи Dн 108 мм, L = 4 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1137,266 | 2232,684 | 2723,874 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.360 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-29н - ввод в Комсомольская 13 Dн 57 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2464,076 | 4837,481 | 5901,727 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.361 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ввод в Комсомольская 13 - ввод ул. Комсомольская, д. 13 Dн 57 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 744,228 | 907,958 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.362 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-29д - ввод в Маяковского 36 Dн 108 мм, L = 36 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 10235,394 | 20094,152 | 24514,866 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.363 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-35 - ВР-35 Dн 89 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2843,165 | 5581,709 | 6809,685 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.364 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-35 - УТ-35б Dн 57 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 5686,330 | 11163,418 | 13619,370 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.365 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-35 - УТ-35а Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1516,355 | 2976,911 | 3631,832 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.366 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-35а - ввод ул. Кирова, д. 12 Dн 57/45 мм, L = 1 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 189,544 | 372,114 | 453,979 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.367 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-37а - ввод в Кирова 3 Dн 89 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1895,443 | 3721,139 | 4539,790 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.368 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-39 - ввод в Ленина 2 Dн 76 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7581,773 | 14884,557 | 18159,160 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.369 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-44 - ввод в Привокзальная 7 Dн 133 мм, L = 33 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9382,445 | 18419,640 | 22471,960 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.370 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Привокзальная 7 - ввод в Привокзальная 9 Dн 108 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9951,078 | 19535,981 | 23833,897 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 14.371 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Привокзальная 9 - ввод в Маяковского 3 Dн 89 мм, L = 46 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 8719,039 | 17117,241 | 20883,034 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
|  | Всего по реконструкции тепловых сетей котельных № 1 и № 2 в связи с высоким физическим износом: | - | 4961370,311 | 8588998,299 | 10478577,925 | - | - |  |  |
| 15 | Строительство тепловых сетей котельных № 1 и № 2 для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Строительство участка тепловой сети УТ-7б - жилая малоэтажная застройка (2-4 этажей) в районе улиц Железнодорожная - Речная Dн 108 мм, L = 215 м (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 61128,0 | 120006,743 | 146408,226 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
|  | Всего по строительству тепловых сетей котельных № 1 и № 2 для подключения перспективных потребителей: |  | 61128,0 | 120006,743 | 146408,226 |  |  |  |  |
| 16 | Обустройство каналов для прохода трассы под дорогой с заменой участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Обустройство канала длиной 11 м для прохода трассы под дорогой (ширина канала должна быть рассчитана на расподложение в нем 4-х трубо.проводов) с реконструкцией в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети от УТ-29г Dн 273 мм, L =11 м (в двухтрубн. исчислении); Dн 133 мм, L = 11 м (в двухтрубн. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 9382,445 | 14307,880 | 17455,613 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |
|  | Всего по мероприятиям по обустройству каналов для прохода трассы под дорогой с заменой участков трубопроводов: |  | 9382,4 | 14307,880 | 17455,613 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей котельных № 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-117а - ввод ул. Ленина, д. 11" с увеличением диаметра (существующий Dн 32 мм, L = 4 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40 мм, L = 4 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 758,177 | 1205,909 | 1471,208 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.2 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-3г(П) - УТ-3б" с уменьшением диаметра (сущест-вующий Dн 159 мм, L = 50 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 133 мм, L = 50 м (в двухтрубн. исчислении) для улучшения гидравлического режима сети и выносом транзитных сетей из подвалов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14215,8 | 22610,786 | 27585,158 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.3 | Реконструкция участка тепловой сети "УТ-3б - ввод в Калинина 43" с уменьшением диаметра (существующий Dн 159 мм, L = 23 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 89 мм, L = 23 м (в двухтрубн. исчислении) для улучшения гидравлического режима сети и выносом транзитных сетей из подвалов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4359,520 | 6933,974 | 8459,449 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.4 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132а - ввод ул. Гагарина, д.11 ГВС" с увеличением диаметра (существующий Dн 20 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 943,322 | 1150,853 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.5 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132б - ввод ул. Гагарина, д.13" с увеличением диаметра (существующий Dн 25 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 628,881 | 767,235 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.6 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132в - ввод ул. Гагарина, д.15" с увеличением диаметра (существующий Dн 25 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 943,322 | 1150,853 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.7 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132в - ввод ул. Гагарина, д.15 ГВС" с увеличением диаметра (существующий Dн 25/16 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 568,633 | 943,322 | 1150,853 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.8 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-67а - ввод в Исполкомовская, 6 (гараж)" с увеличением диаметра (существующий Dн 25 мм, L = 10 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40 мм, L = 10 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1895,443 | 3420,640 | 4173,180 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.9 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый ГВС УТ-63б - ввод ул. Советская, д. 3 ГВС" с увеличением диаметра (существующий Dн 20 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 713,545 | 870,525 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.10 | Реконструкция участка тепловой сети "Ввод в Комсо-мольская 13 - ввод ГВС ул. Комсомольская, д. 13" с увеличением диаметра (существующий Dн 32/25 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 744,228 | 907,958 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.11 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-35б - ввод ул. Кирова, д. 14" с увеличением диа-метра (существующий Dн 32/25 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/40 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 744,228 | 907,958 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.12 | Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый ГВС УТ-35б - ввод ул. Кирова, д. 14 ГВС" с увеличе-нием диаметра (существующий Dн 25/20 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 744,228 | 907,958 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 17.13 | Реконструкция участка тепловой сети "УТ-35а - ввод ул. Кирова, д. 12 ГВС" с увеличением диаметра (сущест-вующий Dн 25 мм, L = 1 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 38/32 мм, L = 1 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 189,544 | 372,114 | 453,979 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
|  | Всего по реконструкции тепловых сетей котельных № 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов: | - | 25019,85 | 40948,50 | 49957,17 | - | - |  |  |
| 18 | Вынос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 27а (демонтаж участка "Кран шаровый УТ-57в-ввод в Калинина, 27а" Dн 159 мм, L = 12 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 57в" Dн 159 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "57в-вывод из Калинина, 27а" Dн 133 мм, L = 2 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 27а - разветвление" Dн 159 мм, L = 41 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод Калинина, 27а - ВР-57в" Dн 133 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П)-УТ-57в" Dн 133 мм, L = 77 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П) - ввод Калинина, 27а" Dн 89 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 27а - отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 22 м в двухтрубн. исч.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 26630,979 | 40611,254 | 49545,730 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красно-армейская, 5 (демонтаж участка "Ввод в Красноар-мейская, 5 - разветвление" Dн 159 мм, L = 8 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - отвод на Портовая, 7" Dн 159 мм, L = 18 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Отвод на Портовая, 7 - вывод из Красноармейская, 5" Dн 159 мм, L = 49 м + Dн 57 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод Красноармейская, 5 - УТ-59д(П)" Dн 57 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод Красно-армейская, 5 - УТ-59б" Dн 159 мм, L = 12 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Красно-армейская, 5 - отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "59г(П)-УТ-59г(П) Dн 159 мм, L = 35 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-59г(П)-УТ-59б Dн 159 мм, L = 55 м в двухтрубн. исч.; строительство новой камеры УТ-59г(П) с запорной и дренажной арматурой) | Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 43304,057 | 66037,079 | 80565,237 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.3 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. При-вокзальная, 5 (демонтаж участка "Ввод в Привок-зальная, 5 - разветвление" Dн 159 мм, L = 42 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 43б" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "43б - вывод из Привокзальная, 5" Dн 133 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Привок-зальная, 5-УТ-44" Dн 133 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "44а(П)-ввод Привокзальная, 5" Dн 159 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "44а(П)-УТ-44 Dн 159 мм, L = 60 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Привок-зальная, 5 - АИТП" Dн 108 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Вывод из Привокзальная, 5 - УТ-44" Dн 108 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 28431,650 | 43357,211 | 52895,798 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.4 | Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 19 (демонтаж участка "УТ-58-ввод в Калинина, 19" Dн 273 мм, L = 30 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 19 - отвод на перемычку" Dн 273 мм, L = 15 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Отвод на перемычку - Разветвление" Dн 273 мм, L = 8 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - Вывод из Калинина, 19" Dн 273 мм, L = 42 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Калинина, 19 - УТ-59" Dн 273 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-58-УТ-59" Dн 273 мм, L = 105 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-58 - Ввод Калинина, 19" Dн 89 мм, L = 30 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 19 - отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 30 м в двухтрубн. исч.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 62500,0 | 99408,518 | 121278,392 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.5 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 15 (демонтаж участка "Ввод в Калинина, 15 - Разветвление" Dн 89 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - АИТП ул. Калинина, 15" Dн 57 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - вывод из Калинина, 15" Dн 57 мм, L = 19 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 62а" Dн 57 мм, L = 21 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "62а-вывод из Калинина, 15" Dн 57 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод Калинина, 15 - Ввод Калинина, 17" Dн 57/76 мм, L = 12 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Калинина, 15 - Ввод Калинина, 13" Dн 57 мм, L = 16 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 15 - АИТП" Dн 57 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-61-ввод Калинина, 17" Dн 57 мм, L = 35 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-62 - ввод Калинина, 13" Dн 57 мм, L = 43 м в двухтрубн. исч.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 16111,268 | 25625,557 | 31263,180 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.6 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 24 (выполняется в связи с выносом сетей ул. Калинина, 19) (демонтаж участка "Кран шаровый УТ-22-вывод Ленина, 24" Dн 273 мм, L = 65 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод Ленина, 24 - Разветвление" Dн 273 мм, L = 12 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Кран шаровый Ленина, 24 - Вывод Ленина, 24" Dн 273 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 22а" Dн 89 мм, L = 2 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-22-УТ-22а(П) Dн 273 мм, L = 78 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-22а(П) - Ввод Ленина, 24 Dн 89 мм, L = 23 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Ленина, 24 - 22а" Dн 89 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-22а(П) с запорной и дренажной арматурой) | Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 56003,527 | 89075,642 | 108672,283 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.7 | Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 23 (демонтаж участка "УТ-57-Ввод в Калинина, 23" Dн 273 мм, L = 14 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 23 - Разветвление" Dн 273 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - Вывод из Калинина, 23" Dн 273 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - АИТП ул. Калинина, 23" Dн 89 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Калинина, 23 - УТ-58а" Dн 273 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-57 - УТ-58а" Dн 273 мм, L = 104 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-58а-Ввод Калинина, 23" Dн 89 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 23 - Отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 61222,820 | 101564,333 | 123908,486 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.8 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул.Красноармейская, 6 (демонтаж участка "Кран шаровый УТ-60-Ввод в Красноармейская, 6" Dн 108 мм, L = 25 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод Красноармейская, 6 - разветвление" Dн 108 мм, L = 26 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 60а" Dн 108 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "60а-60б" Dн 76 мм, L = 40 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "60б - вывод из Красноармейская, 6" Dн 89 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Красноармейская, 6 - ввод ул. Советская, 1; строительство нового участка "УТ-60-УТ-60а(П) Dн 108 мм, L = 45 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-60а(П) - ввод ул. Красноармейская, 6 Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Красноармейская, 6-отвод на АИТП") Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-60а(П) с запорной и дренажной арматурой) | Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 20463,964 | 33948,271 | 41416,891 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.9 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Советская, 1 (демонтаж участка "Ввод в Советская, 1 - разветвление" Dн 89 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление-АИТП ул. Советская, 1" Dн 89 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление-Вывод из ул. советская, 1" Dн 57 мм, L = 26 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - Вывод из ул. Советская, 1 ГВС" Dн 38/32 мм, L = 28 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Советская, 1 - 60г(П)" Dн 57 мм, L = 3,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Советская, 1 ГВС - 60д(П)" Dн 38/32 мм, L = 3,5 м в двухтрубн. исч.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 18385,80 | 30500,744 | 37210,907 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.10 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленинградская, 3 (демонтаж участка "Ввод в ул. Ленинградская, 3 - Разветвление" Dн 89 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - АИТП ул. Ленинградская, 3" Dн 89 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - Вывод из ул. Ленинградская, 3" Dн 76 мм, L = 34,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Ленинградская, 3 - Ввод в ул. Ленинградская, 1" Dн 76 мм, L = 15 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-29м-ВР-29н" Dн 133 мм, L = 100 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Ленинградская, 3 - АИТП" Dн 57 мм, L = 8 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-29м-УТ-29М(П)" Dн 133 мм, L = 55 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-29М(П)-ВР-29н" Dн 133 мм, L = 47 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-29М(П) - Ввод ул. Ленинградская, 1" Dн 76 мм, L = 17 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-29М(П) с запорной и дренажной арматурой) | Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 39134,081 | 64920,676 | 79203,225 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Горького, 32 (демонтаж участка "Ввод в ул. Горького, 32 - Разветвление" Dн 108 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 85г" Dн 108 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "85г-Вывод из ул. Горького, 32" Dн 89 мм, L = 47 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Горького, 32 - Ввод ул. Гоголя, 26" Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-85а-УТ-85б" Dн 108 мм, L = 55 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "УТ-85б - Ввод ул. Горького, 32" Dн 108 мм, L = 22 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-85а-УТ-85г(П)" Dн 108 мм, L = 98 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-85г(П) - Ввод ул. Горького, 32" Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Горького, 32 - АИТП" Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-85г(П)-Ввод ул. Гоголя, 26" Dн 89 мм, L = 45 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-85г(П) с запорной и регулирующей арматурой) | Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 48750,803 | 80874,137 | 98666,447 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.12 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 38 (демонтаж участка "Ввод в ул. Суворова, 38 - Разветвление" Dн 219 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 86г" Dн 219 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "86г-Вывод из ул. Суворова, 38" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "ВР-86а-Ввод в ул. Суворова, 38" Dн 219 мм, L = 72 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Суворова, 38 - УТ-86а" Dн 159 мм, L = 46 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "ВР-86а - УТ-86д(П)" Dн 219 мм, L = 70 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86д(П) - Ввод ул. Суворова, 38" Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Суворова, 38 - Разветвление (граница раздела балансовой принадлежности) " Dн 89 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86д(П)-УТ-86а" Dн 159 мм, L = 60 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-86д(П) с запорной и дренажной арматурой) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 64343,478 | 111331,159 | 135824,014 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.13 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 11 (демонтаж участка "Кран шаровый УТ-63-ввод в ул. Калинина, 11" Dн 219 мм, L = 45 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Калинина, 11 - УТ-64" Dн 159 мм, L = 29 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление-Вывод из ул. Калинина, 11" Dн 219 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в ул. Калинина, 11 - Разветвление" Dн 219 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-63-63а(П)" Dн 219 мм, L = 57 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "63а(П)-УТ-64" Dн 219 мм, L = 46 м в двухтрубн. исч.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 48807,666 | 88081,469 | 107459,392 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.14 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Маяковского, 17а (демонтаж участка "Ввод в ул. Маяковского, 17а-Разветвление" Dн 108 мм, L = 2 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - АИТП ул. Маяковского, 17а" Dн 76 мм, L = 2 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 29" Dн 108 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "29 - 29.1" Dн 76 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "29.1 - вывод из Маяковского, 17а" Dн 75 мм, L = 4 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Маяковского, 17а - Ввод в ул. Маяковского, 17б" Dн 75 мм, L = 41 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Краш шаровый УТ-29г-Ввод в ул. Маяковского, 17а" Dн 108 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Маяковского, 17а-АИТП" Dн 76 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-29г-Ввод ул. Маяковского, 17б" Dн 57 мм, L = 105 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Кран шаровый УТ-29г - Ввод в ул. Маяковского, 17а" Dн 76 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 22934,864 | 41389,739 | 50495,481 | 2040 | 2040 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.15 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы вокруг детской спортивной площадки во дворах дома ул. Гастелло, 2 и ул. Калинина, 27 (демонтаж участка "Вывод ул. Калинина, 27а - ВР-57в" Dн 133 мм, L = 14 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "ВР-57в-Ввод в ул. Калинина, 29" Dн 89 мм, L = 34 м в двухтрубн. исч.; строи-тельство нового участка "ВР-57е(П) - Ввод ул. Калинина, 29" Dн 89 мм, L = 87 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П)-ВР-57е(П)" Dн 89 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра" | 17817,167 | 33536,634 | 40914,694 | 2041 | 2041 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.16 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Чапаева, 23 (демонтаж участка "Ввод в ул. Чапаева, 23 - Вывод из ул. Чапаева, 23" Dн 133 мм, L = 16,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Чапаева, 23 - УТ-7в" Dн 133 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "7з(П) - УТ-7в" Dн 133 мм, L = 90 м в двухтрубн. исч.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 23620,140 | 46371,121 | 56572,767 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.17 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 36 (демонтаж участка "Ввод в ул. Суворова, 36 - Разветвление" Dн 133 мм, L = 2,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 86а" Dн 108 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "86а-86б" Dн 133 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "86б - Вывод ул. Суворова, 36" Dн 76 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "ВР-86а-Ввод в ул. Суворова, 36" Dн 133 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Суворова, 36 - Ввод в ул. Суворова, 34" Dн 76 мм, L = 36 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86-УТ-86г(П)" Dн 133 мм, L = 83 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86г(П)-Ввод ул. Суворова, 36" Dн 89 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Суворова, 36 - АИТП" Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86г(П) - Ввод ул. Суворова, 34" Dн 89 мм, L = 27 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-86г(П) с запорной и дренажной арматурой) | Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 38951,361 | 76469,413 | 93292,684 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.18 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса тепловой сети с территории детского сада № 5 ул. Маяковского,19 (демонтаж участка сети "УТ-29б-УТ-29в" Dн 273 мм, L = 44 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "УТ-29в-УТ-29г"- Dн 273 мм, L = 85 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-29г-29г" Dн 273 мм, L = 215 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "УТ-29б (П)-УТ-29б" Dн 273 мм, L = 12 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-29г-УТ-29г(П)" Dн 133 мм, L = 40 м в двухтр. исчисл.; прокладка новых участков: "УТ-29б(П) - УТ-29г(П)" Dн 273 мм, L = 190 м в двухтр.исчисл.; "УТ-29г(П) - УТ-29г" Dн 133 мм, L = 42 м в двухтр.исчисл.; "УТ-29б(П)-УТ-29в" Dн 159 мм, L = 58 м в двухтр.исчисл.; строительство новых тепловых камер УТ-29б(П) и УТ-29г(П) с запорной и регулирующей арматурой) | Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 198642,461 | 322014,862 | 392858,131 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.19 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса тепловой сети с территории Приозерского молочного завода (демонтаж участка сети "29г-29д" Dн 273 мм, L = 43 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "29д-29е" - Dн 273 мм, L = 25 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "29е-Перемычка УТ-29ж" Dн 219 мм, L = 56 м в двухтр. исчисл.; прокладка новых участков: "УТ-29г(П) - УТ-29к(П)" Dн 219 мм, L = 165 м в двухтр.исчисл.; "УТ-29к(П) - УТ-29ж" Dн 219 мм, L = 260 м в двухтр.исчисл; строительство новой тепловой камеры УТ-29к(П) с запорной и регулирующей арматурой | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра"; коммерческое предложение № 1544 от 02.11.2023 г. | 206129,463 | 314339,780 | 383494,532 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.20 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса тепловой сети из зоны благоустройства около лечебно-хириргического комплекса ЦРБ (демонтаж участка сети "УТ-11-УТ-12" Dн 377 мм, L = 64 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "УТ-12-УТ-49"- Dн 377 мм, L = 33 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-49 - ввод в гинекологическое отделение ЦРБ" Dн 57 мм, L = 23 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-12-ввод в главный корпус ЦРБ" Dн 89 мм, L = 41 м в двухтр. исчисл.; прокладка новых участков: "УТ-11-УТ-12а(П)" Dн 377 мм, L = 87 м в двухтр.исчисл.; "УТ-12а(П) - Ввод в главный корпус ЦРБ" Dн 89 мм, L = 22 м в двухтр.исчисл.; "УТ-12а(П)-УТ-49а(П)" Dн 377 мм, L = 58 м в двухтр.исчисл.; "УТ-49а(П) - ввод в гинекологическое отделение ЦРБ Dн 57 мм, L = 20 м в двухтр.исчисл.; строительство новых тепловых камер УТ-12а(П) и УТ-49а(П) с запорной и регулирующей арматурой) | Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 113631,828 | 188507,175 | 229978,753 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 18.21 | Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса тепловой сети с территории Прокуратуры (демонтаж участка сети "40в-перемычка УТ-40в" Dн 89 мм, L = 66 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "кран шаровый УТ-40б - 40в" - Dн 108 мм, L = 23 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "УТ-40г(П) - УТ-40б" Dн 108 мм, L = 60 м в двухтр. исчисл.; прокладка новых участков: "УТ-40д(П) - УТ-40г(П)" Dн 108 мм, L = 115 м в двухтр.исчисл.; "УТ-40д(П) - УТ-40б" Dн 57 мм, L = 25 м в двухтр.исчисл; "УТ-40д(П) - УТ-40в" Dн 57 мм, L = 65 м в двухтр.исчисл; строительство новых тепловых камер УТ-40д(П), УТ-40г(П) с запорной и регулирующей арматурой) | Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 59232,604 | 116285,604 | 141868,437 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
|  | Всего по выносу тепловых сетей котельных № 1 и № 2 из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций: | - | 1215049,98 | 2014250,38 | 2457385,46 | - | - |  |  |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Строительство перемычки от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом ул Маяковского, 3с целью повышения надежности теплоснабжения (демонтаж участка "29ж-29з" Dн 89 мм, L = 51 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "29з-Перемычка УТ-29з" Dн 89 мм, L = 84 м в двухтр.исчисл.; строительство перемычки "УТ-29з-ул. Маяковского, 3" Dн 219 мм, L = 75 м в двухтр.исчисл.; строительство участка "29ж-УТ-29з" Dн 219 мм, L = 135 м в двухтр.исчисл.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 99510,775 | 151750,239 | 185135,291 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 19.2 | Перекладка перемычки меджду жилыми домами ул. Ленина, 24 и ул. Калинина, 19 с изменением точек подключения на УТ-22а(П) - УТ-58 (демонтаж участка "вывод из ул. Ленина, 24 - ввод в ул. Калинина, 19" Dн 273 мм, L = 114 м в двухтр.исчисл.; строительство перемычки "УТ-22а(П)-УТ-58" Dн 273 мм, L = 165 м в двухтр.исчисл.) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 93824,445 | 149231,185 | 182062,045 | 2037 | 2037 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 19.3 | Строительство перемычки УТ-40д(П)-УТ-68г для повышения надежности при аварийных ситуациях Dн 108 мм, L = 300 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 85295,0 | 167451,269 | 204290,549 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 19.4 | Строительство перемычки УТ-63-УТ-28 для повышения надежности при аварийных ситуациях Dн 219 мм, L = 330 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 156374,075 | 306993,994 | 374532,672 | 2042 | 2042 |  | Будет определено при следующей актуализации |
|  | Всего по мероприятиям по выносу тепловых сетей котельных № 1 и № 2 из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций: | - | 435004,2 | 775426,687 | 946020,558 | - | - |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ул. Заозерная "Котельная ул. Заозерная - УТ-1" Dн 108 мм; L = 66 м в двухтрубн. исчислении | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 18764,889 | 28615,759 | 34911,226 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.2 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ул. Заозерная "Кран шаровый УТ-1 - ВР-2" Dн 89 мм; L = 41 м в двухтрубн. исчислении | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7771,318 | 11850,971 | 14458,185 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.3 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ул. Заозерная "ВР-2 - ввод в жилой дом ул. Заозерная, 10" Dн 57 мм; L = 42 м в двухтрубн. исчислении | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7960,862 | 12140,019 | 14810,823 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.4 | Капитальный ремонт участка трубопровода "ВР-2-УТ-2" котельной ул. Заозерная с увеличением диаметра (существую-щий Dн 32/25 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 38 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 379,089 | 578,096 | 705,277 | 2036 | 2036 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.5 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физичес-ким износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова "Котельная ул. Цветкова - УТ-1" Dн 89 мм, L = 9 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1705,899 | 2829,966 | 3452,558 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.6 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физичес-ким износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова "УТ-1 - УТ-1а" Dн 89 мм, L = 4 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 758,177 | 1257,763 | 1534,470 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.7 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова "Кран шаровый УТ-1а - жилой дом ул. Цветкова, д. 45" Dн 57 мм, L = 15 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2843,165 | 4716,610 | 5754,264 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.8 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова "УТ-1а - УТ-2" Dн 89 мм, L = 72 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 13647,192 | 22639,727 | 27620,467 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.9 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова "Кран шаровый УТ-2 - УТ-3" Dн 57 мм, L = 17м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3222,254 | 5345,491 | 6521,499 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.10 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова "Кран шаровый УТ-3 - жилой дом ул. Цветкова, д. 43а" Dн 45 мм, L = 9 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 1705,899 | 2829,966 | 3452,558 | 2038 | 2038 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.11 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Котельная ДРСУ - УТ-1" Dн 108 мм, L = 15 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 4264,748 | 7379,136 | 9002,546 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.12 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-1 - УТ-5" Dн 76 мм, L = 105 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 19902,155 | 34435,969 | 42011,882 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.13 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "УТ-5 - УТ-5.1" Dн 57 мм, L = 1,5 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 284,317 | 491,942 | 600,170 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.14 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-5 - УТ-5.2" Dн 57 мм, L = 80 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 15163,547 | 26236,929 | 32009,053 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.15 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "УТ-5.2 - жилой дом ул. Сосновая, д. 9" Dн 57 мм, L = 41 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 7771,318 | 13446,426 | 16404,640 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.16 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-1 - 1.1" Dн 108 мм, L = 150 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 42647,475 | 73791,361 | 90025,461 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.17 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "1.1 - УТ-6" Dн 89 мм, L = 12 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2274,532 | 3935,539 | 4801,358 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание | Механизм/источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.18 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-6 - 1.2" Dн 89 мм, L = 12 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 2274,532 | 3935,539 | 4801,358 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.19 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "1.2 - УТ-7" Dн 108 мм, L = 50 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 14215,825 | 24597,120 | 30008,487 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.20 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-7 - 1.3" Dн 76 мм, L = 80 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 15163,55 | 26236,929 | 32009,053 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
| 20.21 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "1.3 - жилой дом ул. Сосновая, д. 21" Dн 57 мм, L = 17 м в двухтр.исчисл. | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована | 3222,254 | 5575,347 | 6801,924 | 2039 | 2039 |  | Будет определено при следующей актуализации |
|  | Всего по капитальному ремонту участков тепловых сетей котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова): | - | 185942,991 | 312866,606 | 381697,260 | - | - |  |  |
|  | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, ЗАПЛАНИРОВАННЫМ НА ПЕРИОД 2036 - 2042: | - | 6892897,871 | 11866805,090 | 14477502,210 | - | - |  |  |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ЗА ПЕРИОД С 2026 ПО 2042 гг. |  |  | 10744871,705 | 16353362,871 | 19951102,703 |  |  |  |  |

### 5.3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

Информация по планируемому подключению объектов нового строительства к централизованной системе теплоснабжения Приозерского городского поселения принята специалистами ООО «Дивайс-Инжиниринг» в соответствии со сведениям Генерального плана Приозерского городского поселения (новая редакция), утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2022 г. № 922.

Сведения по объектам нового строительства и срокам ввода в эксплуатацию и подключения перспективных объектов к системе централизованного теплоснабжения поселения были скорректированы и согласованы специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» в процессе совещания с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области. Протокол по результатам совещания ООО «Дивайс Инжиниринг» с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области приведен в Приложении 6 (книга 5 ОМ).

В рамках текущей актуализации (2026 год) сведения по объектам перспективного строительства были скорректированы Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства определены на срок действия генерального плана Приозерского городского поселения, т.е. на период до 2042 года включительно.

При разработке проекта концессионного соглашения ООО «Энерго-Ресурс» учтены только объекты, подключение которых запланировано на период до 2035 года.

Учитывая газификацию поселения, планируемое подключение объектов перспективного строительства к системе централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения был определен единственный вариант развития системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные балансы источников тепловой энергии. Разработана программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, учитывающая источники их финансирования.

На период до 2042 года к внедрению рекомендуются следующие мероприятия:

– строительство новых газовых блочно-модульных котельных с подводящими тепловыми сетями с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 (ул. Сосновая, 1; ул. Заозерная, 15; ул. Цветкова, 43);

– замена существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – 
ст. № 5 котельной № 1, отработавших свой нормативный срок (20 лет);

– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с их высоким фактическим физическим износом;

– реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима;

– обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2;

– строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей котельных № 1, № 2;

– вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок);

– вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова;

– перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест";

– строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения;

– капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 1, № 2;

– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 4 (г. Приозерск,
 ул. Сосновая, 1) в связи с высоким фактическим физическим износом;

– реконструкция участков тепловой сети котельной № 3 для обеспечения услугами хозяйственно-бытового горячего водоснабжения лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1, № 2, № 3 (источник финансирования мероприятия и объем капитальных затрат не определены ввиду отсутствия сведений о возможности строительства новой газовой котельной, невозможности обеспечения первой категории надежности теплоснабжения потребителей при ее строительстве);

– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15) в связи с высоким фактическим физическим износом;

– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43) в связи с высоким фактическим физическим износом;

– капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43);

– предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска;

– реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведе-нием узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, 
ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д.  30,  ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72

- ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2026 по 2035 гг.).

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капиталовложений приведен в таблице 5.1 п. 5.2.

В таблице 5.1 выделены мероприятия на период с 2025 по 2035 гг., а также на период с 2036 по 2042 гг.

По мероприятиям, запланированным на период с 2025 по 2035 гг., определены механизмы финансирования. По мероприятиям 2036 – 2042 гг. внедрения источники финансирования не определены, будут определены при последующих актуализациях.

Реконструкция и строительство новых источников тепловой энергии.

Модернизация (капитальный ремонт) котельной № 1 (г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к. 11) с заменой котельного оборудования. Затраты на реконструкцию с заменой существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 котельной № 1, отработавших свой нормативный срок (20 лет), определены:

- стоимость оборудования – в соответствии с коммерческим предложением на приобретение котлоагрегатов № 4733 от 17.11.2023 г. ООО "ЭНТРОРОС" (г. Санкт-Петербург) (приведено в Приложении 8, книга 5 ОМ). В качестве аналога к установке предложены водогрейные котлоагрегаты марки «Термотехник» ТТ100. Планируется установка пяти котлоагрегатов, установленная мощность каждого 8 МВт (6,88 Гкал/ч);

- стоимость разработки ПСД – принята по объекту-аналогу «Разработка ПСД на установку парового котла LAVART SV 10 т/ч (6 Гкал/ч) АО "МУРМАН-ЭНЕРГОСБЫТ" (сайт государственных закупок https://zakupki.gov.ru/);

- стоимость СМР, ПНР – принята по объекту-аналогу «Реконструкция котельной ООО "ТМ-Прогресс" с установкой трех водогрейных котлов по 6 МВт (сайт государственных закупок https://zakupki.gov.ru/);

- стоимость демонтажа существующих котлов – принята по объекту-аналогу «Приобретение, доставка, демонтаж и монтаж одного котла КВм 3,15 МВт в центральную котельную пст. Ясная на территории муниципального района "Оловян-нинский район" (стоимость демонтажа выделена из сметной документации к проекту).

Строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1; 
г. Приозерск, ул. Заозерная, 15; г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).

На момент разработки Схемы теплоснабжения действуют: Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 – 2030 гг., Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 2033 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 26.12.2025 
№ 1101 (с изменениями и дополнениями от 12.03.2026).

В соответствии с план-графиком газификации «Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год построен межпоселковый газопровод до 
п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области, в 2026 году будет завершена газификация предприятий и жилого фонда, ввиду чего появится техническая возможность подключения новых газовых БМК к сетям газоснабжения

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных: котельная № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1); котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); котельная № 6 
(г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в с 2028 г.) и выводом из эксплуатации существующих котельных.

Технико-коммерческие предложения по строительству новых газовых блочно-модульных котельных ООО «Северная компания» (Ленинградская область, Всеволжский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24) приведены в Приложении 7.

В объеме капитальных затрат на реализацию мероприятий по строительству новых газовых котельных также учтены дополнительные затраты на техническое присоединение новых газовых БМК к сетям электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, а также стоимость бурения артезианских скважин при строительстве БМК № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1). Коммерческое предложение на бурение водозаборной скважины исх. № 144/03 от 01.03.2024 г. буровой компании "Гейзер" также приведено в Приложении 7 книги 5 ОМ. Стоимости реализации мероприятий проиндексированы по состоянию на 2026 год.

Подробно мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии приведены в главе 7.

Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей и тепловых камер.

Технико-коммерческие предложения по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей и тепловых камер ООО «НПФ «Интегра» приведены в Приложении 9 (книга 5 ОМ).

Подробно мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей и тепловых камер рассмотрены в главе 8.

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2026 по 2035 гг., составляют 3851973,834 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на реконструкцию, капитальные ремонты тепловых сетей и тепловых камер, строительство новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, вынос тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории ОАО «Лесплитинвест» – 3486694,149 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2036 по 2042 гг., составляют 6892897,871 тыс. рублей (в текущих ценах). Все затраты планируются на мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройству каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, строительству соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей.

Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2026 по 2042 гг.), составляет 
10 744 871,705 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по реконструкции, капитальным ремонтам тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории 
ОАО «Лесплитинвест», строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей – 10379592,020 тыс. рублей (в текущих ценах), на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).

### 5.4.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа

Учитывая газификацию поселения, планируемое подключение объектов перспективного строительства к системе централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения был определен единственный вариант развития системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные балансы источников тепловой энергии. Разработана программа мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения, учитывающая источники их финансирования.

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капиталовложений приведен в таблице 5.1 п. 5.2 текущей главы.

В таблице выделены мероприятия на период с 2026 по 2035 гг., а также на период с 2036 по 2042 гг.

Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков оборудования и услуг приведены в Приложениях 7 – 10 (книга 5 ОМ).

Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2026 по 2042 гг.), составляет 
10 744 871,705 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по реконструкции, капитальным ремонтам тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории 
ОАО «Лесплитинвест», строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей – 10379592,020 тыс. рублей (в текущих ценах), на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).

Ценовые (тарифные) последствия рассмотрены в главе 14 ОМ.

### 5.5.	Описание изменений в Мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Учитывая газификацию поселения, планируемое подключение объектов перспективного строительства к системе централизованного теплоснабжения Прио-зерского городского поселения был определен единственный вариант развития системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные балансы источников тепловой энергии. Разработана программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, учитываю-щая источники их финансирования.

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капиталовложений приведен в таблице 5.1 п. 5.2 текущей главы.

Подробно мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии приведены в главе 7 ОМ.

Подробно мероприятия по реконструкции тепловых сетей и тепловых камер, оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП, проведению предпроектного обсле-дования системы теплоснабжения городского поселения рассмотрены в главе 8 ОМ.

Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков оборудования и услуг приведены в Приложениях 7 – 10 (книга 5 ОМ).

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2026 по 2035 гг., составляют 3851973,834 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на реконструкцию, капитальные ремонты тепловых сетей и тепловых камер, строительство новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, вынос тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории ОАО «Лесплитинвест» – 3486694,149 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2036 по 2042 гг., составляют 6892897,871 тыс. рублей (в текущих ценах). Все затраты планируются на мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройству каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, строительству соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей.

Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2026 по 2042 гг.), составляет 
10 744 871,705 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по реконструкции, капитальным ремонтам тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории ОАО «Лесплит-инвест», строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей – 10379592,020 тыс. рублей (в текущих ценах), на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).

## Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

### 6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии  в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения – также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Величина нормативных потерь теплоносителя с его нормируемой утечкой определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325).

Величина нормативных потерь теплоносителя с его нормируемой утечкой (м3/год) определяется по формуле

Gут. тн=a∙Vгод.∙nгод.∙10-2

где a – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25 % от среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей;

Vгод. – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод. – продолжительность функционирования тепловых сетей в течение года, ч. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения в поселении продолжительность функционирования тепловых сетей может быть продолжительности отопительного периода (в соответствии с климатическими нормами – СП 131.13330.2020. строительная климатология). При наличии сведений о фактической продолжительности отопительного периода за последние пять лет – принимается как усредненное значение на основании статистических данных.

При работе котельной круглогодично значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей (м3) определяется по формуле

Vгод.=Vот. ∙ nот.+Vл. ∙ nл.nот.+nл.=Vот. ∙ nот.+Vл. ∙ nл.nгод.

где Vот., Vл. – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот., nл. – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учитывать: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях приведены в таблице 6.1 для всей протяжённости тепловых сетей (собственные сети, сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» и сети на балансе сторонних организаций), в таблице 6.2 – для собственных сетей и сетей в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс».

Таблица 6.1 – Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях (все сети: собственные сети, сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» и сети на балансе сторонних организаций)

| Источник тепловой энергии | Потери теплоносителя, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельные № 1, № 2 | 59 663,04 | 59 663,04 | 59 663,04 | 59 663,04 | 59 663,04 | 59 918,35 | 60 035,02 | 60 067,16 | 60 067,16 | 61 138,17 | 61 159,63 | 61 249,54 |
| Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63): | 264,16 | 264,16 | 264,16 | 264,16 | 264,16 | 279,63 | 279,63 | 279,63 | 279,63 | 279,63 | 279,63 | 279,63 |
| сети отопления | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 |
| сети ГВС | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 37,01 |
| Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) | 130,14 | 130,14 | 130,14 | 130,14 | 142,54 | 142,54 | 142,54 | 142,54 | 142,54 | 142,54 | 142,54 | 142,54 |
| Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) | 51,15 | 51,15 | 51,15 | 51,15 | 54,13 | 54,13 | 54,13 | 54,13 | 54,13 | 54,13 | 54,13 | 54,13 |
| Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 31,94 | 31,94 | 31,94 | 31,94 | 31,94 | 31,94 | 31,94 | 31,94 |
| Всего: | 60 129,18 | 60 129,18 | 60 129,18 | 60 129,18 | 60 155,81 | 60 426,60 | 60 543,26 | 60 575,40 | 60 575,40 | 61 646,42 | 61 667,87 | 61 757,79 |

Таблица 6.2 – Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях (собственные сети и сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс»)

| Источник тепловой энергии | Потери теплоносителя, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельные № 1, № 2 | 58 668,76 | 58 668,76 | 58 668,76 | 58 668,76 | 58 668,76 | 58 924,07 | 59 040,73 | 59 072,87 | 59072,87 | 60143,89 | 60165,34 | 60255,26 |
| Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63): | 264,16 | 264,16 | 264,16 | 264,16 | 264,16 | 279,63 | 279,63 | 279,63 | 279,63 | 279,63 | 279,63 | 279,63 |
| сети отопления | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 |
| сети ГВС | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 37,01 |
| Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) | 89,04 | 89,04 | 89,04 | 89,04 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 101,44 |
| Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) | 25,99 | 25,99 | 25,99 | 25,99 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 |
| Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 |
| Всего: | 59 067,62 | 59 067,62 | 59 067,62 | 59 067,62 | 59 094,25 | 59 365,04 | 59 481,70 | 59 513,84 | 59 513,84 | 60 584,86 | 60 606,31 | 60 696,23 |

Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях на период 2036 - 2042 гг. будут определены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

### 6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Расчетный расход теплоносителя на систему горячего водоснабжения (ГВС) для открытых систем теплоснабжения определяется по формуле

GГВС.р.=QГВС∙1000с∙(tгв.-tхв.), т/ч

Расходы сетевой воды на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы горячего водоснабжения в зоне действия котельных № 1, № 2 составили:

– среднечасовой расход теплоносителя для жилых зданий (с учетом встроенных и пристроенных к жилым зданиям помещений бюджетных организаций и прочих потребителей) – 65328,4 т/год;

– максимальный расход теплоносителя для жилых зданий с учетом встроенных и пристроенных к жилым зданиям помещений бюджетных организаций и прочих потребителей – 365839,1 т/год;

– среднечасовой расход теплоносителя для бюджетных организаций и прочих потребителей – 13147,6 т/год;

– максимальный расход теплоносителя для бюджетных организаций и прочих потребителей – 53675,9 т/год.

– суммарный среднечасовой расход сетевой воды на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы горячего водоснабжения – 
78476,0 т/год;

– суммарный максимальный расход сетевой воды на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы горячего водоснабжения – 
419515,0 т/год.

### 6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11). Установка химводоподготовки котельной включает в себя: подпиточные насосы; два деаэратора подпиточной воды – ДА-100/25 (производительность 100 т/ч) и ДА-15/4 (производительность 15 т/ч); баки запаса воды.

Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а). Химводоподготовка отсутствует, т.к. подпитка общей тепловой сети котельных № 1+ № 2 осуществляется от котельной № 1.

Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63). Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи двух подпиточных насосов "Grundfos" (Q = 5 м3/ч; Н = 10 м с эл.дв. MG71А-F-В-CMS1D, N = 0,46 кВт), установлены в 2019 г. В котельной установлен бак-аккумулятор горячей (предварительно подогретой в электрокотле) воды объемом V = 4 м3.

Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1). Химводоподготовка на котельной отсутствует. Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи насосной станции HW 802 INOX AL-KO (Q = 3 м3/ч, H = 38 м вод. ст., n = 3000 об./мин., N = 0,80 кВт (установлена в 2009 г.) и подпиточного насоса КМ 50-32-200-Б2/5 У2 (Q = 12,5 м3/ч, H = 32 м вод. ст., n = 3000 об./мин., N = 3,0 кВт).

В котельной установлено два бака запаса холодной воды: (V = L x B x H =  
= 1,8 x 1,2 x 0,8), м3 и (L x B x H = 1,8 x 1,0 x 0,8), м3. Оба установлены в 1973 г.

Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а). Химводоподготовка на котельной отсутствует. Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи повысительного насоса AQUALINK AQ 15-9-180 (Q = 30 л/с, Н = 9 м) (установлен в 2019 г.). В здании котельной установлен бак запаса холодной воды объемом 
V = 2,5 м3 (1974 год установки).

Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15). Химводоподготовка на котельной отсутствует. Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи насосной станции HWI1001 1209/5 CROMA AL-KO (Н = 50 м, Q = 4,2 м3/ч), N = 1,2 кВт). В котельной установлен бак исходной воды объемом 2 м3, год установки – 1979.

На рассматриваемый период планируется строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных: № 4 
(г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43).

Блочно-модульная котельная (БМК) – конструкция котельной, выполненная как отдельный автономный и транспортабельный модуль с полным комплектом всего необходимого оборудования (включая блок химводоподготовки).

Требуемый объем и количество баков запаса холодной воды в новых газовых блочно-модульных котельных (ул. Сосновая, 1; ул. Заозерная, 15; ул. Цветкова, 43) будет определен проектом.

Строительство газовой блочно-модульной котельной по адресу г. Приозерск, 
ул. Сосновая (БМК ДРСУ) запланировано с учетом бурения и оборудования водозаборного узла (две водозаборных скважины). Также предусмотрено оборудование данной БМК системой химводоподготовки.

### 6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Для определения производительности водоподготовки согласно п. 6.16 
СП124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки систем теплоснабжения следует принимать, исходя из значений среднегодовой утечки теплоносителя.

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуата-ционными) решениями.

Фактический объем воды на подпитку котельных № 1, № 2 в 2022 г. составил 
18892 м3.

В соответствии с оперативным журналом котельной № 4 (г. Приозерск,
 ул. Сосновая, 1) подпитка тепловой сети в период с января до 23.04.2023 г. составила 27 м3. Данные по фактическому объему воды на подпитку тепловой сети котельной 
№ 4 за 2024, 2025 годы не были предоставлены.

В соответствии с оперативным журналом котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) расход холодной воды на подпитку тепловой сети за период с 01.01.2022 г. до 01.01.2023 г. составил 125 м3, за период с 01.01.2023 г. по 23.04.2023 г. – 52 м3. За 2025 год расход воды на подпитку тепловой сети (по данным теплоснабжающей организации) составил 46,08 м3.

В соответствии с оперативным журналом котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) расход холодной воды на подпитку тепловой сети за период с 31.01.2023 г. до 24.04.2023 г. составил 436 м3. Оперативный журнал котельной № 3 за 2022 год не был предоставлен. Данные по фактическому объему воды на подпитку тепловой сети котельной № 3 за 2024, 2025 годы не были предоставлены.

За 2025 год расход воды на подпитку тепловой сети котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (по данным теплоснабжающей организации) составил 19,68 м3.

Нормативный и аварийный часовой расход подпиточной воды для каждого источника тепловой энергии приведен в таблице 6.3. Значения показателей нормативного и аварийного часовых расходов подпиточной воды для каждого источника тепловой энергии на 2036 – 2042 гг. будут определены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Таблица 6.3 – Нормативный и аварийный часовой расход подпиточной воды (все сети: собственные сети, сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» и сети на балансе сторонних организаций)

| Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные № 1, № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 2547,53 | 2547,53 | 2547,53 | 2547,53 | 2547,53 | 2558,43 | 2563,41 | 2564,78 | 2564,78 | 2610,51 | 2611,43 | 2615,27 |
| Нормативные потери сетевой воды, м3/ч | 6,963 | 6,963 | 6,963 | 6,963 | 6,963 | 6,993 | 7,007 | 7,011 | 7,011 | 7,136 | 7,138 | 7,149 |
| Аварийная подпитка, м3/ч | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 51,17 | 51,27 | 51,30 | 51,30 | 52,21 | 52,23 | 52,31 |
| Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| Нормативные потери сетевой воды, м3/ч | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 |
| Аварийная подпитка, м3/ч | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| сети системы ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Нормативные потери сетевой воды, м3/ч | 0,00251 | 0,00251 | 0,00251 | 0,00251 | 0,00251 | 0,00251 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 |
| Аварийная подпитка, м3/ч | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 |
| Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| Нормативные потери сетевой воды, м3/ч | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 |
| Аварийная подпитка, м3/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Нормативные потери сетевой воды, м3/ч | 0,00947 | 0,00947 | 0,00947 | 0,00947 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 |
| Аварийная подпитка, м3/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Нормативные потери сетевой воды, м3/ч | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 |
| Аварийная подпитка, м3/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |

### 6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и сетей теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (Gм) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

На рассматриваемый период планируется строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных: № 4 
(г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).

Блочно-модульная котельная (БМК) – конструкция котельной, выполненная как отдельный автономный и транспортабельный модуль с полным комплектом всего необходимого оборудования (включая блок химводоподготовки).

Требуемый объем и количество баков запаса холодной воды в новых газовых блочно-модульных котельных (ул. Сосновая; ул. Заозерная; ул. Цветкова) будет определен проектом.

Строительство газовой блочно-модульной котельной по адресу г. Приозерск, 
ул. Сосновая (БМК ДРСУ) запланировано с учетом бурения и оборудования водозаборного узла (две водозаборных скважины). Также предусмотрено оборудование данной БМК системой химводоподготовки.

Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2025 год, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы в 2026 году и ввод новых БМК в эксплуатацию – с начала 2027 года.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподго-товительных установок котельных и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения

| Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные № 1, № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 2 547,53 | 2 547,71 | 2 549,84 | 2 550,30 | 2 561,52 | 2 561,52 | 2 563,32 | 2 563,32 | 2 604,14 | 2 605,05 | 2 607,96 | 2 608,82 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды, м3/ч | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,99 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,14 | 7,14 | 7,15 |
| Объем аварийной подпитки, м3/ч | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 51,17 | 51,27 | 51,30 | 51,30 | 52,21 | 52,23 | 52,31 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 |
| Объем аварийной подпитки, м3/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| сети системы ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,00251 | 0,00251 | 0,00251 | 0,00251 | 0,00251 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 |
| Объем аварийной подпитки, м3/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 |
| Объем аварийной подпитки, м3/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,00947 | 0,00947 | 0,00947 | 0,00947 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 | 0,01002 |
| Объем аварийной подпитки, м3/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети, м3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 |
| Объем аварийной подпитки, м3/ч | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 |

### 6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При настоящей актуализации схемы теплоснабжения были актуализированы нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях, объем аварийной подпитки на перспективный период с учетом реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения.

### 6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В настоящей актуализированной редакции схемы теплоснабжения определены нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях, приведены существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок котельных с учетом развития системы теплоснабжения (представлены в таблицах 6.2,  
п. 6.4).

Информация по фактическому объему воды на подпитку тепловых сетей представлена только для части котельных и приведена в п. 6.4.

Согласно приведенным данным, фактические потери теплоносителя в 2025 году для котельных № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) не превышают расчетных.

## Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

### 7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

## 7.1.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Условия организации централизованного теплоснабжения определяются Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (в ред. от 23.03.2026 г.) «О теплоснаб-жении»,  Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в ред. от 31.03.2025 г.) и Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2115.

Согласно статье 14 ФЗ № 190 "О теплоснабжении" подключение теплопотреб-ляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 и «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по теплоснабжению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2115).

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в том числе для единой теплоснабжающей организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавли-ваются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-жения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-жения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-жения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительст-вом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 
N 318-ФЗ).

В случае, если объект капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, имеет наивысший класс энергетической эффективности, установленный в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-ческой эффективности, плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения снижается в порядке и в размерах, которые установлены Правительством Российской Федерации, и соответствующие расходы теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций, финансирование которых не обеспечено за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, подлежат возмещению за счет тарифов в сфере теплоснабжения (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ).

Потребитель, объекты которого ранее были подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения в надлежащем порядке, вправе снижать тепловую нагрузку добровольно и при условии отсутствия технических ограничений уступать право на использование мощности иным потребителям, заинтересованным в подключении (технологическом присоединении), в порядке, установленном правилами Подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверж-денными Правительством Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2115).

Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присое-динения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения много-квартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ).

Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляется в сроки, определенные в соответствии со схемой теплоснабжения (в ред. Федерального закона от 30.12.2012
N 318-ФЗ).

Запрещается подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 г. N 318-ФЗ).

Подключение новых и реконструируемых потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При определении в поселении ЕТО, определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы и нормативов.

## 7.1.2 Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.

Согласно п. 12.27 СП.42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных мероприятий по энергосбережению при оптимальном сочетании централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки стоит размещать на территории производственных или коммунальных зон. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 "О теплоснабжении" запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Системы отопления зданий, в том числе многоквартирных жилых домов с газовыми теплогенераторами допускается применять с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности и СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 декабря 2018 г. № 789/пр. с изменениями и дополнениями по состоянию на 2023 год). Рекомендуется установка газовых теплогенераторов во встроенных, пристроенных или крышных котельных.

Применение газоиспользующего оборудования (инфракрасных газовых излучателей, теплогенераторов и др.) в системах теплоснабжения зданий различного назначения должно соответствовать требованиям СП 62.13330.2011 Газораспре-делительные системы (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, 
утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 780, введен в действие с 20 мая 2011 г., редакция с изменениями № 1 – № 4).

## 7.1.3 Определение условий поквартирного отопления

В соответствии с СП 282.1325800.2016 Свод правил. Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства (с изм. № 1, утв. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 831/пр. с 24.06.2021 г.):

- поквартирное теплоснабжение – это обеспечение теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения индивидуально каждой квартиры в многоэтажном многоквартирном жилом здании;

- система поквартирного теплоснабжения – система, предназначенная для индивидуального теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отдельной квартиры и состоящая из источника теплоты – теплогенератора, сетей газопотребления, трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления и отопительных приборов.

Следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания полной заводской готовности (по 
ГОСТ Р 54826-2011 Котлы газовые центрального отопления), оборудованные автоматикой регулирования и безопасности.

Теплопроизводительность теплогенераторов для поквартирных систем теплоснабжения жилых квартир определяется максимальной нагрузкой горячего водоснабжения. Для квартир большой площади, в которых расчетная тепловая нагрузка отопления равна или выше нагрузки горячего водоснабжения, производительность теплогенератора определяют расчетной нагрузкой отопления и средней нагрузкой теплопотребления для приготовления горячей воды. В зависимости от площади и количества проживающих в квартирах человек для обеспечения одновременной работы нескольких водоразборных приборов рекомендуется установка емкостного бака-аккумулятора для горячего водоснабжения.

Теплогенераторы должны отвечать следующим требованиям: КПД – не менее 
92 %, температура теплоносителя – не более 90 оС; давление теплоносителя – до 0,60 МПа.

Газовые котлы производительностью до 50 кВт включительно следует устанавливать в кухнях, коридорах и нежилых помещениях квартир, кроме ванн и санитарных узлов. Газовые котлы производительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении квартиры, при этом общая теплопроизво-дительность установленных в этом помещении газовых котлов не должна превышать 100 кВт.

В соответствии с примечанием 5 таблицы Б.1 СП60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003 системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными газовыми теплогенераторами мощностью до 100 кВт рекомендуется применять:

- для отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более трех, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

- жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков (не более десяти), каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками;

- многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций (не более четырех), в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования, и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Планируемые к строительству жилые дома могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией).

Системы отопления зданий, в том числе многоквартирных жилых домов с газовыми генераторами, допускается применять с учетом требований пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и СП 402.1325800.2018 Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления.

### 7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального образования Приозерское городское поселение отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

### 7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального образования Приозерское городское поселение отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

### 7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На сегодняшний день на территории муниципального образования Приозерское городское поселение не планируется строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

На рассматриваемый период планируется реализация следующих мероприятий:

– модернизация (капитальный ремонт) котельной № 1 с заменой существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5;

– строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных: № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 
(г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).

Модернизация (капитальный ремонт) с заменой котлоагрегатов котельной № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11).

Существующие водогрейные котлоагрегаты ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 котельной № 1 отработали свой нормативный срок эксплуатации.

Затраты на модернизацию (капитальный ремонт) котельной № 1 с заменой существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5, отработавших свой нормативный срок (20 лет), составят 94758,424 тыс. рублей 
(в текущих ценах, без учета НДС), определены:

- стоимость оборудования – в соответствии с коммерческим предложением на приобретение котлоагрегатов № 4733 от 17.11.2023 г. ООО "ЭНТРОРОС" (г. Санкт-Петербург) (коммерческое предложение приведено в Приложении 8, стоимость проиндексирована по состоянию на 2026 год). В качестве аналога к установке предложены водогрейные котлоагрегаты марки «Термотехник» ТТ100. Планируется установка пяти котлоагрегатов, установленная мощность каждого 8 МВт (6,88 Гкал/ч);

- стоимость разработки ПСД – принята по объекту-аналогу «Разработка ПСД на установку парового котла LAVART SV 10 т/ч (6 Гкал/ч) АО "МУРМАН-ЭНЕРГОСБЫТ" (сайт государственных закупок https://zakupki.gov.ru/: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=14224159);

- стоимость СМР, ПНР – принята по объекту-аналогу «Реконструкция котельной ООО "ТМ-Прогресс" с установкой трех водогрейных котлов по 6 МВт (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15999648);

- стоимость демонтажа существующих котлов – принята по объекту-аналогу «Приобретение, доставка, демонтаж и монтаж одного котла КВм 3,15 МВт в центральную котельную пст. Ясная на территории муниципального района "Оловян-нинский район" (стоимость демонтажа выделена из сметной документации к проекту https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0391300040223000014).

Таким образом, суммарные затраты на модернизацию (капитальный ремонт) котельной № 1 с заменой котельного оборудования составят 
94758,424 тыс. рублей (в текущих ценах, без учета НДС).

Планируемый срок реализации мероприятия: этап 1 – предпроектная проработка мероприятия – 2030 – 2031 гг., этап 2 – замена котлоагрегатов – 
2032 – 2033 гг.

Строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 
(г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).

На момент разработки Схемы теплоснабжения действуют: Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 – 2030 гг., Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 2033 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 26.12.2025 
№ 1101 (с изменениями и дополнениями от 12.03.2026).

В соответствии с план-графиком газификации «Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год построен межпоселковый газопровод до 
п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области, в 2026 году будет завершена газификация предприятий и жилого фонда, ввиду чего появится техническая возможность подключения новых газовых БМК к сетям газоснабжения

Фактические удельные расходы условного топлива в 2025 году на отпуск с коллекторов источников 1 Гкал тепловой энергии (определены на основании составленного ООО «Дивайс Инжиниринг» теплового баланса источников и фактических расходов топлива – данные программы CALC.WARM 4.47) составили:

- котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 244,5 кг у. т./Гкал;

- котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 246,7 кг у. т./Гкал.

Фактический удельный расход электроэнергии (работа электрокотлов) на выработку 1 Гкал тепловой энергии в 2025 г. по котельной № 6 (ул. Цветкова, 43а) составил 1291,86 кВт ч/Гкал.

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных:

- котельная № 4 (котельная ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1);

- котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15);

- котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2028 г.).

Блочно-модульная котельная (БМК) – конструкция котельной, выполненная как отдельный автономный и транспортабельный модуль с полным комплектом всего необходимого оборудования (включая блок химводоподготовки). Установленная мощность монтируемых БМК может составлять до 30 МВт. Преимуществами эксплуатации являются: компактность установки; минимальный объем монтажных и пуско-наладочных работ; срок строительства – 2 – 3 месяца; большой срок эксплуатации котельной (более 20 лет); работа оборудования в автоматическом режиме.

В соответствии с данными коммерческих предложений проектной организации «Северная компания» удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов новых газовых БМК составит 159,26 кг у.т./Гкал (КПД котлоагрегатов принят в размере 92 %).

Собственные нужды котельных приняты в размере 2,5 % от выработки тепловой энергии котельной в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром».

В соответствии с СП 89.13330.2016 «Котельные установки» расчетная тепловая мощность проектируемой котельной определяется как сумма максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение, собственные нужды котельной, потери в тепловых сетях системы теплоснабжения.

Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельной определяется для обеспечения устойчивой работы при трех режимах:

- максимального – при температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку;

- среднего – при средней температуре наружного воздуха холодного месяца;

- минимального летнего – при минимальной нагрузке горячего водоснабжения.

В котельной следует предусматривать установку не менее двух котлов, при выходе из строя одного котлоагрегата независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, следует обеспечивать в размерах, указанных в СП 124.13330.2012:

- при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        минус 20 оС – 84 %;

- при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        минус 30 оС – 87 %.

Технико-коммерческие предложения по строительству новых газовых блочно-модульных котельных ООО «Северная компания» (Ленинградская область, Всеволжский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24) приведены в Приложении 7 (книга 5 ОМ).

В соответствии с технико-коммерческими предложениями ООО «Северная компания» по установке новых газовых БМК вместо существующих котельных в указанных капитальных затратах на реализацию мероприятий учтены:

- стоимость основного оборудования (котлоагрегатов) (КПД котлоагрегатов – 
92 %), оборудованных горелочными устройствами;

- стоимость насосного оборудования), системы химводоподготовки (для котельной № 4), бак запаса холодной воды.

- стоимость разработки проектно-сметной документации;

- сопровождение при согласовании проектно-сметной документации в экспер-тизе;

- стоимость изготовления котельной;

- комплектация необходимым оборудованием и материалами;

- стоимость СМР;

- стоимость пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных мероприятий;

- стоимость доставки оборудования и материалов на объект;

- стоимость изготовления дымовых труб;

- стоимость выполнения СМР по устройству фундаментов под котельную и дымовые трубы;

- стоимость выполнения всех работ по сети газоснабжения;

- стоимость выполнения работ по подводящим инженерным сетям (сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения;

- ориентировочная стоимость изыскательских работ (геология, геодезия, экология);

- ориентировочная стоимость прохождения экспертизы.

Экономия условного топлива по источникам тепловой энергии (новых газовых блочно-модульных котельных) при их строительстве определена с учетом КПД устанавливаемого котельного оборудования.

В таблице 7.1 приведен перечень рекомендуемых мероприятий по строительству новых газовых блочно-модульных котельных.

Таблица 7.1 – Перечень рекомендуемых мероприятий по строительству блочно-модульных котельных на территории Приозерского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство газовых блочно-модульных котель-ных г. Приозерска |  | 184893,519 | 193028,834 | 235495,177 | - | - |  |
| 1.1 | Предпроектная проработка меро-приятия по стро-ительству газовой блочно-модульной котельной ул. Цветкова, 43 с подводящими теп-ловыми сетями подземной прок-ладки Dн 89 мм L = 75 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-63 от 08.02.2024 г. с учетом подк-лючения к сетям газоснаб-жения, водоснабжения, электроснабжения. Коммер-ческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 4049,420 | 4227,594 | 5157,665 | 2027 | 2027 | 10 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год |
| 1.2 | Строительство газовой блочно-модульной котельной ТГУ-НОРД 240М ул. Цветкова, 43 с подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 89 мм L = 75 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предло-жение ООО "Северная Компа-ния" № 118-63 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. Коммер-ческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 36444,779 | 38048,350 | 46418,987 | 2027 | 2027 | 2027 - раз-работка про-екта, строи-тельство БМК, ПНР, учтена стоимость подключения к сетям газо-, электро- и водоснабжения. Перенос с 2025 на 2027 год |

Продолжение таблицы 7.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Предпроектная проработка меро-приятия по строи-тельству газовой блочно-модульной котельной по адресу: ул. Сосновая, 1 (ДРСУ) с учетом бурения и оборудо-вания водозаборного узла (две водозабор-ных скважины) и подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 65 м в двухтр. исч., Dн 89 мм L = 40 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-43 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, элект-роснабжения, коммер-ческое предложение на бурение водозаборной скважины исх. № 144/03 от 01.03.2024 г. буровой компании "Гейзер". Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ. | 8811,465 | 9199,170 | 11222,987 | 2027 | 2027 | 10 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год |

Продолжение таблицы 7.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Строительство газовой блочно-модульной котель-ной 0,80 МВт по адресу: ул. Сосновая, 1 (ДРСУ) с учетом бурения и обо-рудования водозаборного узла (две водозаборных скважины) и подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 65 м в двухтр. исч., Dн 89 мм L = 40 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-43 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, электро-снабжения, коммерческое предложение на бурение водозаборной скважины исх. № 144/03 от 01.03.2024 г. буровой компании "Гейзер". Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 79303,188 | 82792,528 | 101006,884 | 2027 | 2027 | 2027 - разработка проекта, строительство БМК, ПНР, учтена стоимость подключения к сетям газо-, электро- и водоснабжения. Перенос с 2025 на 2027 год |
| 1.5 | Предпроектная проработка мероприятия по строи-тельству газовой блочно-модульной котельной по адресу ул. Заозерная, 15 с подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 78 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 1-2 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водо-снабжения, электро-снабжения. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ | 5628,467 | 5876,119 | 7168,865 | 2027 | 2027 | 10 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год |

Продолжение таблицы 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Строительство газовой блочно-модульной ко-тельной по адресу ул. Заозерная, 15 с подводящими тепловыми сетями подземной прок-ладки Dн 108 мм L = 78 м в двухтр. исч. | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 1-2 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водоснаб-жения, электроснабжения. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ | 50656,200 | 52885,073 | 64519,789 | 2027 | 2027 | 2027 - разработка проекта, строительство БМК, ПНР, учтена стоимость подключения к сетям газо-, электро- и водоснабжения. Перенос с 2025 на 2027 год |

В указанную стоимость не входят: сбор разрешительной документации, в т.ч. получение технических условий; инженерно-техническое обеспечение ресурсами для производства работ; предоставление банковских гарантий, договоров страхования; официальные счета согласующих и инспектирующих инстанций, выставляемые Заказчику; благоустройство территории.

В суммарном объеме капиталовложений в реализацию мероприятия по строительству новой газовой БМК № 4 включена стоимость бурения водозаборных скважин (коммерческое предложение буровой компании "Гейзер" исх. № 144/03 от 01.03.2024 г. приведено в Приложении 7 (глава 5 ОМ), стоимость проиндексирована.

Разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы запланированы на 2027 год, ввод новых БМК в эксплуатацию – с начала 2028 года.

Существует необходимость строительства нового источника тепловой энергии (новой газовой котельной) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной № 3 (котельная ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), а также проведение мероприятий по капитальному ремонту участков тепловых сетей и сооружений на них (тепловых камер).

Поскольку котельная № 3 (г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, 63) снабжает тепловой энергией и горячей водой потребителей ЛОГБУ «ЛО МРЦ», основным видом деятельности которого является предоставление социального обслуживания детям-инвалидам в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания, а также реализация технологий социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению, то в соответствии с п. 4.2. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», а также на основании требований ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» ЛОГБУ «ЛО МРЦ» относится к потребителям первой категории надежности теплоснабжения (детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей).

Также в соответствии с п. 4.9. СП 89.13330.2016 «Котельные установки» котельная № 3 относится к первой категории по надежности отпуска тепловой энергии потребителям (котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии).

Указанные документы регламентируют невозможность перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях. При этом в соответствии с п. 5.5 СП «Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором).

На текущий момент у котельной № 3 отсутствует централизованный источник водоснабжения, сама котельная несанкционированно запитана от зданий ЛОГБУ «ЛО МРЦ» (источник водоснабжения – Суходольское озеро). В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения прокладка централизованного водопровода было запланировано в 2025 году, однако точных сроков на текущий момент назвать невозможно. Учитывая требование п. 18.3. СП «Котельные установки» (необходимость организации двух вводов водоснабжения) планирование строительства газовой котельной с соблюдением требований всех нормативных документов на текущий момент невозможно.

Для планирования организации строительства новой газовой блочно-модульной котельной № 3 (котельная ДДИ) требуются подвод централизованного водоснабжения к котельной с возможностью обеспечения двух подводов воды к котельной, а также резервирование источника электро- и топливоснабжения котельной (информация от гарантирующего поставщика о возможности и стоимости технологического присоединения, а также планируемых сроков реализации).

В связи с невозможностью обеспечения первой категории надежности при строительстве новой газовой котельной ЛОГБУ «ЛО МРЦ» (БМК ДДИ) срок проведения мероприятий не определен, ввиду отсутствия точных сроков проведения мероприятий определение стоимости не представляется возможным.

## 7.4.1 Анализ покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

На всех источниках теплоснабжения Приозерского городского поселения имеется резерв тепловой мощности «нетто» – существующей и перспективной.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет 
4,3771 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,534 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснаб-жения – 0,7051 Гкал/ч.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана), составляет 5,3646 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 4,3847 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения – 0,8419 Гкал/ч.

В 2028 г. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государствен-ного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки ГВС составит 0,0384 Гкал/ч.

Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки планируется за счет котельных № 1, № 2, котельной № 3 (котельная ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63).

## 7.4.2 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приозерского городского поселения отсутствуют.

## 7.4.3 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в п 7.12 текущей главы.

## 7.4.4 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива представлены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

### 7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На сегодняшний день на территории муниципального образования Приозерское городское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет 
4,3771 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,534 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснаб-жения – 0,7051 Гкал/ч.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана), составляет 5,3646 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 4,3847 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения – 0,8419 Гкал/ч.

В 2028 г. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государствен-ного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки ГВС составит 0,0384 Гкал/ч.

Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки планируется за счет котельных № 1, № 2, котельной № 3 (котельная ДДИ, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63).

### 7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных нагрузок

На сегодняшний день отсутствуют планы по переоборудованию действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

### 7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На сегодняшний день на территории муниципального образования действует шесть источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс».

В соответствии с планируемыми мероприятиями увеличение зон теплоснабжения котельных путем включения зон действующих источников не предполагается. Увеличение зон действия планируется за счет подключения перспективных потребителей.

### 7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На сегодняшний день на территории муниципального образования Приозерское городское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### 7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На сегодняшний день на территории муниципального образования действует шесть источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс».

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

В соответствии с планируемыми мероприятиями расширение зон действия котельных № 1, № 2 планируется за счет подключения перспективных потребителей.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет 
4,3771 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,534 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснаб-жения – 0,7051 Гкал/ч.

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана), составляет 5,3646 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 4,3847 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения – 0,8419 Гкал/ч.

### 7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

При строительстве новых блочно-модульных котельных в 2027 г. существующие котельные: № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) будут выведены из эксплуатации с передачей тепловой нагрузки на новые газовые БМК. Разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы запланированы в 2027 году, ввод новых БМК в эксплуатацию – с начала 2028 года.

### 7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов характеризуются низкой тепловой нагрузкой. Подключение таких потребителей к централизованному тепло-снабжению неоправданно ввиду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности, ввиду этого теплоснабжение индивидуальных жилых домов целесообразно организовывать от индивидуальных источников теплоснабжения.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения.

Подключение объектов данного типа к централизованной системе теплоснабжения возможно при наличии технической возможности и при дополнительном обосновании.

В соответствии с новой редакцией генерального плана Приозерского городского поселения прирост строительного фонда за счет строительства индивидуальных жилых домов составляет 40,2 тыс. м2 – до 2032 г., 136,9 тыс. м2 – к 2042 г.

Тепловая нагрузка индивидуальных жилых домов составит: к 2032 г. – 
2,380 Гкал/ч; к 2042 г. – 8,104 Гкал/ч. Отопление индивидуальных жилых домов планируется от автономных источников тепловой энергии.

### 7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Обоснование перспективного баланса тепловой мощности источника тепловой энергии представлено в п. 4.1 главы 4 текущей книги.

### 7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусматриваются.

### 7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Утвержденные инвестиционные проекты по размещению новых производствен-ных мощностей на территории муниципального образования предоставлены не были.

Сведения по реконструкции и расширению существующих предприятий на территории городского округа не были предоставлены.

### 7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопот-ребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В ФЗ № 190 «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета.

В методике, приведенной в статье В.Н. Папушкина (Папушкин В. Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое. Новости теплоснабжения, № 9, 2010 год), приведено аналитическое выражение для определения эффективного (оптимального) радиуса передачи тепла было приведено в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г., в разделе «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики Е.Я. Соколов). Согласно этой методике, радиус эффективного (оптимального) теплоснабжения рассчитывается по формуле

RЭФФ=140s0,4⋅φ0,4⋅1B0,1ΔτП0,15,

где – удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб./м2;

С – стоимость тепловой сети и сооружений на ней, руб.;

M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

Δτ – расчётный перепад температур, оС;

– теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2);

S – площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2;

– тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч;

N – среднее число абонентов;

– поправочный коэффициент, принимаем  = 1.

Автором методики отмечается, что формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения носит эмпирический характер, и при этом минимальная присоединяемая нагрузка потребителей должна быть более 3,0 Гкал/ч. Таким образом, расчет по данной методике эффективных радиусов источников с суммарной присоединенной тепловой мощностью менее 3,0 Гкал/ч – некорректен.

У данного метода также есть один существенный недостаток – это эмпирические соотношения, построенные на базе экономических представлений 
1940-х гг. и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

Также возможна оценка радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии с использованием результатов электронного моделирования в программном комплексе Zulu Thermo 10.0.

C помощью гидравлической модели проводится анализ показателей температуры внутреннего воздуха у потребителей, и температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, анализ гидравлического расчета.

По источнику теплоснабжения приводится рисунок с раскрашенными в определенные цвета показателями в зависимости от их значений (окраска трубопроводов тепловых сетей в зависимости от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе).

Экспликация раскраски «Температура воды в подающем трубопроводе» приведена на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Экспликация раскраски «Температура воды в подающем трубопроводе»

По результатам анализа показателей наиболее удаленного потребителя можно сделать вывод о эффективном радиусе теплоснабжения.

Схемы тепловых сетей от всех источников теплоснабжения, с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе (расчетный режим работы) приведена на рисунках 7.2 – 7.6.

Согласно рисунку 7.2 температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловых сетей от котельных № 1, № 2 у крайних потребителей (жилые дома ул. Героя Богданова, ул. Литейная; МУДО «Детская художественная школа», ул. Советская, 20; ул. Береговая, 2; ул. Красноармейская, 41) находится в диапазоне [90 – 100] ºC.

Согласно рисункам 7.3 – 7.6 температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловых сетей от котельных № 3 – № 6 находится в диапазоне 
[90 – 95] ºC.

На основании рисунков 7.2 – 7.6 для существующего положения можно сделать вывод об обеспечении качественного теплоснабжения всех подключённых потребителей.

Радиус эффективного теплоснабжения от равен расстоянию от источника тепла до наиболее удаленного потребителя.

Для оценки возможности присоединения перспективных нагрузок к действующим сетям централизованного теплоснабжения был выполнен поверочный гидравлический расчет тепловых сетей перспективного сценария. Одной из главных целей расчета является определение существующей и требуемой пропускной способности магистральных тепловых сетей на заданном температурном графике и безопасном (безаварийном) располагаемом напоре на источниках теплоснабжения. Гидравлический расчет проводится для определения условий, при которых существует возможность по осуществлению качественного теплоснабжения потребителей.

Графики давлений в тепловой сети (пьезометрические графики) от источников к перспективным потребителям приведены на рисунках 7.7 – 7.12.

Рисунок 7.2 – Схема тепловых сетей от котельных № 1 и № 2 с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе

Рисунок 7.3 – Схема тепловых сетей от котельной № 5 (ул. Заозерная, 15)

с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе

Рисунок 7.4 – Схема тепловых сетей от котельной № 6 (ул. Цветкова, 43а)

с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе

Рисунок 7.5 – Схема тепловых сетей от котельной № 3 (котельная ДДИ, Ленинградское шоссе, 63)

с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе

Рисунок 7.6 – Схема тепловых сетей от котельной № 4 (ул. Сосновая, 1)

с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе

Рисунок 7.7 – Пьезометрический график от котельной № 2 до зоны перспективной застройки в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева (отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 7.8 – Пьезометрический график от котельной № 2 до перспективной застройки Гоголя-Красноармейская

(отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 7.9 – Пьезометрический график от котельной № 2 до перспективной застройки ул. Суворова

(отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 7.10 – Пьезометрический график от котельной № 1 до перспективной застройки Ленина-Чапаева

(отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 7.11 – Пьезометрический график от котельной № 1 до перспективной застройки спортивного комплекса вблизи улицы Инженерная (отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы)

Рисунок 7.12 – Пьезометрический график от котельной № 1 до перспективной застройки детской художественной школы

улица Гагарина (отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы)

### 7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Ввиду планируемого ввода новых газовых БМК с начала 2028 г. мероприятия на источниках тепловой энергии для обеспечения их живучести на этапе разработки проектной документации по строительству новых источников тепловой энергии (БМК ул. Сосновая, 1; БМК ул. Заозерная, 15; БМК ул. Цветкова, 43) не требуются.

В котельной № 3 (ДДИ) в октябре 2025 года произведена замена водогрейного котлоагрегата Луга-Лотос КВР-1 (ст. № 1) теплопроизводительностью 1,0 МВт = 0,86 Гкал/ч с площадью поверхности нагрева Fн = 77,7 м2 на котлоагрегат КВР-1,25 (зав. № 1512, 
2018 года изготовления).

Существует необходимость строительства нового источника тепловой энергии (новой газовой котельной) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной ДДИ 
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), а также проведение мероприятий по капитальному ремонту участков тепловых сетей и сооружений на них (тепловых камер).

Поскольку котельная № 3 (г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, 63) снабжает тепловой энергией и горячей водой потребителей ЛОГБУ «ЛО МРЦ», основным видом деятельности которого является предоставление социального обслуживания детям-инвалидам в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания или в форме социального обслуживания на дому, а также реализация технологий социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению, то в соответствии с п. 4.2. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», а также на основании требований ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» ЛОГБУ «ЛО МРЦ» относится к потребителям первой категории надежности теплоснабжения (детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей).

Также в соответствии с п. 4.9. СП 89.13330.2016 «Котельные установки» котельная 
№ 3 относится к первой категории по надежности отпуска тепловой энергии потребителям (котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии).

Указанные документы регламентируют невозможность перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях. При этом в соответствии с п. 5.5. СП «Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором).

На текущий момент у котельной № 3 отсутствует централизованный источник водоснабжения, сама котельная несанкционированно запитана от зданий ЛОГБУ «ЛО МРЦ» (источник водоснабжения – Суходольское озеро). В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения прокладка централизованного водопровода планируется в 2025 году, однако точные сроки на текущий момент назвать невозможно. Учитывая требование п. 18.3. СП «Котельные установки» (необходимость организации двух вводов водоснабжения) планирование строительства газовой котельной с соблюдением требований всех нормативных документов на текущий момент невозможно.

Для планирования организации строительства новой газовой блочно-модульной котельной № 3 (БМК ДДИ) требуются подвод централизованного водоснабжения к котельной с возможностью обеспечения двух подводов воды к котельной, а также резервирование источника электро- и топливоснабжения котельной (информация от гарантирующего поставщика о возможности и стоимости технологического присоединения, а также планируемых сроков реализации).

В связи с невозможностью обеспечения первой категории надежности при строительстве новой газовой котельной ЛОГБУ «ЛО МРЦ» (БМК ДДИ) срок проведения мероприятий не определен, ввиду отсутствия точных сроков проведения мероприятий определение стоимости не представляется возможным.

### 7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

В рамках текущей актуализации актуализирован перечень мероприятий по строительству и модернизации источников тепловой энергии, актуализированы сроки реализации мероприятий, объем требуемых капиталовложений, механизмы и источников финансирования мероприятий.

На сегодняшний день на территории муниципального образования действует шесть источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс».

На момент разработки Схемы теплоснабжения действуют: Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 – 2030 гг., Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 2033 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 26.12.2025 № 1101 (с изменениями и дополнениями от 12.03.2026).

В соответствии с план-графиком газификации «Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год построен межпоселковый газопровод до п. Моторное с отводами на 
п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области, в 2026 году будет завершена газификация предприятий и жилого фонда, ввиду чего появится техническая возможность подключения новых газовых БМК к сетям газоснабжения

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных:

- котельная № 4 (котельная ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1);

- котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15);

- котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)

целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию с 2028 г.).

На рассматриваемый период планируется реализация следующих мероприятий по источникам тепловой энергии Приозерского городского поселения:

– модернизация (капитальный ремонт) котельной № 1 с заменой существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5, отработавших свой нормативный срок (20 лет).

Суммарные затраты на модернизацию (капитальный ремонт) котельной № 1 с заменой котельного оборудования составят 94758,424 тыс. рублей (в текущих ценах, без учета НДС, стоимость проиндексирована по состоянию на 2026 год).

Планируемый срок реализации мероприятия: этап 1 – предпроектная проработка мероприятия – 2030 – 2031 гг., этап 2 – замена котлоагрегатов – 
2032 – 2033 гг.

– строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6.

Суммарные затраты на строительство 3-х новых газовых блочно-модульных коетльных с выводом из эксплуатации котельных № 4 – № 6 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1; г. Приозерск, ул. Заозерная, 15; г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) составят 184893,519 тыс. рублей в текущих ценах без учета НДС (с учетом дополнительных затрат на техническое присоединение новых газовых БМК к сетям электроснаб-жения, водоснабжения и газоснабжения, в суммарном объеме капиталовложений в реализацию мероприятия по строительству новой газовой БМК № 4 (БМК ДРСУ, 
г. Приозерск, ул. Сосновая) включена стоимость бурения водозаборных скважин.

Разработка проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ – запланировано в 2027 году; ввод новых БМК в эксплуатацию – с начала 2028 года.