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[bookmark: _Toc199426528][bookmark: _Toc200445979][bookmark: _Toc96088708]Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Суммарная протяженность эксплуатируемых наружных тепловых сетей Приозерского городского поселения составляет 72829,5 м в однотрубном исчислении, из них 60742,5 м (в однотрубном исчислении) находятся в эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс». Способ прокладки – надземная, подземная (канальная, бесканальная), подвальная. 
Тепловые сети всех котельных имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. 
Тепловые сети от котельных № 1, № 2. Котельные № 1, № 2 осуществляют теплоснабжение жилых, бюджетных и прочих потребителей. Котельные № 1, № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети котельных связаны, подпитка осуществляется котельной № 1. В существующем гидравлическом режиме связь между источниками осуществляется в тепловых камерах УТ-85в (задвижка на подающем трубопроводе закрыта, на обратном открыта) и УТ-22 (задвижка на подающем трубопроводе открыта частично, на обратном открыта полностью). 
[bookmark: _Hlk200007648]Тепловые сети от котельных № 1, № 2 выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность тепловых сетей от котельных № 1, № 2 составляет 
66370,0 м (в однотрубном исчислении), из них 55414,0 м – тепловые сети в эксплуатационной ответственности ЕТО ООО «Энерго-Ресурс» (эксплуатация по договору аренды, планируется заключение концессионного соглашения), 691,0 м – тепловые сети в собственности ООО «Энерго-Ресурс», 10265,0 м – тепловые сети на балансе других организаций.
Отпуск тепла потребителям от котельной № 1 осуществляется по двум магистралям: 2Dу 600 на основную часть города; 2Dу 150 – к потребителям в границах улиц ул. Инженерная – ул. Ларионова.
Отпуск сетевой воды основным потребителям от котельной № 2 осуществляется по магистральному трубопроводу 2Dу 400, который от УТ-77 до УТ-76 переходит в 
2Dу 300. Отдельной веткой от котельной № 2 2Dу 100 подключены потребители 
ООО «Энерго-Ресурс»: административное здание и бывшее здание котельной.
Утвержденный температурный график от котельных № 1 и № 2 – 105/70 ⁰С (со срезками на 70 ⁰С и 95 ⁰С). Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии приведены в п. 1.2.7 главы 1 ОМ.
В зоне действия котельных № 1, № 2 применяется подземная прокладка (бесканальная, в непроходных каналах), надземная, подвальная. Надземной прокладкой выполнены сети от котельной № 1 до камеры УТ-1, участок от котельной № 1 до камеры УТ-150, участок квартальной тепловой сети в районе 
ул. Исполкомовской, ул. Ленинградской, а также участок тепловой сети (2Dу 125, 
L = 81,0 м) вдоль ул. Речной.
Тепловые сети от котельных № 1, № 2 выполнены преимущественно в ППУ изоляции (84 %). Компенсация тепловых удлинений осуществляется компенсаторами (сильфонные и П-образные), а также за счет самокомпенсации.
Тепловые сети от котельной № 4 (котельная ДРСУ) (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1). Тепловые сети от котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 1676,0 м (в однотрубном исчислении), из них 1150,0 м – тепловые сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (эксплуатация по договору аренды, планируется заключение концессионного соглашения), 526,0 м – тепловые сети на балансе других организаций.
Отпуск тепла потребителям от котельной № 4 осуществляется по двум магистралям: 2Dу 100 к жилым домам по ул. Сосновая и боксу № 3 ГП «Приозерское ДРСУ»; 2Dу 100 к потребителям ГП «Приозерское ДРСУ».
Сетевая вода от котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) подается на отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7.
В зоне действия котельной № 4 применяется преимущественно подземная прокладка (канальная и бесканальная). Тепловые сети выполнены преимущественно в ППУ изоляции (91 %). Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации.
Тепловые сети от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15). Тепловые сети от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной составляет 787,0 м 
(в однотрубном исчислении), из них 302,0 м – тепловые сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (эксплуатация по договору аренды, планируется заключение концессионного соглашения), 485,0 м – тепловые сети на балансе других организаций.
Отпуск тепла потребителям от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) осуществляется по двум магистралям: 2Dу 100 к потребителям: жилой дому 
ул. Заозерная, 10, насосная станция (ГУП ЛО «Приозерские коммунальные сети»), основное (отключено) и техническое здания АПС (ПАО «Ростелеком»); 2Dу 50 к базе отдыха ПАО «Ростелеком».
Сетевая вода от котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) подается на отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7.
В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная и подвальная прокладка, тепловая изоляция трубопроводов выпонена преимущественно в ППУ изоляции (92 %). Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации.
Тепловые сети от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а). Тепловые сети от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а) составляет 649,0 м (в однотрубном исчислении), из них 529,0 м – тепловые сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (эксплуатация по договору аренды, планируется заключение концессионного соглашения), 120,0 м – тепловые сети на балансе собственников жилых домов 
ул. Цветкова, 41б, ул. Цветкова, 45б, ул. Цветкова, 47.
Отпуск тепла потребителям от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) осуществляется по магистралии 2Dу 80.
Сетевая вода от котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) подается на отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7.
В зоне действия котельной применяется преимущественно подземная бесканальная прокладка, тепловая изоляция трубопроводов: ППУ (100 %). Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации.
Тепловые сети от котельной № 3 (котельная ДДИ) (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63). Суммарная протяженность тепловых сетей отопления от котельной № 3 составляет 2535,0 м (в однотрубном исчислении), вся протяженность тепловых сетей – в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс».
Суммарная протяженность тепловых сетей ГВС от котельной № 3 составляет 812,5 м (в однотрубном исчислении), вся протяженность тепловых сетей в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (эксплуатация по договору аренды).
Отпуск тепла от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) в систему отопления осуществляется по магистрали 2Dу 150, в систему ГВС – по магистрали 
2Dу 50.
Сетевая вода от котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) подается на отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7.
В зоне действия котельной применяется преимущественно подземная канальная прокладка, тепловая изоляция трубопроводов: ППУ (69 %), вспененный полиэтилен, минеральная вата. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации.
Регулирование отпуска тепловой энергии от всех котельных, эксплуатируемых 
ООО «Энерго-Ресурс», – качественное, основанное на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

[bookmark: _Toc199426529][bookmark: _Toc200445980]8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматриваются.

[bookmark: _Toc199426530][bookmark: _Toc200445981]8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

[bookmark: _Hlk150350884]На момент разработки Схемы теплоснабжения действуют: Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 – 2030 гг., Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 2033 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 26.12.2025 
№ 1101 (с изменениями и дополнениями от 12.03.2026).
В соответствии с план-графиком газификации «Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год построен межпоселковый газопровод до 
п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области, в 2026 году будет завершена газификация предприятий и жилого фонда.
Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных:
 - котельная № 4 (котельная ДРСУ, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1);
 - котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15);
 - котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию с 2028 г.).
Для подключения, вновь построенных газовых блочно-модульных котельных
 г. Приозерска планируется строительство новых участков тепловых сетей, перечень участков с указанием требуемых диаметров и длин, требуемых капиталовложений в реализацию мероприятия приведен в таблице 8.1.
Капитальные затраты на реализацию мероприятия определены в соответствии с технико-коммерческим предложением ООО «НПФ «Интегра» (приведено в Приложении 9, книга 5).
Источник финансирования мероприятий по строительству новых участков для подключения новых газовых БМК г. Приозерска – бюджетное финансирование (плата Концендента). 

[bookmark: _Hlk230905276]Таблица 8.1 – Строительство новых участков тепловых сетей для подключения, вновь построенных газовых блочно-модульных котельных г. Приозерска с указанием требуемых диаметров и длин участков
	Наименование и материальная характеристика участка
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2026 год) (без НДС), тыс. рублей
	Срок реализации мероприятия

	Строительство участка тепловой сети подземной прокладки от новой газовой БМК ул. Цветкова до УТ-1 Dн 89 мм L = 75 м 
в двухтр. исч.
	Учтено в мероприятиях по строительству новых газовых блочных котельных
	2027

	Строительство участка тепловой сети подземной канальной прокладки от новой газовой БМК ДРСУ до существующей УТ-1 Dн 108 мм 65 м в двухтр. исч., Dн 89 мм 40 м в 
двухтр. исч.
	
	2027

	Строительство участка тепловой сети подземной прокладки от новой газовой БМК ул. Заозерная до УТ-1 Dн 108 мм L = 78 м в двухтр. исч.
	
	2027

	ВСЕГО:
	
	



[bookmark: _Hlk230905362]При актуализации схемы теплоснабжения в 2023 г. первоначальная информация по планируемому подключению объектов нового строительства к централизованной системе теплоснабжения Приозерского городского поселения была принята специалистами ООО «Дивайс-Инжиниринг» в соответствии со сведениям Генерального плана Приозерского городского поселения (новая редакция), утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2022 г. № 922. Сведения по объектам нового строительства и срокам ввода в эксплуатацию были скорректированы в процессе совещания с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.
Протокол по результатам совещания ООО «Дивайс Инжиниринг» с Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области приведен в Приложении 6 (книга 5 ОМ).
В рамках текущей актуализации (2026 год) сведения по объектам перспективного строительства были скорректированы Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области.
Перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства определены на срок действия генерального плана Приозерского городского поселения, т.е. на период до 2042 года включительно, приведены в таблице 2.6 п. 2.2.
При разработке проекта концессионного соглашения ООО «Энерго-Ресурс» учтены только объекты, подключение которых запланировано на период до 2035 года:
 - жилая среднеэтажная застройка в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева 
(5 – 8 этажей) с площадью вводимого жилья 29,1 тыс. м2 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2032 году) (тепловая нагрузка объекта определена специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утв. приказом Минэнерго № 212);
 - жилой дом, угол улиц Ленина-Чапаева на ЗУ 47:03:0301004:180 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2027 – 2029 гг.);
 - жилой дом, угол улиц Гоголя-Красноармейская на ЗУ 47:03:0301004:2613 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2027 – 2028 гг.);
- жилой дом (24-квартирный), ул. Суворова на ЗУ 47:03:0301002:407 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 
2028 – 2030 гг.);
 - спортивный комплекс (в зоне Д1 многофункциональной общественно-деловой зоны вблизи улицы Инженерная) с площадью спортивных залов в составе сооружения 690 м2 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2028 – 2030 гг.);
 - подключение существующего здания кирхи ул. Ленинградская, 12 к централизованной системе теплоснабжения (к 2027 – 2030 гг.) (тепловая нагрузка объекта принята в соответствии с данными Администрации);
 - детская художественная школа по ул. Гагарина на ЗУ 47:03:0301006:1327 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2026 – 2029 гг.) (тепловая нагрузка объекта принята в соответствии с данными Администрации).
На момент разработки концессионного соглашения разработанные проекты на строительство новых объектов отсутствовали.
Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет 
4,3771 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,534 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснаб-жения – 0,7051 Гкал/ч.
Прирост потребления тепловой энергии потребителями котельных № 1, № 2 к 2032 г. (2035 г.) составит 12907,996 Гкал, в том числе на нужды отопления – 8805,856 Гкал, на нужды вентиляции – 329,544 Гкал, на нужды ГВС – 
3772,596 Гкал.
К 2042 гг. также планируется дальнейшее расширение жилой среднеэтажной застройки в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева (5 – 8 этажей) с площадью вводимого жилья 10,8 тыс. м2, а к 2040 – 2042 гг. – строительство малоэтажной жилой застройки (2 – 4 этажей) в районе улиц Железнодорожная – Речная с площадью вводимого жилья 5,88 тыс. м2.

[bookmark: _Hlk230905416]Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана), составляет 5,3646 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 4,3847 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,138 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения – 0,8419 Гкал/ч.
Прирост потребления тепловой энергии потребителями котельных № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана, с учетом прироста к 2032/2035 гг.) составит 16246,610 Гкал, в том числе на нужды отопления – 10946,312 Гкал, на нужды вентиляции – 329,544 Гкал, на нужды ГВС – 3772,596 Гкал.
В 2028 г. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки ГВС составит 0,0384 Гкал/ч. Увеличение потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения увеличится на 336,384 Гкал.
Строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективной тепловой нагрузки котельных № 1, № 2 на период до 2042 года с указанием требуемых диаметров и длин участков, требуемых капиталовложений в реализацию мероприятия приведено в таблице 8.2. 
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением ООО «НПФ «Интегра» (приведено в Приложении 9, книга 5).
 Источник финансирования мероприятий по строительству новых участков для подключения перспективных потребителей в 2025 – 2032 гг. – плата за подключение. Источник финансирования мероприятия по подключению потребителей к 2042 г. будет определен при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk230905790]Реконструкция участков тепловой сети котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) для обеспечения услугами хозяйственно-бытового горячего водоснабжения лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1, № 2, № 3 (источник финансирования мероприятия и объем капитальных затрат не определены ввиду отсутствия сведений о возможности строительства новой газовой котельной, невозможности обеспечения первой категории надежности теплоснабжения потребителей при ее строительстве). 
Строительство новых участков сетей горячего водоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки ГВС лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1 – № 3 с указанием требуемых диаметров и длин участков приведено в таблице 8.3.

[bookmark: _Hlk230905538]Таблица 8.2 – Строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективной тепловой нагрузки котельных № 1, № 2 на период до 2042 года с указанием требуемых диаметров и длин участков
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Камеры
	Примечание
	Капитальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	УТ-104в - ввод Художественная школа 
ул. Гагарина
	2027
(предпроектная проработка),
2027 – 2028 (строительство)
	108
	108
	115
	230
	сталь
	ППУ
	подземная бесканальная
	строительство тепловой камеры с запорной и дренажной арматурой в точке 104в, 1 шт.
	-
	38580,612

	УТ-14 - жилой дом ул. Ленина – 
ул. Чапаева
	2027
(предпроектная проработка),
2027 – 2028 (строительство)
	108
	108
	15
	30
	сталь
	ППУ
	подземная бесканальная
	-
	-
	4264,748

	УТ-74 - жилой дом ул. Гоголя –
 ул. Красноармейская
	2027
(предпроектная проработка),
2027 – 2028 (строительство)
	108
	108
	160
	320
	сталь
	ППУ
	подземная канальная
	-
	-
	45490,640

	УТ-156  - Спортивный комплекс 
ул. Инженерная
	2027
(предпроектная проработка),
2027 – 2028 (строительство)
	108
	108
	300
	600
	сталь
	ППУ
	подземная бесканальная
	-
	-
	85294,951

	УТ-86в(П) - жилой дом ул. Суворова 
(24-х квартирный)
	2028 (предпроектная проработка),
2029 – 2030 (строительство)
	89
	89
	50
	100
	сталь
	ППУ
	подземная бесканальная
	УТ-86в(П) с запорной и дренажной арматурой
	врезка в существующую сеть на участке УТ-86а - ввод Суворова, 42
	15361,431

	УТ-86в - среднеэтажная (5-8 этажей)  застройка в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева
	2030
(предпроектная проработка),
2031 – 2032 (строительство)
	159
	159
	500
	1000
	сталь
	ППУ
	подземная бесканальная
	строительство тепловой камеры с запорной и дренажной арматурой, 1 шт.
	-
	195428,540

	УТ-7б - жилая малоэтажная застройка 
(2-4 этажей) в районе улиц Железно-дорожная - Речная
	2042 (предпроектная проработка, строительство)
	108
	108
	215
	430
	сталь
	ППУ
	подземная бесканальная
	-
	строительство
5,88 тыс. м2
	61128,0

	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	1545
	3090
	 
	 
	 
	 
	 
	256556,540



[bookmark: _Hlk230905745]Таблица 8.3 – Строительство новых участков сетей горячего водоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки ГВС лечебно-жилых корпусов № 1 – № 3 к котельной № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) с указанием требуемых диаметров и длин участков
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубо-
провода
	Теплоизо-ляционный материал
	Тип прокладки
	Ка-меры
	Примечание
	Капитальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	УТ-5 ГВС - УТ-5а ГВС
	2028
	40
	32
	35,0
	70,0
	Пенополи-уретан
	ГПИ (40*3,7, 32*2.9)
	Подземная канальная
	-
	Необходим
демонтаж участка существующей тепловой сети от УТ-5 ГВС - УТ-5а ГВС
	источник финансирования мероприятия и объем капитальных затрат не определены ввиду отсутствия сведений о возможности строительства новой газовой котельной, невозможности обеспечения первой категории надежности теплоснабжения потребителей при ее строительстве

	УТ-5а ГВС – 
УТ-6 ГВС
	2028
	40
	32
	135,0
	270,0
	Пенополи-уретан
	ГПИ (40*3,7, 32*2.9)
	Подземная канальная
	-
	-
	

	УТ-6 ГВС - УТ-8 ГВС
	2028
	40
	32
	82,0
	164,0
	Пенополи-уретан
	ГПИ (40*3,7, 32*2.9)
	Подземная канальная
	-
	-
	

	УТ-8 ГВС - ввод Лечебно-жилой корпус № 1 (ГВС)
	2028
	40
	32
	27,5
	55,0
	Пенополи-уретан
	ГПИ (40*3,7, 32*2.9)
	Подземная канальная
	-
	-
	

	УТ-8 ГВС – 
УТ-9 ГВС
	2028
	40
	32
	30,0
	60,0
	Пенополи-уретан
	ГПИ (40*3,7, 32*2.9)
	Подземная канальная
	-
	-
	

	УТ-9 ГВС - ввод Лечебно-жилой корпус № 2 (ГВС)
	2028
	40
	32
	26,0
	52,0
	Пенополи-уретан
	ГПИ (40*3,7, 32*2.9)
	Подземная канальная
	-
	-
	

	УТ-9 ГВС – 
УТ-10 ГВС
	2028
	40
	32
	110,0
	220,0
	Пенополи-уретан
	ГПИ (40*3,7, 32*2.9)
	Подземная бесканальная
	-
	-
	

	УТ-10 ГВС - ввод Лечебно-жилой корпус 
№ 3 (ГВС)
	2028
	40
	32
	2,0
	4,0
	Пенополи-уретан
	ГПИ (40*3,7, 32*2.9)
	Подвальная
	-
	-
	

	ВСЕГО:
	-
	-
	-
	447,5
	
	-
	-
	--
	
	
	




[bookmark: _Toc199426531][bookmark: _Toc200445982]8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей систем теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc199426532][bookmark: _Toc200445983]8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по переводу котельных в «пиковый» режим работы не предусматриваются. 
Мероприятия по улучшению гидравлического режима работы тепловой сети и повышению надежности системы теплоснабжения рассмотрены в п. 8.5.

[bookmark: _Toc199426533][bookmark: _Toc200445984]8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусматривается реализация следующих мероприятий для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения:
 – вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок) (выполнение п. 9.3, 9.4 СП124.13330.2012 Тепловые сети);
 – вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова;
 – обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2;
 – реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима;
 – перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест";
 – строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения;
 – предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска;
 – реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установлен-ного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, ул. Калинина д. 28, 
ул. Калинина д. 30, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, 
д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72;
  – ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2025 по 2034 гг.).
В таблице 8.4 приведены данные по выносу тепловых сетей из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок) (выполнение п. 9.3, 9.4 СП124.13330.2012 Тепловые сети).
Капитальные затраты на мероприятия по обеспечению нормативной надежности (по тепловым сетям) определены в соответствии с технико-коммерческими предложе-ниями № 1568, № 1498 ООО «НПФ «Интегра» (приведены в приложении 9 ОМ, 
книга 5).
Источник финансирования мероприятий по строительству новых участков: до 2035 г. – бюджетное финансирование, собственные средства концессионера/ амортизация; за период 2036 – 2042 гг. – будет определен при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.


[bookmark: _Hlk230906570]Таблица 8.4 – Данные по выносу тепловых сетей из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок) (выполнение п. 9.3, 9.4 СП124.13330.2012 Тепловые сети)
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капиталь-ные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Ка-меры
	

	Вынос транзитных трасс из подвалов жилых жомов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43
(предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2027, строительство – 2028- 2029)
	Вынос транзитных трасс из подвалов жилых жомов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43
(предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2027, строительство – 2028 - 2029)

	вывод из Калинина 43 - ввод в Калинина 41
	1997
	159
	159
	34
	68,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	УТ-3г(П) - 3д(П)
	2028
	133
	133
	128
	256
	сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	УТ-3г (П) с запорной и дренажной арматурой
	44346,550

	ввод в Калинина 41 - разветвление
	1997
	159
	159
	1
	2
	Сталь
	ППУ
	Под-вальная
	3д(П) - ввод Калинина, 41
	2028
	89
	89
	4
	8
	сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-
	

	разветвление - 3д
	1997
	159
	159
	6,5
	13,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	ввод Калинина, 41 - отвод на АИТП (разветвление)
	2028
	89
	89
	8
	16
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Под-вальная
	-
	

	3д - вывод из Калинина 41
	1997
	108
	108
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Подваль-ная
	ввод в Калинина, 43 - разветвление
	2028
	89
	89
	1,5
	3
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	подвальная
	-
	

	вывод из Калинина 41 - ввод в Калинина 47
	2015
	108
	108
	4
	8,0
	Сталь
	ППУ
	Подзем-ная каналь-ная
	разветвление - 3г
	2028
	89
	89
	1,5
	3
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	подвальная
	-
	

	ввод в Калинина 43 - разветвление
	1997
	159
	159
	1
	2,0
	Сталь
	ППУ
	Подваль-ная
	

	разветвление - 3г
	1997
	108
	108
	0,5
	1,0
	Сталь
	ППУ
	Подваль-ная
	

	ВСЕГО в 
2029 году:
	-
	-
	-
	112
	224,0
	-
	-
	-
	 ВСЕГО в 
2029 году:
	-
	-
	-
	223
	446
	-
	-
	-
	- 
	44346,550

	Перекладка участка от ВР-57в до ввода ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки (предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2027, строительство – 2028 - 2029)
	Перекладка участка от ВР-57в до ввода ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки 
(предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2027, строительство – 2028 - 2029)

	ВР-57в - ввод в Гастелло, 2
	1979
	89
	89
	64
	128,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	ВР-57д(П) - ввод Гастелло, 2
	2028
	89
	89
	80
	160
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	-
	15163,547

	ВСЕГО в 2029 году:
	-
	-
	-
	64
	128,0
	-
	-
	-
	ВСЕГО в 2029 году:
	-
	-
	-
	80
	160
	-
	 -
	-
	-
	15163,547

	Итого в 2029 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого в 2029 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59510,097




Продолжение таблицы 8.4
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Ка-меры
	

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52
(предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2030, строительство – 2031 - 2032)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52
(предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2030, строительство – 2031 - 2032)

	ввод в Гоголя 52 - разветвление
	1997
	108
	108
	10
	20,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	100б(П) - 100в(П)
	2027
	89
	89
	40
	80
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	16111,268

	разветвление - АИТП ул. Гоголя, д. 52
	1997
	108
	108
	1
	2,0
	Сталь
	Вспе-нен-ный поли-этилен
	Под-вальная
	ввод Гогодя, 52 - АИТП
	2027
	89
	89
	15
	30
	сталь
	вспененный полиэтилен
	Под-вальная
	-
	

	разветвление - вывод из Гоголя 52
	2005
	89
	89
	1
	2,0
	Сталь
	ППУ
	Под-вальная
	100г(П) - 100д(П)
	2027
	89
	89
	30
	60
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	-
	

	ввод в Гоголя 52 - вывод из Гоголя 52
	1996
	76
	76
	23
	46,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Под-вальная
	  
	

	вывод из Гоголя, 52 - 100д(П)
	2014
	76
	76
	6
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	
	

	100г (П) - ввод Гоголя, 52
	2014
	76
	76
	2
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	
	

	вывод из Гоголя, 52  - 100в (П)
	2005
	89
	89
	3
	6,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	
	

	ВСЕГО в 2032 году:
	-
	-
	-
	46
	92
	-
	-
	-
	ВСЕГО в 2032 году:
	-
	-
	-
	85
	170
	-
	 -
	-
	-
	16111,268

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10
 (предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2031, строительство – 2032- 2033)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10
  (предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2031, строительство – 2032 - 2033)

	УТ-35в - разветвление
	2003
	219
	219
	6
	12,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Подваль-ная
	УТ-35в - разветвление
	2033
	57
	57
	8
	16
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	подвальная
	-
	16679,901

	разветвление - УТ-35г
	2003
	219
	219
	13
	26,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Подваль-ная
	УТ-35в - УТ-35г
	2033
	219
	219
	32
	64
	сталь
	ППУ
	подземная канальная
	-
	

	Итого в 
2033 году:
	-
	-
	-
	19
	38
	-
	-
	-
	Итого в 
2033 году:
	-
	-
	-
	40
	80
	-
	-
	-
	-
	16679,901




Продолжение таблицы 8.4
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Ка-меры
	

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 
(предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2032, строительство – 2033 - 2034)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 
(предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2032, строительство – 2033 - 2034)

	100б - разветвление
	2004
	159
	159
	1,5
	3,0
	Сталь
	-
	Подваль-ная
	101б(П) - 101а(П)
	2034
	133
	133
	142
	284
	сталь
	ППУ
	подземная бесканаль-ная
	-
	45592,994

	разветвление - вывод из Гагарина 16-1
	2004
	159
	159
	7
	14,0
	Сталь
	-
	Подваль-ная
	ввод Гагарина, 16 - разветвление (гра-ница раздела ба-лансовой принад-лежности)
	2034
	108
	108
	7
	14
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	подвальная
	-
	

	ввод в Гагарина 16-1 - 100б
	2017
	133
	133
	3,5
	7,0
	Сталь
	-
	Подваль-ная
	

	101б (П) - ввод Гагарина, 16-1
	2017
	133
	133
	12
	24,0
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	

	Итого в 
2034 году:
	-
	-
	-
	24
	48
	-
	-
	-
	 Итого в 
2034 году:
	 -
	-
	-
	149
	298
	-
	-
	-
	-
	45592,994

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20
 (предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2033, строительство – 2034)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 
(предполагаемый срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2033, строительство – 2034)

	разветвление - ввод в Калинина 20
	2005
	89
	89
	4
	8
	Сталь
	минеральная вата
	Подваль-ная
	4г(П) - ввод Калинина, 20
	2035
	89
	89
	77
	154
	сталь
	ППУ
	подземная бесканаль-ная
	-
	17570,759

	
	ввод Калинина,20 - отвод на АИТП
	2035
	89
	89
	8
	16
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	подвальная
	-
	

	Итого в 
2034 году:
	-
	-
	-
	4
	8
	-
	-
	-
	Итого в 2034 году:
	-
	-
	-
	85
	170
	-
	-
	-
	-
	17570,759

	ВСЕГО в 2034 году
	-
	-
	-
	47
	94
	-
	-
	-
	ВСЕГО в 2034 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63163,753

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 27а (предполагаемый срок реализации - 2036 год)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 27а (предполагаемый срок реализации - 2036 год)

	Кран шаровый УТ-57в - ввод в Калинина 27а
	2009
	159
	159
	12,0
	24,0
	Сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	ВР-57д(П) - УТ-57в
	2036
	133
	133
	77
	154
	сталь
	ППУ
	подземная бесканальная
	-
	26630,979

	разветвление - 57в
	2006
	159
	159
	20
	40,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подваль-ная
	ВР-57д(П) - ввод Калинина, 27а
	2036
	89
	89
	3
	6
	сталь
	ППУ
	подземная бесканальная
	-
	

	57в - вывод из Калинина 27а
	2006
	133
	133
	2
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подваль-ная
	ввод Калинина, 27а - отвод на АИТП
	2036
	89
	89
	22
	44
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	подвальная
	-
	

	ввод в Калинина 27а - разветвление
	2006
	159
	159
	41
	82
	Сталь
	минеральная вата
	Подваль-ная
	
	

	вывод Калинина, 27а  - ВР-57в
	2011
	133
	133
	3
	6,0
	Сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	
	

	Итого в 
2036 году:
	-
	-
	-
	78,0
	156,0
	-
	-
	-
	Итого в 
2036 году:
	-
	-
	-
	102,0
	204,0
	-
	-
	-
	-
	26630,979




Продолжение таблицы 8.4
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Ка-меры
	

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красноармейская, 5 (срок реализации - 2036 год)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красноармейская, 5 (срок реализации - 2036 год)

	ввод в Красноармейская 5 - разветвление
	2006
	159
	159
	8
	16,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Под-
вальная
	ввод Красноармей-ская, 5 - отвод на АИТП
	2036
	89
	89
	20
	40
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	подвальная
	-
	43304,057

	[bookmark: _Hlk199483215]разветвление - отвод на 
Портовая 7
	2006
	159
	159
	18
	36,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Подваль-ная
	59г(П) - УТ-59г (П)
	2036
	159
	159
	35
	70
	сталь
	ППУ
	подземная бесканаль-ная
	УТ-59г (П) с запор-ной и дренажной арматурой
	

	отвод на Портовая 7 - вывод из Красноармейская 5
	2006
	159
	159
	49
	98,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Подваль-ная
	УТ-59г (П) - УТ-59б
	2036
	159
	159
	55
	110
	сталь
	ППУ
	подземная бесканаль-ная
	-
	

	отвод на Портовая 7 - вывод из Крас-ноармейская 5
	2006
	57
	57
	20
	40,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Подваль-ная
	 

	вывод Красноармейская, 5 - УТ-59д(П)
	2013
	57
	57
	7
	14,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная бес-каналь-ная
	

	вывод Красноармейская, 5 - УТ-59б
	2013
	159
	159
	12
	24,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная ка-нальная
	

	Итого в 
2036 году:
	-
	-
	-
	114,0
	228,0
	-
	-
	-
	Итого в 
2036 году:
	-
	-
	-
	110,0
	220,0
	-
	-
	-
	-
	43304,057

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Привокзальная, 5 
(предполагаемый срок реализации мероприятия - 2036)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Привокзальная, 5 
(предполагаемый срок реализации мероприятия - 2036)

	Ввод в Привок-зальная 5 - разветвление
	2006
	159
	159
	42
	84,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Под-вальная
	44а (П) - УТ-44
	2036
	159
	159
	60
	120
	сталь
	ППУ
	подземная канальная
	-
	28431,650

	разветвление - 43б
	2006
	159
	159
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	ввод Привокзаль-ная, 5 - АИТП
	2036
	108
	108
	10
	20
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	подвальная
	-
	

	43б - вывод из Привокзальная 5
	2006
	133
	133
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	вывод из Привок-зальная 5 - УТ-44
	2036
	108
	108
	10,0
	20,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-
	

	вывод из Привокзальная 5 - УТ-44
	2012
	133
	133
	10,0
	20,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	 

	44а(П) - ввод Привокзальная, 5
	2011
	159
	159
	3,0
	6,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	

	Итого в 
2036 году:
	-
	-
	-
	57,0
	114,0
	-
	-
	-
	Итого в 
2036 году:
	-
	-
	-
	80,0
	160,0
	-
	-
	-
	-
	28431,650

	ВСЕГО в 2036 году:
	
	
	
	241,0
	482,0
	-
	-
	-
	ВСЕГО в 2036 году:
	-
	-
	-
	292,0
	584,0
	-
	-
	-
	-
	98366,685




Продолжение таблицы 8.4
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наруж-ный подаю-щего
 тр-да, мм
	Диаметр наружн-ый обратно-го 
тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Ка-
меры
	

	Вынос транзитной трассы из подвала ул. Калинина, 19 (предполагаемый срок реализации - 2037 год)
	Вынос транзитной трассы из подвала ул. Калинина, 19 (предполагаемый срок реализации - 2037 год)

	УТ-58 - ввод в Калинина 19
	2008
	273
	273
	30
	60,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	УТ-58 - УТ-59
	2037
	273
	273
	105
	210
	сталь
	ППУ
	подзем-ная канальная
	-
	62500,0

	ввод в Калинина 19 - отвод на перемычку
	2007
	273
	273
	15
	30,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	УТ-58 - ввод Калинина, 19
	2037
	89
	89
	30
	60
	сталь
	ППУ
	подзем-ная канальная
	-
	

	отвод на перемычку - разветвление
	2007
	273
	273
	8
	16,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	ввод Калинина, 19 - отвод на АИТП
	2037
	89
	89
	30
	60
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	подваль-ная
	-
	

	разветвление – вывод из Калинина 19
	2007
	273
	273
	42
	84,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	
	

	вывод из Калинина 19 – 
УТ-59
	2008
	273
	273
	9
	18,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	
	

	Итого в 
2037 году:
	-
	-
	-
	104,0
	208,0
	-
	-
	-
	Итого в 
2037 году:
	-
	-
	-
	165,0
	330,0
	-
	-
	-
	-
	62500,0

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 15 (предполагаемый срок реализации - 2037 год)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 15 (предполагаемый срок реализации - 2037 год)

	ввод в Калинина 15 - разветвление
	2007
	89
	89
	5
	10,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	ввод Калинина, 15 - АИТП
	2037
	57
	57
	7
	14
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Подваль-ная
	-
	16111,268

	разветвление - АИТП ул. Калинина, д. 15
	2007
	57
	57
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	УТ-61 - ввод Калинина, 17 
	2037
	57
	57
	35
	70
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	-
	

	разветвление - вывод из Калинина 15
	2007
	57
	57
	19
	38,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	УТ-62 - ввод Калинина, 13
	2037
	57
	57
	43
	86
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	-
	

	разветвление - 62а
	2007
	57
	57
	21
	42,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	

	62а - вывод из Калинина 15
	2007
	57
	57
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	

	вывод Калинина, 15 - ввод Калинина, 17
	2014
	57
	76
	12
	24,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	

	вывод Калинина, 15 - ввод Калинина, 13
	2014
	57
	57
	16
	32,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	

	Итого в 
2037 году:
	-
	-
	-
	75,0
	150,0
	-
	-
	-
	Итого в 
2037 году:
	-
	-
	-
	85,0
	170,0
	-
	-
	-
	-
	16111,268




Продолжение таблицы 8.4
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наруж-ный подаю-щего
 тр-да, мм
	Диаметр наруж-
ный обратно-го 
тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Ка-меры
	

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 24 (т.к. в комплексе с выносом сетей Калинина, 19)
(срок реализации - 2037 год)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 24 (т.к. в комплексе с выносом сетей Калинина, 19) 
(срок реализации - 2037 год)

	Кран шаровый УТ-22 - ввод Ленина, 24
	2014
	273
	273
	65
	130
	Сталь
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	УТ-22 - УТ-22а (П)
	2037
	273
	273
	78
	156
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	 УТ-22а (П) с запор-ной и дренаж-ной армату-рой
	56003,527

	ввод Ленина, 24 - разветвление
	2013
	273
	273
	12
	24
	Сталь
	-
	Под-вальная
	УТ-22а (П) - ввод Ленина, 24
	2037
	89
	89
	23
	46
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	-
	

	кран шаровый Ленина 24 - вывод Ленина, 24
	2013
	273
	273
	1
	2
	Сталь
	-
	Под-вальная
	ввод Ленина, 24 - 22а 
	2037
	89
	89
	10
	20
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Подваль-ная
	-
	

	разветвление - 22а
	2013
	89
	89
	2
	4
	Сталь
	-
	Под-вальная
	
	

	Итого в 
2037 году:
	- 
	-
	-
	80,0
	160,0
	-
	-
	-
	Итого в 2037 году:
	-
	-
	-
	111,0
	222,0
	-
	-
	-
	-
	56003,527

	ВСЕГО в 2037 году:
	
	
	
	259,0
	518,0
	-
	-
	-
	ВСЕГО в 2037 году:
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	134614,795

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 23 (планируемый срок реализации - 2038)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 23 (планируемый срок реализации - 2038)

	УТ-57 - ввод в Калинина 23
	2008
	273
	273
	14
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	УТ-57 - УТ-58а
	2038
	273
	273
	104
	208
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	-
	61222,820

	ввод в Калинина 23 - разветвление
	2008
	273
	273
	11
	22,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	УТ-58а- ввод Калинина, 23
	2038
	89
	89
	5
	10
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	-
	

	разветвление - вывод из Калинина 23
	2008
	273
	273
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	ввод Калинина, 23 - отвод на АИТП
	2038
	89
	89
	6
	12
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	подваль-ная
	-
	

	разветвление - АИТП ул. Кали-нина, д. 23
	2008
	89
	89
	0,5
	1,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	

	вывод из Калини-на 23 - УТ-58а
	2008
	273
	273
	9
	18,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	

	Итого в 
2038 году:
	- 
	-
	-
	35,5
	71,0
	-
	-
	-
	Итого в 2038 году:
	-
	-
	-
	115,0
	230,0
	-
	-
	-
	-
	61222,820




Продолжение таблицы 8.3
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Ка-меры
	

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красноармейская, 6 (срок реализации - 2038 год)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красноармейская, 6 (срок реализации - 2038 год)

	Кран шаровый УТ-60 - ввод в Красноармейская 6
	2012
	108
	108
	25,0
	50,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	УТ-60 - УТ-60а (П)
	2038
	108
	108
	45
	90
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	УТ-60а (П) с запорной и дренажной арматурой
	20463,964

	ввод в Красноармейская 6 - разветвление
	2008
	108
	108
	26
	52,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Под-вальная
	 УТ-60а (П) - ввод Красноармейская, 6
	2038
	89
	89
	6
	12
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	разветвление - 60а
	2008
	108
	108
	5
	10,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Под-вальная
	ввод Красноармейская, 6 - отвод на АИТП
	2038
	89
	89
	6
	12
	сталь
	Вспе-ненный полиэ-тилен
	Подваль-ная
	-
	

	60а - 60б
	2008
	76
	76
	40
	80,0
	Сталь
	Минера-льная вата
	Под-вальная
	

	60б - вывод из Красноармейская 6
	2008
	89
	89
	1
	2,0
	Сталь
	Мине-ральная вата
	Под-вальная
	

	вывод из Красно-армейская, 6 - ввод Советская, 1
	2013
	89
	89
	31
	62,0
	Сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	

	Итого в 
2038 году:
	- 
	-
	-
	128,0
	256,0
	-
	-
	-
	Итого в 2038 году:
	-
	-
	-
	57,0
	114,0
	-
	-
	-
	-
	20463,964

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Советская, 1 (срок реализации - 2038 год)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Советская, 1 (срок реализации - 2038 год)

	ввод в Советская 1 - разветвление
	2005
	89
	89
	0,5
	1,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	УТ-60а (П) - 60в (П)
	2038
	89
	89
	52
	104
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	18385,80

	разветвление - АИТП ул. Советская, д. 1
	2005
	89
	89
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	60в (П) - ввод Советская, 1
	2038
	57
	57
	9
	18
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	разветвление - вывод из Советская 1
	2005
	57
	57
	26
	52,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	ввод Советская , 1 - отвод на АИТП
	2038
	57
	57
	2
	4
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Подваль-ная
	-
	

	разветвление - вывод из Советская 1 ГВС
	2005
	38
	32
	28
	56,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	60в (П) - 60г (П)
	2038
	57
	57
	32
	64
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	вывод из Советская, 1 - 60г (П)
	2013
	57
	57
	3,5
	7
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	60г (П) - 60д (П) ГВС
	2038
	38
	32
	2
	4
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	-
	-

	вывод из Советская, 1 ГВС - 60д (П)
	2013
	38
	32
	3,5
	7
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	

	Итого в 
2038 году:
	- 
	-
	-
	62,5
	125
	-
	-
	-
	Итого в 2038 году:
	-
	-
	-
	97,0
	178,0
	-
	-
	-
	-
	18385,80




Продолжение таблицы 8.4
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Ка-меры
	

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленинградская, 3 (предполагаемый срок реализации - 2038)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленинградская, 3 (предполагаемый срок реализации - 2038)

	ввод в Ленинград-ская 3 – разветвле-ние
	2008
	89
	89
	3
	6,0
	Сталь
	Вспене-нный полиэтилен
	Под-вальная
	ввод Ленинградская,3 - АИТП
	2038
	57
	57
	8
	16
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Подваль-ная
	-
	39134,081

	разветвление - АИТП ул. Ленин-градская, д. 3
	2008
	89
	89
	0,5
	1,0
	Сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Под-вальная
	УТ-29м - УТ-29М (П)
	2038
	133
	133
	55
	110
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная каналь-ная
	УТ-29М (П) с за-порной и дренаж-ной ар-матурой
	

	разветвление - вывод из Ленин-градская 3
	2008
	76
	76
	34,5
	69,0
	Сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Под-вальная
	УТ-29М (П) – 
ВР-29н
	2038
	133
	133
	47
	94
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная каналь-ная
	-
	

	вывод из Ленин-градская 3 - ввод в Ленинградская 1
	2008
	76
	76
	15
	30,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	УТ-29М (П)  - ввод Ленинградская, 1
	2038
	76
	76
	17
	34
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная каналь-ная
	-
	

	Кран шаровый УТ-29м - ВР-29н
	2009
	133
	133
	100,0
	200,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	

	Итого в 
2038 году:
	-
	-
	-
	153,0
	306,0
	-
	-
	-
	 Итого в 
2038 году:
	-
	-
	-
	127,0
	156,0
	-
	-
	-
	-
	39134,081

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Горького, 32 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2038)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Горького, 32 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2038)

	ввод в Горького 32 - разветвление
	2008
	108
	108
	0,5
	1,0
	Сталь
	ППУ
	Под-вальная
	УТ-85а - УТ-85г(П)
	2038
	108
	108
	98
	196
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	УТ-85г(П) с запорной и дренажной арматурой
	48750,803

	разветвление - 85г
	2008
	108
	108
	5
	10,0
	Сталь
	ППУ
	Под-вальная
	УТ-85г(П) - ввод Горького, 32
	2038
	89
	89
	6
	12
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	-
	

	85г - вывод из Горького 32
	2008
	89
	89
	47
	94,0
	Сталь
	ППУ
	Под-вальная
	ввод Горького, 32 - АИТП
	2038
	89
	89
	20
	40
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Подваль-ная
	-
	

	вывод из Горького, 32 - ввод Гоголя, 26
	2016
	89
	89
	20
	40
	Сталь
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	УТ-85г(П) - ввод Гоголя, 26
	2038
	89
	89
	45
	90
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бесканальная
	-
	

	Кран шаровый УТ-85а - УТ-85б
	2009
	108
	108
	55,0
	110,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	

	УТ-85б - ввод в Горького 32
	2010
	108
	108
	22,0
	44,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	

	Итого в 
2038 году:
	
	
	
	149,5
	299
	
	
	
	Итого в 
2038 году:
	
	
	
	169,0
	338,0
	
	
	
	
	48750,803

	ВСЕГО в 
2038 году:
	-
	-
	-
	528,5
	1057
	-
	-
	-
	 ВСЕГО в 
2038 году:
	-
	-
	-
	565
	1130
	-
	-
	-
	-
	187957,468




Продолжение таблицы 8.4
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип про-клад-ки
	Ка-меры
	

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 38 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2039)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 38 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2039)

	ввод в Суворова 38 - разветвление
	2012
	219
	219
	1,0
	2,0
	Сталь
	ППУ
	Под-вальная
	ВР-86а - УТ-86д(П)
	2039
	219
	219
	70
	140
	сталь
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	УТ-86д(П) с за-пор-ной и дренажной арматурой
	64343,478

	разветвление - 86г
	2012
	219
	219
	11,0
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Под-вальная
	УТ-86д(П) - ввод Суворова, 38
	2039
	89
	89
	6
	12
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	86г - вывод из Суворова 38
	2012
	159
	159
	1,0
	2,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	ввод Суворова, 38 - разветвление (грани-ца балансовой принадлежности)
	2039
	89
	89
	10
	20
	сталь
	вспененный полиэтилен
	Под-вальная
	-
	

	ВР-86а - ввод в Суворова 38
	2009
	219
	219
	72,0
	144,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	УТ-86д(П) -УТ-86а
	2039
	159
	159
	60
	120
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	вывод из Суворова 38 – 
УТ-86а
	2011
	159
	159
	46
	92,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	

	ВСЕГО в 
2039 году:
	-
	-
	-
	131
	262
	-
	-
	-
	 ВСЕГО в 
2039 году:
	-
	-
	-
	146
	292
	-
	-
	-
	-
	64343,478

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 11 (срок реализации - 2040 год)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 11 (срок реализации - 2040 год)

	Кран шаровый УТ-63 - ввод в Калинина 11
	2010
	219
	219
	45
	90,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	УТ-63 - 63а (П)
	2040
	219
	219
	57
	114
	сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	-
	48807,666

	вывод из Калинина 11 - УТ-64
	2010
	159
	159
	29
	58,0
	Сталь
	ППУ
	Под-
земная каналь-ная
	63а (П) - УТ-64
	2040
	219
	219
	46
	92
	сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	-
	

	разветвление - вывод из Калинина 11
	2013
	219
	219
	9
	18
	Сталь
	-
	Под-вальная
	 

	ввод в Калинина 11 - разветвление
	2013
	219
	219
	3
	6
	Сталь
	-
	Под-вальная
	

	Итого в 
2040 году:
	-
	-
	-
	86,0
	172,0
	-
	-
	-
	 Итого в 
2040 году:
	-
	-
	-
	103,0
	206,0
	-
	-
	-
	-
	48807,666




Продолжение таблицы 8.4
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Ка-меры
	

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Маяковского, 17а (предполагаемый срок реализации - 2040)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Маяковского, 17а (предполагаемый срок реализации - 2040)

	ввод в Маяковского 17а - разветвление
	2010
	108
	108
	2,0
	4,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	ввод Маяковского, 17 а - АИТП
	2040
	76
	76
	5
	10
	сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Подваль-ная
	-
	22934,864

	разветвление - АИТП ул. Маяковского, д. 17а
	2010
	76
	76
	2,0
	4,0
	Сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Под-вальная
	УТ-29г - ввод Маяковского, 17б
	2040
	57
	57
	105
	210
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	разветвление - 29
	2010
	108
	108
	0,5
	1,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	Кран шаровый 
УТ-29г - ввод в Маяковского 17а
	2040
	76
	76
	11,0
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	29 - 29.1
	2010
	76
	76
	9,0
	18,0
	Сталь
	Вспене-нный полиэ-тилен
	Под-вальная
	 


	29.1 - вывод из Маяковского 17а
	2010
	75
	75
	4,0
	8,0
	ГПИ (75*6.8)
	ППУ
	Под-вальная
	

	вывод из Маяковского 17а - ввод в Маяковского 17б
	2011
	75
	75
	41
	82,0
	ГПИ (75*6.8)
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	

	Кран шаровый УТ-29г - ввод в Маяковского 17а
	2010
	108
	108
	11,0
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	

	Итого
 в 2040 году:
	
	
	
	69,5
	139,0
	
	
	
	Итого
 в 2040 году:
	
	
	
	121,0
	242,0
	
	
	
	
	22934,864

	ВСЕГО
 в 2040 году:
	-
	-
	-
	156
	311
	-
	-
	-
	ВСЕГО
 в 2040 году:
	-
	-
	-
	224
	448
	-
	-
	-
	-
	71742,530

	Вынос транзитной трассы вокруг детской спортивной площадки во дворах дома ул. Гастелло, 2 и ул. Калинина, 27 (предполагаемый срок реализации - 2041 год)
	Вынос транзитной трассы вокруг детской спортивной площадки во дворах дома ул. Гастелло, 2 и ул. Калинина, 27 
(предполагаемый срок реализации - 2041 год)

	вывод Калинина, 27а  - ВР-57в
	2011
	133
	133
	14
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	ВР-57е(П) - ввод Калинина, 29
	2041
	89
	89
	87
	174
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	17817,167

	ВР-57в - ввод в Калинина 29
	2011
	89
	89
	34
	68,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	ВР-57д(П)-ВР-57е(П)
	2041
	89
	89
	7
	14
	сталь
	ППУ
	Подзем-
ная бес-каналь-ная
	-
	

	ВСЕГО в 
2041 году:
	-
	-
	-
	48
	96
	-
	-
	-
	ВСЕГО в 
2041 году:
	-
	-
	-
	94
	188
	-
	-
	-
	-
	17817,167

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Чапаева, 23 (предполагаемый срок реализации - 2042 год)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Чапаева, 23 (предполагаемый срок реализации - 2042 год)

	ввод в Чапаева 23 - вывод из Чапаева 23
	2012
	133
	133
	16,5
	33,0
	Сталь
	ППУ
	Под-вальная
	7з(П) - УТ-7в
	2042
	133
	133
	90
	180
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	23620,140

	вывод из Чапаева 23 - УТ-7в
	2012
	133
	133
	9,0
	18,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная каналь-ная
	 

	Итого в 
2042 году:
	-
	-
	-
	25,5
	51,0
	-
	-
	-
	Итого в 
2042 году:
	-
	-
	-
	90
	180
	-
	-
	-
	-
	23620,140




Продолжение таблицы 8.4
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность 
(в двух-трубном исчислении),
м
	Протя-женность 
(в одно-трубном исчис-лении),
 м
	Материал трубо-прово-да
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность
 (в двух-трубном исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность (в однотрубном исчис-лении), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Ка-меры
	

	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 36 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2042)
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 36 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2042)

	ввод в Суворова 36 - разветвление
	2012
	133
	133
	2,5
	5,0
	Сталь
	ППУ
	Под-вальная
	УТ-86 - УТ-86г(П)
	2042
	133
	133
	83
	166
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	УТ-86г(П) с за-пор-ной и дренажной арма-турой
	38951,361

	разветвление - 86а
	2012
	108
	108
	5,0
	10,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	УТ-86г(П) - ввод Суворова, 36
	2042
	89
	89
	9
	18
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	86а - 86б
	2012
	133
	133
	7,0
	14,0
	Сталь
	ППУ
	Под-вальная
	ввод Суворова, 36 - АИТП
	2042
	89
	89
	20
	40
	сталь
	вспененный полиэтилен
	Подваль-ная
	-
	

	86б - вывод из Суворова 36
	2012
	76
	76
	0,5
	1,0
	Сталь
	-
	Под-вальная
	УТ-86г(П) - ввод Суворова, 34
	2042
	89
	89
	27
	54
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	ВР-86а - ввод в Суворова 36
	2009
	133
	133
	5,0
	10,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная бес-
каналь-ная
	
	

	вывод из Суворова 36 - ввод в Суворова 34
	2012
	76
	76
	36,0
	72,0
	Сталь
	ППУ
	Под-земная беска-нальная
	
	

	Итого 
в 2042 году:
	-
	-
	-
	56,0
	112,0
	-
	-
	-
	Итого 
в 2042 году:
	-
	-
	-
	139,0
	278,0
	-
	-
	-
	--
	38951,361

	ВСЕГО
в 2042 году:
	-
	-
	-
	81,5
	163,0
	-
	-
	-
	ВСЕГО
в 2042 году:
	-
	-
	-
	229,0
	458,0
	-
	-
	-
	--
	62571,501

	ВСЕГО:
	-
	-
	-
	1657,5
	3315,0
	-
	-
	-
	ВСЕГО:
	-
	-
	-
	2493,0
	4986,0
	-
	-
	-
	-
	792878,643




Схематичное отображение выноса тепловых трасс из подвалов жилых домов приведено на рисунках 8.1 – 8.23.
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	- новое строительство

	
	- демонтаж






Рисунок 8.1 – Перекладка участка от ВР-57в до ввода  ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки (предполагаемый срок реализации - 2029 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.2 – Вынос транзитных трасс из подвалов жилых жомов ул. Калинина, 41, 
ул. Калинина, 43 (предполагаемый  срок реализации - 2028 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть





Рисунок 8.3 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2032)

	
[image: ]

		
	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.4 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2034 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.5 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 
(предполагаемый срок реализации мероприятия - 2034)

	[image: ]

		
	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть







	Рисунок 8.6 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 (предполагаемый срок реализации - 2034 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть





Рисунок 8.7 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 27а 
(предполагаемый срок реализации - 2036 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.8 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома 
ул. Красноармейская, 5 (предполагаемый срок реализации - 2036 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть





Рисунок 8.9 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома 
ул. Привокзальная, 5 (предполагаемый срок реализации - 2036 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.10 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома 
ул. Калинина, 19 (предполагаемый срок реализации - 2037 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.11 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома 
ул. Калинина, 15 (предполагаемый срок реализации - 2037 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.12 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 24 
(в комплексе с выносом сетей Калинина, 19) 
(срок реализации - 2037 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть







Рисунок 8.13 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 23 
(планируемый срок реализации - 2038 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть







Рисунок 8.14 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома 
ул. Красноармейская, 6 (планируемый срок реализации - 2038 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть (отопление)

	
	- демонтаж транзитная сеть (ГВС)







Рисунок 8.15 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома 
ул. Советская, 1 (планируемый срок реализации - 2038 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть







Рисунок 8.16 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома 
ул. Ленинградская, 3 (планируемый срок реализации - 2038 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.17 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Горького, 32 
(планируемый срок реализации - 2038 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.18 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 38
(планируемый срок реализации - 2039 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.19 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 11
 (планируемый срок реализации - 2040 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.20 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Маяковского, 17а
 (планируемый срок реализации - 2040 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.21 – Вынос транзитной трассы вокруг детской спортивной площадки во дворах дома ул. Гастелло, 2 и ул. Калинина, 27 (предполагаемый срок реализации - 2041 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть







Рисунок 8.22 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Чапаева, 23 (предполагаемый срок реализации – 2042 год)
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	- новое строительство

	
	- демонтаж

	
	- демонтаж транзитная сеть






Рисунок 8.23 – Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 36 (предполагаемый срок реализации - 2042 год)

В таблице 8.5 приведены данные по выносу тепловых сетей с частных территорий индивидуальных жилых домов ул. Героя Богданова, ООО «Энергия» 
ул. Бумажников.
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1498 ООО «НПФ «Интегра» (приведено в Приложении 9 книга 5).
[bookmark: _Hlk230906808]Общие затраты на внедрение мероприятия составят 66530,061 тыс. рублей. Планируемый срок реализации – 2027 – 2029 годы. Источник финансирования мероприятий – бюджетное финансирование (плата Концендента).
Схематичное отображение выноса тепловых трасс приведено на рисунках 8.24 – 8.25.


[bookmark: _Hlk230906900]Таблица 8.5 – Данные по выносу тепловых сетей с частных территорий индивидуальных жилых домов ул. Героя Богданова, ООО «Энергия» (ул. Бумажников)
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство

	Наименование участка трассы
	Дата
 ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Диа-метр услов-ный подающего тр-да, мм
	Диа-метр условный обратного    тр-да, мм
	Протяжен-ность
 (в двух-трубном 
исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность
 (в одно-трубном исчис-лении) ,м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоляци-онный материал
	Тип прок-ладки
	Наименова-ние участка трассы
	Дата 
ввода в эксп-луа-тацию
	Диа-метр наружный подающего тр-да, мм
	Диа-метр наружный обратного    тр-да, мм
	Диаметр услов-ный подающего тр-да, мм
	Диа-метр услов-ный обратного    тр-да, мм
	Протя-жен-ность (в двух-трубном исчис-лении), м
	Протя-жен-ность (в одно-труб-ном исчис-лении) ,м
	Мате-риал трубо-прово-
да
	Теп-ло-изо-ляци-он-ный мате-риал
	Тип прокладки
	Ка-ме-ры
	При-меча-ние

	ВЫНОС  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ТЕРРИТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ УЛ. ГЕРОЯ БОГДАНОВА (2028 – 2029 гг.)

	ВР-12 - Кран шаровый 
ТК-14
	2009
	89
	89
	80
	80
	34,0
	68,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	ВР-12 - ВР-13 (П)
	2028 - 2029
	90
	90
	-
	-
	38
	76
	ГПИ (2*90*8,2)
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	-
	-

	Кран шаро-вый ТК-14 - ввод в Героя Богданова 14
	2009
	32
	32
	-
	-
	23,0
	46,0
	ГПИ (2*32*2.9)
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	ВР-13(П) - ТК-14
	2028 - 2029
	63
	63
	-
	-
	7
	14
	ГПИ (2*63*
5,8)
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	-
	-

	Кран шаро-вый ТК-14 - ввод в Героя Богданова 16
	2009
	32
	32
	-
	-
	25,0
	50,0
	ГПИ (2*32*2.9)
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	ВР-13(П) - ввод героя Богданова, 14
	2028 - 2029
	40
	40
	-
	-
	17
	34
	ГПИ (2*40*
3,7)
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	-

	ТК-14 – 
ТК-15
	2009
	89
	89
	80
	80
	52,0
	104,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	ВР-13(П) - ввод героя Богданова, 16
	2028 - 2029
	40
	40
	-
	-
	18
	36
	ГПИ (2*40*
3,7)
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	-

	ТК-15 – 
ТК-16
	2009
	89
	89
	80
	80
	11,0
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	ВР-13(П) - ВР-14(П)
	2028 - 2029
	90
	90
	-
	-
	64
	128
	ГПИ (2*90*
8,2)
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	-

	Кран шаро-вый ТК-16 - ввод в Героя Богданова 18
	2009
	32
	32
	-
	-
	27,0
	54,0
	ГПИ (2*32*2.9)
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	ВР-14(П) - ТК-15
	2028 - 2029
	40
	40
	-
	-
	18
	36
	ГПИ (2*40*
3,7)
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	-

	Кран шаро-вый ТК-16 - ввод в Героя Богданова 20
	2009
	32
	32
	-
	-
	24,0
	48,0
	ГПИ (2*32*2.9)
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	ВР-14(П) - ввод героя Богданова, 18
	2028 - 2029
	40
	40
	-
	-
	19
	38
	ГПИ (2*40*
3,7)
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	-

	Кран шаро-вый ТК-16 - ввод в Героя Богданова 22
	2009
	32
	32
	-
	-
	45,0
	90,0
	ГПИ (2*32*2.9)
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	ВР-14(П) - ввод героя Богданова, 20
	2028 - 2029
	40
	40
	-
	-
	21
	42
	ГПИ (2*40*
3,7)
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	-

	Кран шаро-вый ТК-16 - 16.1
	2011
	89
	89
	80
	80
	37
	74,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	ВР-14(П) - ВР-15(П)
	2028 - 2029
	63
	63
	-
	-
	38
	76
	ГПИ (2*63*
5,8)
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	-

	16.1 - ввод в Героя Богданова 19
	2011
	32
	32
	-
	-
	11
	22,0
	ГПИ (2*32*
2.9)
	ППУ
	Подземная беска-нальная
	ВР-15(П) - ввод Героя Богданова, 22
	2028 - 2029
	40
	40
	-
	-
	14
	28
	ГПИ (2*40*
3,7)
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	-

	
	ВР-15(П) - ввод Героя Богданова, 19
	2028 - 2029
	40
	40
	-
	-
	18
	36
	ГПИ (2*40*
3,7)
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	-

	Всего:
	-
	-
	-
	-
	-
	289
	578
	-
	-
	-
	Всего:
	-
	-
	-
	-
	-
	272
	544
	-
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблица 8.5
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство

	Наиме-нование участка трассы
	Дата
 ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диа-метр наружный обрат-ного    тр-да, мм
	Диа-метр услов-ный подаю-щего тр-да, мм
	Диа-метр условный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность
 (в двух-трубном 
исчис-лении) ,м
	Протя-жен-ность
 (в одно-трубном исчис-лении) ,м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изо-ляци-онный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Наименование участка трассы
	Дата 
ввода в эксп-луа-тацию
	Диа-метр наружный пода-ющего тр-да, мм
	Диа-метр наружный об-рат-ного    тр-да, мм
	Диаметр услов-ный подаю-щего тр-да, мм
	Диа-метр услов-ный обрат-ного    тр-да, мм
	Протя-жен-ность (в двух-трубном исчис-лении), м
	Протя-жен-ность (в одно-труб-ном исчис-лении) ,м
	Мате-риал трубо-прово-
да
	Теп-ло-изо-ляци-он-ный мате-риал
	Тип прокладки
	Камеры
	Примеча-ние

	ВЫНОС ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ТЕРРИТОРИИ ООО "ЭНЕРГИЯ" (УЛ. БУМАЖНИКОВ)

	

	УТ-1.3.4 (П) - УТ-1.3.5 (П)
	2028 - 2029
	40
	40
	-
	-
	140
	280
	ГПИ (2*40*3,7)
	ППУ
	Подзем-ная бесканальная
	УТ-1.3.4 (П) с запорной и дренажной арматурой, УТ-1.3.5 (П) с запорной и дренажной арматурой
	врезка в действующую сеть на участке УТ-1.3.2 - УТ-1.3.3




	[image: ]

		
	- новое строительство

	
	- демонтаж






Рисунок 8.24 – Вынос тепловых сетей с территории индивидуальных жилых домов ул. Героя Богданова 
 (предполагаемый срок реализации – 2027 – предпроектная проработка, реализация – 2028 – 2029 гг.)

[image: ]
	


Рисунок 8.25 – Вынос тепловых сетей с частной территории ООО «Энергия» ул. Бумажников
(предполагаемый срок реализации – 2027 – предпроектная проработка, реализация – 2028 – 2029 гг.) 
(прокладка нового трубопровода – зеленая штрих-пунктирная линия)


[bookmark: _Hlk230907172]В таблице 8.6 приведены данные по выносу тепловых сетей с территорий сторонних организаций:
 – с территории Рембазы в границах улиц Песочная-Дзержинского-Пушкина (планируемый срок реализации мероприятия – 2030 – 2032 гг.);
 – с территории детского сада № 5 ул. Маяковского, 19 (планируемый срок реализации мероприятия – 2036 год);
 – с территории Приозерского молочного завода (планируемый срок реализации мероприятия – 2036 год);
 – из зоны благоустройства около лечебно-хирургического комплекса ЦРБ (планируемый срок реализации мероприятия – 2038 год);
 – с территории прокуратуры (планируемый срок реализации мероприятия – 2042 год).
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 ООО «НПФ «Интегра» (приложение 9 книга 5).

Источник финансирования мероприятия по выносу тепловых сетей с территории Рембазы в границах улиц Песочная-Дзержинского-Пушкина – бюджетное финансирование (плата Концендента), мероприятий с реализацией за период 2036 – 2042 гг. – будет определен при последующей актуализации Схемы теплоснабжения.


[bookmark: _Hlk230907387]Таблица 8.6 – Данные по выносу тепловых сетей с территории сторонних организаций (с территорий Рембазы, детского сада № 5, Приозерского молочного завода, зоны благоустройства около лечебно-хирургического комплекса ЦРБ, территории прокуратуры)
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наимено-вание участка трассы
	Дата
 ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность (в двухтрубном исчисле-нии), м
	Протяженность (в однотруб-ном ис-числе-
нии), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоляци-онный материал
	Тип прок-ладки
	Наимено-вание участка трассы
	Дата
 ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наруж-ный подаю-щего тр-да, мм
	Диа-метр наруж-ный обрат-ного    тр-да, мм
	Протя-женность (в двух-трубном исчисле-нии), м
	Протя-женность 
(в одно-труб-
ном ис-числе-нии), м
	Мате-
риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Камеры
	

	Вынос тепловой сети с территории Рембазы в границах улиц Песочная - Дзержинского - Пушкина (планируемый срок реализации мероприятия - 2032)

	демонтаж сетей
	строительство новых сетей

	УТ-76 - УТ-76в
	2010
	325
	325
	72,0
	144,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканаль-ная
	УТ-76 - УТ-76 г(П)
	2032
	426
	426
	105
	210
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	 УТ-76 г(П) с запорной и дренаж-ной арма-турой
	161207,456

	УТ-76в - Кран шаровый УТ-75
	2010
	325
	325
	139,0
	278,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканаль-ная
	УТ-76г(П) - УТ-75
	2032
	426
	426
	120
	240
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	-
	

	
	УТ-76г(П) – 
УТ-76г
	2032
	57
	57
	63
	126
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная беска-нальная
	-
	

	Итого в 2032 году:
	-
	-
	-
	211,0
	422,0
	-
	-
	-
	Итого в 2032 году:
	-
	-
	-
	288
	576
	-
	-
	-
	-
	161207,456

	Вынос тепловой сети с территории детского сада № 5 ул. Маяковского, 19 (планируемый срок реализации мероприятия - 2036)

	демонтаж сетей
	строительство новых сетей

	УТ-29б - УТ-29в
	2006
	273
	273
	44
	88,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	УТ-29б (П) – 
УТ-29г (П)
	2036
	273
	273
	190
	380
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	УТ-29б (П)  с запорной и дренаж-ной арма-турой, УТ-29г(П)  с запорной и дренажной арматурой
	198642,461

	УТ-29в - УТ-29г
	2006
	273
	273
	85
	170,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	УТ-29г(П) – УТ-29г
	2036
	133
	133
	42
	84
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	-
	

	Кран шаровый УТ-29г - 29г
	2006
	273
	273
	215
	430,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	УТ-26б(П) – УТ-29в
	2036
	159
	159
	58
	116
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	-
	

	УТ-29б(П) - УТ-29б
	2006,00
	273
	273
	12
	24,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	

	кран шаровый УТ-29г - УТ-29г(П)
	2010,00
	133
	133
	40
	80,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	

	Вынос тепловой сети с территории Приозерского молочного завода  (планируемый срок реализации мероприятия - 2036)

	демонтаж сетей
	строительство новых сетей

	29г - 29д
	2006
	273
	273
	43
	86,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканаль-ная
	УТ-29г(П) – 
УТ-29к (П)
	2036
	219
	219
	165
	330
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	УТ-29к (П) с запорной и дренаж-ной арма-турой
	206129,463

	29д - 29е
	2019
	273
	273
	25
	50
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканаль-ная
	УТ-29к(П) – 
УТ-29ж
	2036
	219
	219
	260
	520
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	29е - Перемычка УТ-29ж
	2019
	219
	219
	56
	112
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканаль-ная
	

	 Итого в 
2036 году:
	-
	-
	-
	520,0
	1040,0
	-
	-
	-
	Итого в 2036 году:
	-
	- 
	715
	1430
	-
	-
	-
	-
	404771,924




Продолжение таблица 8.6
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наимено-вание участка трассы
	Дата
 ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность (в двухтруб-ном исчис-лении), м
	Протяженность (в однотруб-ном ис-числе-
нии), м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоляци-онный материал
	Тип прок-ладки
	Наимено-вание участка трассы
	Дата
 ввода в эксплуа-тацию
	Диаметр наруж-ный подаю-щего тр-да, мм
	Диа-метр наруж-ный обрат-ного    тр-да, мм
	Протя-женность (в двух-трубном исчисле-нии), м
	Протя-женность 
(в одно-труб-
ном ис-числе-нии), м
	Мате-
риал трубо-провода
	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал
	Тип прок-ладки
	Камеры
	

	Вынос тепловой сети из зоны благоустройства около лечебно-хирургического комплекса ЦРБ  (планируемый срок реализации мероприятия - 2038)

	демонтаж сетей
	строительство новых сетей

	УТ-11 - УТ-12 
	2008
	377
	377
	64,00
	128,00
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	УТ-11 – 
УТ-12а(П)
	2038
	377
	377
	87
	174
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	УТ-12а(П) с запорной и дренаж-ной арма-турой
	113631,828

	УТ-12 - УТ-49 
	2008
	377
	377
	33
	66,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	УТ-12а(П) - ввод в главный корпус ЦРБ
	2038
	89
	89
	22
	44
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	-
	

	Кран шаровый УТ-49 - ввод в Гинекологическое отделение ЦРБ 
	2009
	57
	57
	23,0
	46,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	УТ-12а(П) - УТ-49а(П)
	2038
	377
	377
	58
	116
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	УТ-49а(П)  с запорной и дренаж-ной арма-турой
	

	Кран шаровый УТ-12 - ввод главный корпус ЦРБ
	2015
	89
	89
	41
	82,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	УТ-49а(П) - ввод в Гинекологическое отделение ЦРБ
	2038
	57
	57
	20
	40
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная ка-нальная
	-
	

	Итого в 
2038 году:
	-
	-
	-
	161,0
	322,0
	-
	-
	-
	Итого в 2038 году:
	-
	-
	-
	187
	374
	-
	-
	-
	-
	113631,828

	Вынос тепловой сети с территории Прокуратуры (планируемый срок реализации мероприятия - 2042)

	демонтаж сетей
	строительство новых сетей

	40в - Перемычка УТ-40в
	2013
	89
	89
	66
	132,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	УТ-40д(П) - УТ40г(П)
	2042
	108
	108
	115
	230
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	УТ-40д(П) с запорной и дренажной арматурой, УТ-40г(П) с запорной и дренажной арматурой
	59232,604

	Кран шаровый УТ-40б - 40в
	2013
	108
	108
	23
	46,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканаль-ная
	УТ-40д(П) - УТ-40б
	2042
	57
	57
	25
	50
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	УТ-40г(П) - УТ-40б
	2013
	108
	108
	60
	120,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканаль-ная
	УТ-40д(П) - УТ-40в
	2042
	57
	57
	65
	130
	сталь
	ППУ
	Подзем-ная бес-каналь-ная
	-
	

	Итого 
в 2042 году:
	-
	-
	-
	149,0
	298,0
	-
	-
	-
	Итого в 2042 году:
	-
	-
	-
	205
	410
	-
	-
	-
	-
	59232,604

	ВСЕГО
	-
	-
	-
	1041,0
	2082,0
	-
	-
	-
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	1395,0
	2790,0
	-
	-
	-
	-
	738843,812




Схематичное отображение выноса тепловых сетей с  приведено на рисунках 8.26 – 8.30.
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Рисунок 8.26 – Вынос тепловой сети с территории Рембазы
 в границах улиц Песочная - Дзержинского – Пушкина
(планируемый срок реализации мероприятия - 2032)
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Рисунок 8.27 – Вынос тепловой сети с территории детского сада № 5 
ул. Маяковского, 19 (планируемый срок реализации мероприятия - 2036)
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Рисунок 8.28 – Вынос тепловой сети с территории Приозерского молочного завода
(планируемый срок реализации мероприятия - 2036)


	[image: ]

		
	- новое строительство

	
	- демонтаж






Рисунок 8.29 – Вынос тепловой сети из зоны благоустройства около лечебно-хирургического комплекса ЦРБ
(планируемый срок реализации мероприятия - 2038)
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Рисунок 8.30 – Вынос тепловой сети с территории прокуратуры
(планируемый срок реализации мероприятия - 2042)


[bookmark: _Hlk230907484]В таблице 8.7 приведены данные по обустройству каналов для прохода трассы под дорогой с заменой участков трубопроводов:
 – обустройство канала 20 м для прохода под дорогой с реконструкцией в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети от УТ-59 до УТ-60 (под федеральной трассой) Dн 219 мм L = 99 м в двухтр. исчислении (планируемый срок реализации мероприятия – 2027  год);
– обустройство канала длиной 11 м для прохода трассы под дорогой (ширина канала должна быть рассчитана на расположение в нем 4-х трубопроводов) с реконструкцией в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети от 
УТ-29г Dн 273 мм L = 11 м в двухтр. исчислении, Dн 133 мм L = 11 м в двухтр. исчислении (планируемый срок реализации мероприятия – 2036 год).
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 ООО «НПФ «Интегра» (приведены в Приложении 9 книги 5).
Источник финансирования мероприятий, реализуемых до 2035 года – бюджетное финансирование (плата Концендента), мероприятий с реализацией за период 2036 – 2042 гг. – будет определен при последующей актуализации Схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Hlk230907682]В таблице 8.8 приведены данные по реконструкции тепловых сетей котельных № 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов для обеспечения гидравлического режима тепловой сети, выполнения п. 8.7 СП 124.13330.2012 Тепловые сети и повышения надежности системы теплоснабжения в целом.
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (приведены в Приложении 9 книги 5).
Источник финансирования мероприятий, реализуемых до 2035 года – бюджетное финансирование (плата Концендента), амортизация, мероприятий с реализацией за период 2036 – 2042 гг. – будет определен при последующей актуализации Схемы теплоснабжения.


В таблице 8.9 приведены данные по реконструкции участка тепловой сети котельной ул. Заозерная с изменением диаметра трубопроводов для выполнения п. 8.7 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Реализация мероприятия – в 2036 г.

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 ООО «НПФ «Интегра» (приведены в Приложении 9 книги 5).
Источник финансирования мероприятия – будет определен при последующей актуализации Схемы теплоснабжения.


[bookmark: _Hlk230907557]Таблица 8.7 – Данные по мероприятиям по обустройству каналов для прохода трассы под дорогой с заменой участков трубопроводов
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубо-провода
	Тепло-изоляци-онный мате-риал
	Тип прокладки
	Примечание
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Котельные № 1, 2
	

	замена в 2027 году 
	

	На участке от УТ-59 до УТ-60 (под федеральной трассой)
	

	Участок 20 м  под федеральной трассой между камерами УТ-59, УТ-60
	2027
	219
	219
	99
	198
	сталь
	ППУ
	подземная канальная
	обустройство канала длиной 20 м, 
	50665,200

	замена в  2036 году 
	

	На участке от УТ-29г - пересечение с ул. Маяковского
	

	Участок 12 м  от УТ-29г - пересечение с ул. Маяковского
	2036
	273
	273
	11
	22
	сталь
	ППУ
	подземная канальная
	обустройство канала длиной 11 м, ширина канала для расположения 
4-х трубопро-водов, 
	9382,445

	
	2036
	133
	133
	11
	22
	сталь
	ППУ
	подземная канальная
	
	

	Всего:
	-
	-
	-
	224
	448
	-
	-
	-
	-
	60047,647





[bookmark: _Hlk230907635]Таблица 8.8 – Данные по реконструкции тепловых сетей котельных № 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов для обеспечения гидравлического режима тепловой сети и повышения надежности системы теплоснабжения в целом
	Наименование участка трассы
	Дата
 ввода в 
эксплуа-
тацию
	до модернизации
	после модернизации
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	
	
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность (в двухтрубном исчисле-нии), м
	Протяже-нность (в одно-трубном исчисле-нии) ,м
	Материал трубо-провода
	Тепло-изоляци-
онный материал
	Тип прокладки
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-
женность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протя-женность
 (в одно-трубном исчисле-
нии) ,м
	Материал 
трубо-провода
	Тепло-изоляци-онный материал
	Тип прок-ладки
	

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2028 год)

	УТ-43а – 
ввод ул. Привокзальная, д. 11 ГВС
	1960
	25
	25
	14,00
	28,00
	Сталь
	-
	Подземная канальная
	38
	32
	14,00
	28,00
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	2653,620

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра для улучшения гидравлического режима (2029 год)

	Кран шаровый УТ-1 - 104в 
	1989
	219
	219
	56,00
	112,00
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	273
	273
	56
	112
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	29189,783

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2034 год)

	Кран шаровый ВР-154.1-ввод ул. Инженерная, 24
	1989
	32
	32
	3,0
	6,0
	Сталь
	-
	Надземная
	38
	38
	3,0
	6,0
	Сталь
	-
	Надземная
	454,906

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2037 год)

	Кран шаровый УТ-117а - ввод ул. Ленина, д. 11
	2007
	32
	32
	4,00
	8,00
	Пропилен
	-
	Подземная канальная
	40
	40
	4,00
	8,00
	ГПИ (2*40*3,7)
	-
	Подземная канальная
	758,177

	перекладка части участка для улучшения гидравлического режима в связи с  выносом  транзитных сетей из подвалов ж.д. ул. Калинина,  41, ул. Калинина, 43 (2037 год)

	Кран шаровый УТ-3г(П) - УТ-3б
	2007
	159
	159
	50
	100
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	133
	133
	50
	100
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	14215,8

	перекладка участка для улучшения гидравлического режима в связи с  выносом транзитных сетей из подвалов ж.д. ул. Калинина,  41, ул. Калинина, 44 (2037 год)

	УТ-3б - ввод в Калинина 43
	2007
	159
	159
	23
	46,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	89
	89
	23
	46,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	4359,520

	Итого 2037 год
	-
	-
	-
	77,00
	154,00
	-
	-
	-
	-
	-
	77,00
	154,00
	-
	-
	-
	19243,497

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2038 год)

	Кран шаровый УТ-132а - ввод  ул. Гагарина, д.11 ГВС
	2008
	20
	20
	3,00
	6,00
	Пропилен
	-
	Подземная бесканальная
	40
	32
	3,00
	6,00
	ГПИ (40*3,7; 32*2,9)
	-
	Подземная бесканальная
	568,633

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2038 год)

	Кран шаровый УТ-132б - ввод  ул. Гагарина, д.13
	2008
	25
	25
	2,00
	4,00
	Пропилен
	-
	Подземная бесканальная
	40
	40
	2,00
	4,00
	ГПИ (2*40*3,7)
	-
	Подземная бесканальная
	379,089

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2038 год)

	Кран шаровый УТ-132в - ввод  ул. Гагарина, д.15
	2008
	25
	25
	3,00
	6,00
	Пропилен
	-
	Подземная бесканальная
	40
	40
	3
	6
	ГПИ (2*40*3,7)
	-
	Подземная бесканальная
	568,633




Продолжение таблицы 8.8
	Наименование участка трассы
	Дата
 ввода в 
эксплуа-
тацию
	до модернизации
	после модернизации
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	
	
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность (в двухтрубном исчисле-нии), м
	Протяже-нность (в одно-трубном исчисле-нии) ,м
	Материал трубо-провода
	Тепло-изоляци-
онный материал
	Тип прокладки
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-
женность (в двухтрубном исчислении),
м
	Протя-женность
 (в одно-трубном исчисле-
нии) ,м
	Материал 
трубо-провода
	Тепло-изоляци-онный материал
	Тип прок-ладки
	

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2038 год)

	Кран шаровый УТ-132в - ввод  ул. Гагарина, д.15 ГВС
	2008
	25
	16
	3,00
	6,00
	Пропилен
	-
	Подземная бесканальная
	40
	32
	3
	6
	ГПИ (40*3,7; 32*2,9)
	-
	Подземная бесканальная
	568,633

	Итого 2038 год:
	-
	-
	-
	11,00
	22,00
	-
	-
	-
	-
	-
	11,00
	22,00
	-
	-
	-
	

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2040 год)

	Кран шаровый УТ-67а - ввод в Исполкомовская 6 (гараж)
	2010
	25
	25
	10,00
	20,00
	Пропилен
	-
	Подземная канальная
	40
	40
	10,00
	20,00
	ГПИ (2*40*3,7)
	-
	Подземная канальная
	1895,443

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2041 год)

	Кран шаровый ГВС УТ-63б - ввод ул. Советская, д. 3 ГВС
	2011
	20
	20
	2,00
	4,00
	Пропилен
	-
	Подземная канальная
	40
	32
	2,00
	4,00
	ГПИ (40*3,7; 32*2,9)
	-
	Подземная канальная
	379,089

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2042 год)

	ввод в Комсо-мольская 13 - ввод ГВС ул. Комсо-мольская, д. 13
	2012
	32
	25
	2,00
	4,00
	Пропилен
	вспененный полиэтилен
	Надземная
	40
	32
	2,00
	4,00
	ГПИ (40*3,7; 32*2,9)
	вспененный полиэтилен
	Надземная
	379,089

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2042 год)

	Кран шаровый УТ-35б – ввод 
ул. Кирова, д. 14
	2012
	32
	25
	2,00
	4,00
	Пропилен
	-
	Подземная канальная
	40
	40
	2,00
	4,00
	ГПИ (2*40*3,7)
	-
	Подземная канальная
	379,089

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2042 год)

	Кран шаровый ГВС УТ-35б - ввод ул. Кирова, д. 14 ГВС
	2012
	25
	20
	2,0
	4,0
	Пропилен
	-
	Подземная канальная
	40
	32
	2,00
	4,00
	ГПИ (40*3,7; 32*2,9)
	ГПИ
	Подземная канальная
	379,089

	УТ-35а - ввод ул. Кирова, д. 12 ГВС
	2012
	25
	25
	1,0
	2,0
	Сталь
	вспененный полиэтилен
	Надземная
	38
	32
	1,00
	2,00
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	189,544

	Итого 2042 год:
	-
	-
	-
	7,0
	14,0
	-
	-
	-
	-
	-
	7,0
	14,0
	-
	-
	-
	1326,811

	ВСЕГО
2028 – 2042 гг.:
	-
	-
	-
	180,0
	360,0
	-
	-
	-
	-
	-
	180,0
	360,0
	-
	-
	-
	57228,137



Таблица 8.9 – Данные по реконструкции тепловых сетей котельной ул. Заозерная с изменением диаметра трубопроводов для обеспечения гидравлического режима тепловой сети и повышения надежности системы теплоснабжения
	Наименование участка трассы
	Дата
 ввода в 
эксплуа-
тацию
	до модернизации
	после модернизации
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	
	
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность (в двухтрубном исчисле-нии), м
	Протяже-нность (в однотруб-ном исчис-лении) ,м
	Материал трубо-провода
	Тепло-изоляци-
онный материал
	Тип прокладки
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-
женность (в двухтрубном исчисле-
нии) ,м
	Протя-женность
 (в одно-трубном исчисле-
нии) ,м
	Материал 
трубо-провода
	Тепло-изоляци-онный материал
	Тип прок-ладки
	

	замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2036 год)

	ВР-2 – УТ-2
	2005
	32
	25
	2,0
	4,0
	сталь
	ППУ
	Подземная бесканаль-ная
	38
	38
	2,0
	4,0
	сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	379,089




[bookmark: _Hlk230907832]В таблице 8.10 приведены данные по строительству соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения:
– строительство перемычки от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом по ул. Маяковского, 3 с целью повышения надежности теплоснабжения);
– перекладка перемычки между жилыми домами ул. Ленина, 24 и ул. Калинина, 19 с изменением точек подключения на УТ-22а(П) – УТ-58;
– строительство перемычки УТ-40д(П)-УТ-68г для повышения надежности при аварийных ситуациях Dн 108 мм L = 300 м в двухтрубном исчислении;
– строительство перемычки УТ-63-УТ-28 для повышения надежности при аварийных ситуациях Dн 219 мм L = 330 м в двухтрубном исчислении.
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 ООО «НПФ «Интегра» (приведены в Приложении 9 книги 5).
Реализация мероприятий запланирована на 2036 – 2042 гг., источник финансирования мероприятий – будет определен при последующей актуализации Схемы теплоснабжения.


[bookmark: _Hlk230907981]Таблица 8.10 – Данные по строительству соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения
	демонтаж существующих сетей
	новое строительство
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	Наиме-
нование
 участка 
трассы
	Дата
ввода
 в эксп-луатацию
	Диа-
метр наруж-
ный по-дающего тр-да, мм
	Диа-
метр наруж-ный обрат-ного    тр-да, мм
	Диа-
метр 
услов-
ный 
подаю
щего
 тр-да, мм
	Диа-
метр услов-
ный обрат-
ного 
тр-да, мм
	Протя-жен-ность (в двух-трубном исчисле-нии) ,м
	Протя-
жен-
ность (в однотруб-ном ис-числе-
нии) ,м
	Мате-риал трубо-провода
	Тепло-изоля-ционный материал
	Тип прок-ладки
	Наиме-нование участка трассы
	Дата
ввода
 в эксп-луатацию
	Диаметр наруж-ный подаю-щего тр-да, мм
	Диа-
метр наруж-ный обрат-ного тр-дам
	Диа-
Метр
 услов-
ный 
подаю-
щего 
тр-да, 
мм
	Диа-
метр услов-ный обрат-ного    тр-да, мм
	Протяжен
ность (в двухтруб-
ном исчис-лении) ,м
	Протя-
жен-
ность (в одно-трубном исчис-лении) ,м
	Мате-
риал 
трубо-
провода
	Тепло-изоля-ционный материал
	Тип
прок-
ладки
	

	Строительство перемычки от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом ул Маяковского, 3 (предполагаемый срок реализации мероприятия  - 2036)

	
	УТ-29з –
 ул Маяков-ского, 3 (перемычка)
	2036
	219
	219
	200
	200
	75
	150
	сталь
	ППУ
	Под-
земная беска-
нальная
	99510,775

	29ж - 29з
	2019
	89
	89
	80
	80
	51
	102
	сталь
	-
	Надзем-
ная
	29ж – 
УТ-29з
	2036
	219
	219
	200
	200
	135
	270
	сталь
	ППУ
	Надзем-
ная
	

	29з - Перемычка УТ-29з
	2019
	89
	89
	80
	80
	84
	168
	сталь
	-
	Подзем-
ная беска-нальная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО в 2036 году:
	-
	-
	-
	-
	135
	270
	-
	-
	-
	ИТОГО в 2036 году:
	 
	 
	 
	 
	210
	420
	-
	-
	-
	99510,775

	Перекладка перемычки между Ленина, 24 и Калинина, 19 с изменением точек подключения на УТ-22а (П) - УТ-58 (предполагаемый срок реализации мероприятия  - 2037)

	вывод из Ленина 24 - ввод в Кали-
нина 19 (перемычка)
	2015
	273
	273
	250
	250
	114
	228
	сталь
	ППУ
	Подзем-
ная бес-канальная
	УТ-22а (П) - УТ-58 (пере-мычка)
	2037
	273
	273
	250
	250
	165
	330
	сталь
	ППУ
	Под-
земная беска-нальная
	93824,445

	ИТОГО в 2037 году:
	-
	-
	 -
	-
	114
	228
	-
	-
	-
	ИТОГО в 2037 году:
	-
	-
	-
	-
	165
	330
	-
	-
	-
	93824,445

	Строительство перемычки от УТ-40д (П)  - УТ-68г (предполагаемый срок реализации мероприятия  - 2042) - для повышения надежности при аварийных ситуациях

	
	УТ-40д(П) - УТ-68г
	2042
	108
	108
	100
	100
	300
	600
	сталь
	ППУ
	Подзем-
ная бес-канальная
	85295,0

	Строительство перемычки от УТ-63  - УТ-28 (предполагаемый срок реализации мероприятия  - 2042) - для повышения надежности при аварийных ситуациях

	
	УТ-63-УТ-28
	2042
	219
	219
	200
	200
	330
	660
	сталь
	ППУ
	Подзе-
мная бес-канальная
	156374,075

	ИТОГО в 2042 году:
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	ИТОГО в 2042 году:
	-
	- 
	-
	-
	630
	1260
	-
	 
	-
	241669,075




Схематичное отображение строительства соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности системы теплоснабжения приведено на рисунках 8.31 – 8.34.

	[image: ]

		
	- новое строительство

	
	- демонтаж






Рисунок 8.31 – Строительство соединительного трубопровода (перемычки) от 
(планируемый срок реализации мероприятия - 2042) от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом ул Маяковского, 3 (предполагаемый срок реализации мероприятия – 2036)


	

	[image: ]

		
	- новое строительство

	
	- демонтаж






Рисунок 8.32 – Перекладка соединительного трубопровода (перемычки)
 между Ленина, 24 и Калинина, 19 с изменением точек подключения 
на УТ-22а (П) - УТ-58 (предполагаемый срок реализации мероприятия – 2037)


[image: ]
Рисунок 8.33 – Строительство соединительного трубопровода (перемычки)
от УТ-40д (П) - УТ-68г для повышения надежности при аварийных ситуациях
(предполагаемый срок реализации мероприятия – 2042)
[image: ]
Рисунок 8.34 – Строительство соединительного трубопровода (перемычки) 
от УТ-63 - УТ-28 для повышения надежности при аварийных ситуациях
 (предполагаемый срок реализации мероприятия – 2042)
В таблице 8.11 приведены данные по переносу тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест". Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 
ООО «НПФ «Интегра» (приведено в приложении 9 книги 5).
[bookmark: _Hlk230908166]Общие затраты на внедрение мероприятия составят 223662,313 тыс. рублей. Планируемый срок реализации – 2027 – 2028  гг. Источник финансирования мероприятий – бюджетное финансирование (плата Концендента).
[bookmark: _Hlk230908111]
Таблица 8.11 – Данные по переносу тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории ОАО "Лесплитинвест" 
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопро-вода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки

	Перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории ОАО "Лесплитинвест" 
(предпроектная проработка – 2027 год, строительство – 2028 год)

	демонтаж существующих сетей

	Котельная 1 - 1.1
	2008
	159
	159
	15
	30,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная

	1.1 - 1.2
	2008
	159
	159
	93
	186,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная

	1.2 - 1.3
	2008
	159
	159
	350
	700,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная

	1.3 - УТ-150
	2008
	159
	159
	91
	182,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	549,0
	1098,0
	 
	 
	 

	новое строительство

	Котельная 1 - 1.1
	2028
	159
	159
	20,0
	40,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная

	1.1 - УТ-150
	2028
	159
	159
	570,0
	1140,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная

	 
	 
	 
	 
	590,0
	1180,0
	 
	 
	 



Схематичное отображение трассировки трубопроводов при переносе сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест" рисунке 8.35.


[image: ]

	
	- новое строительство

	
	- демонтаж



Рисунок 8.35 – Перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории ОАО "Лесплитинвест" (предполагаемый срок реализации – 2028 год)

[bookmark: _Hlk230908296]В 2026 году проведено предпроектное обследования системы теплоснабжения города Приозерска, капитальные затраты – 9990,644 тыс. руб., источник финансирования мероприятия – бюджетное финансирование (плата Концендента).
На балансе Приозерского городского поселения находится оборудование автоматизированных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии 13 многоквартирных жилых домов по следующим адресам: ул. Калинина д. 26, 
ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д. 30, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72. Перечень оборудования приведен в таблице 2.17. Данное оборудование в целях его надлежащего содержания и эксплуатации будет передано ООО «Энерго-Ресурс» на основании концессионного соглашения.
В связи с некорректной работой оборудования в 2027 – 2028 гг. планируется реализация концессионного мероприятия по реконструкции АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узлов ввода в работоспособное состояние, а также ежегодным эксплуатационным обслуживанием персоналом ООО «Энерго-Ресурс». 
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением ООО «Дивайс Инжиниринг» (приложение 10 книги 5), объем капитальных вложений в текущих ценах (в текущих ценах, стоимость проиндексирована) (без НДС) составит 13096,073 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятия по реконструкции АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узлов ввода в работоспособное состояние, а также ежегодным эксплуатационным обслуживанием персоналом ООО «Энерго-Ресурс» – бюджетное финансирование (плата Концендента). 
Срок реализации мероприятия: предпроектная проработка – 2027 год, реализация – 2027 – 2028 годы.
Капитальные затраты на ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2026 по 2035 гг.) составят 10201,276 тыс. руб. (определены по проектам-аналогам).

[bookmark: _Toc199426534][bookmark: _Toc200445985]8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Сведения по реконструкции тепловых сетей котельных № 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов для подключения перспективной тепловой нагрузки в границах улиц Суворова-Песочная-Чапаева и жилого дома на пересечении ул. Гоголя и Красноармейской приведены в таблице 8.12.
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 ООО «НПФ «Интегра» (приложение 9 книги 5).
Реализация мероприятий запланирована на 2032 г., источник финансирования мероприятий – плата за подключение.


[bookmark: _Hlk230906261]Таблица 8.12 – Сведения по реконструкции тепловых сетей котельных № 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов для подключения перспективной тепловой нагрузки в границах улиц Суворова-Песочная-Чапаева и жилого дома на пересечении ул. Гоголя и Красноармейской
	Наименование участка трассы
	Дата
 ввода в 
эксплуа-
тацию
	до модернизации
	после модернизации
	Капи-тальные затраты без учета НДС, тыс. рублей

	
	
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-женность (в двухтрубном исчисле-нии), м
	Протяже-нность (в одно-трубном исчисле-нии) ,м
	Материал трубо-провода
	Тепло-изоляци-
онный материал
	Тип прокладки
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протя-
женность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протя-женность
 (в одно-трубном исчисле-
нии) ,м
	Материал 
трубо-провода
	Тепло-изоляци-онный материал
	Тип прокладки
	

	замена с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, и жилого дома на пересечении  ул. Гоголя, ул. Красноармейская 
(предпроектная проработка – 2030 год, строительство 2031 – 2032 год)

	УТ-77 - УТ-76
	2007
	325
	325
	31,5
	63,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	426
	426
	31,5
	63,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	20897,262

	замена с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, замена задвижек в УТ-85в с Dy 200 на Dу 250
(предпроектная проработка – 2030 год, строительство 2031 – 2032 год)

	Кран шаровый УТ-85в - УТ-86в
	2008
	219
	219
	79
	158,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	273
	273
	79
	158,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	44922,007

	Всего в 
2032 году:
	 
	 
	 
	110,50
	221,00
	 
	 
	 
	 
	 
	110,50
	221,00
	 
	 
	 
	65819,269



[bookmark: _Toc199426535][bookmark: _Toc200445986]8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для повышения надежности системы централизованного теплоснабжения 
Приозерского городского поселения необходимо производить поэтапную замену участков тепловых сетей со сроком эксплуатации, превышающим нормативный в соответствии с п. 17.6 СП 124.13330.2012 Тепловые сети (30 лет).
[bookmark: _Hlk230908916]Схемой теплоснабжения предусматривается замена (капитальный ремонт) участков тепловых сетей котельных № 1, № 2, № 4 (ул. Сосновая, 1), № 5 (ул. Заозерная, 15), № 6 (ул. Цветкова, 43), подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, на период с 2026 по 2042 гг. (по мере износа). 
Перечень участков представлен в таблицах 8.13 – 8.17.
Суммарные затраты на замену (капитальный ремонт) в связи с высоким физическим износом составят 6198075,059 тыс. рублей, в том числе:
 - на капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 – 6010388,260 тыс. рублей (за период 2025 – 2035 гг. – 1049017,949 тыс. рублей, за период 2036 – 2042 гг. – 4 961 370,311 тыс. рублей);
 - на капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных № 4
 (ул. Сосновая, 1), № 5 (ул. Заозерная, 15), № 6 (ул. Цветкова, 43) – 187 686,799 тыс. рублей (за период 2025 – 2035 гг. – 1743,808 тыс. рублей, за период 2036 – 2042 гг. – 185 942,991 тыс. рублей). 
Реализация мероприятий запланирована на период 2026 – 2035 гг., источник финансирования мероприятий – бюджетное финансирование (плата Концендента), амортизация, государственные средства региональной бюджетной программы Ленинградской области (подпрограмма «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»).
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческими предложениями № 1541, № 1568 ООО «НПФ «Интегра» (Приложение 9 книга 5).
[bookmark: _Hlk230909118]Установлено неудовлетворительное состояние тепловых камер на тепловых сетях всех источников тепловой энергии, в связи с чем рекомендуется их капитальный ремонт.
В таблице 8.18 приведены затраты на капитальный ремонт тепловых камер на тепловых сетях всех источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс». 
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1544 ООО «НПФ «Интегра» (Приложение 9 книга 5).
Суммарные капитальные затраты на капитальный ремонт тепловых камер составят 1 349 947,347 тыс. рублей, в т.ч. на капитальный ремонт тепловых камер на тепловых сетях котельных № 1, № 2 – 1 297 607,598 тыс. рублей, тепловых камер на тепловых сетях котельных № 4 (ул. Сосновая, 1), № 5 (ул. Заозерная, 15), № 6 (ул. Цветкова, 43) – 52 339,749 тыс. рублей.
Реализация мероприятий запланирована на период 2028 – 2035 гг., источник финансирования мероприятий – бюджетное финансирование (плата Концендента), амортизация, государственные средства региональной бюджетной программы Ленинградской области (подпрограмма «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»).


[bookmark: _Hlk230908544]Таблица 8.13 – Сведения по капитальному ремонту участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с их высоким физическим износом (2026 – 2035 гг.)
	Sys
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	Котельные №1, 2

	Замена в 2027 году - перенос на 2027, были запланированы на 2026 год

	3766
	9.10
	3г - АИТП ул. Калинина, д. 43
	1968
	89
	89
	1,5
	3,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	замена отвода от транзита, вынос транзита в 2028 году

	288
	9.14
	разветвление - АИТП ул. Калинина, д. 41
	1968
	89
	89
	3
	6,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	замена отвода от транзита, вынос транзита в 2028 году

	1784
	69.3
	разветвление - АИТП №2  ул. Гагарина, д.16
	1986
	89
	89
	3
	6,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	 

	1057
	105.3
	разветвление - АИТП ул. Суворова, д. 36
	1993
	89
	89
	3
	6,0
	Сталь
	вспененный полиэтилен
	Подвальная
	 

	1739
	120.8
	разветвление - АИТП ул. Ленинградская, д. 22
	1990
	89
	89
	11
	22,0
	Сталь
	вспененный полиэтилен
	Подвальная
	отвод от транзита, нет возможности выноса

	528
	127.4
	разветвление - АИТП ул. Горького, д. 32
	1975
	89
	89
	3
	6,0
	Сталь
	вспененный полиэтилен
	Подвальная
	отвод от транзита, вынос транзита в 2038 году

	110
	169.1
	разветвление - АИТП ул. Привокзальная д.5
	1965
	108
	108
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	 отвод от транзита, вынос транзита запланирован на 2036 год

	118
	172.3
	разветвление - АИТП ул. Привокзальная д.7
	1974
	89
	89
	2
	4,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	отвод от транзита, нет возможности выноса

	3325
	13.5
	Кран шаровый УТ-6а - ввод в Калинина 16
	1988
	89
	89
	17
	34,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	3323
	13.7
	Кран шаровый УТ-6а - ввод в Калинина 18
	1988
	89
	89
	5
	10,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	3331
	14.5
	Кран шаровый УТ-7б - ввод в Речная 2
	1991
	89
	89
	13
	26,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	3253
	15.6
	Кран шаровый УТ-116 - ввод в Ленина 15
	1989
	38
	38
	6
	12,0
	Сталь
	-
	Подземная канальная
	 

	3563
	37.28
	Кран шаровый УТ-59б - ввод в Красноармейская 3 к. 1
	1986
	89
	89
	13
	26,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная бесканальная
	 

	229
	61.1
	Кран шаровый УТ-106 - ввод ул. Гагарина, д. 6
	1989
	108
	108
	15
	30,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	3391
	63.77
	Кран шаровый УТ-136 - ввод в Ленина 70а
	1974
	89
	89
	6
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	1681
	64.1
	Кран шаровый УТ-130 - ввод в Ленина 62а
	1983
	89
	89
	11
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	Замена в 2027 году

	264
	8
	УТ-1 - УТ-2
	1989
	529
	529
	114
	228,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	Замена в 2028 году - были запланированы на 2026 год, перенос на 2028 год

	397
	74.2
	Кран шаровый УТ-97а - ввод в Северопарковая 3
	1986
	89
	89
	14
	28,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	2161
	93.1
	Кран шаровый УТ-15 - ввод в Ленина 38
	1975
	108
	108
	9
	18,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная бесканальная
	 

	2148
	96.1
	Кран шаровый УТ-18 - ввод в Ленина 34
	1971
	108
	108
	3
	6,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная бесканальная
	 

	3193
	108.2
	Кран шаровый УТ-87а - ввод в Чапаева 37
	1988
	108
	108
	13
	26,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	3185
	109.1
	Кран шаровый УТ-88 - ввод в Суворова 29
	1986
	89
	89
	7
	14,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	1076
	111.1
	Кран шаровый УТ-90 - ввод в Суворова 31
	1991
	108
	108
	12
	24,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	839
	141.10
	Кран шаровый УТ-29г - ввод в Маяковского 19
	1989
	89
	89
	7,5
	15,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 




Продолжение таблицы 8.13
	Sys
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	Перенос на 2027 год, были запланированы на в 2026 год

	473
	92
	УТ-14а - Задвижка клиновая УТ-14
	1989
	426
	426
	63
	126,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	551
	93
	УТ-14 - УТ-15
	1989
	426
	426
	105
	210,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	2163
	94
	УТ-15 - УТ-16
	1989
	426
	426
	47
	94,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	2168
	95
	УТ-16 - УТ-17
	1989
	426
	426
	21
	42,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	2156
	95.1
	Кран шаровый УТ-17 – 
ввод в Ленина 36
	1986
	89
	89
	20
	40,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	2152
	96
	УТ-17 - Кран шаровый УТ-18
	1989
	426
	426
	46
	92,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	2144
	97
	УТ-18 - УТ-19
	1989
	426
	426
	31
	62,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	2142
	97.1
	Кран шаровый УТ-19 - ввод в Ленина 32
	1976
	89
	89
	29
	58,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная бесканальная
	 

	2191
	98
	УТ-19 - УТ-20
	1989
	426
	426
	94
	188,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	2131
	99
	УТ-20 - УТ-20а
	1989
	426
	426
	75
	150,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	Замена в 2029 году

	695
	47.6
	Кран шаровый УТ-68 - ввод в Комсомольская 3
	1983
	89
	89
	25
	50,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	1885
	70
	УТ-101 - вывод из Гагарина 16-1
	1989
	159
	159
	41
	82,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	450
	114.1
	Кран шаровый УТ-95 - ввод в Гоголя 32
	1990
	89
	89
	60
	120,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	54
	161.1
	Кран шаровый УТ-38 - ввод в Кирова 6
	1963
	89
	89
	25
	50,0
	Сталь
	-
	Подземная бесканальная
	 

	102
	167.1
	ВР-43а - УТ-43а
	1960
	57
	57
	3
	6,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	104
	167.2
	УТ-43а - Кран шаровый 
УТ-43а
	1960
	57
	57
	4
	8,0
	Сталь
	-
	Подземная бесканальная
	 

	106
	167.3
	Кран шаровый УТ-43а - ввод ул. Привокзальная, д. 11
	1960
	57
	57
	12
	24,0
	Сталь
	-
	Подземная канальная
	 

	2068
	82.9
	УТ-74б - УТ-74в
	1994
	108
	108
	46
	92,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	Перенос на 2026 год, планировались в 2027 году и 2029 году

	270
	9
	УТ-2 - УТ-3
	1989
	529
	529
	57
	114,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	было в 2027 году, стало в 2026 г.

	292
	10
	УТ-3 - УТ-3а
	1989
	529
	529
	34
	68,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	было в 2027 году, стало в 2026 г.

	298
	11
	УТ-3а - УТ-4
	1989
	529
	529
	123
	246,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	было в 2027 году, стало в 2026 г.

	305
	12
	УТ-4 - УТ-5
	1989
	529
	529
	26
	52,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	было в 2027 году, стало в 2026 г.

	1907
	13
	УТ-5 - УТ-6
	1989
	529
	529
	128
	256,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	было в 2027 году, стало в 2026 г.




Продолжение таблицы 8.13
	Sys
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	1915
	13.4
	Кран шаровый УТ-6 - УТ-6а
	1988
	108
	108
	43
	86,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	было в 2027 году, стало в 2026 г.

	1922
	14
	УТ-6 - УТ-7
	1989
	529
	529
	80
	160,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	было в 2027 году, стало в 2026 г.

	1938
	15
	УТ-7 - УТ-8
	1989
	529
	529
	18
	36,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	было в 2029 году, стало в 2026 г.

	Замена в 2029 году

	1959
	16
	УТ-8 - УТ-9
	1989
	529
	529
	40
	80,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	было в 2027 году стало в 2029!!!

	1971
	17
	УТ-9 - Перемычка УТ-11
	1989
	529
	529
	117
	234,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	было в 2027 году стало в 2029!!!

	Замена в 2028 году

	3259
	15.10
	Кран шаровый УТ-117 - ввод в Ленина 13
	1989
	38
	38
	6,5
	13,0
	Сталь
	-
	Подземная канальная
	 

	721
	52.1
	Дисковый затвор УТ-68г - ввод в Комсомольская 1
	1989
	57
	57
	9
	18,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная бесканальная
	 

	3221
	63.6
	Кран шаровый УТ-121 - ввод в Ленина 60а
	1976
	89
	89
	44
	88,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	2053
	82.2
	Кран шаровый УТ-74а - ввод в Гоголя 3
	1995
	89
	89
	24
	48,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	456
	113.3
	Кран шаровый УТ-94 - ввод в Гоголя 42
	1995
	76
	76
	19
	38,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	574
	118
	Кран шаровый УТ-96б - УТ-96д
	2004
	159
	159
	141
	282,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	плохое состояние теплотрассы, частые текущие ремонты

	2221
	119
	УТ-96д - УТ-96г
	2004
	159
	159
	35
	70,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	плохое состояние теплотрассы, частые текущие ремонты

	575
	119.1
	УТ-96г - ввод в Гоголя 30
	2004
	159
	159
	14
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	плохое состояние теплотрассы, частые текущие ремонты

	630
	38.3
	разветвление - АИТП ул. Красноармейская, д. 6
	1964
	57
	57
	5
	10,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	отвод от транзита, вынос транзита запланирован на  2038 год

	1934
	14.11
	ввод в Чапаева 23 - Кран шаровый Чапаева 23
	1995
	89
	89
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	отвод от транзита, вынос транзита запланирован на 2042 год

	1300
	32.1
	Кран шаровый УТ-58 - ввод в Калинина 21
	1963
	76
	76
	11
	22,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	977
	134.1
	Кран шаровый УТ-27 - ввод в Ленина 22
	1989
	108
	108
	152
	304,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	1737
	120.7
	ввод в Ленинградская 22 - разветвление
	1990
	108
	108
	45
	90,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	отвод от транзита, нет возможности выноса

	1079
	112.1
	Кран шаровый УТ-92 - ввод в Суворова 33
	1997
	89
	89
	14
	28,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	замена в 2029 году

	3247
	15.2
	Кран шаровый УТ-8а - ввод в Калинина 14
	1999
	76
	76
	9
	18,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	1294
	35.1
	разветвление - АИТП ул. Калинина, д. 19
	1963
	108
	108
	6
	12,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	отвод от транзита, вынос транзита  запланирован на  2037 год




Продолжение таблицы 8.13
	Sys
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	Замена в 2030 году

	4172
	8.2
	ввод в ул. Калинина (КНС №3) - ТП КНС №3 ГУП "Леноблводоканал"
	2000
	57
	57
	3
	6,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	 

	1335
	37.22
	УТ-59в - ввод в Красноармейская 3 к. 3
	2000
	108
	108
	72
	144,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	Была запланирована замена в 2032 году – перенос на 2026 год (АВАРИЙНЫЙ УЧАСТОК)

	555
	112.3
	Кран шаровый УТ-92 - ввод в Суворова 35
	2002
	89
	89
	28
	56,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	 

	Замена в 2032 году - была запланирова в 2035 году

	 
	 
	Вывод из Гоголя, 52 - ввод в Гоголя, 54 
	2005
	89
	89
	30,0
	60,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 




Таблица 8.14 – Сведения по капитальному ремонту участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с их высоким физическим износом (2036 – 2042 гг.)
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в 
эксплуатацию
	Диаметр наружный 
подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного   
 тр-да, мм
	Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м
	Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	капитальный ремонт в 2036

	57.1
	ВР-104б - УТ-104а
	2006
	57
	57
	34
	68,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	57.2
	УТ-104а - ввод в Гагарина 1б
	2006
	57
	57
	8
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	57.4
	ВР-104б - ввод в Гагарина 1
	2006
	57
	57
	17
	34,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	130.8
	Кран шаровый УТ-82а – 
ввод в Гоголя 11
	2006
	89
	89
	115
	230,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 

	139
	Кран шаровый УТ-29 – 
УТ-29б(П)
	2006
	273
	273
	41
	82,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	вывод из эксплуатации части участка УТ - 29б - УТ-29б(П) 12 м

	141.9
	Кран шаровый УТ-29г – 
УТ-29г
	2006
	133
	133
	2
	4,0
	Сталь
	-
	Подземная канальная
	 

	172.2
	ввод в Привокзальная 7 - разветвление
	2006
	133
	133
	8,5
	17,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	 

	172.4
	разветвление - 44а
	2006
	133
	133
	2
	4,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	 

	172.5
	44а - вывод из Привокзальная 7
	2006
	108
	108
	3
	6,0
	Сталь
	ППУ
	Подвальная
	 

	172.7
	ввод в Привокзальная 9 – 
разветвление
	2006
	108
	108
	1
	2,0
	Сталь
	ППУ
	Подвальная
	 

	172.8
	разветвление - Кран шаровый Привокзальная 9
	2006
	89
	89
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	-

	172.9
	разветвление - 44б
	2006
	108
	108
	7
	14,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	-

	172.10
	44б - вывод из Привокзальная 9
	2006
	89
	89
	3
	6,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	-

	11.2
	ввод в Калинина 20а - разветвление
	2005
	89
	89
	30
	60,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подвальная
	--

	11.3
	разветвление - 4а
	2005
	89
	89
	1
	2,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	-

	11.4
	4а - ТП Районная библиотека
	2005
	57
	57
	0,5
	1,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	-

	 
	ИТОГО в 2036:
	 
	 
	 
	274,0
	548,0
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	капитальный ремонт в 2037

	9.1
	Кран шаровый УТ-3 – 
УТ-3г(П) 
	2007
	159
	159
	9,5
	19,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	перекладка части участка от УТ-3 до новой камеры УТ-3г(П), вторая часть участка от камеры УТ-3г(П) перекладывается  с уменьшением диаметра на Ø 133

	9.2
	Кран шаровый УТ-3б – 
ввод в Калинина 45
	2007
	89
	89
	15
	30,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	15.1
	Кран шаровый УТ-8 – 
УТ-8а
	2007
	159
	159
	45
	90,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	15.4
	Кран шаровый УТ-8а – 
ВР-8б
	2007
	108
	108
	52
	104,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	15.5
	ВР-8б - УТ-116
	2007
	76
	76
	20
	40,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	15.9
	ВР-8б - УТ-117
	2007
	76
	76
	17
	34,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	15.13
	УТ-117 - УТ-117а
	2007
	57
	57
	53
	106,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	62
	УТ-106 - УТ-118
	2007
	273
	273
	24
	48,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.1
	Кран шаровый УТ-119 – 
ВР-120
	2007
	219
	219
	24
	48,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.2
	ВР-120 - УТ-120
	2007
	45
	45
	1,5
	3,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.3
	Кран шаровый УТ-120 – 
ввод в Ленина 62
	2007
	45
	45
	5
	10,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.5
	ВР-120 - УТ-121
	2007
	219
	219
	38
	76,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.8
	Кран шаровый УТ-121 – 
ввод в Ленина 60
	2007
	45
	45
	6
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.10
	УТ-121 - ВР-122
	2007
	159
	159
	51
	102,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.11
	ВР-122 - УТ-122
	2007
	45
	45
	1,5
	3,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.12
	Кран шаровый УТ-122 – 
ввод в Ленина 58
	2007
	45
	45
	6
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.14
	ВР-122 - ВР-123
	2007
	159
	159
	37
	74,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.15
	ВР-123 - УТ-123
	2007
	45
	45
	1,5
	3,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.16
	Кран шаровый УТ-123 – 
ввод в Ленина 56
	2007
	45
	45
	8
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.18
	ВР-123 - УТ-124
	2007
	133
	133
	44
	88,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.19
	Кран шаровый УТ-124 – 
ввод в Ленина 52
	2007
	45
	45
	14
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.25
	УТ-124 - ВР-125
	2007
	108
	108
	57
	114,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.26
	ВР-125 - УТ-125
	2007
	45
	45
	2
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.27
	Кран шаровый УТ-125 – 
ввод в Ленина 52
	2007
	45
	45
	13
	26,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.29
	ВР-125 - ВР-126
	2007
	108
	108
	44
	88,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.30
	ВР-126 - УТ-126
	2007
	45
	45
	1,5
	3,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -
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	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
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	Тип прокладки
	Примечание

	63.31
	Кран шаровый УТ-126 – 
ввод в Ленина 50
	2007
	45
	45
	8
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.33
	ВР-126 - УТ-127
	2007
	108
	108
	25
	50,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.48
	Кран шаровый УТ-119 – 
УТ-131а
	2007
	219
	219
	18
	36,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.49
	Кран шаровый УТ-131а – 
ввод в Ленина 64
	2007
	45
	45
	11
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.51
	УТ-131 - УТ-131а
	2007
	219
	219
	8
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.54
	УТ-131 - УТ-132
	2007
	159
	159
	28
	56,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.67
	УТ-132 - УТ-133
	2007
	159
	159
	12
	24,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.68
	Кран шаровый УТ-133 – 
ввод в Ленина 66
	2007
	45
	45
	15
	30,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.70
	УТ-133 - УТ-134
	2007
	159
	159
	48
	96,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.71
	Кран шаровый УТ-134 – 
ввод в Ленина 68
	2007
	45
	45
	10
	20,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.73
	УТ-134 - УТ-135
	2007
	159
	159
	39
	78,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.74
	Кран шаровый УТ-135 –
 ввод в Ленина 70
	2007
	45
	45
	8
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.76
	УТ-135 - УТ-136
	2007
	159
	159
	14
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.79
	Кран шаровый УТ-136 – 
УТ-137
	2007
	133
	133
	24
	48,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.80
	Кран шаровый УТ-137 – 
ввод в Ленина 72
	2007
	45
	45
	8
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.82
	УТ-137 - УТ-138
	2007
	133
	133
	39
	78,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.83
	Кран шаровый УТ-138 – 
ввод в Ленина 74
	2007
	45
	45
	8
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.86
	УТ-138 - УТ-139
	2007
	133
	133
	39
	78,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.87
	Кран шаровый УТ-139 –
 ввод в Ленина 76
	2007
	45
	45
	7
	14,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.89
	УТ-139 - 139а
	2007
	133
	133
	20
	40,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.90
	139а - 139б
	2007
	133
	133
	5
	10,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	 -

	63.91
	139б - УТ-140
	2007
	133
	133
	17
	34,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.92
	УТ-140 - Перемычка УТ-141
	2007
	133
	133
	8
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.95
	Кран шаровый УТ-141 – 
УТ-141а
	2007
	76
	76
	31
	62,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.96
	Кран шаровый УТ-141а – 
ввод ул. Поперечная, д. 4
	2007
	45
	45
	5
	10,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.97
	Кран шаровый УТ-141а – 
ввод ул. Бумажников, д. 14
	2007
	45
	45
	33
	66,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.98
	Кран шаровый УТ-141 – 
ВР-142
	2007
	108
	108
	22
	44,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	63.106
	ВР-142 - УТ-143
	2007
	89
	89
	19
	38,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -
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	63.107
	Кран шаровый УТ-143 - ввод в Ленина 80
	2007
	45
	45
	6
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	71
	Кран шаровый УТ-11 - Кран шаровый УТ-14а
	2007
	426
	426
	196
	392,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	111.3
	Кран шаровый УТ-90 - ввод в Гоголя 36
	2007
	89
	89
	48
	96,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	117
	УТ-96б - Кран шаровый 
УТ-96а
	2007
	273
	273
	24
	48,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	120
	УТ-96а - УТ-99
	2007
	273
	273
	106
	212,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	121
	УТ-99 - УТ-99а
	2007
	273
	273
	52
	104,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	122
	УТ-99а - УТ-100
	2007
	219
	219
	65
	130,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	129
	УТ-84 - УТ-83
	2007
	325
	325
	30
	60,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 -

	147
	Кран шаровый УТ-29 - ВР-29а
	2007
	273
	273
	19
	38,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	 -

	148
	ВР-29а - ВР-30а
	2007
	273
	273
	38
	76,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	 -

	149
	ВР-30а - УТ-30
	2007
	273
	273
	14
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	 -

	150
	УТ-30 - УТ-31
	2007
	273
	273
	26
	52,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 -

	150.1
	Кран шаровый УТ-31 – 
ввод в Ленина 18
	2007
	57
	57
	6
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 -

	177
	Кран шаровый УТ-150 – 
УТ-154
	2007
	159
	159
	65
	130,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	178
	УТ-154 - ВР-154.1
	2007
	133
	133
	32
	64,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	179
	ВР-154.1 - ВР-154.2
	2007
	133
	133
	40
	80,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	180
	ВР-154.2 - ВР-154.3
	2007
	133
	133
	55
	110,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	181
	ВР-154.3 - ВР-154.4
	2007
	133
	133
	26
	52,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	182
	ВР-154.4 - ВР-154.5
	2007
	133
	133
	30
	60,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	182.1
	ВР-154.5 - ввод ул. Инженерная, д. 14
	2007
	45
	45
	2
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 -

	183
	ВР-154.5 - ВР-154.6
	2007
	133
	133
	28
	56,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	183.1
	ВР-154.6 - ТП ул. Инженерная, д. 12
	2007
	57
	57
	2,5
	5,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 -

	184
	ВР-154.6 - УТ-155
	2007
	133
	133
	16
	32,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	185
	УТ-155 - УТ-156
	2007
	133
	133
	29
	58,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	 
	ИТОГО в 2037:
	-
	-
	-
	2075,0
	4150,0
	-
	-
	-
	-

	капитальный ремонт в 2038

	20
	Перемычка УТ-49 - УТ-51
	2008
	377
	377
	82
	164,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	21
	УТ-51 - УТ-52
	2008
	377
	377
	29
	58,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	22
	УТ-52 - УТ-53
	2008
	377
	377
	27
	54,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	22.1
	УТ-53 - УТ-53б
	2008
	89
	89
	28
	56,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	22.2
	УТ-53б - УТ-53в
	2008
	89
	89
	39
	78,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	22.3
	Кран шаровый УТ-53в – 
УТ-53г
	2008
	57
	57
	32
	64,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	22.5
	УТ-53в - УТ-53г
	2008
	57
	- 
	- 
	32,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	23
	УТ-53 - УТ-53а
	2008
	325
	325
	20
	40,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	24
	УТ-53а - УТ-54а
	2008
	325
	325
	116
	232,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 

	25
	УТ-54а - Кран шаровый УТ-54
	2008
	325
	325
	42
	84,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
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	26
	УТ-54 - УТ-56
	2008
	273
	273
	45
	90,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	27
	УТ-56 - УТ-57
	2008
	273
	273
	44
	88,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	32
	УТ-58а - УТ-58
	2008
	273
	273
	64
	128,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	37.19
	УТ-59б - УТ-59в
	2008
	159
	159
	62
	124,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 -

	37.20
	Кран шаровый УТ-59в – 
ввод в Красноармейская 3 к. 2
	2008
	76
	76
	13
	26,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 -

	57
	104в - ВР-104б
	2008
	273
	273
	29
	58,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	 -

	58
	ВР-104б - 104а
	2008
	273
	273
	6
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 -

	59
	104а - УТ-104
	2008
	273
	273
	65
	130,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	59.1
	Кран шаровый УТ-104 – 
ввод в Калинина 32
	2008
	76
	76
	23
	46,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	 -

	59.3
	Кран шаровый УТ-104 – 
УТ-145
	2008
	133
	133
	57
	114,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	59.4
	Кран шаровый УТ-145 – 
ввод в Калинина 30
	2008
	45
	45
	6
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	59.6
	УТ-145 - УТ-146
	2008
	133
	133
	40
	80,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	59.7
	Кран шаровый УТ-146 – 
ввод в Калинина 28
	2008
	45
	45
	5,5
	11,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	 -

	59.9
	УТ-146 - УТ-147
	2008
	133
	133
	57
	114,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	59.10
	Кран шаровый УТ-147 – 
ввод в Калинина 26
	2008
	45
	45
	6
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	59.12
	УТ-147 - УТ-148
	2008
	108
	108
	31
	62,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	59.13
	УТ-148 - УТ-148а
	2008
	108
	108
	11
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	60
	УТ-104 - УТ-105
	2008
	273
	273
	41
	82,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61
	УТ-105 - УТ-106
	2008
	273
	273
	83
	166,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63
	УТ-118 - УТ-119
	2008
	273
	273
	66
	132,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.55
	Кран шаровый УТ-132 – 
ВР-132а
	2008
	108
	108
	27
	54,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	63.56
	ВР-132а - ввод ул. Гагарина, д. 7
	2008
	45
	45
	3
	6,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	63.57
	ВР-132а - ВР-132б
	2008
	108
	108
	31
	62,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	63.58
	ВР-132б - ввод 
ул. Гагарина, д. 9
	2008
	45
	45
	4
	8,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	63.59
	ВР-132б - УТ-132а
	2008
	89
	89
	37
	74,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	63.60
	Кран шаровый УТ-132а - ввод  ул. Гагарина, д.11
	2008
	45
	45
	3
	6,0
	Сталь
	-
	Подземная бесканальная
	-

	63.62
	УТ-132а - УТ-132б
	2008
	89
	89
	52
	104,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	63.64
	УТ-132б - УТ-132в
	2008
	45
	45
	21
	42,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	72.1
	Кран шаровый УТ-98 – 
ввод в Гоголя 15
	2008
	108
	108
	92
	184,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	74.1
	Кран шаровый УТ-97 – 
УТ-97а
	2008
	159
	159
	112
	224,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	74.5
	УТ-97а - Кран шаровый 
УТ-97б
	2008
	108
	108
	140
	280,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	78.1
	Кран шаровый УТ-76 – 
ввод в Пушкина 19а
	2008
	57
	57
	101
	202,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	78.3
	Кран шаровый УТ-76 - УТ-76а
	2008
	133
	133
	147
	294,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	78.4
	УТ-76а - УТ-76б
	2008
	133
	133
	41
	82,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	78.5
	Кран шаровый УТ-76б - ввод в ул. Песочная (рем. база)
	2008
	76
	76
	35
	70,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	81.1
	Кран шаровый УТ-74 – 
ввод в Гоголя 1
	2008
	108
	108
	53
	106,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	104
	УТ-86в - Кран шаровый УТ-86
	2008
	219
	219
	36
	72,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	107
	Кран шаровый УТ-86 – 
УТ-86б
	2008
	159
	159
	21
	42,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	108
	УТ-86б - Задвижка УТ-87
	2008
	159
	159
	59
	118,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	109
	Перемычка УТ-87 - УТ-88
	2008
	219
	219
	36
	72,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	110
	УТ-88 - УТ-89
	2008
	159
	159
	17
	34,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	111
	УТ-89 - Кран шаровый УТ-90
	2008
	159
	159
	65
	130,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	112
	Кран шаровый УТ-90 - УТ-92
	2008
	159
	159
	97
	194,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	над участком сети зона благоустройства (детская площадка)

	113
	УТ-92 - УТ-94
	2008
	219
	219
	74
	148,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	114
	УТ-95 - УТ-94
	2008
	219
	219
	35
	70,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	115
	УТ-96 - УТ-95
	2008
	219
	219
	29
	58,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	116
	Кран шаровый УТ-96а - УТ-96
	2008
	219
	219
	44
	88,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	128
	УТ-85а - УТ-84
	2008
	325
	325
	99
	198,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	130
	УТ-83 - УТ-82
	2008
	325
	325
	108
	216,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	131
	Кран шаровый УТ-82 - УТ-79
	2008
	325
	325
	189
	378,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	зона благоустройства у ТЦ "Северопарковый"

	131.4
	Кран шаровый УТ-79 – 
ввод в Чапаева 22
	2008
	89
	89
	18,5
	37,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	132
	УТ-79 - Кран шаровый УТ-14
	2008
	325
	325
	72
	144,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	141.15
	Кран шаровый УТ-29д – 
ввод в ПШИ ЦТП
	2008
	108
	108
	30
	60,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	173
	Котельная 1 - 1.1
	2008
	159
	159
	15
	30,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	-

	174
	1.1 - 1.2
	2008
	159
	159
	93
	186,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	-

	175
	1.2 - 1.3
	2008
	159
	159
	350
	700,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	-

	176
	1.3 - УТ-150
	2008
	159
	159
	91
	182,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	 
	ИТОГО в 2038:
	 
	 
	 
	3647,0
	7326,0
	 
	 
	 
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	капитальный ремонт в 2039

	13.1
	Кран шаровый УТ-6 – 
ввод в Калинина 39а
	2009
	133
	133
	22,0
	44,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	17.1
	Кран шаровый УТ-11 – 
ввод в Лечебно-хирургичес-кий корпус ЦРБ
	2009
	133
	133
	82,0
	164,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	20.1
	Кран шаровый УТ-51 – 
ввод в поликлинику ЦРБ
	2009
	89
	89
	35,0
	70,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	22.30
	Кран шаровый УТ-53 – 
АИТП ЦРБ томография
	2009
	50
	50
	15,0
	30,0
	Пропилен
	-
	Подземная канальная
	-

	27.1
	Кран шаровый УТ-57 - УТ-57а
	2009
	159
	159
	50,0
	100,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.4
	УТ-57а - УТ-57в
	2009
	159
	159
	130,0
	260,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.16
	УТ-57в - ВР-57г
	2009
	159
	159
	194,0
	388,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.17
	ВР-57г - ТК-1.1
	2009
	57
	57
	18,0
	36,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.18
	Кран шаровый ТК-1.1 - ввод в Героя Богданова 2
	2009
	57
	57
	3,0
	6,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.20
	ВР-57г - УТ-57г
	2009
	159
	159
	48,0
	96,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.21
	Кран шаровый УТ-57г - ТК-2
	2009
	159
	159
	14,0
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.22
	Кран шаровый ТК-2 - ввод в Героя Богданова 4
	2009
	57
	57
	8,0
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.24
	ТК-2 - ТК-3
	2009
	133
	133
	45,0
	90,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.25
	Кран шаровый ТК-3 - ввод в Героя Богданова 6
	2009
	57
	57
	12,0
	24,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.27
	ТК-3 - ТК-4
	2009
	108
	108
	74,0
	148,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.28
	Кран шаровый ТК-4 - ввод в Героя Богданова 8
	2009
	57
	57
	34,0
	68,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.30
	Кран шаровый ТК-4 - ввод в Героя Богданова 10
	2009
	57
	57
	9,0
	18,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.32
	ТК-4 - ТК-5
	2009
	89
	89
	38,0
	76,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.33
	Кран шаровый ТК-5 - ввод в Героя Богданова 7
	2009
	57
	57
	22,0
	44,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.35
	Кран шаровый ТК-5 - ввод в Героя Богданова 9
	2009
	57
	57
	7,0
	14,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.37
	Кран шаровый УТ-57г - ТК-6
	2009
	108
	108
	21,0
	42,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.38
	ТК-6 - ТК-7
	2009
	108
	108
	52,0
	104,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	27.39
	Кран шаровый ТК-7 –
 ввод в Литейная 5а
	2009
	63
	63
	2,5
	5,0
	ГПИ (63*5.8)
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.41
	ТК-7 - ТК-8
	2009
	108
	108
	43,0
	86,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.42
	Кран шаровый ТК-8 – 
ввод в Литейная 7
	2009
	63
	63
	5,0
	10,0
	ГПИ (63*5.8)
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.44
	ТК-8 - ТК-9
	2009
	108
	108
	62,0
	124,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.45
	Кран шаровый ТК-9 –
 ввод в Литейная 9
	2009
	57
	57
	8,0
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.47
	ТК-9 - ТК-10
	2009
	108
	108
	19,0
	38,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.48
	Кран шаровый ТК-10 – 
ввод в Литейная 13
	2009
	57
	57
	93,0
	186,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.50
	Кран шаровый ТК-10 – 
ТК-12
	2009
	108
	108
	14,0
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.51
	Кран шаровый ТК-12 – 
ввод в Литейная 11
	2009
	57
	57
	9,0
	18,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.53
	ТК-12 - ВР-12
	2009
	89
	89
	91,0
	182,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.54
	ВР-12 - ТК-13
	2009
	89
	89
	14,0
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.55
	Кран шаровый ТК-13 –
 ввод в Героя Богданова 12
	2009
	57
	57
	41,0
	82,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.57
	Кран шаровый ТК-13 – 
ввод в Героя Богданова 11
	2009
	57
	57
	30,0
	60,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	27.81
	Кран шаровый УТ-57г – 
ввод в Ленинградское шоссе 2
	2009
	133
	133
	32,0
	64,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	61.2
	Кран шаровый УТ-106 – 
ВР-107
	2009
	133
	133
	24,0
	48,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.3
	ВР-107 - УТ-107
	2009
	45
	45
	2,0
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.4
	Кран шаровый УТ-107 – 
ввод в Ленина 31
	2009
	45
	45
	24,0
	48,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.6
	ВР-107 - УТ-108а
	2009
	133
	133
	27,0
	54,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.7
	УТ-108а - ВР-108
	2009
	133
	133
	11,0
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.8
	ВР-108 - УТ-108
	2009
	45
	45
	2,0
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.9
	Кран шаровый УТ-108 – 
ввод в Ленина 29
	2009
	45
	45
	22,0
	44,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.11
	ВР-108 - ВР-109
	2009
	133
	133
	51,0
	102,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.12
	ВР-109 - УТ-109
	2009
	45
	45
	2,0
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.13
	Кран шаровый УТ-109 – 
ввод в Ленина 27
	2009
	45
	45
	22,0
	44,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.15
	ВР-109 - ВР-110
	2009
	133
	133
	37,0
	74,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.16
	ВР-110 - УТ-110
	2009
	45
	45
	2,0
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.17
	Кран шаровый УТ-110 –
 ввод в Ленина 25
	2009
	45
	45
	24,0
	48,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	61.19
	ВР-110 - ВР-111
	2009
	133
	133
	45,0
	90,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.20
	ВР-111 - УТ-111
	2009
	45
	45
	2,0
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.21
	Кран шаровый УТ-111 – 
ввод в Ленина 23
	2009
	45
	45
	26,0
	52,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.23
	ВР-111 - ВР-113
	2009
	133
	133
	54,0
	108,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.24
	ВР-113 - УТ-113
	2009
	45
	45
	2,0
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.25
	Кран шаровый УТ-113 – 
ввод в Ленина 21
	2009
	45
	45
	26,0
	52,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.27
	ВР-113 - ВР-114
	2009
	108
	108
	59,0
	118,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.28
	ВР-114 - УТ-114
	2009
	45
	45
	3,5
	7,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.29
	Кран шаровый УТ-114 – 
ввод в Ленина 19
	2009
	45
	45
	4,0
	8,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.31
	ВР-114 - УТ-115
	2009
	108
	108
	37,0
	74,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	61.32
	Кран шаровый УТ-115 – 
ввод в Ленина 17
	2009
	45
	45
	6,0
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	63.21
	Кран шаровый УТ-124 – 
ввод в Ленина 58а
	2009
	108
	108
	118,0
	236,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.23
	Кран шаровый ГВС УТ-124 - ввод в Ленина 58а (ГВС)
	2009
	57
	38
	118,0
	236,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	105
	УТ-86 - ВР-86а
	2009
	219
	219
	56,0
	112,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	108.1
	Кран шаровый УТ-87 - УТ-87а
	2009
	108
	108
	48,0
	96,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	120.3
	Кран шаровый УТ-99 – 
УТ-99б
	2009
	133
	133
	29,0
	58,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	129.1
	Кран шаровый УТ-83 – 
ввод в Гоголя 28
	2009
	89
	89
	50,0
	100,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	140.1
	Кран шаровый УТ-29в – 
УТ-29м
	2009
	159
	159
	26,0
	52,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	140.14
	ВР-29н - УТ-29п
	2009
	133
	133
	65,0
	130,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	140.17
	УТ-29п - УТ-29р
	2009
	133
	133
	115,0
	230,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	151
	УТ-31 - УТ-32
	2009
	219
	219
	49,0
	98,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	152
	УТ-32 - УТ-32а
	2009
	219
	219
	14,0
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	153
	УТ-32а - УТ-33
	2009
	219
	219
	34,0
	68,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	154
	УТ-33 - УТ-34
	2009
	219
	219
	40,0
	80,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	155
	УТ-34 - УТ-35
	2009
	219
	219
	27,0
	54,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	156
	УТ-35 - УТ-35в
	2009
	219
	219
	10,0
	20,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	160.5
	Кран шаровый УТ-37а – 
ввод в Ленина 8
	2009
	57
	57
	21,0
	42,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	 
	ИТОГО в 2039:
	 
	 
	 
	2731,0
	5462,0
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	капитальный ремонт в 2040

	3.1
	ВР-1.3 - УТ-1.3.1
	2010
	133
	133
	202,0
	404,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	3.4
	УТ-1.3.1 - УТ-1.3.2
	2010
	133
	133
	46,0
	92,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	3.5
	Кран шаровый УТ-1.3.2 – 
УТ-1.3.3
	2010
	57
	57
	110,0
	220,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	3.8
	УТ-1.3.2 - ввод в Бумажников 1
	2010
	133
	133
	131,0
	262,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	47
	Перемычка УТ-66 - УТ-67
	2010
	159
	159
	30,0
	60,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	48
	Кран шаровый УТ-67 - УТ-67а
	2010
	108
	108
	38,0
	76,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	49
	УТ-67а - Кран шаровый 
УТ-68а
	2010
	108
	108
	34,0
	68,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	50
	УТ-68а - УТ-68б
	2010
	89
	89
	10,0
	20,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	51
	УТ-68б - УТ-68в
	2010
	89
	89
	35,0
	70,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	51.1
	Кран шаровый УТ-68в –
 ввод в Советская 11
	2010
	57
	57
	8,0
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	52
	УТ-68в - УТ-68г
	2010
	89
	89
	41,0
	82,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	53
	Кран шаровый УТ-68г – 
ВР-68е
	2010
	57
	57
	48,0
	96,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	54
	ВР-68е - УТ-68д
	2010
	57
	57
	7,0
	14,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	55
	УТ-68д - ввод в Советская 20
	2010
	57
	57
	75,0
	150,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	61.34
	УТ-115 - УТ-115б
	2010
	57
	57
	49,0
	98,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.36
	УТ-127 - ВР-128
	2010
	108
	108
	65,0
	130,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.37
	ВР-128 - ввод в Ленина 48
	2010
	76
	76
	7,0
	14,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.40
	ВР-128 - 128а
	2010
	89
	89
	45,0
	90,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.41
	128а - ВР-129
	2010
	76
	76
	55,0
	110,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.42
	ВР-129 - УТ-129
	2010
	45
	45
	2,0
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.43
	Кран шаровый УТ-129 –
 ввод в Ленина 46
	2010
	45
	45
	4,5
	9,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.45
	ВР-129 - УТ-129а
	2010
	57
	57
	45,0
	90,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.46
	Кран шаровый УТ-129а –
 ввод в Ленина 44
	2010
	45
	45
	11,0
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	75.1
	Кран шаровый УТ-96в –
 ввод в Гоголя 35
	2010
	76
	76
	13,0
	26,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	81
	УТ-75 - УТ-74
	2010
	325
	325
	314,0
	628,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	81.3
	Кран шаровый УТ-74 –
 ввод в Красноармейская 21
	2010
	108
	108
	8,0
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	102
	УТ-75 - Кран шаровый УТ-85в
	2010
	325
	325
	372,0
	744,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	113.1
	Кран шаровый УТ-94 – 
ввод в Гоголя 38
	2010
	89
	89
	21,0
	42,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	119.2
	ввод в Гоголя 30 - разветвление
	2010
	159
	159
	4,0
	8,0
	Сталь
	ППУ
	Подвальная
	-

	119.3
	разветвление - 96г
	2010
	159
	159
	2,0
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подвальная
	-

	119.4
	96г - АИТП ул. Гоголя, д. 30
	2010
	89
	89
	0,5
	1,0
	Сталь
	-
	Подвальная
	-

	119.5
	разветвление – 
вывод из Гоголя 30
	2010
	76
	76
	71,5
	143,0
	Сталь
	вспененный полиэтилен
	Подвальная
	-

	127
	Кран шаровый УТ-85в – 
УТ-85а
	2010
	325
	325
	60,0
	120,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	130.2
	Кран шаровый УТ-82а – 
ввод в Чапаева 28
	2010
	89
	89
	9,0
	18,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	130.5
	Кран шаровый УТ-82а – 
ввод в Чапаева 26
	2010
	108
	108
	25,0
	50,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	141.12
	 УТ-29г(П) - УТ-29д
	2010
	133
	133
	82,0
	164,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	вывод из эксплуатации части участка УТ - 29г - УТ-29г(П) 40 м

	151.1
	Кран шаровый УТ-32 – 
ввод ул. Ленина, д. 16
	2010
	57
	57
	32,0
	64,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	159
	УТ-35г - УТ-36
	2010
	219
	219
	32,0
	64,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	160
	УТ-36 - УТ-37
	2010
	219
	219
	7,0
	14,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	161
	УТ-37 - УТ-38
	2010
	219
	219
	70,0
	140,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	162
	Кран шаровый УТ-38 - УТ-39
	2010
	219
	219
	63,0
	126,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	163
	УТ-39 - Кран шаровый УТ-40
	2010
	219
	219
	19,0
	38,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	188
	УТ-150 - ВР-150а
	2010
	133
	133
	80,0
	160,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	188.1
	ВР-150а - ввод 
ул. Инженерная, д. 21
	2010
	45
	45
	2,0
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	-

	189
	ВР-150а - ВР-150б
	2010
	133
	133
	37,0
	74,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	190
	ВР-150б - 150а
	2010
	133
	133
	85,0
	170,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	191
	150а - Кран шаровый УТ-150а
	2010
	108
	108
	11,0
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	191.1
	УТ-150а - ВР-150в
	2010
	108
	108
	145,0
	290,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	191.2
	ВР-150в - ввод ул. Инженерная, д. 11
	2010
	45
	45
	3,0
	6,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	191.3
	ВР-150в - ВР-150г
	2010
	108
	108
	36,0
	72,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	191.5
	ВР-150г - УТ-150б
	2010
	108
	108
	44,0
	88,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	191.6
	Кран шаровый УТ-150б – 
ввод 1 ул. Инженерная, д. 7
	2010
	45
	45
	4,5
	9,0
	Сталь
	-
	Подземная канальная
	-

	191.7
	УТ-150б - УТ-150в
	2010
	108
	108
	11,0
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	191.8
	Кран шаровый УТ-150в – 
ввод 2 ул. Инженерная, д. 7
	2010
	45
	45
	5,5
	11,0
	Сталь
	-
	Подземная канальная
	-

	 
	ИТОГО в 2040:
	-
	-
	-
	2767,5
	5535,0
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	капитальный ремонт в 2041

	12.1
	Кран шаровый УТ-5 – 
ввод в Калинина 41а
	2011
	57
	57
	113
	226,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	25.1
	Кран шаровый УТ-54 – 
ввод в Калинина 27
	2011
	108
	108
	32
	64,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	26.1
	Кран шаровый УТ-56 - ВР-56
	2011
	89
	89
	30
	60,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	26.2
	ВР-56 - ввод в Калинина 25
	2011
	76
	76
	14
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	26.4
	ВР-56 - ввод в Калинина 25
	2011
	89
	89
	21
	42,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	37.1
	Кран шаровый УТ-59 – 
УТ-59а
	2011
	219
	219
	28
	56,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	37.4
	УТ-59а - ВР-59а
	2011
	219
	219
	48
	96,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	37.5
	ВР-59а - ввод в Портовая 1
	2011
	57
	57
	5
	10,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	37.7
	ВР-59а - УТ-59г
	2011
	159
	159
	29
	58,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	38
	Кран шаровый УТ-59 - УТ-60
	2011
	219
	219
	99
	198,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	39
	УТ-60 - УТ-61
	2011
	219
	219
	35
	70,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	39.1
	Кран шаровый УТ-61 – 
ввод в Красноармейская 8
	2011
	89
	89
	16
	32,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	40
	УТ-61 - УТ-62
	2011
	219
	219
	10
	20,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	41
	УТ-62 - УТ-63
	2011
	219
	219
	50
	100,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	41.1
	Кран шаровый УТ-63 - УТ-63а
	2011
	89
	89
	26
	52,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	41.6
	УТ-63а - УТ-63б
	2011
	57
	57
	84
	168,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	41.7
	Кран шаровый УТ-63б – 
ввод ул. Советская, д. 3
	2011
	57
	57
	2
	4,0
	Сталь
	-
	Подземная канальная
	-

	46
	УТ-64 - УТ-66
	2011
	159
	159
	80
	160,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	49.3
	Кран шаровый УТ-68а - 68а
	2011
	57
	57
	119
	238,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	49.4
	68а - ввод в Советская 12
	2011
	57
	57
	20
	40,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	-

	59.16
	Кран шаровый УТ-148 – 
ввод в Калинина 22
	2011
	108
	108
	54
	108,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	60.1
	Затвор дисковый  УТ-105 - ввод в Гагарина 4
	2011
	76
	76
	14
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.93
	Кран шаровый УТ-141 – 
ввод в Ленина 41
	2011
	108
	108
	129
	258,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.99
	ВР-142 - УТ-142
	2011
	108
	108
	2
	4,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.100
	Кран шаровый УТ-142 – 
УТ-142а
	2011
	108
	108
	26
	52,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.101
	Кран шаровый УТ-142а – 
ввод ул. Поперечная, д. 3
	2011
	57
	57
	10
	20,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.102
	УТ-142а - УТ-142б
	2011
	108
	108
	31
	62,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.103
	Кран шаровый УТ-142б – 
ввод ул. Бумажников, д. 12
	2011
	57
	57
	11
	22,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.109
	УТ-143 - УТ-143а
	2011
	76
	76
	20
	40,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	63.110
	Кран шаровый УТ-143а – 
ввод в Ленина 82
	2011
	45
	45
	17
	34,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	63.112
	Кран шаровый УТ-143а - 143б
	2011
	45
	45
	34
	68,0
	Сталь
	ППУ
	Надземная
	-

	63.113
	143б - ввод ул. Ленина, д. 84
	2011
	57
	57
	12
	24,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	82
	УТ-74 - УТ-73
	2011
	325
	325
	20
	40,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	83
	УТ-73 - УТ-73а
	2011
	325
	325
	50
	100,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	84
	УТ-73а - УТ-25
	2011
	325
	325
	50
	100,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	84.1
	Кран шаровый УТ-25 - ввод в Красноармейская 15в
	2011
	89
	89
	19
	38,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	85
	УТ-25 - Кран шаровый УТ-24
	2011
	325
	325
	27
	54,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	106.7
	Кран шаровый УТ-86а – 
ввод в Суворова 40
	2011
	108
	108
	39
	78,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	119.6
	вывод из Гоголя 30 - ввод в Чапаева 35
	2011
	89
	89
	40
	80,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	130.1
	Кран шаровый УТ-82 - УТ-82а
	2011
	159
	159
	20
	40,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	161.4
	Кран шаровый УТ-38 – 
ввод в Ленина 4
	2011
	108
	108
	19
	38,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	161.10
	вывод из Ленина 4 – 
ТП ул. Ленина, д. 6
	2011
	57
	57
	37
	74,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	164
	УТ-40 - УТ-41
	2011
	219
	219
	64
	128,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	165
	УТ-41 - УТ-42
	2011
	219
	219
	31
	62,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	166
	УТ-42 - Кран шаровый УТ-43
	2011
	219
	219
	18
	36,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	167
	УТ-43 - ВР-43а
	2011
	219
	219
	60
	120,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	168
	ВР-43а - ввод в Привокзальная 5
	2011
	159
	159
	39
	78,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	 
	ИТОГО в 2041:
	-
	-
	-
	1754,0
	3508,0
	-
	-
	-
	-

	капитальный ремонт в 2042

	14.23
	Кран шаровый УТ-7в - УТ-7г
	2012
	89
	89
	145,0
	290,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	14.24
	Кран шаровый УТ-7г – 
ввод в Чапаева 16 к.4
	2012
	76
	76
	8,0
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	14.27
	УТ-7г - УТ-7д
	2012
	89
	89
	34,0
	68,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	14.28
	Кран шаровый УТ-7д – 
ввод в Чапаева 16 к.1
	2012
	76
	76
	6,0
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	14.29
	ввод в Чапаева 16 к.1 - разветвление
	2012
	76
	76
	13,0
	26,0
	Сталь
	ППУ
	Подвальная
	-

	14.30
	разветвление - АИТП 
ул. Чапаева, д. 16, к. 1
	2012
	76
	76
	12,0
	24,0
	Сталь
	ППУ
	Подвальная
	-

	14.31
	разветвление - вывод 
из Чапаева 16 к.1
	2012
	76
	76
	1,5
	3,0
	Сталь
	ППУ
	Подвальная
	-

	14.32
	вывод из Чапаева 16 к.1 – 
ввод в Чапаева 16 к.2
	2012
	76
	76
	14,0
	28,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	14.33
	ввод в Чапаева 16 к.2 - разветвление
	2012
	76
	76
	4,5
	9,0
	Сталь
	ППУ
	Подвальная
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	14.34
	разветвление – АИТП
 ул. Чапаева, д. 16, к. 2
	2012
	76
	76
	6,0
	12,0
	Сталь
	ППУ
	Подвальная
	-

	14.35
	разветвление - вывод 
из Чапаева 16 к.2
	2012
	76
	76
	12,0
	24,0
	Сталь
	ППУ
	Подвальная
	-

	14.36
	вывод из Чапаева 16 к.2 –
 ввод в Чапаева 16 к.3
	2012
	76
	76
	15,0
	30,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	22.9
	УТ-53в - УТ-53д
	2012
	89
	89
	20,0
	40,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	22.10
	Кран шаровый УТ-53д –
 ввод ЦРБ прачечная ГВС
	2012
	45
	45
	15,0
	30,0
	Сталь
	минеральная вата
	Подземная канальная
	-

	27.2
	Кран шаровый УТ-57а – 
ввод в Калинина 23а
	2012
	76
	76
	22,0
	44,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	47.1
	Кран шаровый УТ-67 - УТ-68
	2012
	133
	133
	54,0
	108,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	64
	Кран шаровый УТ-119 – 
УТ-130
	2012
	159
	159
	88,0
	176,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	82.1
	Кран шаровый УТ-73 – 
УТ-74а
	2012
	159
	159
	125,0
	250,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	82.5
	УТ-74а - УТ-74б
	2012
	159
	159
	41,0
	82,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	94.1
	Кран шаровый УТ-16 – 
ввод в Гастелло 3
	2012
	89
	89
	152,0
	304,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	106.9
	Кран шаровый УТ-86а – 
ввод в Суворова 42
	2012
	108
	108
	88,0
	176,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	120.4
	Кран шаровый УТ-99б – 
ввод в Гоголя 43
	2012
	76
	76
	10,0
	20,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	136.1
	Кран шаровый УТ-28 – 
УТ-28а
	2012
	108
	108
	66,0
	132,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	136.2
	Кран шаровый УТ-28а - ввод Дом творчества молодежи
	2012
	108
	108
	4,0
	8,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	140.11
	ВР-29н - ввод в Комсомольская 13
	2012
	57
	57
	13,0
	26,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	140.12
	ввод в Комсомольская 13 - ввод ул. Комсомольская, д. 13
	2012
	57
	57
	2,0
	4,0
	Сталь
	вспененный полиэтилен
	Надземная
	-

	141.13
	Кран шаровый УТ-29д –
 ввод в Маяковского 36
	2012
	108
	108
	36,0
	72,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная канальная
	-

	155.1
	Кран шаровый УТ-35 - ВР-35
	2012
	89
	89
	15,0
	30,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	155.2
	ВР-35 - УТ-35б
	2012
	57
	57
	30,0
	60,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	155.5
	ВР-35 - УТ-35а
	2012
	57
	57
	8,0
	16,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	155.6
	Кран шаровый УТ-35а – 
ввод ул. Кирова, д. 12
	2012
	57
	45
	1,0
	2,0
	Сталь
	вспененный полиэтилен
	Надземная
	-

	160.2
	Кран шаровый УТ-37а – 
ввод в Кирова 3
	2012
	89
	89
	10,0
	20,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	162.1
	Кран шаровый УТ-39 – 
ввод в Ленина 2
	2012
	76
	76
	40,0
	80,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-




Продолжение таблицы 8.14
	Расчетный участок
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки
	Примечание

	172.1
	УТ-44 - ввод в Привокзальная 7
	2012
	133
	133
	33,0
	66,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	172.6
	вывод из Привокзальная 7 - ввод в Привокзальная 9
	2012
	108
	108
	35,0
	70,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	172.11
	вывод из Привокзальная 9 - ввод в Маяковского 3
	2012
	89
	89
	46,0
	92,0
	Сталь
	ППУ
	Подземная бесканальная
	-

	 
	ИТОГО в 2042:
	 
	 
	 
	1225,0
	2450,0
	 
	 
	 
	-

	 
	Всего капитальный ремонт в связи с высоким фактическим 
физическим износом 
по котельным № 1, № 2 НА ПЕРИОД 2025 - 2042:
	 
	 
	 
	16906,0
	33844,0
	 
	 
	 
	-



[bookmark: _Hlk230908811]Таблица 8.15 – Сведения по капитальному ремонту участков тепловых сетей котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) в связи с их высоким физическим износом
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м
	Протяженность (в однотрубном исчислении),
м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки

	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) (капитальный ремонт участков планируется в 2038 году)

	Котельная ул. Цветкова - УТ-1
	2008
	89
	89
	9,0
	18,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная бесканальная

	УТ-1 - УТ-1а
	2008
	89
	89
	4,0
	8,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная бесканальная

	Кран шаровый УТ-1а – 
жилой дом ул. Цветкова, д. 45
	2008
	57
	57
	15,0
	30,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная бесканальная

	УТ-1а - УТ-2
	2008
	89
	89
	72,0
	144,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная бесканальная

	Кран шаровый УТ-2 - УТ-3
	2008
	57
	57
	17,0
	34,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная бесканальная

	Кран шаровый УТ-3 – 
жилой дом ул. Цветкова, д. 43а
	2008
	45
	45
	9,0
	18,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная бесканальная

	Всего капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом по котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43):
	-
	-
	126,0
	252,0
	-
	-
	-



Таблица 8.16 – Сведения по капитальному ремонту участков тепловых сетей котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) в связи с их высоким физическим износом
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного    тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки

	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) (капитальный ремонт участков планируется в 2036 году)

	Котельная ул. Заозерная - УТ-1
	2005
	108
	108
	66
	132,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная бесканальная

	Кран шаровый УТ-1 - ВР-2
	2005
	89
	89
	41
	82,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная бесканальная

	ВР-2 - ввод в ж/д № 10
	2005
	57
	57
	42
	84,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная бесканальная

	Всего капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом 
по котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15):
	-
	-
	149,0
	298,0
	-
	-
	-





Таблица 8.17 – Сведения по капитальному ремонту участков тепловых сетей котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) в связи с их высоким физическим износом
	Наименование участка трассы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр наружный подающего тр-да, мм
	Диаметр наружный обратного тр-да, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении) ,м
	Протяженность (в однотрубном исчислении) ,м
	Материал трубопровода
	Тепло-изоляционный материал
	Тип прокладки

	капитальный ремонт в 2026 году

	Кран шаровый УТ-6 – 
жилой дом ул. Сосновая, д. 19
	1973
	57
	57
	7
	14,0
	Сталь
	 Минеральная вата
	Подземная бесканальная

	Кран шаровый УТ-7 – 
жилой дом ул. Сосновая, д. 15
	1989
	45
	45
	4,5
	9,0
	Сталь
	 Минеральная вата
	Подземная бесканальная

	ИТОГО капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом в 2026 году:
	 
	 
	11,5
	23,0
	 
	 
	 

	капитальный ремонт в 2039 году

	Котельная ДРСУ - УТ-1
	2009
	108
	108
	15,0
	30,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	Кран шаровый УТ-1 - УТ-5
	2009
	76
	76
	105,0
	210,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	УТ-5 - УТ-5.1
	2009
	57
	57
	1,5
	3,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	Кран шаровый УТ-5 - УТ-5.2
	2009
	57
	57
	80,0
	160,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	УТ-5.2 - ж/д ул. Сосновая, д. 9
	2009
	57
	57
	41,0
	82,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	Кран шаровый УТ-1 - 1.1
	2009
	108
	108
	150,0
	300,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	1.1 - УТ-6
	2009
	89
	89
	12,0
	24,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	Кран шаровый УТ-6 - 1.2
	2009
	89
	89
	12,0
	24,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	1.2 - УТ-7
	2009
	108
	108
	50,0
	100,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	Кран шаровый УТ-7 - 1.3
	2009
	76
	76
	80,0
	160,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	1.3 - ж/д ул. Сосновая, д. 21
	2009
	57
	57
	17,0
	34,0
	Сталь
	Пенополиуретан
	Подземная канальная

	ИТОГО капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом в 2039 году:
	-
	-
	563,5
	1127,0
	 -
	 -
	-

	Всего по капитальному ремонту в связи с высоким фактическим физическим износом по котельной 
№ 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1): 
	-
	-
	575,0
	1150,0
	-
	-
	-




[bookmark: _Hlk230909191]Таблица 8.18 – Сведения по капитальному ремонту тепловых камер на тепловых сетях всех источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капи-тальных вло-жений в текущих ценах (по состоя-нию на 2026 год) (без НДС), 
тыс. рублей 
	Год 
реализации мероприятия
	Механизм/источник финансирования

	Капитальный ремонт оборудования на тепловых сетях котельных № 1 и № 2

	1
	Капитальный ремонт тепло-вых камер с га-баритами 
1,2 х 1,2 х 
1,0, м 
(3 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	14619,554
	2028
	Реализация за счет платы Концедента

	2
	Капитальный ремонт теп-ловых камер
 с габаритами 
1,5 х 1,5 х 
1,5, м (10 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	50983,635
	2028
	Реализация за счет платы Концедента

	3
	Капитальный ремонт тепло-вых камер с габаритами 
2 х 2 х 2, м 
(5 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	26975,950
	2029
	Реализация за счет платы Концедента

	4
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2 х 2 х 2, м (5 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	26975,950
	2030
	Реализация за счет платы Концедента

	5
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2,6 х 2,6 х 2, м (5 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-
номразвития РФ
	28255,374
	2030
	Реализация за счет платы Концедента

	6
	Капитальный ремонт тепло-вых камер с габаритами 
2,6 х 2,6 х 2, м 
(5 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	28255,374
	2031
	Реализация за счет платы Концедента


Продолжение таблицы 8.18
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капи-тальных вло-жений в текущих ценах (по состоя-нию на 2026 год) (без НДС), 
тыс. рублей 
	Год 
реализации мероприятия
	Механизм/источник финансирования

	7
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 3 х 3 х 2, м (5 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Мин-экономразвития РФ
	29421,071
	2031
	Реализация за счет платы Концедента

	8
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 3 х 3 х 2, м (5 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Мин-экономразвития РФ
	29421,071
	2032
	Реализация за счет платы Концедента

	9
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 4 х 4 х 2, м (3 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	19880,547
	2032
	Реализация за счет платы Концедента

	10
	Капитальный ремонт кирпичных тепловых камер с габаритами 5,5 х 4 х 2, м (6 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	44367,021
	2033
	Реализация за счет платы Концедента

	11
	Капитальный ремонт кирпичных тепловых камер с габаритами 9 х 5 х 3, м (1 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	12171,021
	2033
	Реализация за счет платы Концедента

	12
	Капитальный ремонт железобетонного колодца D 1000 мм (10 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	46059,273
	2034
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 8.18
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капи-тальных вло-жений в текущих ценах (по состоя-нию на 2026 год) (без НДС), 
тыс. рублей 
	Год 
реализации мероприятия
	Механизм/источник финансирования

	13
	Капитальный ремонт тепло-вых камер с габаритами 
1,5 х 1,5 х 1,5 м 
(16 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	81573,816
	2028
	Реализация по региональной программе ЛО

	14
	Капитальный ремонт тепло-вых камер с габаритами 
2 х 2 х 2 м 
(31 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэконо-мразвития РФ
	167250,887
	2029
	Реализация по региональной программе ЛО

	15
	Капитальный ремонт тепло-вых камер с габаритами 
2  х 2 х 2 м
 (7 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544 Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-ном-развития РФ
	37766,329
	2030
	Реализация по региональной программе ЛО

	16
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2,6х2,6х2м (20 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	113021,495
	2030
	Реализация по региональной программе ЛО

	17
	Капитальный ремонт тепло-вых камер с габаритами 
2,6 х 2,6 х 2м
 (2 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544 Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	11302,150
	2031
	Реализация по региональной программе ЛО

	18
	Капитальный ремонт тепло-вых камер с габаритами 3х 3 х 2м (25 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	29421,071
	2031
	Реализация по региональной программе ЛО




[bookmark: _Hlk230544646]Продолжение таблицы 8.18
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капи-тальных вло-жений в текущих ценах (по состоя-нию на 2026 год) (без НДС), 
тыс. рублей 
	Год 
реализации мероприятия
	Механизм/источник финансирования

	19
	Капитальный ремонт тепло-вых камер с габаритами 
3 х 3 х 2 м
 (22 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	129452,714
	2032
	Реализация по региональной программе ЛО

	20
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 4х4х2м (22 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	145790,678
	2032
	Реализация по региональной программе ЛО

	21
	Капитальный ремонт железо-бетонного колодца 
D = 1000 мм 
(16 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	71019,987
	2033
	Реализация по региональной программе ЛО

	22
	Капитальный ремонт  колодца (ж/б, кирпич-ный)  D = 1500 мм (31 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	144410,776
	2034
	Реализация по региональной программе ЛО

	23
	Капитальный ремонт  колодца (ж/б, кирпич-ный) D = 2000 мм (2 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	9211,855
	2035
	Реализация по региональной программе ЛО

	Всего:
	-
	1297607,598
	-
	-




Продолжение таблицы 8.18
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капи-тальных вло-жений в текущих ценах (по состоя-нию на 2026 год) (без НДС), 
тыс. рублей 
	Год 
реализации мероприятия
	Механизм/источник финансирования

	Капитальный ремонт тепловых камер на тепловых сетях котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1),
 № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43)

	1
	Капитальный ремонт участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки от котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-6 - ж/д ул. Сосновая, д. 19" Dн = 57 мм, 
L = 7 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	1061,448
	2027
	Реализация за счет платы Концедента

	2
	Капитальный ремонт участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки от котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-7 - ж/д ул. Сосновая, д. 15" Dн = 45 мм, L = 4,5 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение 
ООО "Интегра" исх. № 1568. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	682,360
	2027
	Реализация за счет платы Концедента

	.3
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной Заозерная 2,5 х 2,0 х 1,8 м (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Мин-экономразвития РФ
	5395,190
	2031
	Реализация за счет платы Концедента

	4
	Капитальный ремонт тепловой камеры котель-ной Заозерная 
D 1000 мм, 
H = 1200 мм (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Мин-экономразвития РФ
	4438,749
	2031
	Реализация за счет платы Концедента

	5
	Капитальный ремонт тепло-вых камер ко-тельной Цветко-ва   D 960 мм, H = 990 мм (2 ед.); тепловая камера D 1000 мм, H = 1000 мм (1 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544 Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	13316,248
	2032
	Реализация за счет платы Концедента


Продолжение таблицы 8.18
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капи-тальных вло-жений в текущих ценах (по состоя-нию на 2026 год) (без НДС), 
тыс. рублей 
	Год 
реализации мероприятия
	Механизм/источник финансирования

	6
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной Цветкова D 1500 мм, H = 1000 мм (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	4492,201
	2032
	Реализация за счет платы Концедента

	7
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ 1,2 х 0,6 х 0,45 м (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	2436,592
	2033
	Реализация за счет платы Концедента

	.8
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ               D 1000 мм (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Мин-экономразвития РФ
	4438,749
	2033
	Реализация за счет платы Концедента

	.9
	Капитальный ремонт тепловой камеры  котельной ДРСУ D 1500 мм (1 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	4492,201
	2033
	Реализация за счет платы Концедента

	10
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ D 2000 мм (1 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544 Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	4605,927
	2034
	Реализация за счет платы Концедента

	11
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ 1,2 х 1,2 х 0,5 м (1 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проинд-ексирована с учетом индексов дефля-торов Минэконом-развития РФ
	3411,229
	2033
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 8.18
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капи-тальных вло-жений в текущих ценах (по состоя-нию на 2026 год) (без НДС), 
тыс. рублей 
	Год 
реализации мероприятия
	Механизм/источник финансирования

	12
	Капитальный ремонт тепловой камеры котель-ной ДРСУ 1,7 х 1,2 х 0,6 м (1 ед.)
	Коммерческое пред-ложение ООО "Ин-тегра" исх. № 1544. Стоимость проин-дексирована с уче-том индексов деф-ляторов Минэко-номразвития РФ
	3568,854
	2033
	Реализация за счет платы Концедента

	Всего:
	-
	52339,749
	-
	-

	Всего по мероприяти-ям по капитальному ремонту тепловых камер:
	-
	1 349 947,347
	-
	-




[bookmark: _Toc199426536][bookmark: _Toc200445987]8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Для улучшения качества теплоснабжения потребителей на ул. Привокзальной в 2021 году в УТ-29 смонтирована насосная станция на обратном трубопроводе, обеспечивающая лучшую циркуляцию теплоносителя по тепловым сетям этой ветки. 
Анализ рельефа местности поселения показал, что рабочие параметры сетевых насосов, установленных в котельных, позволяют поддерживать требуемый располагаемый напор у остальных потребителей. Таким образом, строительство дополнительных насосных станций на территории Приозерского городского поселения не требуется.

[bookmark: _Toc200445988][bookmark: _Toc199426537]8.9. Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

В текущей актуализации схемы теплоснабжения предложены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей Приозерского городского поселения и сооружений на них на период с 2026 по 2042 годы.
Схемой теплоснабжения предусматривается реализация следующих мероприятий для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (рассмотрены подробно в п. 8.5 текущей главы):
 – вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок) (выполнение п. 9.3, 9.4 СП124.13330.2012 Тепловые сети);
 – вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова;
 – обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2;
 – реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима;
 – перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест";
 – строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения.
Для повышения надежности системы централизованного теплоснабжения 
Приозерского городского поселения необходимо производить поэтапную реконструкцию участков тепловых сетей со сроком эксплуатации, превышающим нормативный в соответствии с п. 17.6 СП 124.13330.2012 Тепловые сети (30 лет).
Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция участков тепловых сетей котельных № 1, № 2, № 4 (ул. Сосновая, 1), № 5 (ул. Заозерная, 15), № 6 
(ул. Цветкова, 43), подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, на период с 2026 по 2042 гг. (по мере износа). Перечень участков представлен в таблицах 8.13 – 8.16 п. 8.7 текущей главы.
Сведения по реконструкции тепловых сетей котельных № 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов для подключения перспективной тепловой нагрузки в границах улиц Суворова-Песочная-Чапаева и жилого дома на пересечении ул. Гоголя и Красноармейской приведены в таблице 8.12 п. 8.6 текущей главы.
Реализация дополнительных мероприятий на тепловых сетях, помимо выполняемых в рамках текущей эксплуатации тепловых сетей в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115), на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести тепловых сетей не требуется.


[bookmark: _Toc200445989]8.10 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них


Актуализированы перечень, сроки внедрения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и оборудования на них (тепловых камер).
Актуализированы: объем необходимых капитальных вложений, механизмы и источники финансирования мероприятий.
По принятым мероприятиям ожидается следующий экономический эффект:
[bookmark: _Hlk200023420] – экономия тепловой энергии за счет реализации мероприятий на тепловых сетях (реконструкция, капитальный ремонт участков) за период с 2026 по 2035 гг. от котельных № 1, № 2 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») – составит 2655,481 Гкал;
  – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 4 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 17,667 Гкал;
 – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 5 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 3,494 Гкал;
– экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 6 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 5,01 Гкал.


[bookmark: _Toc199426538][bookmark: _Toc200445990]Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

[bookmark: _Toc199426539][bookmark: _Toc200445991]9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с требованием Федерального Закона № 190-ФЗ от 27 июля                 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом № 417-ФЗ от 7 декабря 2011 г.), с 1 января 2013 г. подключение вновь вводимых объектов капитального строительства к системам ГВС должно осуществляться только по закрытой схеме.
Федеральным законом № 438-ФЗ от 30.12.2021 отменено требование о запрете 
с 1 января 2022 года использования централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения.
На момент актуализации схемы теплоснабжения горячее водоснабжение для 45 % потребителей (от общего количества всех потребителей обеспеченных ГВС) осуществляется по открытой схеме, перечень потребителей горячего водоснабжения с водоразбором на горячее водоснабжение из системы отопления приведен в таблицах 9.1 – 9.2.


Таблица 9.1 – Перечень жилых домов с подключением системы ГВС по открытой схеме
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-ность
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживаю-щих (коли-чество потреби-телей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя 

	Котельная № 1 и № 2

	МКД,  ул. Ленина, 2 (материал стен - шлакоблоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Тандем"
	1957
	2
	12
	732,13
	732,13
	2930
	2930
	27
	36
	зависимая безэлеваторная
	открытая, без циркуляционного трубопровода

	МКД, ул. Ленина, 4  (материал стен - шлакоблоки) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.),
	ООО "Тандем"
	1955
	2
	11
	628,3
	563,96
	2930
	2930
	25
	34
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	в том числе ООО "Водолей" (магазин, Брагина И.Д.)
	-
	-
	-
	-
	43
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	МКД,  ул. Ленина, 6 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2016 г.), в т.ч.:
	ООО "Тандем"
	1955, 1974 - КР
	2
	9
	726,9
	549,25 (полезная) 405,66 (жилая, квартир)
	3475
	3401
	18
	19
	зависимая, элеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД,  ул. Ленина, 8 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе:
	МП "ГУК"
	1956
	2
	8
	802,5
	497,4
	3602
	3602
	14 (только жилая часть)
	16 (только жилая  часть)
	зависимая безэлеваторная
	открытая с циркуляционным трубопроводом, 

	Будов А.Р. (продовольственный магазин) 
	-
	-
	-
	-
	98,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Сабуров А.Р. (офисы)
	-
	-
	-
	-
	73,7
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	 

	Барт Н.И.
	-
	-
	-
	-
	62,3
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	 



Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Ленина, 10  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.)
	ООО "Тандем"
	1980
	2
	18
	1529,6
	686,8
	5093
	3619
	21
	37
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	МП "ГУК"
	1955
	2
	12
	629,7
	571,7 (полезная); 336,05 (жилая, квартир)
	2578
	2578
	23
	36
	зависимая безэлеваторная
	открытая схема, тупиковая (в паспорте теплопотребления указано отсутствие ГВС)

	МКД, ул. Ленина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	ООО "Управдом"
	1955
	2
	8
	400,6
	255,44
	1773
	1715
	20
	24
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе)
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе

	МКД, ул. Ленина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Управдом"
	1954
	2
	8
	512
	325,44
	2320
	2320
	19
	24
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе)
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Ленина, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.), в т.ч.
	МП "ГУК"
	1957
	2
	10
	615,37
	464,4 (полезная), 315,43 (жилая, квартир)
	2825
	2825
	10
	30
	зависимая безэлеватор-ная
	открытая с циркуляцион-ным трубопроводом, по паспорту теплопотребле-ния - ГВС отсутствует

	жилая часть
	 
	 
	 
	 
	501,87
	501,87
	-
	-
	-
	-
	
	

	Александрова О.В. (кафе "Капитан Морган")
	-
	-
	-
	-
	113,5
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	МКД,  ул. Ленина, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Управдом"
	1954
	2
	8
	506,7
	321,85
	2320
	2320
	21
	24
	зависимая безэлеватор-ная
	открытая с циркуляцион-ным трубо-проводом, по паспорту теплопотребле-ния - ГВС отсутствует

	Индивидуальный жилой дом ул. Ленина, 18а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуаль-ный жилой дом
	нет данных
	1
	1
	нет данных
	нет данных
	195,2
	195,2
	2
	2
	зависимая безэлеватор-ная
	открытая, с циркуляцион-ным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	ООО "Управдом"
	1954
	2
	8
	395,69
	256,42
	1715
	1715
	15
	24
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопрово-де)
	открытая система ГВС с циркуляцион-ным трубопро-водом и 
балансировоч-ным клапаном на подающем трубопроводе




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Ленина, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	ООО "Управдом"
	1953
	2
	10
	575,6
	391,47
	2677
	2677
	34
	30
	зависимая безэлеваторная
	открытая схема с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина, 23 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1953
	2
	12
	606,1
	545,1 (полезная); 330,46 (жилая, квартир)
	2485
	2485
	20
	36
	зависимая безэлеваторная
	открытая схема с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина, 25 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	ООО "Тандем"
	1952
	2
	8
	372,3
	372,3
	1657
	1657
	17
	24
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе)
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе

	МКД, ул. Ленина, 27 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	8
	519,49
	519,49 (полезная), 313,6 (жилая, квартир)
	2467
	2467
	13
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая схема с циркуляционным трубопроводом

	ИП Найденышев Н.Д. ("Дуэт") (ул. Ленина, 30а) (пристройка) (сдает помещения в аренду кафе "Хлебник", зоомагазину)
	-
	-
	-
	-
	113,2
	113,2
	404
	404
	3
	1
	зависимая безэлеваторная
	открытая тупиковая система ГВС




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Ленина, 31 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич) 
	ООО "Тандем"
	1952
	2
	8
	373,67
	373,67
	1669
	1669
	12
	24
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе)
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе

	МКД,  ул. Ленина, 33 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	1952
	2
	12
	559,5
	559,5
	2697
	2697
	33
	36
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе)
	открытая с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина, 44 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич), в т.ч.:
	ООО "Партнер-СВ"
	1956
	2
	12
	571,02
	485,93 (полезная)
	2621
	2621
	20
	36
	зависимая безэлеваторная
	открытая тупиковая

	Магазин "Котопес" 
(ИП Кузнецова О.А.) 
ул. Ленина, 44 
	-
	-
	-
	-
	37,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Парикмахерская 
(ИП Карпова И.Ю.) –
ул. Ленина, 44 
	-
	-
	-
	-
	45,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Ленина, 46 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	1956
	2
	8
	431
	388,75 (полезная)
	1804
	1804
	21
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина, 50 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	1954
	2
	8
	431,53
	431,53
	1744
	1744
	20
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина, 52 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2022 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	1953
	2
	12
	602
	563,35 (полезная); 364 (жилая, квартир)
	2678
	2678
	25
	36
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе)
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе

	МКД, ул. Ленина, 54  (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	ООО "Партнер-СВ"
	1953
	2
	12
	613,93
	553,63 (полезная)
	2740
	2740
	19
	36
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина, 56 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1956
	2
	8
	-
	369,8
	1782
	1782
	29
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом





Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Ленина, 58 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	8
	554
	512
	2446
	2446
	25
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина , 60 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	8
	555,4
	515,4 (полезная)
	2384
	2384
	20
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина , 62 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	8
	412,4
	380,4 (полезная)
	1644
	1644
	14
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина , 64 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1952
	2
	12
	616,2
	555,2 (полезная)
	2633
	2633
	30
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Ленина, 66 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1952
	2
	12
	537,04
	347,71
	2615
	2615
	23
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая с циркуляционным трубопроводом




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Ленина, 68 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1948
	2
	12
	376,6
	376,6 (полезная) 239,08 (жилая, квартир)
	1672
	1672
	21
	24
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе)
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе

	МКД,  ул. Ленина, 70 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1950
	2
	8
	372,9
	372,9 (полезная); 246,36 (жилая, квартир)
	1694
	1694
	19
	24
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе), балансировочный клапан на обратном трубопроводе
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе

	МКД, ул. Ленина, 72 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1949
	2
	8
	405,04
	372,04 (полез-ная)
	1694
	1694
	18
	16
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе), балансировочный клапан на обратном трубопроводе
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе

	МКД, ул. Ленина, 74 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПО-ТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1949
	2
	8
	681,63
	367,69 (полезная, квартир); 234,54 (жилая квартир)
	1669
	1669
	18
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом


Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Ленина, 76 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 
2014 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Управдом"
	1949
	2
	8
	669
	368,3 (полезная, квартир); 220,28 (жилая, квартир)
	1680
	1680
	10
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД,  ул. Ленина, 80 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1949
	2
	8
	463,2
	422,2 (полезная)
	1785
	1785
	23
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Гагарина, 4 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 
2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	1960
	3
	36
	1481,91
	973,39
	6776
	6776
	67
	108
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Гагарина, 6 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 
2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО "Тандем"
	1960
	3
	36
	1489,92
	977,27
	6502
	6320
	62
	108
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Гагарина, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	4
	251,7
	231,7
	1108
	1108
	16
	12
	зависимая, безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ 
потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Гагарина, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	4
	252,5
	232,5
	1111
	1111
	14
	12
	зависимая, безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом; по паспорту теплопотребления ГВС отсутствует и нет начислений по ГВС.

	МКД, ул. Гагарина, 11  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	4
	246,7
	226,7
	1103
	1103
	9
	12
	зависимая, безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом (4-х трубка от камеры)

	МКД, ул. Гагарина, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	4
	243,1
	223,1
	1103
	1103
	11
	12
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Гагарина, 15 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1950
	2
	4
	247,62
	224,62
	1115
	1115
	13
	12
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом (4-х трубка от камеры)




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ 
потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Советская, 1а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО 
"Управдом"
	1955
	2
	8
	900
	394,4 (полезная); 268,7 (жилая, квартир)
	2300
	2300
	24
	24
	зависимая безэлеваторная 
	транзит 4 трубы от ж.д. ул. Советская, 1; открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Советская, 3 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.) (материал стен - дерево)
	непосредственное управление
	1940
	2
	6
	234,7
	199,22
	853
	853
	11
	18
	зависимая безэлеваторная
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом (отводы на ГВС из трубопроводов СО в камере)

	МКД, ул. Советская, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - дерево)
	ООО
 "Тандем"
	1948, 1975 - КР
	2
	8
	380,85
	380,85
	1527
	1527
	20
	24
	зависимая, ранее было  элеваторное присоединение (в настоящее время элеватор заглушен)
	открытая тупиковая 

	МКД, ул. Советская, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - дерево)
	МП "ГУК"
	1949
	2
	12
	506,1
	457,1 (полезная); 223,1 (жилая, квартир)
	1518
	1518
	16
	36
	зависимая безэлеваторная 
	открытая тупиковая 

	МКД,  ул. Советская, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО 
"Тандем"
	1960
	2
	10
	505,62
	505,62
	2365
	2365
	19
	30
	зависимая безэлеваторная (входит в дом 4-х трубка)
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МКД, ул. Калинина, 24 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2013 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО
 "Управдом"
	1961
	3
	27
	1610,6
	1344,9
	7549
	7549
	51
	81
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Калинина, 26 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО 
"Управдом"
	1957
	2
	12
	733,6
	469,95
	3384
	3384
	28
	36
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе)
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе

	МКД, ул. Калинина, 28 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО 
"Управдом"
	1970
	2
	8
	397,2
	239,86
	1868
	1868
	10
	24
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе)
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе

	МКД, ул. Калинина, 30 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.) (материал стен - кирпич)
	ООО 
"Управдом"
	1968
	2
	12
	736,7
	465,58
	3522
	3522
	32
	36
	зависимая, через  насосный узел смешения (насос на обратном трубопроводе)
	открытая система ГВС с циркуляционным трубопроводом и балансировочным клапаном на подающем трубопроводе




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ 
потребителя
	Схема присоединения СГВС
 потребителя

	МКД, ул. Комсомольская, 13 (АВАРИЙНЫЙ ДОМ) (ПАСПОРТ ТЕПЛО
ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1957
	2
	8
	527,63
	472,63 (полезная); 275,1 (жилая, квартир)
	1319,1
	1319,1
	32
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Портовая, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ 
РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1960
	2
	16
	573,3
	532,3
	2263
	2263
	29
	48
	зависимая, безэлеваторная, от транзитной трассы МКД
 ул. Красноармейская, 5
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Литейная, 5а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-
панели)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2009
	2
	11
	627,5
	558,7 (полезная), 285,7 (жилая, квартир)
	2147
	2147
	32
	33
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Литейная, 7 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-
панели)
	МП "ГУК"
	2009
	2
	16
	826,6
	763,6 (полезная); 727 (жилая, квартир)
	2190,49
	2190,49
	31
	48
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Литейная, 9 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-
панели)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт"
	2010
	2
	9
	634,9
	563,5
	2139
	2139
	27
	27
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ 
потребителя
	Схема присоединения СГВС
 потребителя

	МКД, ул. Литейная, 11 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК"
	2008
	2
	10
	856,5
	698,2
	2847
	2847
	19
	30
	зависимая безэлеваторная, на обратном трубопроводе балансировочный клапан
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Литейная, 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)                                          (материал стен - сендвич-панели)
	МП "ГУК"
	2009
	2
	10
	746,6
	692,6 (полезная); 637,9 (жилая, квартир)
	1978,5
	1978,5
	19
	30
	зависимая безэлеваторная, на обратном трубопроводе 2 балансировочных клапана
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Героя Богданова, 2  (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт"
	2010
	2
	9
	634,8
	563,4 (полезная); 324 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	19
	27
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Героя Богданова, 4 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт"
	2010
	2
	9
	635,2
	563,8 (полезная); 324,3 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	14
	27
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Героя Богданова, 6  (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2009
	2
	10
	635,8
	561,2 (полезная); 310,1 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	20
	30
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ 
потребителя
	Схема присоединения СГВС 
потребителя

	МКД, ул. Героя Богданова, 7 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2010
	2
	10
	858,4
	771,1 (полезная); 463,5 (жилая, квартир)
	2847
	2847
	26
	30
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Героя Богданова, 8 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2009
	2
	9
	635,8
	562,4 (полезная); 326,9 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	22
	27
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Героя Богданова, 9 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2010
	2
	10
	857,6
	770,3 (полезная); 463,3 (жилая, квартир)
	2847
	2847
	23
	30
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Героя Богданова, 10 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2009
	2
	11
	637,1
	562,6 (полезная); 296,2 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	19
	33
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Героя Богданова, 11 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2010
	2
	10
	856,5
	769,2 (полезная); 462,1 (жилая, квартир)
	2847
	2847
	20
	30
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС
 потребителя

	МКД, ул. Героя Богданова, 12 (материал стен - сендвич-панели)  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК" (ранее - ООО "Комфорт")
	2009
	2
	10
	635,5
	561,6 (полезная); 311,5 (жилая, квартир)
	2139
	2139
	14
	30
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом (насос на обратном трубопроводе, перед врезкой в обратный трубопровод СО)

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 13  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	1
	1
	157,8
	132,1
	473,4
	473,4
	1
	4
	зависимая, насос на обратном трубопроводе
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 14  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2009
	1
	1
	126,1
	126,1
	 
	 
	3
	4
	зависимая безэлеваторная
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 15  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2009
	1
	1
	140,6
	140,6
	372,59
	372,59
	7
	4
	зависимая безэлеваторная
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 16  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2009
	1
	1
	128,0
	125,9
	450
	450
	1
	3
	зависимая безэлеваторная
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	Индивидуальный жилой дом ул. Героя Богданова, 19  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	1
	1
	142,3
	117,2
	586
	586
	4
	4
	зависимая безэлеваторная
	открытая, тупиковая (по результатам обследования)

	Индивидуальный жилой дом  ул. Героя Богданова, 20  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	1
	1
	128
	128
	нет данных
	нет данных
	1
	4
	зависимая безэлеваторная (отопление - система "теплый пол")
	открытая, тупиковая (по результатам обследования) но есть отвод на полотенцесушитель

	МКД, ул. Привокзальная, 11 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.), в т. ч. 
	ООО "Тандем"
	1960
	2
	7
	332,39
	264,06 (полезная); 199,99 (жилая, квартир)
	1272
	1272
	7
	21
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	нежилые помещения (Семенов С.В.) (ГВС 
	-
	-
	-
	-
	38,9
	-
	-
	-
	1
	1
	
	




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ 
потребителя
	Схема присоединения СГВС 
потребителя

	МКД, ул. Привокзальная, 13 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.), в т.ч. 
	ООО 
"Тандем"
	1960
	2
	12
	639,23
	417,49
	2667
	2667
	26
	36
	зависимая
 безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	магазин канцтоваров "Глобус" (Жданова Л.А.)(ГВС отсутствует в начислениях, указана в договоре теплоснабжения)
	-
	-
	-
	-
	40,5
	-
	-
	-
	1
	1
	
	

	МКД, ул. Привокзальная, 15 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО
 "Тандем"
	1959
	2
	12
	697,35
	471,16
	3485
	3485
	34
	36
	зависимая
 безэлеваторная
	открытая с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Привокзальная, 17 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - кирпич)
	МП "ГУК"
	1958
	2
	12
	684,16
	647,16
	1813
	1813
	25
	36
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Береговая, 2 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО 
"Тандем"
	1962
	2
	8
	283,31
	192,8
	1372
	1372
	19
	24
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом

	МКД, ул. Исполкомовская, 9 (деревянный дом) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	ООО 
"Тандем"
	до 1939
	2
	6
	249,06
	249,06
	939
	939
	13
	18
	зависимая безэлеваторная
	открытая, с циркуляционным трубопроводом




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ 
потребителя
	Схема присоединения СГВС 
потребителя

	МКД, ул. Кирова, 3 (материал стен - сендвич-панели) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2014 г.)
	МП "ГУК"
	2012
	2
	16
	801,8
	673,1
	2597
	2597
	24
	48
	зависимая безэлеваторная
	открытая с регулятором температуры, с циркуляционным трубопроводом 

	МКД, ул. Кирова, 4 (материал стен - кирпич) (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2015 г.)
	ООО "Тандем"
	1960
	2
	16
	640,92
	423,64
	3064
	3064
	22
	48
	зависимая безэлеваторная
	открытая  с циркуляционным трубопроводом 

	МКД, ул. Кирова, 12 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ) (материал стен - ж/б панели)
	МП "ГУК"
	1954
	2
	12
	499,95
	465,95
	1150
	1150
	35
	36
	зависимая безэлеваторная
	открытая, без смесительного узла и регулятора температуры с циркуляционным трубопроводом (прямой и циркуляционный трубопроводы заходят в дом из тепловой камеры)

	МКД, ул. Кирова, 14 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	МП "ГУК"
	1961
	2
	16
	591,31
	550,1
	1360
	1360
	29
	48
	зависимая безэлеваторная
	открытая, без смесительного узла и регулятора температуры с циркуляционным трубопроводом (прямой и циркуляционный трубопроводы заходят в дом из тепловой камеры)




Продолжение таблицы 9.1.
	Адрес узла ввода
	Управляющая организация
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этаж-но-сть
	Количество квартир
	Общая площадь здания, м2
	Жилая  площадь здания (площадь квартир), м2
	Строительный объем здания, м3
	Отапливаемый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ 
потребителя
	Схема присоединения СГВС 
потребителя

	Индивидуальный жилой дом ул. Гоголя, 41а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ)
	индивидуальный жилой дом
	2011
	2
	1
	243,3
	243,3
	657
	657
	3
	4
	зависимая безэлеваторная (при проведении технического обследования отсутствовал доступ к тепловому узлу - затоплен подвал дома)
	открытая, с циркуляционным трубопроводом



Таблица 9.2 – Перечень бюджетных и прочих потребителей с подключением системы ГВС по открытой схеме
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отаплива-емый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя 

	Слесарная мастерская 
ОАО "Энерго-Ресурс",
 ул. Заводская
	-
	1
	36,3
	36,3
	90,8
	90,8
	1
	1
	зависимая, безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме без циркуляции

	Жилые дома
 ОАО "Энерго-Ресурс",
 ул. Заводская
	-
	1
	-
	90
	-
	198,0
	2
	3
	зависимая, безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме без циркуляции

	Гостиница "Гранат", 
ул. Инженерная, 1 
	1980
	3
	1111,8
	771,3
	3095,84
	2312,69
	36
	18
	зависимая, безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме в отопительный период с циркуляционным трубопроводом




Продолжение таблицы 9.2.
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая 
(жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отаплива-емый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	Административное здание, ул. Исполкомовская, 6/Калинина, 9 (часть вдоль улицы Исполкомовской) 
(ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
2019 г.) – ГВС в помещениях занимаемых ОМВД России по Приозерскому району и ЛО
	до 1939
	4
	2309,7
	1828,7
	10555
	7713,2
	21
	5
	зависимая, безэлеваторная (элеватор заглушен)
	ГВС по открытой схеме с циркуляционным трубопроводом

	Административное здание, ул. Калинина, 11 –
 ГВС в помещениях Магазин "Фикс-прайс" ИП Красавина И.С.
	-
	3
	-
	нет данных
	-
	-
	3
	1
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме без циркуляционного трубопровода

	Административное здание, 
ул. Калинина, 31, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) в том числе:
	-
	2
	-
	-
	-
	2206,4
	нет данных
	нет данных
	зависимая, безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме, без циркуляции, 
на момент проведения обследования задвижки закрыты.

	ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" 
(админ. здание)
	
	
	
	
	
	1941,63
	
	
	
	

	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
	
	
	
	
	
	264,77
	
	
	
	

	ГБУЗ "Приозерская межрайонная больница", ул. Калинина, 35:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поликлиника, ул. Калинина, 35, корпус 5 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ)  
	1979
	4, подвал
	3776,6
	3776,6
	13911
	13911
	875
	113
	зависимая со смешением (элеватор)
	ГВС по открытой схеме




Продолжение таблицы 9.2.
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая 
(жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отаплива-емый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество 
сани
тарных 
прибо-
ров, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	МП "ГЦУ", морг, ул. Калинина, 35, корпус 13 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 г.)
	-
	1
	-
	185,1
	-
	858
	5
	6
	зависимая безэлеваторная
	открытая ГВС, отвод в камере УТ-53в

	МУ "ФОиСК "ФОК Юность" (плавательный бассейн), ул. Калинина, 39а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2017 г.)
	2009
	2
	-
	2000
	-
	12356
	300 чел/сут.
	33, бассейн объемом 500 м³
	СО, СВ - независимая, через теплообменники с насосной группой на обратном трубопроводе (второй контур)
	ГВС по открытой схеме с циркуляцией, ГВС на подогрев воды в чаше бассейна по независимой схеме через теплообменник

	МБУ ФКС "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики" (стадион), ул. Калинина, 41а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме с циркуляцией

	Гараж ФГКУ "Управле-ние вневедомственной охраны войск нацио-нальной гвардии РФ 
по г. СПб и ЛО", ул. Кирова, 16 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	нет данных
	-
	288
	2
	1
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме

	ПАО "Ленэнерго", 
ул .Кирова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) - новое здание
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	2151
	25
	2, на 
душевые
 работает электроводо-нагреватель
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме в отопительный период


Продолжение таблицы 9.2.
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая
(жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отаплива-емый объем здания, м3
	Численность проживаю-щих (коли-чество пот-ребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя

	ПАО "Ленэнерго", 
ул .Кирова, 22 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ) – 
старое здание
	-
	2
	-
	нет данных
	-
	
	25
	1, на душевые работает электроводонагреватель
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме в отопительный период

	Гараж РЭС, ул. Кирова, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	нет данных
	-
	1100
	2
	3
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме в отопительный период

	Административное помещение  (ЗАГС, 
салон красоты, кафе),
ул. Красноармейская, 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.)
	до 1940
	2
	473,1
	297,2 (отапливается только помещения 1 и 2 этажей (ЗАГС)
	1733
	1195
	нет данных
	нет данных
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме в отопительный период

	ГКУ "Леноблпожспас" (пожарное депо), ул. Красноармейская, 41 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ):
	-
	1, 2
	1457
	1243,1
	-
	5971
	нет данных
	нет данных
	зависимая, безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме без циркуляции

	Отделение пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленин-градской области, УПФ РФ, ул. Ленина 15а, ввод 1 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2013 г.)
	1960
	2 и подвал
	-
	286,8
	-
	1285,0
	63
	1
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме, без циркуляции




Продолжение таблицы 9.2.
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь 
здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отаплива-емый объем здания, м3
	Численность проживаю-щих (коли-чество пот-ребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя 

	Административное здание, ул. Ленина, 18, (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 2019 г.), в том числе:
	до 1940
	2
	-
	489
	-
	2238
	20
	2
	зависимая, безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме, без циркуляции

	Администрация МО
	
	
	
	326,2
	
	1445
	20
	2
	
	

	Банк "Санкт-Петербург" (1 этаж)
	
	
	
	162,8
	
	793
	-
	-
	
	

	Гараж Российское объединение инкассации "РОСИНКАС" Банка России , ул. Ленина, 18  (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	1
	-
	-
	-
	303
	2
	1
	точки ввода нет, транзитные трубопроводы на территории гаражного бокса, к которым подк-лючено 4 ото-пительных прибора
	ГВС по открытой схеме

	МДОУ "Детский сад № 5",                                                 ул. Ленина, 58а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	-
	2
	-
	3325,4
	-
	11726
	355
	85
	зависимая безэлеваторная
	отвод на ГВС в 
УТ-124, ГВС по открытой схеме, с подмесом из  циркуляционного трубопровода

	УФНС России по Ленинградской области, ул. Ленинградская, 22а (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	-
	3
	-
	-
	-
	3571,32
	13
	3
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме

	МДОУ "Детский сад № 5",                             ул. Маяковская, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ 2012 г.)
	-
	2
	-
	943,5
	-
	4000
	88
	29
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме, подмес из обратного трубопровода




Продолжение таблицы 9.2.
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отаплива-емый объем здания, м3
	Численность проживающих (количество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя 

	ГБОУ ЛО "Приозерская школа-интернат"  (КШИ) (спальный корпус), ул. Маяков-ского, 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 2021)
	1959, 2008 капремонт
	1 (столовая), 3 (спальный корпус)
	3786,3
	3665,1
	-
	16568
	50 чел .(круглосуточное пребывание), 75 чел. (дневное пребывание)
	круглосуточное пребывание - 92 ; дневное пребывание - 72 
	СО - зависимая, через насосный узел смешивания (на обратном трубопроводе) без регулирования; СВ - зависимая, непосредственное подключение (отключена, задвижки закрыты)
	ГВС по открытой схеме

	столовая (ввод 1)
	-
	1
	-
	-
	-
	1297
	
	
	
	

	спальный корпус (ввод 2)
	-
	3
	-
	-
	-
	15271
	
	
	
	

	Административное здание, ул. Маяковского, 36 (ПАСПОРТ ТЕПЛО-ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2019), в том числе: - надо учесть нагрузку отопления на сушилку (прачечная), работает круглогодично
	-
	4
	3706,3
	3706,3
	-
	18374
	60
	6
	зависимая безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме без циркуляционного трубопровода

	ГБОУ ЛО "Приозерская школа-интернат" (КШИ) (учебный корпус)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКУ "Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 9.2.
	Адрес узла ввода
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Этажность
	Общая площадь здания, м2
	Отапливаемая (жилая)  площадь 
здания, м2
	Строительный объем здания, м3
	Отаплива-емый объем здания, м3
	Численность проживаю-щих (коли-чество потребителей ГВС), чел.
	Количество санитарных приборов, ед.
	Схема присоединения СО, СВ потребителя
	Схема присоединения СГВС потребителя 

	МБУ "Зеленый город" (с 12.2022) Гараж, здание ремонтной базы,
 ул. Песочная, б/н (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2017 г.)
	-
	1
	-
	864,3
	-
	7094
	2
	5
	зависимая, безэлеваторная, насос на обратном трубопроводе (на байпасе)
	ГВС по открытой схеме

	ОАО "Энерго-Ресурс" Административное здание, ул. Песочная (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	1969
	2
	-
	426,3
	-
	1715
	22
	3
	зависимая, безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме, с циркуляционным трубопроводом

	ООО "Аква", будка охраны автостоянки, ул. Суворова,
 34 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, 
2021 г.)
	2001
	2
	-
	-
	72
	72
	2
	2
	зависимая, безэлеваторная
	открытая, от разводки системы отопления, без циркуляции

	Приозерский политехни-ческий колледж (учебный корпус), ул. Чапаева, 19 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТ-РЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	1939
	3
	3253
	3253
	15270
	15270
	506
	24
	зависимая, безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме, без циркуляции

	Приозерский политехнический колледж (общежитие), ул. Чапаева, 21 (ПАСПОРТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
	1969
	4
	2490,9
	2490,9
	8447
	8447
	186
	42
	зависимая, безэлеваторная
	ГВС по открытой схеме, с циркуляционным трубопроводом




При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:
– организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);
– строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);
– организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников.
Организация индивидуальных тепловых пунктов. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – комплекс технических устройств, предназначенный для присоединения систем теплопотребления здания (отопление, вентиляция и ГВС) к тепловой сети и для передачи, трансформации и распределения тепловой энергии теплоносителя от тепловой сети к системам теплопотребления жилых, общественных, производственных, складских и других зданий.
ИТП используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части) и, как правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания. Однако, в силу особенностей обслуживаемого здания, ИТП может быть размещен в отдельно стоящем сооружении.
Основными задачами ИТП являются:
· преобразование вида теплоносителя;
· контроль параметров режимов теплоносителя и их автоматизированное регулирование (величина расхода, уровень напора, температура, и т.д.);
· распределение теплоносителя по системам теплопотребления;
· коммерческий учет потребляемой тепловой энергии;
· автоматическое поддержание уровня температуры горячей воды с учетом требований санитарных норм;
· автоматическое поддержание температуры воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток, рабочего графика и т.д.;
· автоматизированный вывод информации на пункт диспетчеризации;
· возможность дистанционного контроля и управления через модем;
· сигнализация в случае аварийной и внештатной ситуации.
В состав ИТП может входить следующее теплоэнергетическое оборудование и вспомогательное оборудование:
· теплообменные аппараты (осуществляют передачу тепла);
· запорная и регулирующая арматура;
· насосы (при необходимости);
· контрольно-измерительные приборы;
· контроллеры;
· щиты электроуправления.
Наиболее простой и распространенной схемой присоединения системы ГВС в ИТП является схема с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения (рисунок 9.1). Подогреватели присоединены к той же тепловой сети, что и системы отопления зданий. Вода из наружной водопроводной сети подается в подогреватель ГВС, где нагревается сетевой водой, поступающей из подающего трубопровода тепловой сети. 

[image: ]
Рисунок 9.1 – Схема с зависимым присоединением системы отопления к тепловой сети и одноступенчатым параллельным присоединением теплообменника ГВС

Охлажденная сетевая вода подается в обратный трубопровод тепловой сети. После подогревателя горячего водоснабжения нагретая водопроводная вода подается в систему ГВС. Если водоразборные приборы в этой системе закрыты (к примеру, в ночное время), то горячая вода по циркуляционному трубопроводу снова подается в подогреватель ГВС.
Данную схему с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения рекомендуется применять, если отношение максимального расхода теплоты на ГВС зданий к максимальному расходу теплоты на отопление зданий менее 0,2 или более 1,0 (согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»). Схема используется при нормальном температурном графике сетевой воды в тепловых сетях.
Помимо схемы с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения, применяется двухступенчатая система подогрева воды в системе ГВС. В зимний период холодная водопроводная вода сначала подогревается в теплообменнике первой ступени (с 5 ºС до 30 ºС) теплоносителем из обратного трубопровода системы отопления, а затем, для окончательного догрева воды до необходимой температуры (60 ºС) используется сетевая вода из подающего трубопровода тепловой сети (рисунок 9.2). Идея состоит в том, чтобы использовать для нагрева тепловую энергию обратной линии от системы отопления. При этом сокращается расход сетевой воды на подогрев воды в системе ГВС. В летний период нагрев происходит по одноступенчатой схеме.
[image: ]
Рисунок 9.2 – Схема теплового пункта с зависимым присоединением системы отопления к тепловой сети и двухступенчатым нагревом воды

В настоящий момент широкое распространение получили блочные индивидуальные тепловые пункты, предназначенные для передачи тепловой энергии, а также контроля и автоматического регулирования параметров теплоносителя, подаваемого от наружных тепловых сетей в систему отопления, систему горячего водоснабжения, систему вентиляции, систему кондиционирования жилых и общественных зданий, а также производственных помещений.
Блочные индивидуальные тепловые пункты состоят из модулей высокой заводской готовности, что позволяет уменьшить время монтажных и пуско-наладочных работ, а также их стоимость.
Полностью автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с высокой точностью поддерживают температуру теплоносителя обслуживаемых систем и выдерживают пиковые нагрузки в пределах заявленной максимальной мощности. Автоматизация теплового пункта с системой диспетчеризации представляет собой «программно-технический комплекс в комплексе ИТП» и предоставляет возможность управления режимами теплоснабжения потребителей, без постоянного обслуживающего персонала.
Комплексная реконструкция системы отопления и ГВС (закрытая независимая схема теплоснабжения как по отоплению, так и по ГВС) имеет следующие преимущества:
· для теплоснабжающих организаций – снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;
· для теплоснабжающих организаций – уменьшение величины подпиточной воды и расходов на ее приготовление;
· для потребителей: 
 кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей (ликвидация перетопов и недотопов) – снижение потребления и эффективное распределение тепловой энергии;
 увеличение надёжности теплоснабжения: при аварии на теплосетях у теплоснабжающей организации циркуляция у потребителя сохраняется, что практически исключает возможность «размораживания» систем отопления;
в связи с раздельными контурами потребителей и теплоснабжающей организации практически исчезают спорные вопросы по расчётам за потребление тепловой энергии.
На основании опыта по внедрению и эксплуатации ИТП в рамках проектов по модернизации систем теплоснабжения можно выделить следующие факторы экономии (снижения потребления тепловой энергии), представленные в таблице 9.3.
Таблица 9.3 – Факторы экономии при модернизации систем теплоснабжения с внедрением ИТП
	Фактор экономии
	Примечания
	Для жилых зданий
	Для производствен-
ных / админи-стративных зданий

	Снижение температуры теплоносителя в системе теплопотребления при повышении температуры наружного воздуха (погодное регулирование) и устранение перетопов в переходные, межсезонные периоды
	В «межсезонье» перетоп вызван необходимостью подачи в здания теплоносителя для нужд приготовления воды ГВС с температурой, слишком высокой для отопления
	15 – 20 %
	15 – 20 %

	Снижение температуры воздуха в помещениях в часы отсутствия там людей
	Выходные дни и ночное время
	 
	10 – 15 %

	Учет тепловой инерционности здания и существенной разницы температуры наружного воздуха в дневное и ночное время суток
	Принятие во внимание показаний установленного датчика внутренней температуры воздуха (интегральная величина при установке, например в общем вентиляционном канале) и с помощью использования электронно- запрашиваемого прогноза погоды (долгосрочно ли изменение температуры наружного воздуха)
	3 – 5 %
	3 – 5 %

	Применение графика качественного регулирования
	При условии постоянства расхода теплоносителя в системе отопления
	3 – 5 %
	3 – 5 %

	Учёт тепловыделений и применение различных алгоритмов оптимизации регулирования для жилых и административных (производственных) зданий
	Бытовых - для жилья и производственных – для предприятий
	5 - 7 %
	5 - 7 %

	Возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в часы максимальной нагрузки на горячее водоснабжение
	Приоритет ГВС для жилья
	1 – 3 %
	 

	ИТОГО, суммарная экономия:
	25 – 40 %
	35 – 50 %


Данный вариант перевода потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему является наиболее приоритетным.
Строительство центральных тепловых пунктов. Центральный тепловой пункт (ЦТП) – комплекс технических устройств, предназначенный для присоединения, передачи и распределения тепловой энергии нескольким потребителям. В ЦТП подключаются группы однородных систем теплопотребления: отопление, вентиляция и ГВС большинства зданий микрорайона/квартала.
ЦТП должны размещаться на границах между магистральными и распределительными (квартальными) сетями и служат для распределения теплоносителя по системам отопления и горячего водоснабжения обслуживаемых зданий, а также функции обеспечения безопасности, управления и учета.
Принципиальная схема ЦТП представлена на рисунке 9.3.
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Рисунок 9.3 – Принципиальная схема ЦТП

Основные задачи ЦТП:
· автоматическое распределение теплоносителя, поступающего от теплоисточника по магистральным сетям в распределительные сети, в количествах, соответствующих потребности абонентов;
· телемеханический контроль за параметрами поступающего теплоносителя и приборный учет расхода теплоты, полученной потребителями;
· автоматическое регулирование параметров теплоносителя, поступающего в распределительные сети в соответствии с характеристиками группы потребителей;
· защита от нарушения гидравлического режима сетей при временных нарушениях теплового режима теплоисточником, а также от утечек в распределительных сетях;
· защита местных систем отопления от аварийного повышения давления в магистральных сетях (гидравлические удары и ошибки при переключениях);
· водоподготовка для ГВС;
· обеспечение отключения отопления или горячего водоснабжения в случае необходимости.
В состав ЦТП может входить следующее теплоэнергетическое и вспомогательное оборудование:
· теплообменные аппараты для нагрева воды теплоносителем из магистральных сетей;
· насосы (циркуляционные насосы ГВС и системы отопления, насос подпитки, смесительный, резервный/аварийный);
· регулирующая арматура;
· запорно-предохранительное оборудование (краны, задвижки, клапаны);
· контрольно-измерительные приборы (счетчики, приборы учета тепла, манометры и др.);
· система автоматизированного контроля, управления и регулирования гидравлическим и тепловым режимами;
· система водоподготовки;
· расширительный бак для компенсации расширения теплоносителя в системе отопления.
Квартальные сети отопления в ЦТП подключаются к тепловой сети либо через водонагреватель по независимой схеме, либо по зависимой схеме с циркуляционно-подмешивающим насосом, установленным в зависимости от давлений в подающем и обратном трубопроводах на перемычке между этими трубопроводами, либо на одном из них. Регулирование тепловой нагрузки отопления осуществляется изменением расхода теплоносителя из тепловой сети путем открытия или закрытия регулирующего клапана.
Применение такого автоматического регулирования подачи тепла на отопление в ЦТП обеспечивает экономию тепла до 15 % от годового потребления за счет ликвидации срезки температурного графика на уровне 70-80 ºС (из-за необходимости нагрева воды горячего водоснабжения) и за счет снижения подачи тепла с учетом возрастающей доли внутренних тепловыделений в тепловом балансе здания с увеличением температуры наружного воздуха.
Данный вариант перевода потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему так же может быть реализован преимущественно для потребителей, у которых технически невозможна установка АИТП.
Организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения. В четырехтрубной системе подача тепла на отопление и горячее водоснабжение разделена по двум парам труб. На рисунке 9.4 представлена схема четырехтрубной системы теплоснабжения.
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Рисунок 9.4 – Схема четырехтрубной системы теплоснабжения

Вода для горячего водоснабжения приготавливается на источнике теплоснабжения и по отдельному трубопроводу подается абонентам, рециркуляционная вода возвращается для подогрева к источнику. По другой паре трубопроводов подается и отводится теплоноситель для системы отопления и вентиляции.
Основной недостаток такой системы теплоснабжения – большая металлоемкость и, как следствие, значительные эксплуатационные затраты.
Переход на закрытую схему ГВС с организацией четырехтрубной системы теплоснабжения от источников приведет к увеличению протяженности тепловых сетей (необходимо будет проложить трубопроводы от источников теплоснабжения до каждого потребителя ГВС), что потребует значительных финансовых затрат, а также повлечет за собой земляные работы по всему поселению во время прокладки трубопроводов. В дальнейшем это приведет к увеличению затрат на ремонт и реконструкцию тепловой сети.


Преимущества четырехтрубной системы:
· отсутствие необходимости индивидуального подхода к каждому потребителю для подбора оборудования;
· сокращение времени на обслуживание оборудования, установленное в одном месте.
Недостатки четырехтрубной системы:
· необходимость капитальных вложений в строительство и последующее обслуживание магистральных и квартальных трубопроводов ГВС;
· сложность согласования участка земли под строительство в границах устоявшегося квартала (повлечет за собой внесение изменения в проект планировки и межевания для отвода земли под строительство трубопроводов);
· строительство трубопроводов ГВС будет сопровождаться неудобствами для населения т.к. потребуется перекапывать кварталы для прокладки;
· наличие тепловых потерь и утечек в сетях ГВС;
· необходимость капитальных вложений в организацию контура ГВС на источниках теплоснабжения;
· затраты на поддержание оборудования контура ГВС на источниках теплоснабжения в исправном состоянии.
Организация горячего водоснабжения города по закрытой системе теплоснабжения возможна следующими способами: 
– Установка АИТП с теплообменниками на ГВС непосредственно в подвалах зданий потребителей; 
– Для потребителей, у которых отсутствует возможность установки АИТП, предполагается строительство ЦТП с теплообменниками на ГВС и последующая организация четырехтрубной системы теплоснабжения до потребителей.
Перечень потребителей горячего водоснабжения, у которых реализована открытая схем присоединения ГВС представлен в таблицах 9.1 – 9.2. 
На момент актуализации схемы теплоснабжения 55 % потребителей ГВС подключено по закрытой схеме (оснащены АИТП). АИТП оборудованы все жилые дома, у которых имеется техническая возможность установки АИТП.
Организация закрытой схемы теплоснабжения у потребителей в районе  перекрестка ул. Гагарина и ул. Ленина, ул. Кирова, в районе улиц Литейной и ул. Героя Богданова возможна только путем строительства ЦТП. 
Организация закрытой системы ГВС у данных потребителей требует большого объема капительных вложений и будет включать в себя затраты на проектные работы, затраты на строительство ЦТП, строительство новых трубопроводов от ЦТП к потребителям (≈ 4800 м). Перевод потребителей на закрытую схему ГВС приведет также к увеличению нагрузки на систему холодного водоснабжения. Реализация данного мероприятия в рамках действующей схемы теплоснабжения экономически нецелесообразна.
Перевод потребителей на закрытые схемы теплоснабжения будет осуществляться в рамках плановых реконструкций систем теплоснабжения потребителей, подключение новых потребителей осуществляется только по закрытой схеме.
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Согласно СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.
На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:
количественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;
качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;
центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.
При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна обеспечивать, для открытых и закрытых систем теплоснабжения, температуру горячей воды у потребителя в диапазоне, установленном СанПиН 2.1.3685.
При центральном качественном и качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.
Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.
Система теплоснабжения Приозерского городского поселения изначально запроектирована под качественное регулирование, соответственно характеристика тепловых сетей и схемы присоединения спроектированы и смонтированы для этого метода регулирования.
Действующие температурные графики источников тепловой энергии приведены в Главе 1 (книга 1).
При рассмотрении вопроса об изменении температурного графика, необходимо сравнить следующие параметры:
– гидравлические потери (затраты на электроэнергию);
– ограничения по максимальной температуре (согласно испытаниям, на максимальную температуру).
При снижении параметров теплоносителя, снижаются тепловые потери, но растут гидравлические. Тепловые потери, при увеличении параметров в подающем трубопроводе, растут существенно быстрее, чем гидравлические потери, однако снижение температурного графика ниже существующего, не даст возможности подать расчетный объем тепловой энергии по магистральным сетям ввиду чего его снижение без дорогостоящей реконструкции не представляется возможным. Повышение же температурного графика также нецелесообразно, т.к. это неизбежно повлечет рост тепловых потерь, и, стало быть, затрат на транспорт тепловой энергии, что в свою очередь станет катализатором роста тарифа для конечного потребителя.
Основываясь на вышеуказанных доводах, изменение существующего температурного графика отпуска ТЭ нецелесообразно.


[bookmark: _Toc199426541][bookmark: _Toc200445993]9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии потребителям

Организация закрытой системы ГВС у данных потребителей требует большого объема капительных вложений и будет включать в себя затраты на проектные работы, затраты на строительство ЦТП, строительство новых трубопроводов от ЦТП к потребителям (≈ 4800 м). Перевод потребителей на закрытую схему ГВС приведет также к увеличению нагрузки на систему холодного водоснабжения. Реализация данного мероприятия в рамках действующей схемы теплоснабжения экономически нецелесообразна.
Перевод потребителей на закрытые схемы теплоснабжения будет осуществляться в рамках плановых реконструкций систем теплоснабжения потребителей, подключение новых потребителей осуществляется только по закрытой схеме.
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены в п. 8, дополнительных мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей не потребуется.
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Организация закрытой системы ГВС у данных потребителей требует большого объема капительных вложений и будет включать в себя затраты на проектные работы, затраты на строительство ЦТП, строительство новых трубопроводов от ЦТП к потребителям (≈ 4800 м). Перевод потребителей на закрытую схему ГВС приведет также к увеличению нагрузки на систему холодного водоснабжения. Реализация данного мероприятия в рамках действующей схемы теплоснабжения экономически нецелесообразна.
Перевод потребителей на закрытые схемы теплоснабжения будет осуществляться в рамках плановых реконструкций систем теплоснабжения потребителей, подключение новых потребителей осуществляется только по закрытой схеме.
В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» принятие решений о порядке и сроках прекращения ГВС с использованием открытых систем теплоснабжения (ГВС) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему ГВС, входит в полномочия органов местного самоуправления.
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Организация закрытой системы ГВС у данных потребителей требует большого объема капительных вложений и будет включать в себя затраты на проектные работы, затраты на строительство ЦТП, строительство новых трубопроводов от ЦТП к потребителям (≈ 4800 м). Перевод потребителей на закрытую схему ГВС приведет также к увеличению нагрузки на систему холодного водоснабжения. Реализация данного мероприятия в рамках действующей схемы теплоснабжения экономически нецелесообразна.
Перевод потребителей на закрытые схемы теплоснабжения будет осуществляться в рамках плановых реконструкций систем теплоснабжения потребителей, подключение новых потребителей осуществляется только по закрытой схеме.
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Перевод потребителей на закрытые схемы теплоснабжения будет осуществляться в рамках плановых реконструкций систем теплоснабжения потребителей, подключение новых потребителей осуществляется только по закрытой схеме. 

[bookmark: _Toc199426545][bookmark: _Toc200445997]9.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов


В п 9.1 текущей главы приведен актуальный перечень потребителей ГВС с подключением по открытой схеме.
Перевод потребителей на закрытые схемы теплоснабжения будет осуществляться в рамках плановых реконструкций систем теплоснабжения потребителей, подключение новых потребителей осуществляется только по закрытой схеме.
За период, предшествующей актуализации схемы теплоснабжения, изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения нет.


[bookmark: _Toc96088726][bookmark: _Toc200445998]Глава 10. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы разрабатываются в соответствии с пунктами 23, 70 Требований к схемам теплоснабжения.
В результате разработки должны быть решены следующие задачи:
– установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;
– установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;
– определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;
– установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

[bookmark: _Toc96088727][bookmark: _Toc200445999]10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов, необходимых для обеспечения нормативного функциониро-вания источников тепловой энергии на территории поселения
[bookmark: _Hlk8053194]
Фактический топливный баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2024 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47, факт 
2024 года) приведен в таблице 10.1.
Таблица 10.1 – Фактический баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2024 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47)
	Баланс топлива
за год
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 (для газа), ккал/кг (для угля)

	
	натурального топлива
	условного топлива, т. у. т.
	

	Природный газ
	18698,320 тыс. нм3
	21129,100
	7910

	Котельная № 1
	15226,9 тыс. нм3
	17206,390
	7910

	Котельная № 2
	3471,42 тыс. нм3
	3922,710
	7910

	Уголь
	1147,40 т угля
	834,16
	5089

	Котельная № 4
	279,9 т угля
	203,49
	5089

	Котельная № 5
	164,5 т угля
	119,59
	5089

	Котельная № 3
	703 т угля 
	511,08
	5089

	Электрическая энергия
	кВт ч
	-
	0,123 – переводной коэффициент расхода ЭЭ в т у. т.-

	Котельная № 6
	нет сведений
	-
	



Фактический топливный баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2025 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47, факт 
2025 года) приведен в таблице 10.2.


Таблица 10.2 – Фактический баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2025 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47)
	Баланс топлива
за год
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 (для газа), ккал/кг (для угля)

	
	натурального топлива
	условного топлива, т. у. т.
	

	Природный газ
	17764,228 тыс. м3
	20073,576
	7910

	Котельная № 1
	14578,893 тыс. м3
	16474,148
	7910

	Котельная № 2
	3185,335 тыс. м3
	3599,428
	7910

	Уголь
	1088,290 т угля
	612,420 т у.т. 
	5089

	Котельная № 4
	245,900 т угля
	178,77
	5089

	Котельная № 5
	156,900 т угля
	114,067
	5089

	Котельная № 3
	685,490 т угля
	498,353
	5089

	Электрическая энергия
	
	
	0,123 – переводной коэффициент расхода ЭЭ в т у. т.-

	Котельная № 6
	1291,86 кВт ч/Гкал
	-
	



Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии (существую-щих и перспективных) в 2026 – 2035 гг. приведены в таблице 10.3. 
Перспективные топливные балансы на период 2036 – 2042 гг. будут составлены при следующих актуализациях при актуализации объектов перспективного строительства и уточнении перечня и сроков внедрения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту участков тепловых сетей и сооружений на них (тепловых камер).


Таблица 10.2 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии (существующих и перспективных) на период с 2025 г. по 2035 гг.
	Источник тепловой энергии
	Значения показателей (факт и перспектива)

	
	2025 год (факт)
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год

	Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс»

	Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) + Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	137372,045
	146088,926
	144643,223
	145330,772
	148175,202
	148175,202
	150993,240
	157060,489
	156655,142
	156663,669
	156768,629

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников, Гкал
	131 877,163
	140 245,369
	138 857,494
	139 517,541
	142 248,194
	143 517,504
	144 953,510
	150 778,069
	150 388,936
	150 397,122
	150 497,884

	Расход натурального топлива (природный газ), тыс. м3
	17786,713
	19625,678
	19431,461
	19523,827
	19905,949
	20083,574
	20284,526
	21099,604
	21045,150
	21046,295
	21060,396

	Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал
	152,214
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93

	Удельный расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника, м3/Гкал
	134,9
	139,9
	139,9
	139,9
	139,9
	139,9
	139,9
	139,9
	139,9
	139,9
	139,9

	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (до 2028 года приведен баланс существующей электрокотельной; с 2028 года приведен баланс новой газовой БМК)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	162,78
	160,916
	160,916
	174,479
	174,479
	174,479
	174,479
	174,479
	174,479
	174,479
	174,479

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников, Гкал
	156,27
	154,479
	154,479
	170,117
	170,117
	170,117
	170,117
	170,117
	170,117
	170,117
	170,117

	Расход натурального топлива (электроэнергия - до 2028 г., природный газ - с 2028 г. по 2035 гг.), т/тыс. м3
	-
	-
	-
	24,01
	24,01
	24,01
	24,01
	24,01
	24,01
	24,01
	24,01

	Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26

	Удельный расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника, м3/Гкал - для природного газа
	-
	-
	-
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1

	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) (до 2028 года приведен баланс существующей угольной котельной; 
с 2028 года приведен баланс новой газовой БМК)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	533,990
	471,657
	471,657
	458,682
	458,682
	458,682
	458,682
	458,682
	458,682
	458,682
	458,682

	Отпуск тепловой энергии с коллектора источника, Гкал
	515,627
	452,791
	452,7909
	447,215
	447,215
	447,215
	447,215
	447,215
	447,215
	447,215
	447,215

	Расход натурального топлива (уголь - до 2028 г., 
природный газ – с 2028 г. по 2042 гг.), т/тыс. м3
	156,9
	153,6
	153,6
	63,11
	63,11
	63,11
	63,11
	63,11
	63,11
	63,11
	63,11

	Удельный расход условного топлива на отпуск 1 Гкал 
с коллекторов котельной, кг у.т./Гкал
	221,22
	246,64
	246,64
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26

	Удельный расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника, кг/Гкал - для угля/м3/Гкал – 
для природного газа
	304,3
	339,3
	339,3
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1




Продолжение таблицы 10.2
	Источник тепловой энергии
	Значения показателей (факт и перспектива)

	
	2025 год (факт)
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год

	Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)  (до 2028 года приведен баланс существующей котельной; с 2028 года приведен баланс новой газовой БМК)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	739,223
	703,198
	703,198
	699,628
	699,628
	699,628
	699,628
	699,628
	699,628
	699,628
	699,628

	Отпуск тепловой энергии с коллектора источника, Гкал
	731,132
	675,070
	675,070
	682,137
	682,137
	682,137
	682,137
	682,137
	682,137
	682,137
	682,137

	Расход натурального топлива (уголь - до 2028 г., природный газ - с 20278 г. по 2042 гг.), т/тыс. м3
	245,9
	221,7
	221,7
	96,26
	96,26
	96,26
	96,26
	96,26
	96,26
	96,26
	96,26

	Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал
	244,51
	238,76
	238,76
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26
	159,26

	Удельный расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника, кг/Гкал - для угля/м3/Гкал - для природного газа
	336,3
	328,4
	328,4
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) (существующая котельная)*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	2313,082
	2264,785
	2264,785
	2264,785
	2702,892
	2702,892
	2702,892
	2702,892
	2702,892
	2702,892
	2702,892

	Отпуск тепловой энергии с коллектора источника, Гкал
	2220,559
	2174,194
	2174,194
	2174,194
	2594,776
	2594,776
	2594,776
	2594,776
	2594,776
	2594,776
	2594,776

	Расход натурального топлива (уголь), т
	685,49
	806,81
	806,81
	806,81
	962,89
	962,89
	962,89
	962,89
	962,89
	962,89
	962,89

	Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал
	224,427
	269,78
	269,78
	269,78
	269,78
	269,78
	269,78
	269,78
	269,78
	269,78
	269,78

	Удельный расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника, кг/Гкал - для угля
	308,70
	371,09
	371,09
	371,09
	371,09
	371,09
	371,09
	371,09
	371,09
	371,09
	371,09

	*Существует необходимость строительства нового источника тепловой энергии (новой газовой котельной) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной, а также проведение мероприятий по капитальному ремонту участков тепловых сетей и сооружений на них (тепловых камер). В связи с невозможностью обеспечения первой категории надежности при строительстве нового источника тепловой энергии срок проведения мероприятий не определен, ввиду отсутствия точных сроков проведения мероприятий определение стоимости не представляется возможным.




[bookmark: _Toc96088728][bookmark: _Toc200446000]10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (с изменениями на 22 августа 2013 г.) норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее – НЭЗТ).
ННЗТ создается на электростанциях и котельных для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.
ННЗТ на котельных определяется с учетом необходимости обеспечения ее работы в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования или исчерпания НЭЗТ.
ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. 
ННЗТ определяется в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. 
№ 377) по формуле

где  – среднее значение выработки тепловой энергии в самом холодном месяце, Гкал/сутки;
 – расчетный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал;
К – переводной коэффициент из натурального топлива в условное;
Т – длительность периода, на который формируется объем неснижаемого запаса топлива, суток. 
В соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377) объем запаса основного/резервного топлива для котельной, работающей на твердых видах топлива, должен составлять не менее 7-ного суточного расхода при доставке автотранспортом, 14-ти суточного расхода при доставке железнодорожным транспортом.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.
Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.
Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: по твердому топливу – 45 суток; по жидкому топливу – 30 суток.
Сведения из актуализированной редакции схемы теплоснабжения 2022 г. по нормативным запасам топлива котельных Приозерского городского поселения, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», в 2018, 2021, 2022 гг. приведены в таблице 10.4.
В соответствии с распоряжением от 17.10.2023 г. № 65 «О внесении изменений в распоряжение комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 22 июня 2023 г. № 32 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций Ленинградской области (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более) на отопительный сезон 2023 – 2024 годов» ООО «Энерго-Ресурс» установлены нормативы запаса топлива (приведены в таблице 10.5).
Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2024 г. на источниках тепло-вой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», приведен в таблице 10.6   (предоставлено ООО «Энерго-Ресурс»).
Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2025 г. на источниках тепло-вой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», приведен в таблице 10.7  (предоставлено ООО «Энерго-Ресурс»).

Таблица 10.4 – Сведения из актуализированной редакции схемы теплоснабжения 2022 г. по нормативным запасам топлива котельных Приозерского городского поселения, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», в 2018, 2021, 2022 гг.
	Источник тепловой энергии 
	Вид топлива 
	2018 год
	Вид топлива
	Этапы

	
	
	
	
	2021
	2022

	
	
	ННЗТ
	НЭЗТ
	ОНЗТ
	
	ННЗТ 
	НЭЗТ 
	ОНЗТ 
	ННЗТ 
	НЭЗТ 
	ОНЗТ 

	Котельная № 1 
	Мазут марки М100 (тн) 
	4,798
	12,429
	17,227
	Мазут марки М-100 
(тыс. тн) 
	0,402 
	0 
	0,402 
	0,402 
	- 
	0,402 

	Котельная № 2 
	Щепа (тонн) 
	0,906
	2,346
	3,251
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная ДРСУ 
	Уголь (тыс. тонн) 
	0,008
	0,05
	0,05
	Уголь (тыс. тонн) 
	0,01 
	0,05 
	0,063 
	0,047 
	- 
	0,047 

	Котельная ДДИ 
	Уголь (тыс. тонн) 
	0,0041
	0,195
	0,195
	Уголь (тыс. тонн) 
	0,026 
	0,165 
	0,191 
	
	
	

	Котельная на ул. Цветкова 
	Дрова (тыс. тонн) 
	0,003
	0,019
	0,019
	Уголь (тыс. тонн) 
	0,001 
	0,004 
	0,005 
	
	
	

	Котельная на ул. Заозерная 
	Уголь (тыс. тонн) 
	0,006
	0,039
	0,025
	Уголь (тыс. тонн) 
	0,01 
	0,056 
	0,066 
	
	
	



Таблица 10.5 – Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2023 г. на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых 
ООО «Энерго-Ресурс» (предоставлено ООО «Энерго-Ресурс»)
	№ п/п
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тонн
	в том числе:

	
	
	
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн
	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн

	1
	Мазут (нефть), тн
	402
	402
	0

	2
	Уголь, тн
	230
	40
	190



Таблица 10.6 – Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2024 г. на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых 
ООО «Энерго-Ресурс» (предоставлено ООО «Энерго-Ресурс»).
	№ п/п
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тонн
	в том числе:
	Вместимость площадок и емкостей  хранения топлива, тыс. т

	
	
	
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн
	Нормативный эксплуатаци-онный запас топлива (НЭЗТ), тонн
	

	1
	Котельная № 1  мазут, т
	298
	298
	0
	0,402

	2
	Котельная № 2  мазут, т
	104
	104
	0
	

	3
	Котельная № 3  уголь, тн
	165
	24
	141
	0,5

	4
	Котельная № 4  уголь, тн
	24
	3
	21
	

	5
	Котельная № 5  уголь, тн
	11
	11
	0
	

	6
	Котельная № 6  уголь, тн
	2
	2
	0
	




Таблица 10.7 – Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на 01.01.2025 г. на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых 
ООО «Энерго-Ресурс» (предоставлено ООО «Энерго-Ресурс»).
	№ п/п
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тонн
	в том числе:
	Вместимость площадок и емкостей  хранения топлива, тыс. т

	
	
	
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн
	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
	

	1
	Котельная № 1   мазут, т
	298
	298
	0
	0,402

	2
	Котельная № 2   мазут, т
	104
	104
	0
	

	3
	Котельная № 3   уголь, тн
	134
	19
	115
	0,5

	4
	Котельная № 4   уголь, тн
	19
	2
	17
	

	5
	Котельная № 5   уголь, тн
	9
	9
	0
	

	6
	Котельная № 6   уголь, тн
	1
	1
	0
	




[bookmark: _Toc96088729][bookmark: _Toc200446001]10.3. Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Виды топлива (основного, резервного, аварийного) по каждому источнику тепловой энергии (ООО «Энерго-Ресурс») приведены в таблице 10.8.
Таблица 10.8 – Виды используемого топлива (основного, резервного, аварийного) для источников тепловой энергии (находятся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»)
	Наименование источника тепловой энергии
	Основной вид топлива
	Резервное топливо (аварийное топливо)

	Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
	природный газ
	мазут

	Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
	природный газ
	мазут

	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
	электроэнергия
	дрова

	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
	уголь каменный 
марки ДПК, ДО
	-

	Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	уголь каменный 
марки ДПК, ДО
	-

	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	уголь каменный 
марки ДПК, ДО
	-



Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11).
Основным топливом для котельной № 1 является природный газ, мазут – резервное топливо. Низшая теплотворная способность природного газа (среднее значение за год) (сведения программы CALC.WARM4.47) – 7910 ккал/кг.
Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а).
Основным топливом для котельной № 2 является природный газ, мазут – резервное топливо. Низшая теплотворная способность природного газа (среднее значение за год) (сведения программы CALC.WARM4.47) – 7910 ккал/кг.
Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а). 
Котельная использует электроэнергию – установлено два электрокотла. Также в котельной установлен котлоагрегат, который может работать на дровах (резервный вид топлива).
Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
Основным видом топлива является каменный уголь марки ДПК, ДО. Резервное топливо – отсутствует. Низшая теплотворная способность (среднее значение за год) (сведения программы CALC.WARM4.47) – 5089 ккал/кг.
Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
Основным видом топлива является каменный уголь марки ДПК, ДО. Резервное топливо – отсутствует. Низшая теплотворная способность (среднее значение за год) (сведения программы CALC.WARM4.47) – 5089 ккал/кг.
Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
Основным видом топлива является каменный уголь марки ДПК, ДО. Резервное топливо – отсутствует. Низшая теплотворная способность (среднее значение за год) (сведения программы CALC.WARM4.47) – 5089 ккал/кг.
[bookmark: _Hlk150863357]Поставка природного газа осуществляется в соответствии с договором 
№ 47-Т-2701 от 29.10.2024 г., заключенным ООО «Энерго-Ресурс» с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Сертификат качества приведен в Приложении 5 (книга 5 ОМ).
Поставка природного газа осуществляется по адресам:
 - Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Песочная, 22а;
 - Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11.
Поставка каменного угля марки ДПК (класс крупности 50-200 мм, влажность не более 18 %, зольность – не более 20 %) осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс». 
Поставка каменного угля марки ДО (класс крупности 25-50 мм, влажность не более 18 %, зольность – не более 20 %) осуществляется в соответствии с договорами № 34293 от 23.12.2025 г., 32981 от 08.08.2025 г., заключенными с ООО 
«ТК «СибирьЭнергоРесурс». Сертификаты качества топлива приведены в Приложении 5 (книга 5 ОМ).
Поставка угля осуществляется по следующим адресам:
 - Ленинградская область, котельная № 3 г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63;
 - Ленинградская область, котельная № 4, г. Приозерск, ул. Сосновая, 1;
 - Ленинградская область, котельная № 5, г. Приозерск, ул. Заозерная, 15.
[bookmark: _Hlk199421886]Использование возобновляемых источников энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc96088730][bookmark: _Toc200446002][bookmark: _Hlk94084493]10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Природный газ. Поставка природного газа осуществляется в соответствии с договором № 47-Т-2701 от 29.10.2024 г., заключенным ООО «Энерго-Ресурс» с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Сертификат качества приведен в Приложении 5 (книга 5 ОМ).
Каменный уголь марки ДПК, ДО. Поставка каменного угля марки ДПК (класс крупности 50-200 мм, влажность не более 18 %, зольность – не более 20 %) осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс». 
Поставка каменного угля марки ДО (класс крупности 25-50 мм, влажность не более 18 %, зольность – не более 20 %) осуществляется в соответствии с договорами № 34293 от 23.12.2025 г., 32981 от 08.08.2025 г., заключенными с ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс». 
Сертификаты качества топлива приведены в Приложении 5 (книга 5 ОМ).
Теплота сгорания каменного угля (фактические сведения по итогам работы за 2025 год) составила 5089 ккал/кг.

[bookmark: _Toc96088731][bookmark: _Toc200446003]10.5.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

В настоящее время преобладающим в поселении видом топлива является природный газ (96 %), в перспективе с 2028 года при строительстве новых газовых БМК доля природного газа составит 100 % от потребления топлива.

[bookmark: _Toc96088732][bookmark: _Toc200446004]10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
[bookmark: _Toc96088733]
[bookmark: _Hlk230902170]В конце 2020 г. завершено строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до г. Приозерск, что позволило обеспечить газоснабжение двух котельных города – № 1, № 2.
На момент разработки Схемы теплоснабжения действуют: Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 – 2030 гг., Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 2033 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 26.12.2025 
№ 1101 (с изменениями и дополнениями от 12.03.2026).
В соответствии с план-графиком газификации «Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год построен межпоселковый газопровод до 
п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области, в 2026 году будет завершена газификация предприятий и жилого фонда.
Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий существующих котельных № 4 – № 6 
(г. Приозерск, ул. Сосновая, 1; г. Приозерск, ул. Заозерная, 15; г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а) целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком строительства и ввода в эксплуатацию с начала 2028 г.) и выводом из эксплуатации существующих угольных котельных и электрокотельной (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).
В настоящее время преобладающим в поселении видом топлива является природный газ (96 %), в перспективе с 2028 году при строительстве новых газовых БМК доля природного газа составит 100 % от потребления топлива.
[bookmark: _Toc200446005]10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Перспективные топливные балансы актуализированы с учетом перспективного варианта развития системы централизованного теплоснабжения поселения (с учетом корректировки перечня мероприятий и сроков их внедрения).
В настоящее время преобладающим в поселении видом топлива является природный газ (96 %), в перспективе с 2028 году при строительстве новых газовых БМК доля природного газа составит 100 % от потребления топлива.


[bookmark: _Toc200446006]Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Согласно № 190-ФЗ от 27 июля 2010 "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) надежность теплоснабжения – это характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.
В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 способность проектируемых и действующих источников тепла, тепловых систем и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы, коэффициенту готовности, живучести.
Вероятность безотказной работы системы [P] – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных (СП 124.13330.2012).
Коэффициент готовности (качества) системы [Кг] – это вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами (СП 124.13330.2012).
Живучесть – способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок (№ 190-ФЗ от 
27 июля 2010 "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями).
В соответствии с пунктом 6.26 СП 124.13330.2012 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
источника теплоты PИТ = 0,97;
тепловых сетей PТС = 0,9;
потребителя теплоты PПТ = 0,99;
системы централизованного теплоснабжения в целом Pсцт= 0,86.
Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе Кг принимается 0,97.
Потребители теплоты по требованию к надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.) 
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С.
Третья категория – остальные потребители.
Для оценки надежности системы теплоснабжения используются показатели, установленные в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 
(в ред. от 27.05.2023 г.) и Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310).
В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» и «Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения» системы теплоснабжения поселений по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.
Расчет надежности в соответствии с Методическими указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310) приведен в пункт 1.9 Главы 1 ОМ.
Общий показатель надежности системы теплоснабжения по источникам тепловой энергии, эксплуатируемым ООО «Энерго-Ресурс», рассчитанный в соответствии с Методическими указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310), составляет:
– котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11), котельная № 2 
(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) – 0,975;
– котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) – 0,9375.
– котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 0,8875;
– котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 0,9375;
– котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) – 0,9375.
В целом общий показатель надежности системы теплоснабжения Приозерского городского поселения составляет 0,974, что характеризует ее как высоконадежную.
В ПРК Zulu Thermo имеется модуль для расчета надежности системы теплоснабжения, расчет в котором выполняется в соответствии с приложением 18 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212, с изменениями и дополнениями).
В Главе 11 и Приложении 11 ОМ приведены результаты расчета надежности системы теплоснабжения в соответствии с приложением 18 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, расчет выполнен в ПРК Zulu Thermo 10.0.

[bookmark: _Toc96088735][bookmark: _Toc113552026][bookmark: _Toc200446007][bookmark: _Toc72227215][bookmark: _Toc89034833]11.1.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc96088736][bookmark: _Toc113552027]
В соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212, с изменениями и дополнениями) интенсивности отказов i-того участка тепловых сетей определяются в соответствии с формулой 

, 1/км/год (1/км/ч) 			

где i - номер участка тепловой сети;
 - интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;
 - интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;
 - продолжительность эксплуатации участка, лет;
 - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода.
Значение начальной интенсивности отказов теплопровода  принимается равным 5,7·10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.
Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода , определяется по формуле
 	
				

На рисунке 11.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных: она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды; в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа. 
[image: ]
Рисунок 11.1 Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

Параметр потока отказов участка тепловой сети определяется по формуле 

, 1/год, 					

где  - протяженность i-того участка тепловой сети, км.
[bookmark: _Hlk199925896]За 2024, 2025 годы информация по отказам тепловых сетей (аварийным ситуациям) теплоснабжающей организацией не предоставлена.
Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 10.0, представлены в электронной модели систем теплоснабжения и приведены для каждого источника теплоснабжения в таблицах П11.1, П11.3, П11.5, П11.7, П11.9 приложения 11 Обосновывающих материалов.
Максимальные значения интенсивности отказов, потока отказов и вероятности отказов соответствуют участкам тепловых сетей, срок службы которых близок либо превышает нормативный.
Участки тепловых сетей, срок службы которых близок либо превышает нормативный, выделены и предлагаются к реконструкции в соответствии с приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения, данные участки рекомендуются к замене частично в рамках реализации мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей с изменением диаметра для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (п. 8.5 Главы 8), частично в рамках мероприятий по замене (капитальному ремонту) тепловых сетей в связи с высоким физическим износом (п. 8.7 главы 8).

[bookmark: _Toc200446008][bookmark: _Hlk95743916]11.2.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения в соответствии с СП 124.13330.2012 приведено в таблице 11.1.
Таблица 11.1 – Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения                  (в соответствии с СП 124.13330.20120)
	Диаметр труб тепловых сетей, 
мм
	Время восстановления теплоснабжения,
ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800 – 1000
	40

	1200 – 1400
	До 54



При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача тепла на отопление (и вентиляцию) жилищно-коммунальным потребителям в размерах, указанных в таблице 11.2 (источник – СП 124.13330.2012).

Таблица 11.2 – Требуемая подача тепловой энергии жилищно-коммунальным потребителям при авариях (отказах) на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях (в соответствии с СП 124.13330.2012)
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30

	Допустимое снижение подачи тепло-вой энергии на отопление и венти-ляцию жилищно-коммунальным 
и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до 
	78
	84
	87



Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже                      + 12 °С, в промышленных зданиях ниже + 8 °С (СП 124.13330.2012).
Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений рассчитаны в ПРК Zulu Thermo 10.0 в соответствии с приложением 18 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212, с изменениями и дополнениями).
Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего запорно-регулирующую арматуру (далее – ЗРА) вычисляется по формуле 

, ч 				
где  - расстояние между секционирующими задвижками, км;
 - диаметр i-того участка тепловой сети, м.
[bookmark: sub_11828]Значения коэффициентов a, b, c, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров.
	Коэффициент
	а
	b
	с

	Значение
	2,91
	20,89
	-1,88



[bookmark: sub_11829]Интенсивность восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА вычисляется по формуле 
, 1/ч						 
Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков, вычисляется по формуле 
 
						

Вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу f-того участка, вычисляется по формуле 
 
							

Температура воздуха в отапливаемом здании j-того потребителя в конце периода восстановления f-того участка тепловой сети, вычисляется по формуле 

  ,°С		

где  - расчетная температура внутри отапливаемого здания, °С;
 - расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, °С;
 - текущая фактическая температура наружного воздуха, °С;
 - время восстановления f-го участка тепловой сети, ч;
 - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го отапливаемого здания, ч;
 - относительный часовой расход теплоты для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха .
Относительный часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха  определяется по формуле
, 					
где  - часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха , Гкал/ч;
 - расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при , Гкал/ч.
Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя определяется по формуле 
, 					
где,  - множество участков тепловой сети, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя;
Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя или вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры внутри отапливаемого помещения j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения определяется по формуле 
 
		
 
где  - повторяемость температуры наружного воздуха  ниже , ч;
 - температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го участка  равно временному резерву j-го потребителя, т.е. время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения j-го потребителя до минимально допустимого значения .
С помощью установления значений величин  и  выделяется доля отопительного периода, в течении которого выход в аварию f-го участка тепловой сети влияет на величину  (вероятности безотказного теплоснабжения j-го потребителя).
При  (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети не получает тепловую энергию)  определяют по формуле 
=,°С				(1.19)
При  (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети получает тепловую энергию)  определяют по формуле 
  ,°С		(1.20)
Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов , ч, должны основываться на данных теплоснабжающих организаций.
Численные значения расчетной температуры воздуха внутри отапливаемых помещений жилых, общественных и производственных зданий , °С, должны соответствовать нормативным требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10.
Численные значения расчетной температуры воздуха внутри отапливаемых помещений жилых и общественных , °С, должны основываться на данных теплоснабжающих организаций.
Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяется по формуле 
  , Гкал 		
где,  - расчетный при  часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;
 - часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;
 - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  в подающем теплопроводе тепловой сети, °С;
 - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  в обратном теплопроводе тепловой сети, °С.
Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 10.0, представлены в электронной модели систем теплоснабжения и приведены для каждого источника теплоснабжения в таблицах П11.1, П11.3, П11.5, П11.7, П11.9 приложения 11 ОМ.

[bookmark: _Toc96088737][bookmark: _Toc113552028][bookmark: _Toc200446009]11.3.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
[bookmark: _Toc96088738][bookmark: _Toc113552029]Готовность системы к исправной работе определяется по числу часов ожидания готовности: источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепла, а также – по числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Готовность системы теплоснабжения к исправной работе Кг определяется по формуле

                                                
где Т – число часов работы теплоисточника, ч;
 – число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности (параметры климата);
 – число часов ожидания неготовности теплоисточника;
 – число часов ожидания неготовности тепловых сетей;
 – число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента.
Мероприятия по обеспечению безотказности тепловых сетей:
– определение допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;
– определение места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
– достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых и реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи тепла потребителям при отказах;
– соблюдение очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;
– проведение работ по дополнительному утеплению зданий.
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период приведены для каждого источника теплоснабжения в таблицах П11.2, П11.4, П11.6, П11.8, П11.10 приложения 11 ОМ.
По результатам расчета надежности теплоснабжения по отношению к потребителям вероятность безотказного теплоснабжения потребителей (вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры внутри отапливаемого помещения не ниже минимально допустимого значения) более 0,99 для всех потребителей от котельных № 1 – № 6 Приозерского городского поселения.
[bookmark: _Toc200446010]11.4.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Общий показатель надежности системы теплоснабжения по источникам тепловой энергии, эксплуатируемым ООО «Энерго-Ресурс», рассчитанный в соответствии с Методическими указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310), составляет:
– котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11), котельная № 2 
(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) – 0,975;
– котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) – 0,9375.
– котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 0,8875;
– котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 0,9375;
– котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) – 0,9375.
В целом общий показатель надежности системы теплоснабжения Приозерского городского поселения составляет 0,974, что характеризует ее как высоконадежную.
По результатам расчета надежности системы теплоснабжения от каждого источника г. Приозерска в ПРК Zulu Thermo стационарная вероятность рабочего состояния сети по каждому источнику составила:
– котельная № 1, № 2 					0;
– котельная № 1, ветка Инженерная-Ларионова 	0,999351;
– котельная № 4, ул. Сосновая, 1 			0.998570;
– котельная № 5, ул. Заозёрная, 15 			0.999967;
– котельная № 6, Цветкова, 43а 			0.999972;
– котельная № 3, Ленинградское шоссе, 63 		0.999845.
Нулевое значение стационарной вероятности рабочего состояния сети котельных № 1, № 2 обусловлено значительным превышением нормативного срока эксплуатации по отдельным участкам трубопроводов. В связи с отсутствием данных по году прокладки внутридомовых трубопроводов (от ввода в здание до теплового пункта) данные сроки принимались по году строительства объектов. Участки тепловых сетей со значительным превышением нормативных сроков эксплуатации не являются надежными и вследствие этого вероятность рабочего состояния системы в целом снижается или приравнивается к 0.
Для обеспечения нормативных показателей безотказной работы тепловых сетей от котельных № 1, 2 необходимо выполнение мероприятий по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельных № 1, 2, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (приведены в п. 8.7 главы 8 ОМ). Также рекомендуется выполнить мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей, находящихся на балансе потребителей тепловой энергии (подвальные сети), срок службы которых превышает нормативный (более 30 лет).
Для повышения надежности систем теплоснабжения на период до 2042 года предлагается выполнение ряда мероприятий:
1) замена (капитальный ремонт) участков тепловых сетей котельных в связи с высоким фактическим износом (перечень участков с указанием срока выполнения ремонта приведен в п. 8.7 главы 8 ОМ);
2) капитальный ремонт тепловых камер на тепловых сетях котельных (перечень камер с указанием срока выполнения ремонта приведен в п. 8.7 главы 8 ОМ);
3) реконструкция участков тепловой сети котельных № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима, обеспечения качественного теплоснабжения потребителей (перечень участков с указанием срока выполнения реконструкции приведен в п. 8.5 главы 8 ОМ);
4)  обустройство каналов для прохода теплотрассы под федеральной трассой на участке УТ-59 – УТ-60 с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, 
№ 2 (перечень участков с указанием срока выполнения реконструкции приведен в п. 8.5 главы 8 ОМ);
5) вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок) (перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в 
п. 8.5 главы 8 ОП);
6) вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова (перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в п. 8.5 главы 8 ОМ);
7) строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения: 
– от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом ул Маяковского, 20;
– между жилыми домами ул. Ленина, 24 и ул. Калинина, 19 с изменением точек подключения на УТ-22а(П) - УТ-58;
– от УТ-40д(П) до УТ-68г;
– от УТ-63 до УТ-28;
(перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в п. 8.5 главы 8 ОМ);
8) перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест" (перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в п. 8.5 главы 8 ОМ);
9) бурение и оборудование водозаборного узла (две водозаборных скважины) для новой блочно-модульной газовой котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1);
10) оборудование баками запаса холодной воды новых блочно-модульных газовых котельных (характеристики оборудования уточняются проектом);
11) реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установлен-ного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д. 30, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72;
12)  ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2025 по 2034 гг.).

[bookmark: _Toc200446011]11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии представлен в электронной модели Zulu Thermo 10.0, и приведен в таблицах П11.2, П11.4, П11.6, П11.8, П11.10 приложения 11 ОМ (книга 5).
[bookmark: _Toc200446012]11.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенные системой мер по повышению надежности
На рассматриваемый период планируется реализация следующих мероприятий на источниках тепловой энергии:
– модернизация (капитальный ремонт) котельной № 1 с заменой существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 котельной № 1;
– строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных: № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 
(г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43).
При проектировании новых газовых БМК и определении необходимой установленной мощности новых источников тепловой энергии предусматривается резервирование тепловой мощности в объеме, предусмотренном СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети, СП 89.13330.2016 Котельные установки.
В новых газовых котельных следует предусматривается установку не менее двух котлов, при выходе из строя одного котлоагрегата независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, следует обеспечивать в размерах, указанных в СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети: при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 10 ºС – 78 %; при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 20 ºС – 84 %; при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 30 ºС – 87 %.
В качестве резервного источника электроснабжения предусматривается использование передвижных дизель-генераторных установок (на каждом из источников тепловой энергии).


[bookmark: _Toc196566740][bookmark: _Toc200446013][bookmark: _Hlk196557064]11.7	Мероприятия по замене тепловых сетей, определенные системой мер по повышению надежности

Для повышения надежности систем теплоснабжения на период до 2042 года предлагается выполнение ряда мероприятий на тепловых сетях от источников тепловой энергии Приозерского городского поселения:
1) капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных в связи с высоким фактическим износом (перечень участков с указанием срока выполнения ремонта приведен в п. 8.7 главы 8);
2) капитальный ремонт тепловых камер на тепловых сетях котельных (перечень камер с указанием срока выполнения ремонта приведен в п. 8.7 главы 8);
3) реконструкция участков тепловой сети котельных № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима, обеспечения качественного теплоснабжения потребителей (перечень участков с указанием срока выполнения реконструкции приведен в п. 8.5 главы 8);
4)  обустройство каналов для прохода теплотрассы под федеральной трассой на участке УТ-59 – УТ-60 с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, 
№ 2 (перечень участков с указанием срока выполнения реконструкции приведен в п. 8.5 главы 8);
5) вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок) (перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в 
п. 8.5 главы 8);
6) вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова (перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в п. 8.5 главы 8);
7) строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения: 
– от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом ул Маяковского, 20;
– между жилыми домами ул. Ленина, 24 и ул. Калинина, 19 с изменением точек подключения на УТ-22а(П) - УТ-58;
– от УТ-40д(П) до УТ-68г;
– от УТ-63 до УТ-28
(перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в п. 8.5 главы 8);
8) перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест" (перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в п. 8.5 главы 8).

[bookmark: _Toc198220837][bookmark: _Toc200446014][bookmark: _Toc196566741]11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

На территории Приозерского городского поселения на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения действуют шесть источников централизованного теплоснабжения: котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11); котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а), котельная № 3 (г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63), котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), котельная
 № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).
Суммарная установленная тепловая мощность источников централизованного теплоснабжения Приозерского городского поселения равна 63,936 Гкал/ч.
В 2025 году во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ООО «Дивайс-Инжиниринг» разработан «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) (согласован Комитетом по ТЭК Ленинградской области, письмо № 3-2057/2025 от 27.03.2025 г.).
На территории Приозерского городского поселения возможно реализовать функцию резервирования в тепловых сетях в зонах действия следующих источников тепловой энергии:
а) в зоне действия котельной № 1 по адресу Ленинградская обл., г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к. 11, эксплуатирующая организация – ООО «Энерго-Ресурс»;
б) в зоне действия котельной № 2 по адресу Ленинградская обл., г. Приозерск, 
ул. Песочная, 22а, эксплуатирующая организация – ООО «Энерго-Ресурс»;
Котельные № 1, № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети котельных связаны, подпитка осуществляется котельной № 1. В существующем гидравлическом режиме связь между источниками осуществляется в тепловых камерах УТ-85в (задвижка на подающем трубопроводе закрыта, на обратном открыта) и УТ-22 (задвижка на подающем трубопроводе открыта частично, на обратном открыта полностью).
В ПЛАС рассмотрен вариант электронного моделирования  возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия Котельной № 1 по адресу Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11.
Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия котельной № 1 по адресу Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11 приведен ниже.
Зона действия котельной № 1 (синий цвет) и котельной № 2 (зелёный цвет) в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке 11.2.
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[bookmark: _Ref190964522][bookmark: _Toc194333503]Рисунок 11.2 Зона действия котельной № 1 (синий цвет) и котельной № 2
 (зелёный цвет) в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной № 1 по адресу Ленинградская обл., г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к. 11 с выделением участка тепловой сети, на котором возникла аварийная ситуация (выделен кругом красного цвета) и тепловой сети до потребителей, которые будут отрезаны от источника в связи с аварийной ситуацией (выделены красным цветом) приведена на рисунке 11.3. 
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[bookmark: _Ref190964558][bookmark: _Toc194333504]Рисунок 11.3  Зона действия котельной № 1
с нанесением участка тепловой сети, на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

Изучив электронную модель системы теплоснабжения Приозерского городского поселения выявлено, что при аварийной ситуации в зоне действия котельной № 1 по адресу Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11 (аварийно-ремонтной бригадой отключен закрытием задвижек в УТ-86 и УТ-87 участок тепловых сетей Котельной № 1) возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от котельной № 2, через участок тепловых сетей УТ-85в – УТ-86в. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность участка УТ-85в – УТ-86в.
Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям котельной № 1, попавшим зону аварийной ситуации, может быть подано тепло от котельной № 2, через участок тепловой сети УТ-85в – УТ-86в.
Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной № 1 по адресу Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11 на котельную № 2 по адресу Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Песочная, 22а приведены на рисунках 11.4 и на рисунке 11.5.
[image: ]
[bookmark: _Ref190964592][bookmark: _Toc136270257][bookmark: _Toc194333505]Рисунок 11.4 Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия 
котельной № 1 на котельную № 2
[bookmark: _Toc118283952][bookmark: _Toc136270258][image: ]
[bookmark: _Ref190964632][bookmark: _Toc194333506]Рисунок 11.5  Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной № 1 на котельную № 2

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной № 1 после их переключения на котельную № 2, полученные в результате электронного моделирования, представлены в таблице 11.3.
[bookmark: _Ref190963993][bookmark: _Toc194333491]Таблица 11.3  Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной № 1 после их переключения на котельную № 2, полученные в результате электронного моделирования
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Категория надежности потребителя
	Температура внутреннего воздуха нормативная, °C
	Температура внутреннего воздуха после переключения, °C

	ул. Суворова, д. 36
	АИТП ул. Суворова, д. 36
	2-я категория
	20
	20

	ул. Суворова, д. 34
	АИТП ул. Суворова, д. 34
	2-я категория
	20
	20

	ул. Суворова, д. 38
	АИТП ул. Суворова, д. 38
	2-я категория
	20
	20

	ул. Суворова, д. 40
	АИТП ул. Суворова, д. 40
	2-я категория
	20
	20

	ул. Суворова, д. 42
	АИТП ул. Суворова, д. 42
	2-я категория
	20
	20

	ул. Суворова
	ввод ООО "Аква" автостоянка
	2-я категория
	18
	23,5



Вывод: в результате электронного моделирования возможной аварийной ситуации в зоне котельной № 1 подтверждена возможность переключения потребителей котельной № 1 на котельную № 2 через участок тепловой сети УТ-85в – УТ-86в, при этом не будет допущено снижение температуры внутреннего воздуха у потребителей ниже нормативного значения.

[bookmark: _Toc96088740][bookmark: _Toc113552031][bookmark: _Toc200446015]11.9	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc200446016]11.9.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
[bookmark: _Toc182992321]В качестве резервного источника электроснабжения на новых БМК предусмотрено использование передвижных дизель-генераторных установок.
[bookmark: _Toc200446017]11.9.2 Установка резервного оборудования
[bookmark: _Toc182992322]В соответствии с приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения городского поселения при определении необходимой установленной мощности новых газовых БМК предусмотрено резервирование тепловой мощности в объеме, предусмотренном СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети, СП 89.13330.2016 котельные установки.
В новых газовых котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов, при выходе из строя одного котлоагрегата независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, следует обеспечивать в размерах, указанных в СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети: при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 10 ºС – 78 %; при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 20 ºС – 84 %; при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 30 ºС – 87 %.
В качестве резервного источника электроснабжения предусматривается использование передвижных дизель-генераторных установок (на каждом из источников тепловой энергии).
[bookmark: _Toc200446018]11.9.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
[bookmark: _Hlk151928935][bookmark: _Toc182992323]Котельные № 1, № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети котельных связаны, подпитка осуществляется от котельной № 1. В существующем гидравлическом режиме связь между источниками осуществляется в тепловых камерах УТ-85в (задвижка на подающем трубопроводе закрыта, на обратном открыта) и УТ-22 (задвижка на подающем трубопроводе открыта частично, на обратном открыта полностью). 
Кроме того, имеется две зоны с закольцованными участками тепловых сетей:
– кольцо № 1 УТ-1 – УТ-11 – УТ-14а – УТ-96б – УТ-119;
– кольцо № 2 УТ-14 – УТ-22 – УТ-24 – УТ-75 – УТ-85в.
Приоритетным вариантом развития схемы теплоснабжения предусмотрено строительство соединительных трубопроводов (перемычек) на тепловых сетях от котельных № 1, 2 для повышения надежности теплоснабжения: 
– от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом ул Маяковского, 20 (предполагаемый срок реализации мероприятия – 2036 год);
– между жилыми домами ул. Ленина, 24 и ул. Калинина, 19 с изменением точек подключения на УТ-22а(П) - УТ-58 (предполагаемый срок реализации мероприятия – 2037 год);
– от УТ-40д(П) до УТ-68г (предполагаемый срок реализации мероприятия – 2042 год);
– от УТ-63 до УТ-28 (предполагаемый срок реализации мероприятия – 2042 год).
Котельный № 3, № 4, № 5, № 6 каждая имеют свою зону теплоснабжения и не связаны тепловыми сетями с другими источниками. 
[bookmark: _Toc200446019]11.9.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения
[bookmark: _Toc182992324]Котельные № 1, № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети котельных связаны, подпитка осуществляется котельной № 1. 
Котельные № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63), № 4 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) каждая имеют свою зону теплоснабжения и не связаны тепловыми сетями с другими источниками.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения схемой теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc200446020]11.9.5 Устройство резервных насосных станций
[bookmark: _Toc182992325]Приоритетным вариантом развития схемы теплоснабжения поселения устройство резервных насосных станций не предусмотрено.
[bookmark: _Toc200446021]11.9.6 Установка баков-аккумуляторов
На рассматриваемый период планируется строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных: № 4 
(г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).
Блочно-модульная котельная (БМК) – конструкция котельной, выполненная как отдельный автономный и транспортабельный модуль с полным комплектом всего необходимого оборудования (включая блок химводоподготовки).
Требуемый объем и количество баков запаса холодной воды в новых газовых блочно-модульных котельных (ул. Сосновая; ул. Заозерная; ул. Цветкова) будет определен проектом.
Строительство газовой блочно-модульной котельной № 4 по адресу г. Приозерск, 
ул. Сосновая (ДРСУ) запланировано с учетом бурения и оборудования водозаборного узла (две водозаборных скважины). Также предусмотрено оборудование данной БМК системой химводоподготовки.

[bookmark: _Toc96088741][bookmark: _Toc113552032][bookmark: _Toc200446022]11.10	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Актуализирована структура главы 11, актуализированы предложения по обеспечению надежности системы теплоснабжения.
Общий показатель надежности системы теплоснабжения по источникам тепловой энергии, эксплуатируемым ООО «Энерго-Ресурс», рассчитанный в соответствии с Методическими указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310), составляет:
– котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11), котельная № 2 
(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) – 0,975;
– котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) – 0,9375.
– котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 0,8875;
– котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 0,9375;
– котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) – 0,9375.
В целом общий показатель надежности системы теплоснабжения Приозерского городского поселения составляет 0,974, что характеризует ее как высоконадежную.
По результатам расчета надежности системы теплоснабжения от каждого источника г. Приозерска в ПРК Zulu Thermo стационарная вероятность рабочего состояния сети по каждому источнику составила:
– котельная № 1, № 2 					0;
– котельная № 1, ветка Инженерная-Ларионова 	0,999351;
– котельная № 4, ул. Сосновая, 1 			0.998570;
– котельная № 5, ул. Заозёрная, 15 			0.999967;
– котельная № 6, ул. Цветкова, 43а 			0.999972;
– котельная № 3, Ленинградское шоссе, 63 		0.999845.
Нулевое значение стационарной вероятности рабочего состояния сети котельных № 1, № 2 обусловлено значительным превышением нормативного срока эксплуатации по отдельным участкам трубопроводов. В связи с отсутствием данных по году прокладки внутридомовых трубопроводов (от ввода в здание до теплового пункта) данные сроки принимались по году строительства объектов. Участки тепловых сетей со значительным превышением нормативных сроков эксплуатации не являются надежными и вследствие этого вероятность рабочего состояния системы в целом снижается или приравнивается к 0.
Для обеспечения нормативных показателей безотказной работы тепловых сетей от котельных № 1, 2 необходимо выполнение мероприятий по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельных № 1, 2, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов). Также рекомендуется выполнить мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей, находящихся на балансе потребителей тепловой энергии (подвальные сети), срок службы которых превышает нормативный (более 30 лет).
Для повышения надежности систем теплоснабжения на период до 2042 года предлагается выполнение ряда мероприятий:
1) капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных в связи с высоким фактическим износом (перечень участков с указанием срока выполнения ремонта приведен в п. 8.7 главы 8 ОМ);
2) капитальный ремонт тепловых камер на тепловых сетях котельных (перечень камер с указанием срока выполнения ремонта приведен в п. 8.7 главы 8 ОМ);
3) реконструкция участков тепловой сети котельных № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима, обеспечения качественного теплоснабжения потребителей (перечень участков с указанием срока выполнения реконструкции приведен в п. 8.5 главы 8 ОМ);
4)  обустройство каналов для прохода теплотрассы под федеральной трассой на участке УТ-59 – УТ-60 с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, 
№ 2 (перечень участков с указанием по срока выполнения реконструкции приведен в п. 8.5 главы 8 ОМ);
5) вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок) (перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в 
п. 8.5 главы 8 ОМ);
6) вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова (перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в п. 8.5 главы 8 ОМ);
7) строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения: 
– от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом ул Маяковского, 20;
– между жилыми домами ул. Ленина, 24 и ул. Калинина, 19 с изменением точек подключения на УТ-22а(П) - УТ-58;
– от УТ-40д(П) до УТ-68г;
– от УТ-63 до УТ-28;
(перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в п. 8.5 главы 8 ОМ);
8) перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест" (перечень мероприятий с указанием срока выполнения работ приведен в п. 8.5 главы 8 ОМ);
9) бурение и оборудование водозаборного узла (две водозаборных скважины) для новой блочно-модульной газовой котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1);
10) оборудование баками запаса холодной воды новых блочно-модульных газовых котельных (характеристики оборудования уточняются проектом);
11) реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установлен-ного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д. 30, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72;
12)   ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2025 по 2034 гг.).
13) 

[bookmark: _Toc96088742][bookmark: _Toc200446023]Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

[bookmark: _Toc96088743][bookmark: _Toc200446024]12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

[bookmark: _Hlk8053332]Существующие водогрейные котлоагрегаты котельной № 1 ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 отработали свой нормативный срок эксплуатации (20 лет). В главе 7 рассмотрено мероприятие по модернизации (капитальному ремонту) котельной № 1 с заменой котельного оборудования (водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – 
ст. № 5).
[bookmark: _Hlk230209863]На момент разработки Схемы теплоснабжения действуют: Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 – 2030 гг., Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 2033 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 26.12.2025 
№ 1101 (с изменениями и дополнениями от 12.03.2026).
[bookmark: _Hlk230209810]В соответствии с план-графиком газификации «Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2025 год построен межпоселковый газопровод до 
п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области, в 2026 году будет завершена газификация предприятий и жилого фонда, ввиду чего появится техническая возможность подключения новых газовых БМК к сетям газоснабжения
Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных: № 4 (котельная ДРСУ, г. Прио-зерск, ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а) целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком строительства – 2027 г., ввод в эксплуатацию – с начала 2028 г.).
В главе 7 рассмотрены мероприятия по строительству новых газовых блочно-модульных котельных (БМК).
В главе 8 рассмотрены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту участков тепловых сетей, строительству новых тепловых сетей и др.
Установлено неудовлетворительное состояние тепловых камер на тепловых сетях всех источников тепловой энергии, в главе 8 рассмотрены мероприятия по их капитальному ремонту.
В главе 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 5.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2042 г.:
– строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 (ул. Сосновая, 1; ул. Заозерная, 15; ул. Цветкова, 43а);
– замена существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – 
ст. № 5 котельной № 1, отработавших свой нормативный срок (20 лет);
– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с их высоким фактическим физическим износом;
– реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима;
– обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2;
– строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей котельных № 1, № 2;
– вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок);
– вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова;
– перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест";
– строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения;
– капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 1, № 2;
– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 4 (г. Приозерск,
 ул. Сосновая, 1) в связи с высоким фактическим физическим износом;
– реконструкция участков тепловой сети котельной № 3 для обеспечения услугами хозяйственно-бытового горячего водоснабжения лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1, № 2, № 3 (источник финансирования мероприятия и объем капитальных затрат не определены ввиду отсутствия сведений о возможности строительства новой газовой котельной, невозможности обеспечения первой категории надежности теплоснабжения потребителей при ее строительстве);
– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15) в связи с высоким фактическим физическим износом;
– капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а) в связи с высоким фактическим физическим износом;
– капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а);
– предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска;
– реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установлен-ного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, ул. Калинина д. 28, 
ул. Калинина д. 30, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, 
д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72
– ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2026 по 2035 гг.).
Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капиталовложений приведен в таблице 5.1 п. 5.2.
[bookmark: _Hlk200029314]Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы (данные Министерства экономического развития Российской Федерации): для инвестиций в проекты: на 2025 год – 1,079, на 2026 год – 1,054, на 2027 год – 1,044; на 2028 год и последующие – 1,043.
Финансовые потребности для осуществления мероприятий по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и оборудования на них приведена 12.1.


[bookmark: _Hlk230894086]Таблица 12.1 – Финансовые потребности для осуществления мероприятий по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и оборудования на них
	[bookmark: _Hlk230208257]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	Мероприятия 2026 – 2035 года внедрения 

	I.
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	 
	184893,519
	193028,834
	235495,177
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Строительство газовых блочно-модульных котельных г. Приозерска
	 
	184893,519
	193028,834
	235495,177
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Предпроектная проработка мероприятия по строительству газовой блочно-модульной котельной  ул. Цветкова, 43 с подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 89 мм L = 75 м в двухтр. исч.
	Технико-коммерческое предложение ООО "Север-ная Компания" № 118-63 от            08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газо-снабжения, водоснабжения, электроснабжения. Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	4049,420
	4227,594
	5157,665
	2027
	2027
	10 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента

	1.2
	Строительство газовой блочно-модульной котельной ТГУ-НОРД 240М ул. Цветкова, 43 с подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 89 мм L = 75 м в двухтр. исч.
	Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" 
№ 118-63 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водо-снабжения, электро-снабжения. Коммерческое предложение ООО "Интег-ра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	36444,779
	38048,350
	46418,987
	2027
	2027
	2027 -  разработка проекта, строительство БМК, ПНР, учтена стоимость подключения к сетям газо-, электро- и водоснабжения.  Перенос с 2025 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	1.3
	Предпроектная проработка мероприятия по строительству газовой блочно-модульной котельной по адресу: ул. Сосновая, 1 (ДРСУ) с учетом бурения и оборудования водозаборного узла (две водозаборных скважины) и подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 65 м в двухтр. исч., Dн 89 мм L = 40 м в двухтр. исч.
	Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-43 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, коммерческое предложение на бурение водозаборной скважины исх. № 144/03 от 01.03.2024 г. буровой компании "Гейзер". Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ.
	8811,465
	9199,170
	11222,987
	2027
	2027
	10 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента

	1.4
	Строительство газовой блочно-модульной котельной 0,80 МВт по адресу: ул. Сосновая, 1 (ДРСУ) с учетом бурения и оборудования водозаборного узла (две водозаборных скважины) и подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 65 м в двухтр. исч., Dн 89 мм L = 40 м в двухтр. исч.
	Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" 
№ 118-43 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, электро-снабжения, коммерческое предложение на бурение водозаборной скважины исх. № 144/03 от 01.03.2024 г. буровой компании "Гейзер". Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	79303,188
	82792,528
	101006,884
	2027
	2027
	2027 -  разработка проекта, строительство БМК, ПНР, учтена стоимость подключения к сетям газо-, электро- и водоснабжения.  Перенос с 2025 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента

	1.5
	Предпроектная проработка мероприятия по строительству газовой блочно-модульной котельной по адресу ул. Заозерная, 15 с подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 78 м в двухтр. исч.
	Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 1-2 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водо-снабжения, электро-снабжения. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	5628,467
	5876,119
	7168,865
	2027
	2027
	10 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	1.6
	Строительство газовой блочно-модульной котельной по адресу ул. Заозерная, 15 с подводящими тепловыми сетями подземной прокладки Dн 108 мм L = 78 м в двухтр. исч.
	Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 1-2 от 08.02.2024 г. с учетом подключения к сетям газоснабжения, водоснаб-жения, электроснабжения. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	50656,200
	52885,073
	64519,789
	2027
	2027
	2027 -  разработка проекта, строительство БМК, ПНР, учтена стоимость подключения к сетям газо-, электро- и водоснабжения.  Перенос с 2025 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента

	II.
	РЕКОНСТРУКЦИЯ
	 
	712915,122
	832369,593
	1015490,903
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Реконструкция участков тепловой сети котельных № 1 и № 2 с изменением диаметра для улучшения гидравлического режима и соблюдения п. 8.7 СП 124.13330.2012
	 
	32298,354
	36101,574
	44043,920
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции с улучшением гидравлического режима участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-1 - 104в" с прокладкой трубопровода Dн 273 мм L = 56 м (в двухтр. исч.) 
	Коммерческое предложение           ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	2918,983
	3178,457
	3877,718
	2028
	2028
	10 % от стоимости мероприятия
	Реализация за счет платы Концедента

	2.2
	Реконструкция с улучшением гидравлического режима участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-1 - 104в" на трубопровод Dн 273 мм L = 56 м (в двухтр. исч.) 
	Коммерческое предложение         ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	26270,8
	29430,254
	35904,910
	2028
	2029
	   33 % - 2028, 67 % - 2029
	Реализация за счет платы Концедента

	2.3
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 участка тепловой сети "УТ-43а - ввод ул. Привокзальная, д. 11 ГВС" с прокладкой трубопровода Dн 38 мм L = 14 м (в двухтр. исч.) 
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	371,507
	387,854
	473,181
	2027
	2027
	14 % от реализации мероприятия. Перенос с 2025 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента

	2.4
	Реконструкция с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 участка тепловой сети "УТ-43а - ввод ул. Привокзальная, д. 11 ГВС" на трубопровод Dн 38 мм L = 14 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2282,113
	2484,975
	3031,670
	2028
	2028
	87 % от реализации мероприятия. Перенос с 2026 - 2027 на 2028 год
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	2.5
	Предпроектная проработка мероприятия по замене участка "Кран шаровый ВР-154.1 - ввод 
ул. Инженерная, д. 24" с увеличением диаметра 
на Dн 38 мм L = 3 м в двухтр. исч.
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	90,981
	117,240
	143,032
	2032
	2032
	20 % от стоимости мероприятия
	Реализация за счет платы Концедента

	2.6
	Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ВР-154.1 - ввод ул. Инженерная, д. 24" с увеличением диаметра на Dн 38 мм L = 3 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предло-жение ООО "Интегра" 
исх. № 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	363,925
	502,794
	613,409
	2033
	2034
	35 % - 2026, 65 % - 2027
	Выполняется за счет средств концессионера, тарифная составляющая

	3.
	Обустройство каналов для прохода трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловой сети котельных № 1 и № 2
	
	50665,200
	55000,453
	67100,552
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Предпроектная проработка мероприятия по обустройству канала длиной 20 м для прохода трассы под дорогой с реконструкцией в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети от УТ-59 до УТ-60 (под федеральной трассой) Dн 219 мм, L = 99 м (в двухтр. исч.) 
	Коммерческое предложение        ООО "Интегра" исх. 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	3752,978
	3918,109
	4780,093
	2027
	2027
	8 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2026 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента

	3.2
	Обустройство каналов длиной 20 м для прохода трассы под дорогой с реконструкцией в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети от УТ-59 до УТ-60 (под федеральной трассой) Dн 219 мм, L = 99 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение       ООО "Интегра" исх. 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	46912,223
	51082,344
	62320,459
	2028
	2028
	92 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2027 на 2028 год
	Реализация за счет платы Концедента

	4.
	Перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории ОАО "Лесплитинвест"
	
	223662,313
	243242,884
	296756,319
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Предпроектная проработка мероприятия по переносу тепловых сетей с эстакады на территории ОАО "Лесплитинвест" с прокладкой участка трубопровода "Котельная 1- 1.1" надземной прокладки Dн 159 мм, L = 20 м (в двухтр. исч.); участка трубопровода "1.1 - УТ-150" подземной прокладки Dн 159 мм, L = 570 м (в двухтр. исч.)"
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	6709,869
	7005,104
	8546,226
	2027
	2027
	3 % от стоимости мероприятия
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования 

	4.2
	Демонтаж существующих участков трубопроводов: "Котельная 1- 1.1" надземной прокладки Dн 159 мм, L = 15 м (в двухтр. исч.); "1.1 - 1.2"  надземной прокладки Dн 159 мм, L = 93 м (в двухтр. исч.);
"1.2 - 1.3"  надземной прокладки Dн 159 мм, 
L = 350 м (в двухтр. исч.);"1.3 - УТ-150" подземной канальной прокладки Dн 159 мм, L = 91 м (в двухтр. исч.); прокладка участка трубопровода "Котельная 1-1.1" надземной прокладки Dн 159 мм, L = 20 м 
(в двухтр. исч.); участка трубопровода "1.1 – 
УТ-150" подземной прокладки  Dн 159 мм, 
L = 570 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. 
№ 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	216952,444
	236237,781
	288210,092
	2028
	2028
	 
	Реализация за счет платы Концедента

	5.
	Вынос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территорий сторонний организаций
	 
	383202,536
	473525,016
	577700,520
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Реконструкция участков тепловых сетей (вынос транзитной трассы из подвала жилого дома 
ул. Гоголя, 52), в т.ч.:
	 
	16111,268
	20296,120
	24761,266
	-
	-
	 
	 

	5.1.1
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции тепловых сетей (вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52) 
	Коммерческое предложение              ООО "Интегра" 
исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2653,620
	3143,346
	3834,882
	2030
	2030
	20 % от стоимости мероприятия
	Реализация за счет платы Концедента

	5.1.2
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52 (демонтаж участка "Вывод из Гоголя, 52 - 100д(П)" Dн 76 мм, L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "100г(П) - ввод Гоголя, 52"  Dн 76 мм, L = 2 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Вывод из Гоголя, 52 - 100в(П)" Dн 89 мм, L = 3 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "100б(П)-100в(П) Dн 89 мм, L = 40 м в двухтр. исч.;  строительство нового участка "100г(П)-100д(П) Dн 89 мм, L = 30 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение           ООО "Интегра" 
исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	10614,483
	13489,038
	16456,627
	2031
	2032
	33,5 % - 2031,  66,5 % - 2032
	Реализация за счет платы Концедента

	5.1.3
	Реконструкция участков тепловых сетей подвальной прокладки в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52 (демонтаж участка "Ввод в Гоголя, 52 - разветвление" Dн 108 мм, L = 10 м в двухтр. исч., демонтаж участка "разветвление - АИТП ул. Гоголя, 52" Dн 108 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Разветвление - вывод из Гоголя, 52" Dн 89 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Ввод в Гоголя, 52 - вывод из Гоголя, 52" Dн 76 мм, L = 23 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "Ввод Гоголя, 52 - АИТП" Dн 89 мм, L = 15 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение          ООО "Интегра" 
исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2843,165
	3663,735
	4469,757
	2032
	2032
	-
	Небюджетное финансирование




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	5.2
	Реконструкции участка тепловой сети от ВР-57в до ввода  ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки, в т.ч.:
	 
	15163,547
	16816,715
	20516,392
	-
	-
	 
	 

	5.2.1
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участка тепловой сети от ВР-57в до ввода  ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки (демонтаж участка "ВР-57в-ввод в Гастелло, 2" Dн 89 мм, L = 64 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П) - ввод Гастелло, 2" Dн 89 мм, L = 80 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	2274,5
	2374,611
	2897,026
	2027
	2027
	15 % от стоимости мероприятия
	Небюджетное финансирование

	5.2.2
	Реконструкция участка тепловой сети от ВР-57в до ввода  ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки (демонтаж участка "ВР-57в-ввод в Гастелло, 2" Dн 89 мм, L = 64 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П) - ввод Гастелло, 2" Dн 89 мм, L = 80 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексиро-вана с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	12889,015
	14442,103
	17619,366
	2028
	2029
	32,5 % - 2028,
67,5 % - 2029
	Небюджетное финансирование

	5.3 
	Реконструкция участков тепловой сети (выносу транзитных трасс из подвалов жилых домов 
ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43), в т.ч.:
	 
	44346,550
	49507,538
	60399,196
	-
	-
	
	

	5.3.1
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участков тепловой сети в части выноса транзитных трасс из подвалов жилых домов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43  со строительством новой тепловой камеры УТ-3г(П) с запорной и дренажной арматурой
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2127,294
	2220,895
	2709,491
	2027
	2027
	5 % от стоимости мероприятия Перенос с 2026 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента

	5.3.2
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитных трасс из подвалов жилых домов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 (демонтаж участка "Вывод из Калинина 43 - ввод в Калинина, 41" Dн 159 мм, L = 34 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 3д" Dн 159 мм, L = 6,5 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Вывод из Калинина, 41 - ввод в Калинина, 41" Dн 108 мм, L = 4 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "УТ-3г(П) - 3д(П)"  Dн 133 мм, L = 128 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "3д(П) - ввод Калинина, 41" Dн 89 мм, L = 4 м в двухтр. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-3г(П) с запорной и дренажной арматурой)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	40418,586
	45241,595
	55194,746
	2028
	2029
	35 % - 2028,  65 % - 2029. Перенос с 2027/28 на 2028/29 год
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	5.3.3
	Реконструкция участков тепловых сетей подвальной прокладки в части выноса транзитных трасс из подвалов жилых домов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 (демонтаж участка "Ввод в Калинина,41 - разветвление" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "3д-вывод из Калинина, 41" Dн 108 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 43 - разветвление" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 3г" Dн 108 мм, L = 0,5 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Калинина, 41 - отвод на АИТП (разветвление)" Dн 89 мм, L = 8 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "Ввод в Калинина, 43 - разветвление" Dн 89 мм, L = 1 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "Разветвление - 3г" Dн 89 мм, L = 0,5 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	1800,671
	2045,048
	2494,959
	2029
	2029
	-
	Небюджетное финансирование

	5.4
	Реконструкция участков тепловой сети по ул. Бумажников, 2; ул. Героя Богданова, в т.ч.:
	 
	66530,061
	73126,119
	89213,866
	-
	-
	 
	 

	5.4.1
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции тепловых сетей по ул. Бумажников, 2, ул. Героя Богданова
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1498 от 27.10.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	19293,718
	20142,641
	24574,022
	2027
	2027
	29 % от стоимости мероприятия. Перенос с 2026 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента

	5.4.2
	Реконструкция тепловых сетей по ул. Бумажников, 2 (прокладка тепловых сетей: трубы ГПИ, ориентировочная длина - 140 м в двухтр. исч., Dн 40 мм); по ул. Героя Богданова (прокладка тепловых сетей: трубы ГПИ, суммарная ориентировочная длина 272 м в двухтр. исч., в т.ч. Dн 90 мм L = 102 м в двухтр. исч.; Dн 63 мм L = 45 м в двухтр. исч.; Dн 40 мм L = 125 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1498 от 27.10.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	47236,343
	52983,478
	64639,843
	2028
	2029
	30 % - 2028,  70 % - 2029.                      Перенос с 2027/28 на 2028/29 год
	Реализация за счет платы Концедента

	5.5
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса с территории Рембазы в границах улиц Песочная-Дзержинского-Пушкина, в т.ч.:
	 
	161207,456
	204350,097
	249307,119
	-
	-
	 
	 

	5.5.1
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей в части выноса с территории Рембазы в границах улиц Песочная - Дзержинского - Пушкина 
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	4030,186
	4773,958
	5824,228
	2030
	2030
	2,5 % от стоимости мероприятия
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	5.5.2
	Реконструкция участков тепловой сети в части выноса  с территории Рембазы в границах улиц Песочная - Дзержинского - Пушкина (демонтаж участка сети УТ-76-УТ-76в Dн 325 мм, L = 72 м в двухтр. исч..; демонтаж участка УТ76в - кран шаровый УТ-75  Dн 325 мм, L = 139 м в двухтр. исч.; прокладка новых участков: УТ-76 - УТ-76г(П) Dн 426 мм, L = 105 м в двухтр. исч.; УТ-76г(П) - УТ-75 Dн 426 мм, L = 120 м в двухтр. исч.; УТ-76г(П)-УТ-76г Dн 57 мм, L = 63 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" 
исх. № 1568 от 
08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	157177,269
	199576,140
	243482,890
	2031
	2032
	35,5 % - 2031,
64,5 % - 2032
	Реализация за счет платы Концедента

	5.6
	Реконструкция участков тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10
	 
	16679,901
	21957,029
	26787,575
	-
	-
	 
	 

	5.6.1
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участков тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2274,532
	2810,152
	3428,385
	2031
	2031
	15 % от стоимости мероприятия
	Реализация за счет платы Концедента

	5.6.2
	Реконструкция участка тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10 (строительство нового участка "УТ-35в - УТ-35г" Dн 219 мм, L = 32 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	12889,015
	17108,863
	20872,813
	2032
	2033
	30 % - 2032,  70 % - 2033
	Реализация за счет платы Концедента

	5.6.3
	Реконструкция участков подвальной тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10 (демонтаж участка "УТ-35в-разветвление" Dн 219 мм, L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "разветвление - УТ-35г" Dн 219 мм, L = 13 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "УТ-35в - разветвление" Dн 57 мм, L = 8 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1516,355
	2038,014
	2486,377
	2033
	2033
	-
	Небюджетное финансирование

	5.7
	Реконструкция участков тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16
	 
	45592,994
	62924,795
	76768,250
	-
	-
	 
	 

	5.7.1
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. 
№ 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	3229,835
	4162,003
	5077,644
	2032
	2032
	8 % от стоимости мероприятия
	Реализация за счет платы Концедента

	5.7.2
	Реконструкция участков тепловой сети в части выноса  транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 (демонтаж участка "101б(П)-ввод Гагарина, 16-1" Dн 133 мм, L = 12 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "101б(П) - 101а(П)" Dн 133 мм, L = 142 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. 
№ 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	40372,943
	55860,411
	68149,701
	2033
	2034
	31,5 % - 2033,  68,5 % - 2034
	Реализация за счет платы Концедента


Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	5.7.3
	Реконструкция участков тепловой сети подвальной прок-ладки в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 (демонтаж участка "100б-разветвле-ние" Dн 159 мм, L = 1,5 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "разветвление - вывод из Гагарина, 16-1" Dн 159 мм, L = 7 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "Ввод в Гагарина, 16-1 - 100б" Dн 133 мм, L = 3,5 м в двухтр. исч.; строительство нового участка "Ввод Гагарина, 16 - разветвление (граница раздела балансовой принадлежности) Dн 108 мм, L = 7 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	1990,216
	2902,381
	3540,905
	2034
	2034
	-
	Небюджетное финансирование

	5.8
	Реконструкция участков тепловой сети в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20
	 
	17570,759
	24546,603
	29946,856
	-
	-
	-
	-

	5.8.1
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1459,491
	1961,588
	2393,137
	2033
	2033
	10 % от стоимости реализации мероприятия
	Реализация по региональной программе ЛО 

	5.8.2
	Реконструкция участков тепловой сети в части выноса  транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 (строительство нового участка "4г(П)-ввод Калинина, 20" Dн 89 мм, L = 77 м в двухтр. исчисл.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	14594,914
	20459,367
	24960,427
	2034
	2034
	- 
	Реализация по региональной программе ЛО 

	5.8.3
	Реконструкция участков тепловой сети подвальной прок-ладки в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 (демонтаж участка "Разветвление - ввод в Калинина, 20" Dн 89 мм, L = 4 м в двухтр. исчисл.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 20 - отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 8 м в двухтр. исчисл.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1516,355
	2125,648
	2593,291
	2034
	2034
	-
	Небюджетное финансирование

	6.
	Реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние
	 
	13096,0729
	14069,433
	17164,708
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Предпроектная проработка мероприятия по реконст-рукции АИТП с погодным регулированием с доос-нащением установленного оборудования регулято-ром температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д.  30,  ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Лени-на, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ле-нина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, 
ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72
	Технико-коммерческое предложение ООО "Дивайс Инжиниринг". Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	458,364
	478,532
	583,809
	2027
	2027
	3,5 % от стоимости мероприятия.
Перенос с 2026 на 2027 год
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	6.2
	Реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регу-лятором температуры на систему ГВС и приве-дением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, ул. Калинина д. 28, 
ул. Калинина д.  30,  ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, 
д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72
	Технико-коммерческое предложение ООО "Дивайс Инжиниринг". Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	12637,709
	13590,901
	16580,899
	2027
	2028
	30 % - 2027,  70 % - 2028. Перенос с 2026/27 на 2027/28 год
	Реализация за счет платы Концедента

	7.
	Предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска
	 
	9990,644
	10430,233
	12724,884
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска
	-
	9990,644
	10430,233
	12724,884
	2026
	2026
	 
	 

	III.
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	 
	2954165,193
	3461159,355
	4222614,413
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Капитальный ремонт участков тепловой сети котельных № 1 и № 2
	 
	1049017,949
	1107560,501
	1351223,812
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки  "3г - АИТП ул. Калинина, д. 43", Dн 89 мм, L = 1,5 м (в двухтр. исч.) (замена отвода от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2028)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	227,453
	237,461
	289,703
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Небюджетное финансирование

	8.2
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки  "разветвление - АИТП ул. Калинина, д. 41" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.) (Капитальный ремонт отвода от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2028)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	454,906
	474,922
	579,405
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Небюджетное финансирование

	8.3
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП №2 ул. Гагарина, д.16" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	454,906
	474,922
	579,405
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Небюджетное финансирование

	8.4
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Суворова, д. 36" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	454,906
	474,922
	579,405
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Небюджетное финансирование




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	8.5
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Ленинградская, д. 22" Dн 89 мм, L = 11 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, возможность выноса транзита отсутствует)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1667,990
	1741,382
	2124,486
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Небюджетное финансирование

	8.6
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Горького, д. 32" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2038)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	454,906
	474,922
	579,405
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Небюджетное финансирование

	8.7
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Привокзальная д.5" Dн 108 мм, L = 1 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2036)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	227,453
	237,461
	289,703
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Небюджетное финансирование

	8.8
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП ул. Привокзальная д.7" Dн 89 мм, L = 2 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, возможность выноса транзита отсутствует)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	303,271
	316,615
	386,270
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Небюджетное финансирование

	8.9
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-6а - ввод в Калинина 16" Dн 89 мм, L = 17 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2577,803
	2691,226
	3283,296
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Реализация за счет платы Концедента

	8.10
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-6а - ввод в Калинина 18" Dн 89 мм, L = 5 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2577,803
	2691,226
	3283,296
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Реализация за счет платы Концедента

	8.11
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-7б - ввод в Речная 2" Dн 89 мм, L = 13 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2577,803
	2691,226
	3283,296
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	8.12
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-116 - ввод в Ленина 15" Dн 38 мм, L = 6 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	909,813
	949,845
	1158,810
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Реализация за счет платы Концедента

	8.13
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки  "Кран шаровый УТ-59б - ввод в Красноармейская 3 к. 1" Dн 89 мм, L = 13 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1971,261
	2057,997
	2510,756
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Реализация за счет платы Концедента

	8.14
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-106 - ввод ул. Гагарина, д. 6" Dн 108 мм, L = 15 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	3411,798
	3561,917
	4345,539
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Реализация за счет платы Концедента

	8.15
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-136 - ввод в Ленина 70а" Dн 89 мм, L = 6 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	909,813
	949,845
	1158,810
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Реализация за счет платы Концедента

	8.16
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-130 - ввод в Ленина 62а" Dн 89 мм, L = 11 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1667,990
	1741,382
	2124,486
	2027
	2027
	Перенос на 2027,
 было в  2026  
	Реализация за счет платы Концедента

	8.17
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-97а - ввод в Северопарковая 3" Dн 89 мм, L = 14 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2122,897
	2311,605
	2820,158
	2028
	2028
	Перенос на 2028,
 было в 2026  
	Реализация за счет платы Концедента

	8.18
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-15 - ввод в Ленина 38" Dн 108 мм, 
L = 9 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. 
№ 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2047,079
	2229,048
	2719,438
	2028
	2028
	Перенос на 2028,
 было в 2026  
	Реализация за счет платы Концедента




[bookmark: _Hlk229748086]Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	8.19
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-18 - ввод в Ленина 34" Dн 108 мм, L = 3 м 
(в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. 
№ 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	682,360
	743,016
	906,479
	2028
	2028
	Перенос на 2028,
 было в 2026
	Реализация за счет платы Концедента

	8.20
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-87а - ввод в Чапаева 37" Dн 108 мм, L = 13 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2956,892
	3219,736
	3928,077
	2028
	2028
	Перенос на 2028,
 было в 2026
	Реализация за счет платы Концедента

	8.21
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-88 - ввод в Суворова 29" Dн 89 мм, L = 7 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1061,448
	1155,803
	1410,079
	2028
	2028
	Перенос на 2028,
 было в 2026
	Реализация за счет платы Концедента

	8.22
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-90 - ввод в Суворова 31" Dн 108 мм, L = 12 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2729,438
	2972,064
	3625,918
	2028
	2028
	Перенос на 2028,
 было в 2026
	Реализация за счет платы Концедента

	8.23
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки  "Кран шаровый УТ-29г - ввод в Маяковского 19" Dн 89 мм, 
L = 7,5 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1137,266
	1238,360
	1510,799
	2028
	2028
	Перенос на 2028,
 было в 2026
	Реализация за счет платы Концедента

	8.24
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-1 - УТ-2" 
Dн 529 мм, L = 114 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	77788,994
	81211,710
	99078,286
	2027
	2027
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.25
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-2 - УТ-3" 
Dн = 529 мм, L = 57 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	38894,497
	38894,497
	47451,287
	2026
	2026
	Перенос на  2026 год, было в 2027
	Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	8.26
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-3 - УТ-3а" Dн = 529 мм, L = 34 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	23200,226
	23200,226
	28304,276
	2026
	2026
	Перенос на 2026 год, 
было в 2027
	Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год

	8.27
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети  подземной канальной прокладки "УТ-3а - УТ-4" Dн 529 мм, L = 123 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	83930,231
	83930,231
	102394,882
	2026
	2026
	Перенос на 2026 год, 
было в 2027
	Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год

	8.28
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-4 - УТ-5" Dн 529 мм, L = 26 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	17741,350
	17741,350
	21644,447
	2026
	2026
	Перенос на 2026 год, 
было в 2027
	Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год

	8.29
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-5 - УТ-6" Dн 529 мм, L = 128 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	87342,029
	87342,029
	106557,275
	2026
	2026
	Перенос на 2026 год, 
было в 2027
	Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год

	8.30
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки  "Кран шаровый УТ-6 - УТ-6а" Dн 108 мм, L = 43 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	9780,488
	9780,488
	11932,195
	2026
	2026
	Перенос на 2026 год,
 было в 2027
	Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год

	8.31
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-6 - УТ-7" Dн 529 мм, L = 80 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	54588,768
	54588,768
	66598,297
	2026
	2026
	Перенос на 2026 год, было в 2027
	Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год

	8.32
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-7 - УТ-8" Dн 529 мм, L = 18 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	12282,473
	12282,473
	14984,617
	2026
	2026
	Перенос на 2026 год, было в 2029
	Изменился источник финансирования - субсидия ТЭК 2026 год




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	8.33
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка
 тепловой сети подвальной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-117 - ввод в Ленина 13" 
Dн 38 мм, L = 6,5 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	985,631
	1073,245
	1309,359
	2028
	2028
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.34
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка
 тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-8 - УТ-9" Dн 529 мм, L = 40 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	27294,384
	30998,624
	37818,321
	2029
	2029
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.35
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-9 - Перемычка УТ-11" подземной канальной прокладки Dн 529 мм, L = 117 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	79836,073
	90670,974
	110618,589
	2029
	2029
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.36
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки  "Дисковый затвор УТ-68г - ввод в Комсомольская 1" Dн 57 мм, L = 9 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1364,719
	1486,032
	1812,959
	2028
	2028
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.37
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-121 - ввод в Ленина 60а" Dн 89 мм, 
L = 44 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	6671,961
	7265,044
	8863,354
	2028
	2028
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.38
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки  "Кран шаровый УТ-74а - ввод в Гоголя 3" Dн 89 мм, 
L = 24 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	3639,251
	3962,752
	4834,557
	2028
	2028
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.39
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка
 тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-94 - ввод в Гоголя 42" Dн 76 мм,
 L = 19 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2881,074
	3137,178
	3827,358
	2028
	2028
	-
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	8.40
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-96б - УТ-96д" Dн 159 мм, L = 141 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	45433,777
	49472,476
	60356,421
	2028
	2028
	 -
	Реализация за счет платы Концедента

	8.41
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-96д - УТ-96г" Dн 159 мм, L = 35 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	11277,888
	12280,402
	14982,090
	2028
	2028
	 -
	Реализация за счет платы Концедента

	8.42
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-96г - ввод в Гоголя 30" Dн 159 мм, L = 14 м (в двухтр. исч.) 
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	4511,155
	4912,161
	5992,836
	2028
	2028
	 -
	Реализация за счет платы Концедента

	8.43
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "разветвление - АИТП 
ул. Красноармейская, д. 6" Dн 57 мм, L = 5 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2038)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	758,177
	825,573
	1007,199
	2028
	2028
	-
	Небюджетное финансирование

	8.44
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки "ввод в Чапаева 23 - Кран шаровый Чапаева 23" Dн 89 мм, L = 1 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2042)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	151,635
	165,115
	201,440
	2028
	2028
	-
	Небюджетное финансирование

	8.45
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-68 - ввод в Комсомольская 3" Dн 89 мм, L = 25 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	3790,887
	4305,364
	5252,545
	2029
	2029
	 -
	Реализация за счет платы Концедента

	8.46
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-101 - вывод из Гагарина 16-1" Dн 159 мм, L = 41 м (в двухтр. исч.) 
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	13211,240
	15004,195
	18305,118
	2029
	2029
	 -
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	8.47
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-14а - Задвижка клиновая УТ-14" Dн 426 мм, L = 63 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	37615,073
	39270,136
	47909,566
	2027
	2027
	Было в 2026, перенос на 2027
	Реализация за счет платы Концедента

	8.48
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-14 - УТ-15" Dн 426 мм, L = 105 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	62691,788
	65450,227
	79849,277
	2027
	2027
	Было в 2026, перенос на 2027
	Реализация за счет платы Концедента

	8.49
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-15 - УТ-16" Dн 426 мм, L = 47 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	28062,039
	29296,768
	35742,057
	2027
	2027
	Было в 2026, перенос на 2027
	Реализация за счет платы Концедента

	8.50
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-16 - УТ-17" Dн 426 мм, L = 21 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	12538,358
	13090,045
	15969,855
	2027
	2027
	Было в 2026, перенос на 2027
	Реализация за счет платы Концедента

	8.51
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-17 - ввод в Ленина 36" Dн 89 мм, L = 20 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	3032,709
	3166,149
	3862,701
	2027
	2027
	Было в 2026, перенос на 2027
	Реализация за счет платы Концедента

	8.52
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-17 - Кран шаровый УТ-18" Dн 426 мм, L = 46 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	27464,974
	28673,433
	34981,588
	2027
	2027
	Было в 2026, перенос на 2027
	Реализация за счет платы Концедента

	8.53
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-18 - УТ-19" Dн 426 мм, L = 31 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	18509,004
	19323,400
	23574,548
	2027
	2027
	Было в 2026, перенос на 2027
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	8.54
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-19 - ввод в Ленина 32" Dн 89 мм, L = 29 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	4397,429
	4590,915
	5600,917
	2027
	2027
	Было в 2026, перенос на 2027
	Реализация за счет платы Концедента

	8.55
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-19 - УТ-20" Dн 426 мм, L = 94 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	56124,077
	58593,536
	71484,115
	2027
	2027
	Было в 2026, перенос на 2027
	Реализация за счет платы Концедента

	8.56
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-20 - УТ-20а" Dн 426 мм, L = 75 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	44779,849
	46750,162
	57035,198
	2027
	2027
	Было в 2026, перенос на 2027
	Реализация за счет платы Концедента

	8.57
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-95 - ввод в Гоголя 32" Dн 89 мм, L = 60 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	9098,128
	10332,875
	12606,107
	2029
	2029
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.58
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-38 - ввод в Кирова 6", Dн 89 мм, L = 25 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	3790,887
	4305,364
	5252,545
	2029
	2029
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.59
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "ВР-43а - УТ-43а" Dн 57 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	454,906
	516,644
	630,305
	2029
	2029
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.60
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "УТ-43а - Кран шаровый УТ-43а" Dн 57 мм, L = 4 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	606,542
	688,858
	840,407
	2029
	2029
	-
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	8.61
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-43а - ввод ул. Привокзальная, д. 11" Dн 57 мм, 
L = 12 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. 
№ 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1819,626
	2066,575
	2521,221
	2029
	2029
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.62
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-74б - УТ-74в" Dн 108 мм, L = 46 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	10462,847
	11882,806
	14497,023
	2029
	2029
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.63
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-58 - ввод в Калинина 21" Dн 76 мм, L = 11 м 
(в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1667,990
	1816,261
	2215,839
	2028
	2028
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.64
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки "Кран шаровый УТ-27 - ввод в Ленина 22" Dн 108 мм, L = 152 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	34572,886
	39679,031
	48408,418
	2028
	2028
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.65
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-92 - ввод в Суворова 33" Dн 89 мм, L = 14 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2122,897
	2311,605
	2820,158
	2028
	2028
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.66
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки  "ввод в Ленинградская 22 - разветвление" Dн 108 мм, L = 45 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, возможность выноса транзита отсутствует)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	10235,394
	11145,239
	13597,191
	2028
	2028
	-
	Небюджетное финансирование

	8.67
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "разветвление - АИТП ул. Калинина, д. 19" Dн 108 мм, L = 6 м (в двухтр. исч.) (отвод от транзита, вынос транзита предусмотрен в 2037)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1364,719
	1549,931
	1890,916
	2029
	2029
	-
	Небюджетное финансирование




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	8.68
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка 
тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-8а - ввод в Калинина 14" 
Dн 76 мм, L = 9 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1364,719
	1549,931
	1890,916
	2029
	2029
	- 
	Реализация за счет платы Концедента

	8.69
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "УТ-59в - ввод в Красноармейская 3 к. 3" Dн 108 мм, L = 72 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	16376,630
	19398,939
	23666,705
	2030
	2030
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.70
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участков тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-156 - граница участка тепловой сети Инженер-ная 8" Dн 89 мм, L = 16 м, "Кран шаровый УТ-150в - Перемычка УТ-151" Dн  108 мм, L = 16 м, "Вентиль УТ-151 - ввод в Инженерная 1" Dн 108 мм, L = 26 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1541 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	8245,179
	9766,827
	11915,529
	2030
	2030
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	8.71
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети подвальной прокладки  "ввод в ул. Калинина (КНС №3) - ТП КНС №3 ГУП "Леноблводоканал" Dн 57 мм, L = 3 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	454,906
	538,859
	657,408
	2030
	2030
	-
	Небюджетное финансирование

	8.72
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети подземной канальной прокладки "Кран шаровый УТ-92 - ввод в Суворова 35" Dн = 89 мм, 
L = 28 м (в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	5307,241
	5307,241
	6474,834
	2026
	2026
	Аварийная , требует срочного ремонта/замены. Перенесено на 2026 год с 2032 года
	Реализация за счет платы Концедента

	8.73
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети  "вывод из Гоголя 52 - ввод в Гоголя 54" Dн  89 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ
	4912,989
	6330,935
	7723,740
	2032
	2032
	Перенесено на 2032 год
	Реализация по региональной программе ЛО 




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	9.
	Капитальный ремонт оборудования на тепловых сетях котельных № 1 и № 2
	
	1297607,598
	1616583,035
	1972231,303
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 1,2 х 1,2 х 1,0, м (3 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	14619,554
	15919,116
	19421,321
	2028
	2028
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	9.2
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 1,5 х 1,5 х 1,5, м (10 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	50983,635
	55515,672
	67729,120
	2028
	2028
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	9.3
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2 х 2 х 2, м (5 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	26975,950
	30636,973
	37377,107
	2029
	2029
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	9.4
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2 х 2 х 2, м (5 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	26975,950
	31954,363
	38984,323
	2030
	2030
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	9.5
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2,6 х 2,6 х 2, м (5 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	28255,374
	33469,905
	40833,284
	2030
	2030
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	9.6
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2,6 х 2,6 х 2, м (5 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	28255,374
	34909,111
	42589,115
	2031
	2031
	-
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	9.7
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 3 х 3 х 2, м (5 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	29421,071
	36349,314
	44346,163
	2031
	2031
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	9.8
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 3 х 3 х 2, м (5 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	29421,071
	37912,334
	46253,048
	2032
	2032
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	9.9
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 4 х 4 х 2, м (3 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	19880,547
	25618,304
	31254,330
	2032
	2032
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	9.10
	Капитальный ремонт кирпичных тепловых камер с габаритами 5,5 х 4 х 2, м (6 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	44367,021
	59630,249
	72748,903
	2033
	2033
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	9.11
	Капитальный ремонт кирпичных тепловых камер с габаритами 9 х 5 х 3, м (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	12171,021
	16358,119
	19956,905
	2033
	2033
	- 
	Реализация за счет платы Концедента

	9.12
	Капитальный ремонт железобетонного колодца D 1000 мм (10 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	46059,273
	64566,573
	78771,219
	2034
	2034
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	9.13
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 1,5х1,5х1,5 м (16 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	81573,816
	88825,075
	108366,592
	2028
	2028
	-
	Реализация по региональной программе ЛО




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	9.14
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2х2х2м (31 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	167250,887
	189949,233
	231738,065
	2029
	2029
	-
	Реализация по региональной программе ЛО

	9.15
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2х2х2м (7 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	37766,329
	44736,108
	54578,052
	2030
	2030
	-
	Реализация по региональной программе ЛО

	9.16
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2,6х2,6х2м (20 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	113021,495
	133879,620
	163333,137
	2030
	2030
	-
	Реализация по региональной программе ЛО

	9.17
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 2,6х2,6х2м (2 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	11302,150
	13963,644
	17035,646
	2031
	2031
	-
	Реализация по региональной программе ЛО

	9.18
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 3х3х2м (25 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	29421,071
	36349,314
	44346,163
	2031
	2031
	-
	Реализация по региональной программе ЛО

	9.19
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 3х3х2м (22 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	129452,714
	166814,271
	203513,410
	2032
	2032
	-
	Реализация по региональной программе ЛО

	9.20
	Капитальный ремонт тепловых камер с габаритами 4х4х2м (22 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	145790,678
	187867,560
	229198,423
	2032
	2032
	-
	Реализация по региональной программе ЛО




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	9.21
	Капитальный ремонт железобетонного колодца 
D = 1000 мм (16 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	71019,987
	95452,419
	116451,951
	2033
	2033
	-
	Реализация по региональной программе ЛО

	9.22
	Капитальный ремонт  колодца (ж/б, кирпичный) 
D = 1500 мм (31 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	144410,776
	202437,171
	246973,348
	2034
	2034
	-
	Реализация по региональной программе ЛО

	9.23
	Капитальный ремонт  колодца (ж/б, кирпичный) 
D = 2000 мм (2 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	9211,855
	13468,587
	16431,676
	2035
	2035
	-
	Реализация по региональной программе ЛО

	10.
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных Заозерная, Цветкова, ДРСУ и оборудования на них
	 
	52339,749
	68034,669
	83002,296
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Капитальный ремонт участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки от котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-6 - ж/д ул. Сосновая, д. 19" Dн = 57 мм, L = 7 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	1061,448
	1108,152
	1351,945
	2027
	2027
	Перенос с 2026 г. на 2027 г.
	Реализация за счет платы Концедента

	10.2
	Капитальный ремонт участка тепловой сети подземной бесканальной прокладки от котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-7 - ж/д ул. Сосновая, д. 15" Dн = 45 мм, L = 4,5 м в двухтр. исч.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	682,360
	712,383
	869,108
	2027
	2027
	Перенос с 2026 г. на 2027 г.
	Реализация за счет платы Концедента

	10.3
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной Заозерная 2,5 х 2,0 х 1,8 м (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	5395,190
	6665,680
	8132,130
	2031
	2031
	-
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	10.4
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной Заозерная D 1000 мм, H = 1200 мм (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	4438,749
	5484,011
	6690,494
	2031
	2031
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	10.5
	Капитальный ремонт тепловых камер котельной Цветкова   D 960 мм, H = 990 мм (2 ед.); тепловая камера D 1000 мм, H = 1000 мм (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	13316,248
	17159,471
	20934,555
	2032
	2032
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	10.6
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной Цветкова D 1500 мм, H = 1000 мм (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	4492,201
	5788,702
	7062,216
	2032
	2032
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	10.7
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ 1,2 х 0,6 х 0,45 м (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	2436,592
	3274,834
	3995,297
	2033
	2033
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	10.8
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ D 1000 мм (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	4438,749
	5965,776
	7278,247
	2033
	2033
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	10.9
	Капитальный ремонт тепловой камеры  котельной ДРСУ D 1500 мм (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	4492,201
	6037,616
	7365,892
	2033
	2033
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	10.10
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ D 2000 мм (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	4605,927
	6456,657
	7877,122
	2034
	2034
	-
	Реализация за счет платы Концедента




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	10.11
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ 1,2 х 1,2 х 0,5 м (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	3411,229
	4584,767
	5593,416
	2033
	2033
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	10.12
	Капитальный ремонт тепловой камеры котельной ДРСУ 1,7 х 1,2 х 0,6 м (1 ед.)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ
	3568,854
	4796,619
	5851,875
	2033
	2033
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	11.
	Обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах
	 
	10201,276
	10930,110
	13334,734
	-
	-
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2026 по 2035 гг.)
	Проекты-аналоги. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	10201,276
	10930,110
	13334,734
	2026
	2035
	-
	Реализация за счет платы Концедента

	12
	Строительство и реконструкция тепловых сетей котельных № 1 и № 2 для подключения перспективных потребителей
	 
	450240,198
	533822,574
	651263,540
	-
	-
	 
	 

	12.1
	Предпроектная проработка мероприятия по строи-тельству нового участка тепловой сети "УТ-104в - ввод Художест-венная школа ул. Гагарина" Dн 108 мм L = 115 м (в двухтр.исчислении), строительство тепловой камеры с запорной и дренажной арматурой в т. 104 в
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	1929,031
	2013,908
	2456,968
	2027
	2027
	5 % от стоимости мероприятия, перенос с 2026 на 2027 год
	Плата за подключение

	12.2
	Строительство нового участка тепловой сети "УТ-104в - ввод Художественная школа ул. Гагарина" 
Dн 108 мм L = 115 м (в двухтр.исчислении), строи-тельство тепловой камеры с запорной и дренажной арматурой в т. 104 в
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	36651,581
	39251,468
	47886,791
	2027
	2028
	-
	Плата за подключение

	12.3
	Предпроектная проработка мероприятия по строи-тельству нового участка тепловой сети "УТ-14 - жилой дом ул. Ленина - ул. Чапаева" Dн 108 мм,
 L = 15 м (в двухтрубн. исчислении)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	852,950
	890,479
	1086,385
	2027
	2027
	20 % от стоимости мероприятия, перенос с 2026 на 2027 год
	Плата за подключение




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	12.4
	Строительство нового участка тепловой сети "УТ-14 - жилой дом ул. Ленина - ул. Чапаева" Dн 108 мм, L = 15 м (в двухтрубн. исчислении)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	3411,798
	3653,815
	4457,654
	2027
	2028
	-
	Плата за подключение

	12.5
	Предпроектная проработка мероприятия по строительству нового участка тепловой сети "УТ-74 - жилой дом ул. Гоголя - ул. Красноармейская" Dн 108 мм, L = 160 м (в двухтрубн. исчислении)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	2274,532
	2374,611
	2897,026
	2027
	2027
	5 % от стоимости мероприятия, перенос с 2026 на 2027 год
	Плата за подключение

	12.6
	Строительство нового участка тепловой сети "УТ-74 - жилой дом ул. Гоголя - ул. Красноармейская" Dн 108 мм, L = 160 м (в двухтрубн. исчислении)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	43216,108
	46281,651
	56463,615
	2027
	2028
	-
	Плата за подключение

	12.7
	Предпроектная проработка мероприятия по строительству  нового участка тепловой сети 
"УТ-156  - Спортивный комплекс ул. Инженерная" Dн 108 мм, L = 300 м (в двухтрубн. исчислении)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	2558,849
	2671,438
	3259,154
	2027
	2027
	3 % от стоимости мероприятия, перенос с 2026 на 2027 год
	Плата за подключение

	12.8
	Строительство нового участка тепловой сети "УТ-156  - Спортивный комплекс ул. Инженерная" 
Dн 108 мм, L = 300 м (в двухтрубн. исчислении)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	82736,102
	88605,003
	108098,104
	2027
	2028
	-
	Плата за подключение

	12.9
	Предпроектная проработка мероприятия по строительству нового участка "УТ-86в(П) - жилой дом ул. Суворова (24-х квартирный)" Dн 89 мм, L = 50 м (в двухтрубн. исчислении), строительство камеры УТ-86в (П) с запорной и регулирующей арматурой (врезка в сущ. сеть на участке     УТ-86а-ввод ул. Суворова, 42)
	Коммерческие предложе-ния ООО "Интегра" исх. 
№ 1568 от 08.11.2023 г., исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	1536,143
	1672,694
	2040,686
	2028
	2028
	10 % от стоимости мероприятия
	Плата за подключение

	12.10
	Строительство нового участка тепловой сети "УТ-86в(П) - жилой дом ул. Суворова (24-х квартирный)" Dн 89 мм, L = 50 м (в двухтрубн. исчислении), строительство камеры УТ-86в (П) с запорной и регулирующей арматурой (врезка в сущ. сеть на участке УТ-86а-ввод ул. Суворова, 42)
	Коммерческие предло-жения ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г., исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	13825,288
	16106,679
	19650,148
	2029
	2030
	учтено строит. новой тепловой камеры
	Плата за подключение


Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	12.11
	Предпроектная проработка мероприятия по строительству нового участка "УТ-86в - среднеэтажная (5-8 этажей)  застройка в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева и многофункционального спортивного комплекса с бассейном" Dн 159 мм, L = 500 м (в двухтрубн. исчислении), строительство новой камеры  с запорной и регулирующей арматурой
	Коммерческие предложения ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г., исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ 
	5258,718
	6229,215
	7599,642
	2030
	2030
	2,5 % от стоимости мероприятия
	Плата за подключение

	12.12
	Строительство нового участка тепловой сети "УТ-86в - среднеэтажная (5-8 этажей)  застройка в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева и многофункционального спортивного комплекса с бассейном" Dн 159 мм, L = 500 м (в двухтрубн. исчислении), строительство новой камеры  с запорной и регулирующей арматурой
	Коммерческие предложения ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г., исх. № 1544 от 02.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ 
	190169,830
	241013,875
	294036,927
	2031
	2032
	учтено строит. новой тепловой камеры
	Плата за подключение

	12.13
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участка тепловой сети "УТ-77 - УТ-76" с прокладкой  трубопровода Dн 426 мм, L = 31,5 м (в двухтр. исчислении) (замена с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, и жилого дома на пересечении  ул. Гоголя и 
ул. Красноармейская)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ 
	2089,726
	2475,385
	3019,970
	2030
	2030
	10 % от стоимости мероприятия
	Плата за подключение

	12.14
	Реконструкция участка тепловой сети  "УТ-77 - УТ-76" с прокладкой трубопровода Dн 426 мм,  L = 31,5 м (в двухтр. исчислении) (замена с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, и жилого дома на пересечении  ул. Гоголя, ул. Красноармейская)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	18807,536
	23835,943
	29079,851
	2031
	2032
	-
	Плата за подключение

	12.15
	Предпроектная проработка мероприятия по реконструкции участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-85в -УТ-86в" с прокладкой трубопровода Dн 273 мм L = 79 м (в двухтр. исчислении)  (замена с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, замена задвижек в УТ-85в с Dy 200 на Dy 250)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндек-сирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ 
	2246,100
	2660,618
	3245,954
	2030
	2030
	5 % от стоимости мероприятия
	Плата за подключение

	12.16
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаро-вый УТ-85в -УТ-86в" на трубопровод Dн 273 мм 
L = 79 м (в двухтр. исчислении)(замена с увеличе-нием диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, замена задвижек в УТ-85в с Dy 200 на 
Dy 250)
	Коммерческое предложение ООО "Интегра" исх. № 1568 от 08.11.2023 г. Стоимость проиндекси-рована с учетом индексов дефляторов Минэконом-развития РФ 
	42675,907
	54085,791
	65984,665
	2031
	2032
	-
	Плата за подключение




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	13
	Замена котлов на котельной № 1 
(в рамках капитального ремонта)
	 
	94758,424
	124228,466
	151558,728
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Предпроектная проработка мероприятия по замене 5-и водогрейных котлоагрегатов марки ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 котельной № 1 в связи с их физи-ческим износом, установка 5-и водогрейных котлов "Термотехник" ТТ100 мощностью 8 МВт каждый
	Коммерческое предложение           ООО "ЭНТРОРОС" № 4733 от 17.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ 
	4737,918
	5732,966
	6994,219
	2030
	2031
	-
	Выполняется за счет средств концессионера, тарифная составляющая

	13.2
	Замена 5-и водогрейных котлоагрегатов марки ASGX 8000 ст. № 1 - ст. № 5 котельной № 1 в связи с их физическим износом, установка 5-и водогрей-ных котлов "Термотехник" ТТ100 мощностью 
8 МВт каждый
	Коммерческое предложение           ООО "ЭНТРОРОС" № 4733 от 17.11.2023 г. Стоимость проиндексирована с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития РФ 
	90020,505
	118495,500
	144564,510
	2032
	2033
	-
	Выполняется за счет средств концессионера, тарифная составляющая

	ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, ЗАПЛАНИРОВАННЫМ НА ПЕРИОД 2026 – 2035 гг.:
	-
	3851973,834
	4486557,781
	5473600,493
	-
	-
	-
	-

	Мероприятия 2036 – 2042 года внедрения

	14
	Капитальный ремонт участков тепловой сети котельных № 1 и № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-104б - УТ-104а" Dн 57 мм,
 L = 34 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6444,507
	9827,635
	11989,714
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.2
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-104а - ввод в Гагарина 1б"  Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2312,385
	2821,109
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.3
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-104б - ввод в Гагарина 1 Dн 57 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г.
 ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3222,254
	4913,817
	5994,857
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.4
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-82а - ввод в Гоголя 11"  Dн 89 мм, L = 115 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	21797,598
	33240,528
	40553,445
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.5
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29 - УТ-29б(П)" Dн 273 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	23314,0
	35552,913
	43374,554
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.6
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29г - УТ-29г"  Dн 133 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г.
 ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	867,144
	1057,916
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.7
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Ввод в Привокзальная, 7 - разветвление"  Dн 133 мм, L = 8,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г.
 ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2416,690
	3685,363
	4496,143
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.8
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Разветвление - 44а"  Dн 133 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	867,144
	1057,916
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.9
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "44а - вывод из Привокзальная, 7"  Dн 108 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	852,950
	1300,716
	1586,874
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.10
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Ввод в Привокзальная, 9 - разветвление" Dн 108 мм, L = 1 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	284,317
	433,572
	528,958
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.11
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Разветвление - Кран шаровый Привокзальная, 9" Dн 89 мм, L = 1 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	189,544
	289,048
	352,639
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.12
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Разветвление - 44б"  Dн 108 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г.
 ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1990,216
	3035,005
	3702,706
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.13
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "44б - вывод из Привокзальная, 9"   Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	867,144
	1057,916
	2036
	2036
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.14
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-3 - УТ-3г(П)" Dн 159 мм, L = 9,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3601,342
	5728,066
	6988,240
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.15
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-3б - ввод в Калинина, 45" Dн 89 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2843,165
	4522,157
	5517,032
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.16
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-8 - УТ-8а" Dн 159 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	17059,0
	27132,943
	33102,190
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.17
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-8а - ВР-8б" Dн 108 мм, L = 52 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14784,458
	23515,217
	28688,565
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.18
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-8б - УТ-116" Dн 76 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3790,887
	6029,543
	7356,042
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.19
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-8б - УТ-117" Dн 76 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3222,254
	5125,111
	6252,636
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.20
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-117 - УТ-117а" Dн 57 мм, L = 53 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10045,850
	15978,288
	19493,512
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.21
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-106 - УТ-118" Dн 273 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	13647,192
	21706,354
	26481,752
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.22
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-119 - ВР-120" Dн 219 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11372,660
	18088,628
	22068,127
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.23
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-120 - УТ-120" Dн 45 мм, L =1,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	284,317
	452,216
	551,703
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.24
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-120 - ввод в Ленина, 62" Dн 45 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	947,722
	1507,386
	1839,011
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.25
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-120 - УТ-121" Dн 219 мм, L = 38 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	18006,712
	28640,328
	34941,201
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.26
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-121 - ввод в Ленина, 60" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1137,266
	1808,863
	2206,813
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.27
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-121 - ВР-122" Dн 159 мм, L = 51 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	19333,522
	30750,668
	37515,815
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.28
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-122 - УТ-122" Dн 45 мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	284,317
	452,216
	551,703
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.29
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-122 - ввод в Ленина, 58"  Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1137,266
	1808,863
	2206,813
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.30
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-122 - ВР-123" Dн 159 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14026,281
	22309,308
	27217,356
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.31
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-123 - УТ-123" Dн 45 мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	284,317
	452,216
	551,703
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.32
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-123 - ввод в Ленина, 56" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2411,817
	2942,417
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.33
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-123 - УТ-124" Dн 133 мм, L = 44 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	12509,926
	19897,491
	24274,939
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.34
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-124 - ввод в Ленина, 52" Dн 45 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2653,621
	4220,680
	5149,230
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.35
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-124 - ВР-125" Dн 108 мм, L = 57 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	16206,0
	25776,296
	31447,081
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.36
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-125 - УТ-125" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	602,954
	735,604
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.37
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-125 - ввод в Ленина, 52" Dн 45 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2464,076
	3919,203
	4781,427
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.38
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-125 - ВР-126" Dн 108 мм, L = 44 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	12509,926
	19897,491
	24274,939
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.39
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-126 - УТ-126" Dн 45 мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	284,317
	452,216
	551,703
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.40
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-126 - ввод в Ленина, 50" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2411,817
	2942,417
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.41
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-126 - УТ-127" Dн 108 мм, L = 25 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7107,913
	11305,393
	13792,579
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.42
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-119 - УТ-131а" Dн 219 мм, L = 18 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8529,495
	13566,471
	16551,095
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.43
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-131а - ввод в Ленина, 64" Dн 45 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2084,988
	3316,249
	4045,823
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.44
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "УТ-131 - УТ-131а" Dн 219 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3790,887
	6029,543
	7356,042
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.45
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-131 - УТ-132" Dн 159 мм, L = 28 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10614,483
	16882,720
	20596,918
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.46
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети УТ-132 - УТ-133 Dн 159 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4549,064
	7235,451
	8827,251
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.47
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-133 - ввод в Ленина, 66" Dн 45 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2843,165
	4522,157
	5517,032
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.48
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-133 - УТ-134" Dн 159 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	18196,256
	28941,806
	35309,003
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.49
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-134 - ввод в Ленина, 68" Dн 45 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1895,443
	3014,771
	3678,021
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.50
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-134 - УТ-135" Dн 159 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14784,458
	23515,217
	28688,565
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.51
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-135 - ввод в Ленина, 70" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2411,817
	2942,417
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.52
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-135 - УТ-136"  Dн 159 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5307,241
	8441,360
	10298,459
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.53
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-136 - УТ-137" Dн 133 мм, 
L = 24 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6823,596
	10853,177
	13240,876
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.54
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-137 - ввод в Ленина, 72" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2411,817
	2942,417
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.55
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-137 - УТ-138" Dн 133 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11088,344
	17636,413
	21516,424
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.56
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-138 - ввод в Ленина, 74" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2411,817
	2942,417
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации

	14.57
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-138 - УТ-139" Dн 133 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11088,344
	17636,413
	21516,424
	2037
	2037
	-
	Будет определено при следующей актуализации
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.58
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-139 - ввод в Ленина, 76" Dн 45 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1326,810
	2110,340
	2574,615
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.59
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-139 - 139а"  Dн 133 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5686,330
	9044,314
	11034,063
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.60
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "139а - 139б" Dн 133 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1421,583
	2261,079
	2758,516
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.61
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "139б - УТ-140" Dн 133 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4833,381
	7687,667
	9378,954
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.62
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-140 - Перемычка УТ-141"  Dн 133 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2274,532
	3617,726
	4413,625
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.63
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141 - УТ-141а" Dн 76 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5875,874
	9345,791
	11401,865
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.64
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141а - ввод ул. Поперечная, д. 4" Dн 45 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	947,722
	1507,386
	1839,011
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.65
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141а - ввод ул. Бумажников, д. 14" Dн 45 мм, L = 33 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6255,0
	9948,746
	12137,470
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.66
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141 - ВР-142" Dн 108 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6254,963
	9948,746
	12137,470
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.67
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-142 - УТ-143" Dн 89 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3601,342
	5728,066
	6988,240
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.68
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-143 - ввод в Ленина, 80" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1137,266
	1808,863
	2206,813
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.69
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-11 - Кран шаровый УТ-14а" Dн 426 мм, L = 196 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	130027,413
	206813,319
	252312,249
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации




[bookmark: _Hlk229753446]Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.70
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-90 - ввод в Гоголя, 36" Dн 89 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9098,128
	14470,903
	17654,501
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.71
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-96б - Кран шаровый УТ-96а" Dн 273 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11372,660
	18088,628
	22068,127
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.72
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-96а - УТ-99" Dн 273 мм, L = 106 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	50229,248
	79891,442
	97467,560
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.73
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-99 - УТ-99а"  Dн 273 мм, L = 52 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	24640,763
	39192,028
	47814,275
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.74
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-99а - УТ-100"  Dн 219 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	30800,95
	48990,035
	59767,843
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.75
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-84 - УТ-83 Dн 325 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	17059,0
	27132,943
	33102,190
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.76
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29 - ВР-29а" Dн 273 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10804,0
	17184,197
	20964,720
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.77
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-29а - ВР-30а" Dн 273 мм, L = 38 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	21608,054
	34368,394
	41929,441
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.78
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-30а - УТ-30" Dн 273 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7960,862
	12662,040
	15447,689
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.79
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-30 - УТ-31" Dн 273 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14784,458
	23515,217
	28688,565
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.80
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-31 - ввод в Ленина, 18" Dн 57 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1137,266
	1808,863
	2206,813
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.81
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-150 - УТ-154" Dн 159 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	24640,763
	39192,028
	47814,275
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.82
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-154 - ВР-154.1" Dн 133 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9098,128
	14470,903
	17654,501
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.83
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.1 - ВР-154.2" Dн 133 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11372,660
	18088,628
	22068,127
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.84
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.2 - ВР-154.3" Dн 133 мм, L = 55 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	15637,408
	24871,864
	30343,674
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.85
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.3 - ВР-154.4" Dн 133 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7392,229
	11757,608
	14344,282
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.86
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.4 - ВР-154.5" Dн 133 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8529,495
	13566,471
	16551,095
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.87
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.5 - ввод ул. Инженерная, д. 14" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	602,954
	735,604
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.88
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.5 - ВР-154.6" Dн 133 мм, L = 28 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7960,862
	12662,040
	15447,689
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.89
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.6 - ТП ул. Инженерная, д. 12" Dн 57 мм, 
L = 2,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	473,861
	753,693
	919,505
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.90
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-154.6 - УТ-155" Dн 133 мм, L = 16 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4549,064
	7235,451
	8827,251
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.91
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-155 - УТ-156" Dн 133 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8245,179
	13114,256
	15999,392
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.92
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Перемычка УТ-49 - УТ-51" Dн 377 мм, L = 82 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	54399,224
	90244,469
	110098,252
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.93
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-51 - УТ-52" Dн 377 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	19238,750
	31915,727
	38937,187
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.94
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-52 - УТ-53" Dн 377 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	17911,940
	29714,642
	36251,863
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации
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	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
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	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
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	Механизм/источник финансирования

	14.95
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-53 - УТ-53б" Dн 89 мм, L = 28 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5307,241
	8804,338
	10741,293
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.96
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-53б - УТ-53в" Dн 89 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7392,229
	12263,186
	14961,087
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.97
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-53в - УТ-53г" Dн 57 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6065,419
	10062,101
	12275,763
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.98
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-53в - УТ-53г" Dн 57 мм, L = 32 м (подающий трубопровод) (в однотр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3032,709
	5031,051
	6137,882
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.99
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-53 - УТ-53а" Dн 325 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11372,660
	18866,439
	23017,056
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.100
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-53а - УТ-54а" Dн 325 мм, L = 116 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	65961,428
	109425,349
	133498,926
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.101
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-54а - Кран шаровый УТ-54" Dн 325 мм, 
L = 42 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	23882,586
	39619,523
	48335,818
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.102
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-54 - УТ-56" Dн 273 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	25588,485
	42449,489
	51788,376
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.103
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-56 - УТ-57" Dн 273 мм, L = 44 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	25019,852
	41506,167
	50637,524
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.104
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-58а - УТ-58" Dн 273 мм, L = 64 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	36392,512
	60372,606
	73654,580
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.105
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-59б - УТ-59в" Dн 159 мм, 
L = 62 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	23503,497
	38990,642
	47568,583
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.106
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-59в - ввод в Красноармейская 3 к. 2" Dн 76 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2464,076
	4087,729
	4987,029
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.107
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "104в - ВР-104б" Dн 273 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	13741,96
	22796,948
	27812,276
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
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	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.108
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-104б - 104а" Dн 273 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2843,165
	4716,610
	5754,264
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.109
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "104а - УТ-104" Dн 273 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	30800,954
	51096,607
	62337,860
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.110
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-104 - ввод в Калинина, 32" 
Dн 76 мм, L = 23 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4359,520
	7232,135
	8823,205
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.111
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-104 - УТ-145" Dн 133 мм, 
L = 57 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	16206,0
	26884,676
	32799,305
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.112
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-145 - ввод в Калинина, 30"
 Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1137,266
	1886,644
	2301,706
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.113
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-145 - УТ-146" Dн 133 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11372,660
	18866,439
	23017,056
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.114
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-146 - ввод в Калинина, 28"  
Dн 45 мм, L = 5,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1042,494
	1729,424
	2109,897
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.115
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-146 - УТ-147" Dн 133 мм, L = 57 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	16206,0
	26884,676
	32799,305
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.116
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-147 - ввод в Калинина, 26" 
Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1137,266
	1886,644
	2301,706
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.117
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-147 - УТ-148" Dн 108 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8813,812
	14621,491
	17838,219
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.118
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-148 - УТ-148а" Dн 108 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3127,482
	5188,271
	6329,690
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.119
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-104 - УТ-105" Dн 273 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	23314,0
	38676,201
	47184,965
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.120
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-105 - УТ-106" Dн 273 мм, L = 83 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	47196,539
	78295,724
	95520,783
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации
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	14.121
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-118 - УТ-119" Dн 273 мм, L = 66 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	37529,778
	62259,250
	75956,285
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.122
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132 - ВР-132а" Dн 108 мм, 
L = 27 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7676,546
	12734,847
	15536,513
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.123
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-132а - ввод ул. Гагарина, д. 7" Dн 45 мм,
 L = 3 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	943,322
	1150,853
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.124
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-132а - ВР-132б" Dн 108 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8813,812
	14621,491
	17838,219
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.125
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-132б - ввод ул. Гагарина, д. 9" Dн 45 мм, 
L = 4 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	758,177
	1257,763
	1534,470
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.126
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-132б - УТ-132а" Dн 89 мм,   L = 37 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7013,140
	11634,304
	14193,851
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.127
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132а - ввод  ул. Гагарина, д.11" Dн 45 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	943,322
	1150,853
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.128
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-132а - УТ-132б" Dн 89 мм, L = 52 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9856,305
	16350,914
	19948,115
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.129
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-132б - УТ-132в" Dн 45 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3980,431
	6603,254
	8055,970
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.130
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-98 - ввод в Гоголя, 15" Dн 108 мм, L = 92 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	26157,118
	43392,811
	52939,229
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.131
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-97 - УТ-97а" Dн 159 мм, 
L = 112 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	42457,931
	70434,707
	85930,343
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.132
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-97а - Кран шаровый УТ-97б" Dн 108 мм, 
L = 140 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	39804,310
	66032,538
	80559,697
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.133
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-76 - ввод в Пушкина, 19а" 
Dн 57 мм, L = 101 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	19143,978
	31758,506
	38745,378
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.134
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-76 - УТ-76а" Dн 133 мм, 
L = 147 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	41794,526
	69334,165
	84587,681
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.135
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-76а - УТ-76б" Dн 133 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11657,0
	19338,100
	23592,483
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.136
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-76б - ввод в ул. Песочная (рем. база)" Dн 76 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6634,052
	11005,423
	13426,616
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.137
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-74 - ввод в Гоголя, 1"
 Dн 108 мм, L = 53 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	15068,775
	24998,032
	30497,599
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.138
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-86в - Кран шаровый УТ-86" Dн 219 мм, 
L = 36 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	17059,0
	28299,659
	34525,584
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.139
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-86 - УТ-86б" Dн 159 мм, 
L = 21 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7960,862
	13206,508
	16111,939
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.140
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-86б - Задвижка УТ-87" Dн 159 мм, L = 59 м
 (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	22366,231
	37103,998
	45266,877
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.141
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Перемычка УТ-87 - УТ-88" Dн 219 мм, L = 36 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	17059,0
	28299,659
	34525,584
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.142
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-88 - УТ-89" Dн 159 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6444,507
	10690,982
	13042,998
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.143
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-89 - Кран шаровый УТ-90" Dн 159 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	24640,763
	40877,286
	49870,288
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.144
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-90 - УТ-92" Dн 159 мм, L = 97 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	36771,601
	61001,488
	74421,815
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.145
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-92 - УТ-94" Dн 219 мм, L = 74 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	35065,702
	58171,522
	70969,257
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.146
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-95 - УТ-94" Dн 219 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	16585,129
	27513,558
	33566,540
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.147
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-96 - УТ-95" Dн 219 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	13741,964
	22796,948
	27812,276
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.148
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-96а - УТ-96" Dн 219 мм, 
L = 44 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	20849,877
	34588,472
	42197,936
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.149
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-85а - УТ-84" Dн 325 мм, L = 99 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	56294,667
	93388,875
	113934,428
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.150
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-83 - УТ-82" Dн 325 мм, L = 108 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	61412,364
	101878,773
	124292,103
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.151
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-82 - УТ-79"  Dн 325 мм, 
L = 189 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	107471,637
	178287,853
	217511,181
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.152
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-79 - ввод в Чапаева 22" Dн 89 мм, L = 18,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3506,570
	5817,152
	7096,926
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.153
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-79 - Кран шаровый УТ-14" Dн 325 мм, L = 72 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	40941,576
	67919,182
	82861,402
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.154
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29д - ввод в ПШИ ЦТП" 
Dн 108 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8529,495
	14149,830
	17262,792
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.155
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Котельная 1 - 1.1" Dн 159 мм, 
L = 15 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5686,330
	9433,220
	11508,528
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.156
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети 1.1 - 1.2 Dн 159 мм, L = 93 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	35255,246
	58485,962
	71352,874
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.157
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "1.2 - 1.3" Dн 159 мм, L = 350 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	132681,033
	220108,461
	268532,322
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.158
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "1.3 - УТ-150" Dн 159 мм, L = 91 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	34497,069
	57228,200
	69818,404
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.159
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети  "Кран шаровый УТ-6 - ввод в Калинина, 39а" Dн 133 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6254,963
	10822,733
	13203,734
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.160
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-11 - ввод в Лечебно-хирургический корпус ЦРБ" Dн 133 мм, L = 82 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	23313,953
	40339,278
	49213,919
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.161
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-51 - ввод в поликлинику ЦРБ" Dн 89 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6634,052
	11478,656
	14003,961
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.162
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-53 - АИТП ЦРБ томография" Dн 50 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2843,165
	4919,424
	6001,697
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.163
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57 - УТ-57а" Dн 159 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	18954,433
	32796,161
	40011,316
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.164
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "УТ-57а - УТ-57в" Dн 159 мм, L = 130 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	49281,527
	85270,018
	104029,422
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.165
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "УТ-57в - ВР-57г" Dн 159 мм, L = 194 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	73543,201
	127249,103
	155243,906
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.166
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ВР-57г - ТК-1.1" Dн 57 мм, L = 18 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3411,798
	5903,309
	7202,037
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.167
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-1.1 - ввод в Героя Богданова, 2" Dн 57 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	983,885
	1200,339
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.168
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ВР-57г - УТ-57г" Dн 159 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	18196,256
	31484,314
	38410,863
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.169
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57г - ТК-2"   Dн 159 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5307,241
	9182,925
	11203,168
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.170
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-2 - ввод в Героя Богданова, 4" Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2623,693
	3200,905
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.171
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ТК-2 - ТК-3" Dн 133 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	12794,243
	22137,408
	27007,638
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.172
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-3 - ввод в Героя Богданова, 6" Dн 57 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2274,532
	3935,539
	4801,358
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.173
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ТК-3 - ТК-4" Dн 108 мм, L = 74 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	21039,421
	36403,738
	44412,561
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.174
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-4 - ввод в Героя Богданова, 8" Dн 57 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6444,507
	11150,695
	13603,847
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.175
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-4 - ввод в Героя Богданова, 10" Dн 57 мм, L = 9 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г.
 ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1705,899
	2951,654
	3601,018
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.176
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ТК-4 - ТК-5" Dн 89 мм, L = 38 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7202,685
	12462,541
	15204,300
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.177
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-5 - ввод в Героя Богданова, 7" Dн 57 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4169,975
	7215,155
	8802,490
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.178
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-5 - ввод в Героя Богданова, 9" Dн 57 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1326,810
	2295,731
	2800,792
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.179
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57г - ТК-6" Dн 108 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5970,647
	10330,791
	12603,565
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.180
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ТК-6 - ТК-7" Dн 108 мм, L = 52 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14784,458
	25581,005
	31208,826
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.181
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-7 - ввод в Литейная, 5а" Dн 63 мм, L = 2,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	473,861
	819,904
	1000,283
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.182
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ТК-7 - ТК-8" Dн 108 мм, L = 43 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	12225,610
	21153,524
	25807,299
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.183
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-8 - ввод в Литейная, 7" 
Dн 63 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	947,722
	1639,808
	2000,566
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.184
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ТК-8 - ТК-9" Dн 108 мм, L = 62 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	17627,623
	30500,429
	37210,524
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.185
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-9 - ввод в Литейная, 9" Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2623,693
	3200,905
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.186
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ТК-9 - ТК-10" Dн 108 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5402,014
	9346,906
	11403,225
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.187
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-10 - ввод в Литейная, 13" Dн 57 мм, L = 93 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	17627,623
	30500,429
	37210,524
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.188
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-10 - ТК-12"   Dн 108 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3980,431
	6887,194
	8402,376
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.189
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-12 - ввод в Литейная, 11" Dн 57 мм, L = 9 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1705,899
	2951,654
	3601,018
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.190
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ТК-12 - ВР-12" Dн 89 мм,  L = 91 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	17248,534
	29844,506
	36410,298
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.191
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "ВР-12 - ТК-13" Dн 89 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2653,621
	4591,462
	5601,584
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.192
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-13 - ввод в Героя Богданова, 12" Dн 57 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7771,318
	13446,426
	16404,640
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.193
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-13 - ввод в Героя Богданова, 11" Dн 57 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5686,330
	9838,848
	12003,395
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.194
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57г - ввод в Ленинградское шоссе, 2" Dн 133 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9098,128
	15742,157
	19205,432
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.195
	Капитальный ремонт в связи с высоким факти-ческим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-106 - ВР-107" Dн 133 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6823,596
	11806,618
	14404,074
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.196
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-107 - УТ-107" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	655,923
	800,226
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.197
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-107 - ввод в Ленина, 31" Dн 45 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4549,064
	7871,079
	9602,716
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.198
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-107 - УТ-108а" Dн 133 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7676,546
	13282,445
	16204,583
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.199
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-108а - ВР-108" Dн 133 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3127,482
	5411,367
	6601,867
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.200
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-108 - УТ-108" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	655,923
	800,226
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.201
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-108 - ввод в Ленина, 29" 
Dн 45 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4169,975
	7215,155
	8802,490
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.202
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-108 - ВР-109" Dн 133 мм, L = 51 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14500,142
	25089,063
	30608,657
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.203
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-109 - УТ-109" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	655,923
	800,226
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.204
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-109 - ввод в Ленина, 27" 
Dн 45 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4169,975
	7215,155
	8802,490
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.205
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-109 - ВР-110" Dн 133 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10519,711
	18201,869
	22206,280
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.206
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-110 - УТ-110" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	655,923
	800,226
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.207
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-110 - ввод в Ленина, 25" 
Dн 45 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4549,064
	7871,079
	9602,716
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.208
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-110 - ВР-111" Dн 133 мм, 
L = 45 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	12794,243
	22137,408
	27007,638
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.209
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-111 - УТ-111" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	655,923
	800,226
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.210
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-111 - ввод в Ленина, 23"
 Dн 45 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4928,153
	8527,002
	10402,942
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.211
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-111 - ВР-113" Dн 133 мм, L = 54 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	15353,091
	26564,890
	32409,166
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.212
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-113 - УТ-113" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	655,923
	800,226
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.213
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-113 - ввод в Ленина, 21" Dн 45 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4928,153
	8527,002
	10402,942
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.214
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-113 -  ВР-114" Dн 108 мм, L = 59 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	16774,674
	29024,602
	35410,015
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.215
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-114 - УТ-114" Dн 45 мм, L = 3,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	663,405
	1147,866
	1400,396
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.216
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-114 - ввод в Ленина, 19" 
Dн 45 мм, L = 4 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	758,177
	1311,846
	1600,453
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.217
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-114 - УТ-115" Dн 108 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10519,711
	18201,869
	22206,280
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.218
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-115 - ввод в Ленина 17" 
Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1137,266
	1967,770
	2400,679
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.219
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-124 - ввод в Ленина, 58а" 
Dн 108 мм, L = 118 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	33549,347
	58049,204
	70820,029
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.220
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый ГВС УТ-124 - ввод в Ленина, 58а (ГВС)" Dн 57/38 мм, L = 118 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	22366,231
	38699,470
	47213,353
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.221
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-86 - ВР-86а" Dн 219 мм, L = 56 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	26536,207
	45914,625
	56015,842
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.222
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-87 - УТ-87а" Dн 108 мм, 
L = 48 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	13647,192
	23613,236
	28808,148
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.223
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-99 - УТ-99б" Dн 133 мм, 
L = 29 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8245,179
	14266,330
	17404,922
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.224
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-83 - ввод в Гоголя, 28" 
Dн 89 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9477,217
	16398,080
	20005,658
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.225
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29в - УТ-29м" Dн 159 мм, 
L = 26 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9856,305
	17054,004
	20805,884
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.226
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-29н - УТ-29п" Dн 133 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	18480,573
	31976,257
	39011,033
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.227
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-29п - УТ-29р" Dн 133 мм, L = 115 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	32696,398
	56573,377
	69019,520
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.228
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-31 - УТ-32" Dн 219 мм, L = 49 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	23219,181
	40175,297
	49013,862
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.229
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-32 - УТ-32а" Dн 219 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6634,052
	11478,656
	14003,961
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.230
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-32а - УТ-33" Dн 219 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	16111,268
	27876,737
	34009,619
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.231
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-33 - УТ-34" Dн 219 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	18954,433
	32796,161
	40011,316
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.232
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-34 - УТ-35" Dн 219 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	12794,243
	22137,408
	27007,638
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.233
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-35 - УТ-35в" Dн 219 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4738,608
	8199,040
	10002,829
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.234
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-37а - ввод в Ленина, 8" Dн 57 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3980,431
	6887,194
	8402,376
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.235
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-1.3 - УТ-1.3.1" Dн 133 мм, L = 202 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	57431,933
	103645,379
	126447,362
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.236
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-1.3.1 - УТ-1.3.2" Dн 133 мм, L = 46 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	13078,559
	23602,413
	28794,944
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.237
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-1.3.2 - УТ-1.3.3" Dн 57 мм, L = 110 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	20849,877
	37627,035
	45904,983
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.238
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-1.3.2 - ввод в Бумажников, 1" Dн 133 мм, 
L = 131 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	37245,462
	67215,567
	82002,992
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.239
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Перемычка УТ-66 - УТ-67" Dн 159 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11372,660
	20523,837
	25039,082
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.240
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-67 - УТ-67а"  Dн 108 мм, 
L = 38 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10804,0
	19497,645
	23787,127
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.241
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-67а - Кран шаровый УТ-68а" Dн 108 мм, 
L = 34 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9666,761
	17445,262
	21283,219
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.242
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-68а - УТ-68б" Dн 89 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1895,443
	3420,640
	4173,180
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.243
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-68б - УТ-68в" Dн 89 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6634,052
	11972,238
	14606,131
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.244
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-68в - ввод в Советская, 11" 
Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2736,512
	3338,544
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.245
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети УТ-68в - УТ-68г Dн 89 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7771,318
	14024,622
	17110,039
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.246
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-68г - ВР-68е Dн 57 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9098,128
	16419,070
	20031,265
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.247
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "ВР-68е - УТ-68д" Dн 57 мм,  L = 7 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1326,810
	2394,448
	2921,226
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.248
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-68д - ввод в Советская, 20" Dн 57 мм, L = 75 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14215,825
	25654,797
	31298,852
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.249
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-115 - УТ-115б" Dн 57 мм, L = 49 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9287,672
	16761,134
	20448,583
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.250
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактичес-ким физическим износом участка тепловой сети "УТ-127 - ВР-128" Dн 108 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	18480,573
	33351,236
	40688,508
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.251
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-128 - ввод в Ленина 48" Dн 76 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1326,810
	2394,448
	2921,226
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.252
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-128 - 128а" Dн 89 мм, L = 45  м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8529,495
	15392,878
	18779,311
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.253
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "128а - ВР-129" Dн 76 мм, L = 55 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10424,938
	18813,518
	22952,491
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.254
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-129 - УТ-129" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	684,128
	834,636
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.255
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-129 - ввод в Ленина 46" Dн 45 мм, L = 4,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	852,950
	1539,288
	1877,931
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.256
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "ВР-129 - УТ-129а" Dн 57 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8529,495
	15392,878
	18779,311
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.257
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-129а - ввод в Ленина, 44" Dн 45 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2084,988
	3762,704
	4590,498
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.258
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-96в - ввод в Гоголя, 35" Dн 76 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2464,076
	4446,831
	5425,134
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.259
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-75 - УТ-74" Dн 325 мм, L = 314 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	178550,762
	322224,246
	393113,580
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	/14.260
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-74 - ввод в Красноармейская, 21" Dн 108 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2274,532
	4104,767
	5007,816
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.261
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-75 - Кран шаровый УТ-85в" 
Dн 325 мм, L = 372 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	211531,5
	381743,374
	465726,917
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.262
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-94 - ввод в Гоголя 38" Dн 89 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3980,431
	7183,343
	8763,679
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.263
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Ввод в Гоголя 30 - разветвление" Dн 159 мм, L = 4 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2736,512
	3338,544
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.264
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Разветвление - 96г" Dн 159 мм,
 L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	758,177
	1368,256
	1669,272
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.265
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "96г - АИТП ул. Гоголя, д. 30" 
Dн 89 мм, L = 0,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	94,772
	171,032
	208,659
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.266
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Разветвление - вывод из Гоголя, 30" Dн 76 мм, L = 71,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	13552,420
	24457,573
	29838,239
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.267
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-85в - УТ-85а" Dн 325 мм, L = 60 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	34118,0
	61571,512
	75117,245
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.268
	Капитальный ремонт  в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-82а - ввод в Чапаева, 28" Dн 89 мм, L = 9 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1705,899
	3078,576
	3755,862
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.269
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-82а - ввод в Чапаева 26 Dн 108 мм, L = 25 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7107,913
	12827,398
	15649,426
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.270
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-29г(П) - УТ-29д" Dн 133 мм, 
L = 82 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	23314,0
	42073,867
	51330,117
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.271
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-32 - ввод ул. Ленина, д. 16" Dн 57 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6065,419
	10946,047
	13354,177
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
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	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.272
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-35г - УТ-36" Dн 219 мм, 
L = 32 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	15163,547
	27365,116
	33385,442
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.273
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-36 - УТ-37" Dн 219 мм, 
L = 7 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3317,026
	5986,119
	7303,065
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.274
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "УТ-37 - УТ-38" Dн 219 мм,
 L = 70 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	33170,258
	59861,192
	73030,654
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.275
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-38 - УТ-39" 
Dн 219 мм, L = 63 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	29853,233
	53875,073
	65727,589
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.276
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-39 - Кран шаровый УТ-40 
Dн 219 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9003,356
	16248,038
	19822,606
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.277
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-150 - ВР-150а Dн 133 мм, 
L = 80 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	22745,320
	41047,675
	50078,163
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.278
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-150а - ввод ул. Инженерная, д. 21 Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7013,140
	12656,366
	15440,767
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.279
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим изно-сом участка тепловой сети ВР-150а - ВР-150б Dн 133 мм, 
L = 37 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10519,711
	18984,550
	23161,150
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.280
	Капитальный ремонтв связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-150б - 150а Dн 133 мм, 
L = 85 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	24166,903
	43613,154
	53208,048
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.281
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети 150а - Кран шаровый УТ-150а Dн 108 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3127,482
	5644,055
	6885,747
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.282
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-150а - ВР-150в Dн 108 мм, 
L = 145 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	41225,893
	74398,910
	90766,671
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.283
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-150в - ввод ул. Инженерная, 
д. 11 Dн 45 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	1026,192
	1251,954
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.284
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим изно-сом участка тепловой сети ВР-150в - ВР-150г Dн 108 мм, 
L = 36 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10235,394
	18471,454
	22535,173
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.285
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим изно-сом участка тепловой сети ВР-150г - УТ-150б Dн 108 мм, 
L = 44 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	12509,926
	22576,221
	27542,990
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.286
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-150б - ввод 1 ул. Инженерная, д. 7 Dн 45 мм, L = 4,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	852,950
	1539,288
	1877,931
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.287
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-150б - УТ-150в Dн 108 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3127,482
	5644,055
	6885,747
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.288
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-150в - ввод 2 ул. Инженерная, д. 7 Dн 45 мм, L = 5,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1042,494
	1881,352
	2295,249
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.289
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-5 - ввод в Калинина 41а Dн 57 мм, L = 113 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	21418,510
	40315,316
	49184,685
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.290
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-54 - ввод в Калинина 27 Dн 108 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9098,128
	17125,090
	20892,610
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.291
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-56 - ВР-56  Dн 89 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5686,330
	10703,181
	13057,881
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.292
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-56 - ввод в Калинина 25 Dн 76 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2653,621
	4994,818
	6093,678
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.293
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-56 - ввод в Калинина 25 
Dн 89 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3980,431
	7492,227
	9140,517
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.294
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-59 - УТ-59а  
Dн 219 мм, L = 28 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	13268,103
	24974,089
	30468,389
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.295
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-59а - ВР-59а Dн 219 мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	22745,320
	42812,725
	52231,524
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации


Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.296
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-59а - ввод в Портовая 1 Dн 57 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	947,722
	1783,864
	2176,314
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.297
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-59а - УТ-59г Dн 159 мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10993,571
	20692,817
	25245,237
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.298
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-59 - УТ-60  Dн 219 мм, L = 99 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	46912,223
	88301,245
	107727,518
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.299
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-60 - УТ-61 Dн 219 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	16585,129
	31217,612
	38085,486
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.300
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-61 - ввод в Красноармейская 8 Dн 89 мм, L = 16 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3032,709
	5708,363
	6964,203
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.301
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-61 - УТ-62 Dн 219 мм,  L = 10 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4738,608
	8919,318
	10881,568
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.302
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-62 - УТ-63 Dн 219 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	23693,042
	44596,588
	54407,838
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.303
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-63 - УТ-63а  
Dн 89 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4928,153
	9276,090
	11316,830
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.304
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-63а - УТ-63б Dн 57 мм, 
L = 84 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	15921,724
	29968,907
	36562,067
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.305
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-63б - ввод ул. Советская, д. 3 Dн 57 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	713,545
	870,525
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.306
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-64 - УТ-66 Dн 159 мм, 
L = 80 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	30327,093
	57083,633
	69642,032
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.307
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-68а - 68а Dн 57 мм, L = 119 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	22555,776
	42455,952
	51796,261
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.308
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети 68а - ввод в Советская 12 Dн 57 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3790,887
	7135,454
	8705,254
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации


Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.309
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-148 - ввод в Калинина 22 Dн 108 мм, L = 54 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	15353,091
	28898,589
	35256,279
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.310
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Затвор дисковый  УТ-105 - ввод в Гагарина 4 Dн 76 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2653,621
	4994,818
	6093,678
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.311
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-141 - ввод в Ленина 41 Dн 108 мм, L = 129 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	36676,829
	69035,519
	84223,333
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.312
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-142 - УТ-142 Dн 108 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	1070,318
	1305,788
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.313
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-142 - УТ-142а Dн 108 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7392,229
	13914,136
	16975,245
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.314
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-142а - ввод ул. Поперечная, д. 3 Dн 57 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1895,443
	3567,727
	4352,627
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.315
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-142а - УТ-142б Dн 108 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8813,812
	16589,931
	20239,716
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.316
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-142б - ввод ул. Бумажников, д. 12 Dн 57 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2084,988
	3924,500
	4787,890
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.317
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-143 - УТ-143а Dн 76 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3790,887
	7135,454
	8705,254
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.318
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-143а - ввод в Ленина 82 Dн 45 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3222,254
	6065,136
	7399,466
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.319
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-143а - 143б Dн 45 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6444,507
	12130,272
	14798,932
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.320
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети 143б - ввод ул. Ленина, д. 84  Dн 57 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2274,532
	4281,272
	5223,152
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.321
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-74 - УТ-73 Dн 325 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11372,660
	21406,362
	26115,762
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.322
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-73 - УТ-73а Dн 325 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	28431,650
	53515,906
	65289,405
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.323
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-73а - УТ-25 Dн 325 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	28431,650
	53515,906
	65289,405
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.324
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-25 - ввод в Красноармейская 15в Dн 89 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3601,342
	6778,681
	8269,991
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.325
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-25 - Кран шаровый УТ-24 Dн 325 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5117,697
	9632,863
	11752,093
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.326
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-86а - ввод в Суворова 40 Dн 108 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	11088,344
	20871,203
	25462,868
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.327
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Гоголя 30 - ввод в Чапаева 35 Dн 89 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7581,773
	14270,908
	17410,508
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.328
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-82 - УТ-82а Dн 159 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7581,773
	14270,908
	17410,508
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.329
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-38 - ввод в Ленина 4 Dн 108 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5402,014
	10168,022
	12404,987
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.330
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Ленина 4 - ТП ул. Ленина, д. 6 Dн 57 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7013,140
	13200,590
	16104,720
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.331
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-40 - УТ-41 Dн 219 мм, L = 64 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	30327,093
	57083,633
	69642,032
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.332
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-41 - УТ-42  Dн 219 мм,  
L = 31 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14689,686
	27649,885
	33732,859
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.333
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-42 - Кран шаровый УТ-43  
Dн 219 мм, L = 18 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8529,495
	16054,772
	19586,822
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.334
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-43 - ВР-43а Dн 219 мм, 
L = 60 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	28431,650
	53515,906
	65289,405
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.335
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-43а - ввод в Привокзальная, 5   Dн 159 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14784,458
	27828,271
	33950,491
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.336
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-7в - УТ-7г   
Dн 89 мм, L = 145 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	27483,928
	53956,520
	65826,955
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.337
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-7г - ввод в Чапаева 16 к.4   Dн 76 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2976,911
	3631,832
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.338
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-7г - УТ-7д Dн 89 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	6444,507
	12651,874
	15435,286
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.339
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-7д - ввод в Чапаева 16 к.1 Dн 76 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1137,266
	2232,684
	2723,874
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.340
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ввод в Чапаева 16 к.1 - разветвление Dн 76 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2464,076
	4837,481
	5901,727
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.341
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети разветвление - АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 1 Dн 76 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2274,532
	4465,367
	5447,748
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.342
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети разветвление - вывод из Чапаева 16 к.1 Dн 76 мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	284,317
	558,171
	680,968
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.343
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Чапаева 16 к.1 - ввод в Чапаева 16 к.2 Dн 76 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2653,621
	5209,595
	6355,706
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.344
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ввод в Чапаева 16 к.2 - разветвление Dн 76 мм, L = 4,5 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	852,950
	1674,513
	2042,905
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.345
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети разветвление - АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 2 Dн 76 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1137,266
	2232,684
	2723,874
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.346
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети разветвление - вывод из Чапаева 16 к.2 Dн 76 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2274,532
	4465,367
	5447,748
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.347
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Чапаева 16 к.2 - ввод в Чапаева 16 к.3 Dн 76 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2843,165
	5581,709
	6809,685
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.348
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-53в - УТ-53д Dн 89 мм,  L = 20 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3790,887
	7442,279
	9079,580
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.349
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-53д - ввод ЦРБ прачечная ГВС Dн 45 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2843,165
	5581,709
	6809,685
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.350
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-57а - ввод в Калинина 23а Dн 76 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4169,975
	8186,507
	9987,538
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.351
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-67 - УТ-68 
Dн 133 мм, L = 54 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	15353,091
	30141,228
	36772,299
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.352
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-119 - УТ-130 
Dн 159 мм, L = 88 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	33359,803
	65492,052
	79900,303
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.353
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-73 - УТ-74а Dн 159 мм, L = 125 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	47386,083
	93028,483
	113494,749
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.354
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-74а - УТ-74б Dн 159 мм, 
L = 41 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	15542,635
	30513,342
	37226,278
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.355
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-16 - ввод в Гастелло 3 Dн 89 мм, L = 152 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	28810,739
	56561,318
	69004,808
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.356
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-86а - ввод в Суворова 42 Dн 108 мм, L = 88 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	25019,852
	49119,039
	59925,228
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.357
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-99б - ввод в Гоголя 43 Dн 76 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1895,443
	3721,139
	4539,790
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.358
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-28 - УТ-28а Dн 108 мм, L = 66 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	18764,889
	36839,279
	44943,921
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.359
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-28а - ввод Дом творчества молодежи Dн 108 мм, L = 4 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1137,266
	2232,684
	2723,874
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.360
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-29н - ввод в Комсомольская 13 Dн 57 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2464,076
	4837,481
	5901,727
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.361
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ввод в Комсомольская 13 - ввод ул. Комсомольская, д. 13 Dн 57 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	744,228
	907,958
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.362
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-29д - ввод в Маяковского 36 Dн 108 мм, L = 36 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	10235,394
	20094,152
	24514,866
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.363
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-35 - ВР-35 Dн 89 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2843,165
	5581,709
	6809,685
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.364
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-35 - УТ-35б Dн 57 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	5686,330
	11163,418
	13619,370
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.365
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети ВР-35 - УТ-35а Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1516,355
	2976,911
	3631,832
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	14.366
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-35а - ввод ул. Кирова, д. 12 Dн 57/45 мм,
 L = 1 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	189,544
	372,114
	453,979
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.367
	Капитальный ремонт  в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-37а - ввод в Кирова 3 Dн 89 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1895,443
	3721,139
	4539,790
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.368
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети Кран шаровый УТ-39 - ввод в Ленина 2 Dн 76 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7581,773
	14884,557
	18159,160
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.369
	Капитальный ремонт  в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети УТ-44 - ввод в Привокзальная 7 Dн 133 мм, L = 33 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9382,445
	18419,640
	22471,960
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.370
	Капитальный ремонт  в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Привокзальная 7 - ввод в Привокзальная 9 Dн 108 мм, 
L = 35 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9951,078
	19535,981
	23833,897
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	14.371
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети вывод из Привокзальная 9 - ввод в Маяковского 3 Dн 89 мм,  
L = 46 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	8719,039
	17117,241
	20883,034
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	 
	Всего по реконструкции тепловых сетей котельных № 1 и № 2 в связи с высоким физическим износом:
	-
	4961370,311
	8588998,299
	10478577,925
	-
	-
	 
	 

	15
	Строительство тепловых сетей котельных 
№ 1 и № 2 для подключения перспективных потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Строительство участка тепловой сети УТ-7б - жилая малоэтажная застройка (2-4 этажей) в районе улиц Железнодорожная - Речная Dн 108 мм, L = 215 м (в двухтр. исчислении) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	61128,0
	120006,743
	146408,226
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	 
	Всего по строительству тепловых сетей котельных № 1 и № 2 для подключения перспективных потребителей:
	 
	61128,0
	120006,743
	146408,226
	 
	 
	 
	 

	16
	Обустройство каналов для прохода трассы под дорогой с заменой участков трубопроводов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Обустройство канала длиной 11 м для прохода трассы под дорогой (ширина канала должна быть рассчитана на расподложение в нем 4-х трубо-проводов) с реконструкцией в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети от УТ-29г Dн 273 мм, L =11 м (в двухтрубн. исчислении); Dн 133 мм, L = 11 м (в двухтрубн. исчислении)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	9382,445
	14307,880
	17455,613
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	 
	Всего по мероприятиям по обустройству каналов для прохода трассы под дорогой с заменой участков трубопроводов:
	 
	9382,4
	14307,880
	17455,613
	 
	 
	 
	 




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	17
	Реконструкция тепловых сетей котельных № 1, № 2  с изменением диаметра трубопроводов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-117а - ввод ул. Ленина, д. 11" с увеличением диаметра (существующий Dн 32 мм, L = 4 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40 мм, L = 4 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	758,177
	1205,909
	1471,208
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.2
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-3г(П) - УТ-3б" с уменьшением диаметра (сущест-вующий Dн 159 мм, L = 50 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 133 мм, L = 50 м (в двухтрубн. исчислении) для улучшения гидравлического режима сети и выносом транзитных сетей из подвалов ул. Калинина, 41,   ул. Калинина, 43
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14215,8
	22610,786
	27585,158
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.3
	Реконструкция участка тепловой сети "УТ-3б - ввод в Калинина 43" с уменьшением диаметра (существующий Dн 159 мм, L = 23 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 89 мм, L = 23 м (в двухтрубн. исчислении) для улучшения гидравлического режима сети и выносом транзитных сетей из подвалов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4359,520
	6933,974
	8459,449
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.4
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132а - ввод  ул. Гагарина, д.11 ГВС" с увеличением диаметра (сущест-вующий Dн 20 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	943,322
	1150,853
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.5
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132б - ввод  ул. Гагарина, д.13" с увеличением диаметра (существующий Dн 25 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	628,881
	767,235
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.6
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132в - ввод  ул. Гагарина, д.15" с увеличением диаметра (существующий Dн 25 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	943,322
	1150,853
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.7
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132в - ввод  ул. Гагарина, д.15 ГВС" с увеличением диаметра (существующий Dн 25/16 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	568,633
	943,322
	1150,853
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.8
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-67а - ввод в Исполкомовская, 6 (гараж)" с увеличением диаметра (существующий Dн 25 мм, L = 10 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40 мм, L = 10 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1895,443
	3420,640
	4173,180
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	17.9
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый ГВС УТ-63б - ввод ул. Советская, д. 3 ГВС" с увеличением диаметра (существующий Dн 20 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	713,545
	870,525
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.10
	Реконструкция участка тепловой сети "Ввод в Комсо-мольская 13 - ввод ГВС ул. Комсомольская, д. 13"  с увеличением диаметра (существующий Dн 32/25 мм, 
L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	744,228
	907,958
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.11
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-35б - ввод ул. Кирова, д. 14"  с увеличением диа-метра (существующий Dн 32/25 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/40 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	744,228
	907,958
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.12
	Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый ГВС УТ-35б - ввод ул. Кирова, д. 14 ГВС"  с увеличе-нием диаметра (существующий Dн 25/20 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 40/32 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	744,228
	907,958
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	17.13
	Реконструкция участка тепловой сети "УТ-35а - ввод ул. Кирова, д. 12 ГВС"  с увеличением диаметра (сущест-вующий Dн 25 мм, L = 1 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 38/32 мм, L = 1 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	189,544
	372,114
	453,979
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	 
	Всего по реконструкции тепловых сетей котельных              № 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов:
	-
	25019,85
	40948,50
	49957,17
	-
	-
	 
	 

	18
	Вынос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 27а (демонтаж участка "Кран шаровый УТ-57в-ввод в Калинина, 27а" Dн 159 мм, L = 12 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 57в" Dн 159 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "57в-вывод из Калинина, 27а" Dн 133 мм, L = 2 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 27а - разветвление" Dн 159 мм, L = 41 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод Калинина, 27а - ВР-57в" Dн 133 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П)-УТ-57в"  Dн 133 мм, L = 77 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П) - ввод Калинина, 27а" Dн 89 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 27а - отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 22 м в двухтрубн. исч.)
	Коммерческое предложение            № 1568 от 08.11.2023 г.                          ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	26630,979
	40611,254
	49545,730
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	18.2
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красно-армейская, 5 (демонтаж участка "Ввод в Красноар-мейская, 5 - разветвление" Dн 159 мм, L = 8 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - отвод на Портовая, 7" Dн 159 мм, L = 18 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Отвод на Портовая, 7 - вывод из Красноармейская, 5" Dн 159 мм, L = 49 м + Dн 57 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод Красноармейская, 5 - УТ-59д(П)" Dн 57 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод Красно-армейская, 5 - УТ-59б" Dн 159 мм, L = 12 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Красно-армейская, 5 - отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "59г(П)-УТ-59г(П)  Dн 159 мм, L = 35 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-59г(П)-УТ-59б Dн 159 мм, L = 55 м в двухтрубн. исч.; строительство новой камеры УТ-59г(П) с запорной и дренажной арматурой)
	Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	43304,057
	66037,079
	80565,237
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.3
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. При-вокзальная, 5 (демонтаж участка "Ввод в Привок-зальная, 5 - разветвление" Dн 159 мм, L = 42 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 43б" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "43б - вывод из Привокзальная, 5" Dн 133 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Привок-зальная, 5-УТ-44" Dн 133 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "44а(П)-ввод Привокзальная, 5" Dн 159 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "44а(П)-УТ-44 Dн 159 мм, L = 60 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Привок-зальная, 5 - АИТП" Dн 108 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Вывод из Привокзальная, 5 - УТ-44" Dн 108 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	28431,650
	43357,211
	52895,798
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.4
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 19 (демонтаж участка "УТ-58-ввод в Калинина, 19" Dн 273 мм, L = 30 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 19 - отвод на перемычку" Dн 273 мм, L = 15 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Отвод на перемычку - Разветвление" Dн 273 мм, L = 8 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - Вывод из Калинина, 19" Dн 273 мм, L = 42 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Калинина, 19 - УТ-59" Dн 273 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-58-УТ-59" Dн 273 мм, L = 105 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-58 - Ввод Калинина, 19" Dн 89 мм, L = 30 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 19 - отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 30 м в двухтрубн. исч.)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	62500,0
	99408,518
	121278,392
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	18.5
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 15 (демонтаж участка "Ввод в Калинина, 15 - Разветвление" Dн 89 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - АИТП ул. Калинина, 15" Dн 57 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.;  демонтаж участка "Разветвление - вывод из Калинина, 15" Dн 57 мм, L = 19 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 62а" Dн 57 мм, L = 21 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "62а-вывод из Калинина, 15" Dн 57 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод Калинина, 15 - Ввод Калинина, 17"      Dн 57/76 мм, L = 12 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Калинина, 15 - Ввод Калинина, 13" Dн 57 мм, L = 16 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 15 - АИТП" Dн 57 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-61-ввод Калинина, 17" Dн 57 мм, L = 35 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-62 - ввод Калинина, 13" Dн 57 мм, L = 43 м в двухтрубн. исч.)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	16111,268
	25625,557
	31263,180
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.6
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 24 (выполняется в связи с выносом сетей ул. Калинина, 19) (демонтаж участка "Кран шаровый УТ-22-вывод Ленина, 24" Dн 273 мм, L = 65 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод Ленина, 24 - Разветвление" Dн 273 мм, L = 12 м в двухтрубн. исч.;  демонтаж участка "Кран шаровый Ленина, 24 - Вывод Ленина, 24" Dн 273 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветв-ление - 22а" Dн 89 мм, L = 2 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-22-УТ-22а(П) Dн 273 мм, L = 78 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-22а(П) - Ввод Ленина, 24  Dн 89 мм, L = 23 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Ленина, 24 - 22а" Dн 89 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-22а(П) с запорной и дренажной арматурой)
	Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	56003,527
	89075,642
	108672,283
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.7
	Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 23 (демонтаж участка "УТ-57-Ввод в Калинина, 23" Dн 273 мм, L = 14 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 23 - Разветвление" Dн 273 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - Вывод из Калинина, 23" Dн 273 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - АИТП ул. Калинина, 23" Dн 89 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Калинина, 23 - УТ-58а" Dн 273 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-57 - УТ-58а" Dн 273 мм, L = 104 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-58а-Ввод Калинина, 23" Dн 89 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 23 - Отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.) 
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	61222,820
	101564,333
	123908,486
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	18.8
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул.Красноармейская, 6 (демонтаж участка "Кран шаровый УТ-60-Ввод в Красноармейская, 6" Dн 108 мм, L = 25 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод Красноармейская, 6 - разветвление" Dн 108 мм, L = 26 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 60а" Dн 108 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "60а-60б" Dн 76 мм, L = 40 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "60б - вывод из Красноармейская, 6" Dн 89 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Красноармейская, 6 - ввод ул. Советская, 1; строительство нового участка "УТ-60-УТ-60а(П) Dн 108 мм, L = 45 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-60а(П) - ввод ул. Красноармейская, 6 Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Красноармейская, 6-отвод на АИТП") Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-60а(П) с запорной и дренажной арматурой)
	Коммерческие предложения                  № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	20463,964
	33948,271
	41416,891
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.9
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Советская, 1 (демонтаж участка "Ввод в Советская, 1 - разветвление" Dн 89 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление-АИТП ул. Советская, 1" Dн 89 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление-Вывод из ул. советская, 1" Dн 57 мм, L = 26 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - Вывод из ул. Советская, 1 ГВС" Dн 38/32 мм, L = 28 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Советская, 1 - 60г(П)" Dн 57  мм, L = 3,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Советская, 1 ГВС - 60д(П)" Dн 38/32  мм, L = 3,5 м в двухтрубн. исч.)
	Коммерческое предложение              № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	18385,80
	30500,744
	37210,907
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.10
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленинградская, 3 (демонтаж участка "Ввод в ул. Ленинградская, 3 - Разветвление" Dн 89 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - АИТП ул. Ленинградская, 3" Dн 89 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - Вывод из ул. Ленинградская, 3" Dн 76 мм, L = 34,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Ленинградская, 3 - Ввод в ул. Ленинградская, 1" Dн 76 мм, L = 15 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-29м-ВР-29н" Dн 133 мм, L = 100 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Ленинградская, 3 - АИТП" Dн 57 мм, L = 8 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-29м-УТ-29М(П)" Dн 133 мм, L = 55 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-29М(П)-ВР-29н" Dн 133 мм, L = 47 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-29М(П) - Ввод ул. Ленинградская, 1" Dн 76 мм, L = 17 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-29М(П) с запорной и дренажной арматурой)
	Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	39134,081
	64920,676
	79203,225
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	18.11
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Горького, 32 (демонтаж участка "Ввод в ул. Горького, 32 - Разветвление" Dн 108 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 85г" Dн 108 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "85г-Вывод из ул. Горького, 32"  Dн 89 мм, L = 47 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Горького, 32 - Ввод ул. Гоголя, 26"  Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-85а-УТ-85б" Dн 108 мм, L = 55 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "УТ-85б - Ввод ул. Горького, 32" Dн 108 мм, L = 22 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-85а-УТ-85г(П)" Dн 108 мм, L = 98 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-85г(П) - Ввод ул. Горького, 32" Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Горького, 32 - АИТП" Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-85г(П)-Ввод ул. Гоголя, 26" Dн 89 мм, L = 45 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-85г(П) с запорной и регулирующей арматурой)
	Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	48750,803
	80874,137
	98666,447
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.12
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 38 (демонтаж участка "Ввод в ул. Суворова, 38 - Разветвление" Dн 219 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 86г" Dн 219 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "86г-Вывод из ул. Суворова, 38" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "ВР-86а-Ввод в ул. Суворова, 38" Dн 219 мм, L = 72 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Суворова, 38 - УТ-86а" Dн 159 мм, L = 46 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "ВР-86а - УТ-86д(П)" Dн 219 мм, L = 70 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86д(П) - Ввод ул. Суворова, 38" Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Суворова, 38 - Разветвление (граница раздела балансовой принадлежности) " Dн 89 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86д(П)-УТ-86а" Dн 159 мм, L = 60 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-86д(П) с запорной и дренажной арматурой)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	64343,478
	111331,159
	135824,014
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.13
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 11 (демонтаж участка "Кран шаровый УТ-63-ввод в ул. Калинина, 11" Dн 219 мм, L = 45 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Калинина, 11 - УТ-64" Dн 159 мм, L = 29 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление-Вывод из ул. Калинина, 11" Dн 219 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в ул. Калинина, 11 - Разветвление" Dн 219 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-63-63а(П)" Dн 219 мм, L = 57 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "63а(П)-УТ-64" Dн 219 мм, L = 46 м в двухтрубн. исч.)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	48807,666
	88081,469
	107459,392
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации




Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	18.14
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса  транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Маяковского, 17а (демонтаж участка "Ввод в ул. Маяковского, 17а-Разветвление" Dн 108 мм, L = 2 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - АИТП ул. Маяковского, 17а" Dн 76 мм, L = 2 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 29" Dн 108 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "29 - 29.1" Dн 76 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "29.1 - вывод из Маяковского, 17а" Dн 75 мм, L = 4 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Маяковского, 17а - Ввод в ул. Маяковского, 17б" Dн 75 мм, L = 41 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Краш шаровый УТ-29г-Ввод в ул. Маяковского, 17а" Dн 108 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Маяковского, 17а-АИТП" Dн 76 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.;  строительство нового участка "УТ-29г-Ввод ул. Маяковского, 17б" Dн 57 мм, L = 105 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Кран шаровый УТ-29г - Ввод в ул. Маяковского, 17а" Dн 76 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	22934,864
	41389,739
	50495,481
	2040
	2040
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.15
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы вокруг детской спортивной площадки во дворах дома ул. Гастелло, 2 и ул. Калинина, 27 (демонтаж участка "Вывод ул. Калинина, 27а - ВР-57в" Dн 133 мм, L = 14 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "ВР-57в-Ввод в ул. Калинина, 29" Dн 89 мм, L = 34 м в двухтрубн. исч.; строи-тельство нового участка "ВР-57е(П) - Ввод ул. Калинина, 29" Dн 89 мм, L = 87 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П)-ВР-57е(П)" Dн 89 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра"
	17817,167
	33536,634
	40914,694
	2041
	2041
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.16
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Чапаева, 23 (демонтаж участка "Ввод в ул. Чапаева, 23 - Вывод из ул. Чапаева, 23" Dн 133 мм, L = 16,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Чапаева, 23 - УТ-7в" Dн 133 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "7з(П) - УТ-7в" Dн 133 мм, L = 90 м в двухтрубн. исч.)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	23620,140
	46371,121
	56572,767
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.17
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 36 (демонтаж участка "Ввод в ул. Суворова, 36 - Разветвление" Dн 133 мм, L = 2,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 86а" Dн 108 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "86а-86б" Dн 133 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "86б - Вывод ул. Суворова, 36" Dн 76 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "ВР-86а-Ввод в ул. Суворова, 36" Dн 133 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Суворова, 36 - Ввод в ул. Суворова, 34" Dн 76 мм, L = 36 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86-УТ-86г(П)" Dн 133 мм, L = 83 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86г(П)-Ввод ул. Суворова, 36" Dн 89 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Суворова, 36 - АИТП" Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86г(П) - Ввод ул. Суворова, 34" Dн 89 мм, L = 27 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-86г(П) с запорной и дренажной арматурой)
	Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	38951,361
	76469,413
	93292,684
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	18.18
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса тепловой сети с территории детского сада № 5 ул. Маяковского,19 (демонтаж участка сети "УТ-29б-УТ-29в" Dн 273 мм, L = 44 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "УТ-29в-УТ-29г"- Dн 273 мм, L = 85 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-29г-29г" Dн 273 мм, L = 215 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "УТ-29б (П)-УТ-29б" Dн 273 мм, L = 12 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-29г-УТ-29г(П)" Dн 133 мм, L = 40 м в двухтр. исчисл.;  прокладка новых участков: "УТ-29б(П) - УТ-29г(П)" Dн 273 мм, L = 190 м в двухтр.исчисл.; "УТ-29г(П) - УТ-29г" Dн 133 мм, L = 42 м в двухтр.исчисл.; "УТ-29б(П)-УТ-29в" Dн 159 мм, L = 58 м в двухтр.исчисл.; строительство новых тепловых камер УТ-29б(П) и УТ-29г(П) с запорной и регулирующей арматурой)
	Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	198642,461
	322014,862
	392858,131
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.19
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса тепловой сети с территории Приозерского молочного завода (демонтаж участка сети "29г-29д" Dн 273 мм, L = 43 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "29д-29е" -  Dн 273 мм, L = 25 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "29е-Перемычка УТ-29ж"          Dн 219 мм, L = 56 м в двухтр. исчисл.; прокладка новых участков: "УТ-29г(П) - УТ-29к(П)" Dн 219 мм, L = 165 м в двухтр.исчисл.; "УТ-29к(П) - УТ-29ж" Dн 219 мм, L = 260 м в двухтр.исчисл; строительство новой тепловой камеры УТ-29к(П) с запорной и регулирующей арматурой
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра"; коммерческое предложение № 1544 от 02.11.2023 г.
	206129,463
	314339,780
	383494,532
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.20
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса тепловой сети из зоны благоустройства около лечебно-хириргического комплекса ЦРБ (демонтаж участка сети "УТ-11-УТ-12" Dн 377 мм, L = 64 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "УТ-12-УТ-49"- Dн 377 мм, L = 33 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-49 - ввод в гинекологическое отделение ЦРБ" Dн 57 мм, L = 23 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-12-ввод в главный корпус ЦРБ" Dн 89 мм, L = 41 м в двухтр. исчисл.; прокладка новых участков: "УТ-11-УТ-12а(П)" Dн 377 мм, L = 87 м в двухтр.исчисл.; "УТ-12а(П) - Ввод в главный корпус ЦРБ" Dн 89 мм, L = 22 м в двухтр.исчисл.; "УТ-12а(П)-УТ-49а(П)" Dн 377 мм, L = 58 м в двухтр.исчисл.; "УТ-49а(П) - ввод в гинекологическое отделение ЦРБ Dн 57 мм, L = 20 м в двухтр.исчисл.; строительство новых тепловых камер УТ-12а(П) и УТ-49а(П) с запорной и регулирующей арматурой)
	Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	113631,828
	188507,175
	229978,753
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	18.21
	Реконструкция участков тепловых сетей в части выноса тепловой сети с территории Прокуратуры (демонтаж участка сети "40в-перемычка УТ-40в" Dн 89 мм, L = 66 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "кран шаровый УТ-40б - 40в" -  Dн 108 мм, L = 23 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "УТ-40г(П) - УТ-40б" Dн 108 мм, L = 60 м в двухтр. исчисл.; прокладка новых участков: "УТ-40д(П) - УТ-40г(П)" Dн 108 мм, L = 115 м в двухтр.исчисл.; "УТ-40д(П) - УТ-40б" Dн 57 мм, L = 25 м в двухтр.исчисл; "УТ-40д(П) - УТ-40в" Dн 57 мм, L = 65 м в двухтр.исчисл; строительство новых тепловых камер УТ-40д(П), УТ-40г(П) с запорной и регулирующей арматурой)
	Коммерческие предложения № 1568 от 08.11.2023 г., № 1544 от 02.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	59232,604
	116285,604
	141868,437
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	 
	Всего по выносу тепловых сетей котельных № 1 и № 2 из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций:
	-
	1215049,98
	2014250,38
	2457385,46
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	19
	Строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	Строительство перемычки от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом ул Маяковского, 3с целью повышения надежности теплоснабжения (демонтаж участка "29ж-29з" Dн 89 мм, L = 51 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "29з-Перемычка УТ-29з" Dн 89 мм, L = 84 м в двухтр.исчисл.; строительство перемычки "УТ-29з-ул. Маяковского, 3" Dн 219 мм, L = 75 м в двухтр.исчисл.; строительство участка "29ж-УТ-29з" Dн 219 мм, L = 135 м в двухтр.исчисл.)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	99510,775
	151750,239
	185135,291
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	19.2
	Перекладка перемычки меджду жилыми домами ул. Ленина, 24 и ул. Калинина, 19 с изменением точек подключения на УТ-22а(П) - УТ-58 (демонтаж участка "вывод из ул. Ленина, 24 - ввод в ул. Калинина, 19" Dн 273 мм, L = 114 м в двухтр.исчисл.; строительство перемычки "УТ-22а(П)-УТ-58" Dн 273 мм, L = 165 м в двухтр.исчисл.)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	93824,445
	149231,185
	182062,045
	2037
	2037
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	19.3
	Строительство перемычки УТ-40д(П)-УТ-68г для повышения надежности при аварийных ситуациях Dн 108 мм, L = 300 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	85295,0
	167451,269
	204290,549
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	19.4
	Строительство перемычки УТ-63-УТ-28 для повышения надежности при аварийных ситуациях Dн 219 мм, L = 330 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	156374,075
	306993,994
	374532,672
	2042
	2042
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	 
	Всего по мероприятиям по выносу тепловых сетей котельных № 1 и № 2 из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций:
	-
	435004,2
	775426,687
	946020,558
	-
	-
	 
	 

	20
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5               (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной                    ул. Заозерная "Котельная ул. Заозерная - УТ-1" Dн 108 мм; 
L = 66 м в двухтрубн. исчислении
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	18764,889
	28615,759
	34911,226
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.2
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной               ул. Заозерная "Кран шаровый УТ-1 - ВР-2" Dн 89 мм; L = 41 м в двухтрубн. исчислении
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7771,318
	11850,971
	14458,185
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.3
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной               ул. Заозерная "ВР-2 - ввод в жилой дом ул. Заозерная, 10"  
Dн 57 мм; L = 42 м в двухтрубн. исчислении
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7960,862
	12140,019
	14810,823
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.4
	Капитальный ремонт участка трубопровода "ВР-2-УТ-2" котельной ул. Заозерная с увеличением диаметра (существую-щий Dн 32/25 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 38 мм, L = 2 м  (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012)
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	379,089
	578,096
	705,277
	2036
	2036
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.5
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физичес-ким износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова  "Котельная ул. Цветкова - УТ-1" Dн 89 мм,   L = 9 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1705,899
	2829,966
	3452,558
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	20.6
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физичес-ким износом участка тепловой сети котельной   ул. Цветкова   "УТ-1 - УТ-1а" Dн 89 мм, L = 4 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	758,177
	1257,763
	1534,470
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.7
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной              ул. Цветкова  "Кран шаровый УТ-1а - жилой дом ул. Цветкова, д. 45" Dн 57 мм, L = 15 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2843,165
	4716,610
	5754,264
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.8
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной              ул. Цветкова "УТ-1а - УТ-2" Dн 89 мм, L = 72 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	13647,192
	22639,727
	27620,467
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.9
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова "Кран шаровый УТ-2 - УТ-3" Dн 57 мм, L = 17м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3222,254
	5345,491
	6521,499
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.10
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной               ул. Цветкова "Кран шаровый УТ-3 - жилой дом ул. Цветкова, д. 43а" Dн 45 мм,  L = 9 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	1705,899
	2829,966
	3452,558
	2038
	2038
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.11
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Котельная ДРСУ - УТ-1" Dн 108 мм, L = 15 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	4264,748
	7379,136
	9002,546
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.12
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-1 - УТ-5" Dн 76 мм, L = 105 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	19902,155
	34435,969
	42011,882
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.13
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "УТ-5 - УТ-5.1" Dн 57 мм, L = 1,5 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	284,317
	491,942
	600,170
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.14
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-5 - УТ-5.2" Dн 57 мм, L = 80 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	15163,547
	26236,929
	32009,053
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.15
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "УТ-5.2 - жилой дом ул. Сосновая, д. 9" Dн 57 мм, L = 41 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	7771,318
	13446,426
	16404,640
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.16
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-1 - 1.1" Dн 108 мм, L = 150 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	42647,475
	73791,361
	90025,461
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.17
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "1.1 - УТ-6" Dн 89 мм, L = 12 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2274,532
	3935,539
	4801,358
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации




[bookmark: _Hlk230555201]Продолжение таблицы 12.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на  2026 год) (без НДС), тыс. рублей 
	Объем капиталь-ных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Примечание
	Механизм/источник финансирования

	20.18
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-6 - 1.2" Dн 89 мм, L = 12 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	2274,532
	3935,539
	4801,358
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.19
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "1.2 - УТ-7" Dн 108 мм, L = 50 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	14215,825
	24597,120
	30008,487
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.20
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый УТ-7 - 1.3" Dн 76 мм, L = 80 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	15163,55
	26236,929
	32009,053
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	20.21
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети котельной                ДРСУ "1.3 - жилой дом ул. Сосновая, д. 21" Dн 57 мм,                   L = 17 м в двухтр.исчисл.
	Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра", стоимость проиндексирована
	3222,254
	5575,347
	6801,924
	2039
	2039
	 
	Будет определено при следующей актуализации

	 
	Всего по капитальному ремонту участков тепловых сетей котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова):
	-
	185942,991
	312866,606
	381697,260
	-
	-
	 
	 

	 
	ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, ЗАПЛАНИРОВАННЫМ  НА ПЕРИОД 2036 - 2042:
	-
	6892897,871
	11866805,090
	14477502,210
	-
	-
	 
	 

	ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ЗА ПЕРИОД С 2026 ПО 2042 гг.
	
	10744871,705
	16353362,871
	19951102,703
	
	
	
	




[bookmark: _Toc96088744][bookmark: _Toc200446025]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 ОМ «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 ОМ «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей».
Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.
Все затраты, реализация которых намечена на период до 2042 г., рассчитаны в ценах 2026 г. и в прогнозных ценах (без учета НДС и с учетом НДС – 22 %).
Финансирование мероприятий может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений, а также за счет государственно-частного партнерства.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
Собственные средства энергоснабжающих организаций:
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:
· тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;
· тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
· тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
· тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
· плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
· плата за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии с п. 2 ст. 23 «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов» № 190-ФЗ «О теплоснабжении» развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.
Согласно п. 4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Важное положение установлено также ст. 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п. 8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФАС.
Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.
Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.
Проект Правил содержит следующие важные положения:
а) Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих  установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
б) Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.
в) В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.
г) Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
· обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;
· обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;
· вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.


Бюджетное финансирование
Источником финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей предполагаются средства, поступившие за счет платы Концедента, которая расходуется на софинансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей в согласованном с региональным тарифным органом объеме.
Кроме того, в рамках Государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», принятой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400, в рамках подпрограммы Энергетика Ленинградской области на 2014 – 2029 годы предусматривается выплата субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на финансирование инвестиционных программ частных инвесторов (Концессионеров), которые на основе договора (соглашения) с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области вкладывают средства в реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения. 
Плата Концедента вводится и осуществляется за счет средств дополнительного субсидирования на соответствующий период вследствие административных рекомендаций вести операционную и инвестиционную деятельность в пределах существующего утвержденного экономически обоснованного тарифа и не увеличивать экономически обоснованный тариф с темпом, превышающим принятые ежегодные отраслевые предельные индексы роста.
Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства (№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.; постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; приказа ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»).
В мероприятиях на период до 2035 года предполагаются следующие виды финансирования:
[bookmark: _Hlk200016215] – государственные средства в рамках заключения концессионного соглашения (плата Концедента);
 – амортизационные фонды;
 – собственные средства теплоснабжающей организации (затраты могут вклю-чаться в тариф на тепловую энергию);
 – тариф на техническое присоединение (подключение к системе теплоснаб-жения);
 – государственные средства региональной бюджетной программы Ленинград-ской области (подпрограмма «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»).
Ориентировочно источники финансирования для реализации каждого мероприятия со сроком реализации до 2035 года включительно указаны в таблице 5.1 главы 5 ОМ и в таблице 12.1 п. 12.1 текущей Главы (будут уточнены при корректировке ТЭО концессионного соглашения для мероприятий 2026 – 2035 гг. внедрения), для мероприятий со сроком реализации с 2036 по 2042 гг. источники финансирования будут уточнены при последующих актуализациях.

[bookmark: _Toc96088745][bookmark: _Toc200446026]12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

В главе 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 5.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2042 г.:
[bookmark: _Hlk199840698] – строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 –№ 6 (ул. Сосновая, 1; ул. Заозерная, 15; ул. Цветкова, 43а);
 – замена существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – 
ст. № 5 котельной № 1, отработавших свой нормативный срок (20 лет);
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с их высоким фактическим физическим износом;
 –  реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима;
 – обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2;
 – строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей котельных № 1, № 2;
 – вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок);
 – вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова;
 – перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест";
 – строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения;
 – капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 1, № 2;
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 4 (г. Приозерск,
 ул. Сосновая, 1) в связи с высоким фактическим физическим износом;
 – реконструкция участков тепловой сети котельной № 3 для обеспечения услугами хозяйственно-бытового горячего водоснабжения лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1, № 2, № 3 (источник финансирования мероприятия и объем капитальных затрат не определены ввиду отсутствия сведений о возможности строительства новой газовой котельной, невозможности обеспечения первой категории надежности теплоснабжения потребителей при ее строительстве);
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15) в связи с высоким фактическим физическим износом;
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43) в связи с высоким фактическим физическим износом;
 – капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а);
 – предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска;
 – реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установлен-ного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, 
ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д. 30,  ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72
 – ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2026 по 2035 гг. – срок действия концессионного соглашения).
Поскольку котельная № 3 (г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, 63) снабжает тепловой энергией и горячей водой потребителей ЛОГБУ «ЛО МРЦ», основным видом деятельности которого является предоставление социального обслуживания детям-инвалидам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, то в соответствии с п. 4.2. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», а также на основании требований ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» ЛОГБУ «ЛО МРЦ» относится к потребителям первой категории надежности теплоснабжения (детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей).
Также в соответствии с п. 4.9. СП 89.13330.2016 «Котельные установки» котельная № 3 относится к первой категории по надежности отпуска тепловой энергии потребителям (котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии).
Указанные документы регламентируют невозможность перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях. При этом в соответствии с п. 5.5. СП «Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором).
На текущий момент у котельной № 3 отсутствует централизованный источник водоснабжения, сама котельная несанкционированно запитана от зданий ЛОГБУ «ЛО МРЦ» (источник водоснабжения – Суходольское озеро). В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения была запланирована прокладка централизованного водопровода, однако точных сроков на текущий момент назвать невозможно. Учитывая требование п. 18.3. СП «Котельные установки» (необходимость организации двух вводов водоснабжения) планирование строительства газовой котельной с соблюдением требований всех нормативных документов на текущий момент невозможно.
Для планирования организации строительства новой газовой блочно-модульной котельной № 3 (БМК ДДИ) требуются подвод централизованного водоснабжения к котельной с возможностью обеспечения двух подводов воды к котельной, а также резервирование источника электро- и топливоснабжения котельной (информация от гарантирующего поставщика о возможности и стоимости технологического присоединения, а также планируемых сроков реализации).
На балансе Приозерского городского поселения находится оборудование автоматизированных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии 13 многоквартирных жилых домов по следующим адресам: ул. Калинина д. 26, 
ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д. 30, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72. Перечень оборудования приведен в таблице 2.17. Данное оборудование в целях его надлежащего содержания и эксплуатации будет передано ООО «Энерго-Ресурс» на основании концессионного соглашения.
В связи с некорректной работой оборудования в 2027 – 2028 гг. планируется реализация концессионного мероприятия по реконструкции АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узлов ввода в работоспособное состояние, а также ежегодным эксплуатационным обслуживанием персоналом ООО «Энерго-Ресурс».
Определение требуемых капиталовложений в каждое из мероприятий выполнено на основании технико-коммерческих предложений (приведены в Приложениях 7 – 9, книга 5).
В таблице 12.1 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них (тепловых камер) централизованной системы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk152267566]Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы (ИПЦ) (в соответствии с данными Министерства экономического развития Российской Федерации).
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов: повышением качества и надежности теплоснабжения; снижением аварийности систем теплоснабжения; снижением затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; снижением уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий; снижением удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии.
Экономия условного топлива по каждому из источников тепловой энергии (новых газовых блочно-модульных котельных) при их строительстве определена с учетом КПД устанавливаемого котельного оборудования.
По мероприятиям, запланированным на период до 2035 года, предусматривается финансирование в размере 3 851 973,834 тыс. рублей (в текущих ценах без НДС), 4 486 557,781 тыс рублей (стоимость на год внедрения, без учета НДС); 5 473 600,493 тыс. рублей (стоимость на год внедрения, с учетом НДС).
По мероприятиям, запланированным на период с 2036 по 2042 гг. предусматривается финансирование в размере 6 892 897,871 тыс. рублей (в текущих ценах без НДС), 11 866 805,090 тыс рублей (стоимость на год внедрения, без учета НДС); 14 477 502,210 тыс. рублей (стоимость на год внедрения, с учетом НДС).
По мероприятиям 2036 – 2042 гг. внедрения механизмы и источники финансирования будут определены при последующих актуализациях.
По принятым мероприятиям ожидается следующий экономический эффект:
– снижение расходов условного топлива (при установке новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих угольных котельных) составит: котельная (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 58,15 т у.т., котельная 
(г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 27 т у.т. (определено относительно фактических расходов условного топлива в 2025 года, сведения ООО «Энерго-Ресурс»);
 – экономия тепловой энергии за счет реализации мероприятий на тепловых сетях (реконструкция, капитальный ремонт участков) за период с 2026 по 2035 гг. от котельных № 1, № 2 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») – составит 2655,481 Гкал;
  – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 4 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 17,667 Гкал;
 – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 5 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 3,494 Гкал;
 – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 6 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 5,01 Гкал.
[bookmark: _Hlk230099977]Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2026 по 2035 гг., составляют 3851973,834 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на реконструкцию, капитальные ремонты тепловых сетей и тепловых камер, строительство новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, вынос тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории ОАО «Лесплитинвест» – 3486694,149 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).
[bookmark: _Hlk152020239]Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2036 по 2042 гг., составляют 6892897,871 тыс. рублей (в текущих ценах). Все затраты планируются на мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройству каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, строительству соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей.
Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2026 по 2042 гг.), составляет 
10 744 871,705 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по реконструкции, капитальным ремонтам тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории 
ОАО «Лесплитинвест», строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей – 10379592,020 тыс. рублей (в текущих ценах), на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).

[bookmark: _Toc96088746][bookmark: _Toc200446027]12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации системы теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции систем теплоснабжения представлены в Главе 14 обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc96088747][bookmark: _Toc200446028]12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава актуализирована с учетом принятого варианта перспективного развития системы теплоснабжения поселения (с учетом корректировки перечня и сроков реализации мероприятий, корректировки объемов требуемых капиталовложений, механизмов и источников финансирования планируемых мероприятий).
Актуализирован перечень мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей на перспективу до 2042 г. (срок действия генерального плана Приозерского городского поселения).
В главе 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 5.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2042 г.:
 – строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 –№ 6 (ул. Сосновая, 1; ул. Заозерная, 15; ул. Цветкова, 43а);
 – замена существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – 
ст. № 5 котельной № 1, отработавших свой нормативный срок (20 лет);
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с их высоким фактическим физическим износом;
 – реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима;
 – обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2;
 – строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей котельных № 1, № 2;
 – вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок);
 – вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова;
 – перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест";
 – строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения;
 – капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 1, № 2;
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 4 (г. Приозерск,
 ул. Сосновая, 1) в связи с высоким фактическим физическим износом;
 – реконструкция участков тепловой сети котельной № 3 для обеспечения услугами хозяйственно-бытового горячего водоснабжения лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1, № 2, № 3 (источник финансирования мероприятия и объем капитальных затрат не определены ввиду отсутствия сведений о возможности строительства новой газовой котельной, невозможности обеспечения первой категории надежности теплоснабжения потребителей при ее строительстве);
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15) в связи с высоким фактическим физическим износом;
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а) в связи с высоким фактическим физическим износом;
 – капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а);
 – предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска;
 – реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установлен-ного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, 
ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д.  30,  ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72
 – ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2026 по 2035 гг. – срок действия концессионного соглашения).
Актуализированы: величина необходимых капитальных вложений в мероприятия; определен экономический эффект при реализации мероприятий, оценены тарифные последствия для потребителей тепловой энергии (раздел 14 обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения). Предварительно определены механизмы и источники финансирования каждого из мероприятий (будут уточняться при корректировке ТЭО Концессионного соглашения).
Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2026 по 2035 гг., составляют 3851973,834 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на реконструкцию, капитальные ремонты тепловых сетей и тепловых камер, строительство новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, вынос тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории ОАО «Лесплитинвест» – 3486694,149 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).
Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2036 по 2042 гг., составляют 6892897,871 тыс. рублей (в текущих ценах). Все затраты планируются на мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройству каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, строительству соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей.
Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2026 по 2042 гг.), составляет 
10 744 871,705 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по реконструкции, капитальным ремонтам тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории 
ОАО «Лесплитинвест», строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей – 10379592,020 тыс. рублей (в текущих ценах), на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).


[bookmark: _Toc96088748][bookmark: _Toc200446029]Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
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[bookmark: _Toc156231772][bookmark: _Toc200446031][bookmark: _Toc9448619][bookmark: _Toc16528769][bookmark: _Hlk95921679]13.1. Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);
з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения);
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения);
о) отсутствие зафиксированных актов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

[bookmark: _Toc96088750][bookmark: _Toc113552041][bookmark: _Toc156231773][bookmark: _Toc200446032]13.1.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Статистика отказов тепловых сетей (аварий) от котельных Приозерского городского приведена в пункте 1.3.9 главы 1. 
За 2024, 2025 годы информация об отказах тепловых сетей (аварийных ситуаций) теплоснабжающей организации не предоставлена.
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей ведется надлежащим образом в журналах учета аварий и инцидентов. Время восстановления сетей не превышает нормативного. 

[bookmark: _Toc96088751][bookmark: _Toc113552042][bookmark: _Toc156231774][bookmark: _Toc200446033]13.1.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Данные о случаях прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствуют.

[bookmark: _Toc96088752][bookmark: _Toc113552043][bookmark: _Toc156231775][bookmark: _Toc200446034]13.1.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии при установке новых газовых блочно-модульных котельных определены в соответствии с КПД котлоагрегатов, планируемых к установке (данные проектной организации 
ООО «Северная компания»), с учетом собственных нужд источников тепловой энергии.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии по источникам тепловой энергии приведен в таблице 13.1.
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Таблица 13.1. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk156228673]№ п/п
	Наименование 
котельной
	2025
	2027
	2035 г.
	2042 г.

	
	
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии,
кг у. т./Гкал
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии,
кг у. т./Гкал
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у. т./Гкал
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у. т./Гкал

	1
	Котельная № 1
 (г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, 
к. 11)
	152,214
	157,93
	157,93
	157,93

	2
	Котельная № 2 
(г. Приозерск, 
ул. Песочная, 22а)
	
	
	
	

	3
	Котельная № 3 
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	224,43
	269,78
	269,78
	269,78

	4
	Котельная № 4 
(г. Приозерск, 
ул. Сосновая)
	244,51
	вывод из эксплуатации

	5
	Котельная № 5
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	221,22
	вывод из эксплуатации

	6
	Котельная № 6
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	-
	вывод из эксплуатации

	7
	Новая газовая 
БМК № 4
 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая)
	-
	159,26
	159,26
	159,26

	8
	Новая газовая 
БМК № 5
 (г. Приозерск,  ул. Заозерная)
	-
	159,26
	159,26
	159,26

	9
	Новая газовая 
БМК № 6
 (г. Приозерск, ул. Цветкова)
	-
	159,26
	159,26
	159,26



[bookmark: _Toc96088753][bookmark: _Toc113552044][bookmark: _Toc156231776][bookmark: _Toc200446035][bookmark: _Hlk95811500]13.1.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 13.2.
Таблица 13.2 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	№ п/п
	Наименование котельной
	2025 г.
	2035 г.
	2042 г.

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение
 величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение
 величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2

	1
	Котельная № 1 (г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к. 11) и котельная № 2 
(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а):
	
	
	
	
	
	

	
	- все тепловые сети
(сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс", сети на балансе сторонних организаций)
	2,38
	5,16
	2,06
	5,09
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения

	
	- тепловые сети в эксплуатации, 
в собственности ООО "Энерго-Ресурс"
	2,36
	5,43
	2,02
	5,35
	

	2
	Котельная № 4 
(г. Приозерск, ул. Сосновая, 1):
	
	
	вывод из эксплуатации

	
	- все тепловые сети
(сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс", сети на балансе сторонних организаций)
	1,26
	0,93
	

	
	- тепловые сети в эксплуатации, 
в собственности ООО "Энерго-Ресурс"
	1,23
	0,93
	




[bookmark: _Hlk200353761]Продолжение таблицы 13.2.
	№ п/п
	Наименование котельной
	2025 г.
	2035 г.
	2042 г.

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение
 величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение
 величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2

	3
	Котельная № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15):
	
	
	вывод из эксплуатации

	
	- все тепловые сети
(сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс", сети на балансе сторонних организаций)
	1,64
	0,87
	

	
	- тепловые сети в эксплуатации, 
в собственности ООО "Энерго-Ресурс"
	1,59
	0,98
	

	4
	Котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а):
	
	
	вывод из эксплуатации

	
	- все тепловые сети
(сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс", сети на балансе сторонних организаций)
	2,00
	0,64
	

	
	- тепловые сети в эксплуатации, 
в собственности ООО "Энерго-Ресурс"
	1,92
	0,68
	

	5
	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63):
	
	
	
	
	
	

	
	- все тепловые сети
(сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс", сети на балансе сторонних организаций)
	1,39
	1,01
	1,53
	0,96
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения

	
	- тепловые сети в эксплуатации, 
в собственности ООО "Энерго-Ресурс"
	1,39
	1,01
	1,53
	0,96
	




Продолжение таблицы 13.2.
	№ п/п
	Наименование котельной
	2025 г.
	2035 г.
	2042 г.

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение
 величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение
 величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2

	7
	Новая газовая БМК № 4
 (г. Приозерск, ул. Сосновая):
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	- все тепловые сети
(сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс", сети на балансе сторонних организаций)
	-
	-
	1,22
	0,95
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения

	
	- тепловые сети в эксплуатации, 
в собственности ООО "Энерго-Ресурс"
	-
	-
	1,17
	0,95
	

	8
	Новая газовая БМК № 5
 (г. Приозерск, ул. Заозерная):
	
	
	
	
	
	

	
	- все тепловые сети
(сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс", сети на балансе сторонних организаций)
	-
	-
	1,48
	0,88
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения

	
	- тепловые сети в эксплуатации, 
в собственности ООО "Энерго-Ресурс"
	-
	-
	1,26
	1,00
	

	9
	Новая газовая БМК № 6 
(г. Приозерск, ул. Цветкова):
	
	
	
	
	
	

	
	- все тепловые сети
(сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс", сети на балансе сторонних организаций)
	-
	-
	1,82
	0,72
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения

	
	- тепловые сети в эксплуатации, 
в собственности ООО "Энерго-Ресурс"
	-
	-
	1,75
	0,76
	




[bookmark: _Toc96088754][bookmark: _Toc113552045][bookmark: _Toc156231777][bookmark: _Toc200446036]13.1.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 13.3.
Таблица 13.3 – Коэффициент использования установленной мощности
	№ п/п
	Наименование котельной
	2025 г.
	2035 г.
	2042 г.

	
	
	Число 
часов использования установленной мощности, ч
	Коэффициент использования установленной мощности
	Число часов использования установленной мощности, ч
	Коэффициент использования установленной мощности
	Число часов использования установленной мощности, ч
	Коэффициент использования установленной мощности

	1
	Котельная № 1
 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
	2458
	28,7 %
	2805
	32,7 %
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения

	2
	Котельная № 2 
(г. Приозерск,  
ул. Песочная, 22а)
	
	
	
	
	

	3
	Котельная № 4 
(г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	307
	6,3 %
	вывод из эксплуатации

	4
	Котельная № 5 
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	349
	6,7 %
	вывод из эксплуатации

	5
	Котельная № 6
 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	281
	4,7 %
	вывод из эксплуатации

	6
	Котельная № 3
 (г. Приозерск, Ленинградское
 шоссе, 63) 
	713
	11,1 %
	703
	13,0 %
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения

	7
	Новая газовая БМК № 4
 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая)
	-
	-
	определить проектом
	определить проектом

	8
	Новая газовая БМК № 5  (г. Приозерск, 
ул. Заозерная)
	-
	-
	определить проектом
	определить проектом

	9
	Новая газовая БМК № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова)
	-
	-
	определить проектом
	определить проектом




[bookmark: _Toc96088755][bookmark: _Toc113552046][bookmark: _Toc156231778][bookmark: _Toc200446037]13.1.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки: чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке источника тепловой энергии, приведена в таблице 13.4.
[bookmark: _Hlk200353970]Таблица 13.4 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке источника тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	2025
	2035
	2042

	
	
	Материаль-ная характеристика, м2
	Присоеди-ненная нагрузка (без учета потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, м2/(Гкал/ч)
	Матери-альная характеристика, м2
	Присоеди-ненная нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Удельная материаль-ная 
характерис-
тика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч)
	Материаль-ная 
характеристика, м2
	Присоеди-ненная нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Удельная материальная характе-ристика тепло-вых сетей, м2/(Гкал/ч)

	1
	Котельная № 1
 (г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, 
к. 11)
	11557,7
	40,032
	288,7
	12033,1
	44,40910
	271,0
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения

	2
	Котельная № 2
 (г. Приозерск,  
ул. Песочная, 22а)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Котельная № 4
(г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	139,7
	0,3312
	421,8
	выводится из эксплуатации

	4
	Котельная № 5
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	58,9
	0,2428
	242,6
	выводится из эксплуатации

	5
	Котельная № 6 
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	32,5
	0,083
	391,6
	выводится из эксплуатации

	6
	Котельная № 3 
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	260,9
	1,118
	233,3
	291,086
	1,1566
	251,67
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения


Продолжение таблицы 13.4.
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	2025
	2035
	2042

	
	
	Материаль-ная характеристика, м2
	Присоеди-ненная нагрузка (без учета потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Удельная материаль-ная характеристика тепловых 
сетей, м2/(Гкал/ч)
	Материаль-ная характеристика, м2
	Присоеди-ненная нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Удельная материаль-ная 
характерис-
тика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч)
	Материаль-ная 
характеристика, м2
	Присоеди-ненная нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Удельная материаль-ная харак-теристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч)

	7
	Новая газовая БМК № 4 
(г. Приозерск, 
ул. Сосновая)
	-
	-
	-
	150,52
	0,3312
	454,5
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения

	8
	Новая газовая БМК № 5 
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная)
	-
	-
	-
	61,46
	0,2428
	253,1
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения

	9
	Новая газовая БМК № 6 
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова)
	-
	-
	-
	44,24
	0,083
	533,0
	значения будут определены при последующей актуализации схемы теплоснабжения



[bookmark: _Toc96088756][bookmark: _Toc113552047][bookmark: _Toc156231779][bookmark: _Toc200446038]13.1.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)

[bookmark: _Hlk200354200]На территории Приозерского городского поселения отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.


[bookmark: _Toc96088757][bookmark: _Toc113552048][bookmark: _Toc156231780][bookmark: _Toc200446039]13.1.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории Приозерского городского поселения отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc96088758][bookmark: _Toc113552049][bookmark: _Toc156231781][bookmark: _Toc200446040]13.1.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Приозерского городского поселения отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc96088759][bookmark: _Toc113552050][bookmark: _Toc156231782][bookmark: _Toc200446041]13.1.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета в 2025 году, в общем объеме отпущенной тепловой энергии – 81,8 %.

[bookmark: _Toc96088760][bookmark: _Toc113552051][bookmark: _Toc156231783][bookmark: _Toc200446042]13.1.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 13.5.
[bookmark: _Hlk230903143]Таблица 13.5 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (тепловые сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс")
	[bookmark: _Hlk200354270]№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Средневзвешенный
 (по материальной характеристике) 
срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	
	
	2026
	2035
	2042

	1
	Котельная № 1 (г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3, к. 11)
	17,5
	19,7
	15,82

	2
	Котельная № 2 (г. Приозерск,  ул. Песочная, 22а)
	
	
	

	3
	Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	16,4
	выводится из эксплуатации

	4
	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
	21,0
	выводится из эксплуатации

	5
	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
	15,2
	выводится из эксплуатации

	6
	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	
	
	

	6.1
	сети системы отопления
	15,6
	24,6
	31,6

	6.2
	сети системы ГВС
	8,5
	12,2
	19,2

	7
	Новая газовая БМК № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая)
	-
	22,5
	5,36

	8
	Новая газовая БМК № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная)
	-
	28,0
	6,8

	9
	Новая газовая БМК № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова)
	-
	18,7
	12,3


[bookmark: _Toc96088761][bookmark: _Toc113552052][bookmark: _Toc156231784]

[bookmark: _Toc200446043]13.1.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) представлено в таблице 13.6.


[bookmark: _Hlk200354403][bookmark: _Hlk230903234]Таблица 13.6 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (тепловые сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс")
	Наименование источника теплоснабжения
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Котельная № 1
 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
	0
	0
	4,7
	5,18
	4,6
	2,99
	0,33
	0
	4,06

	Котельная № 2
 (г. Приозерск,
 ул. Песочная, 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 4
(г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	0
	0
	0
	0
	выводится из эксплуатации

	Котельная № 5
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	0
	0
	0
	0
	выводится из эксплуатации

	Котельная № 6
 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	0
	0
	0
	0
	выводится из эксплуатации

	Котельная № 3
(г. Приозерск,
 Ленинградское шоссе, 63)
	0
	0
	0
	0
	12,4
	0
	0
	0
	0

	Новая газовая 
БМК № 4
 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	-
	-
	0
	14,3
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая газовая 
БМК № 5 
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная)
	-
	-
	0
	9,8
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая газовая 
БМК № 6  
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова)
	-
	-
	0
	46,5
	0
	0
	0
	0
	0

	Приозерское городское поселение (котельные № 1 - № 6)
	0
	0
	4,5
	5,3
	4,7
	2,9
	0,3
	0
	3,9




Продолжение таблицы 13.6.
	Наименование источника теплоснабжения
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	Котельная № 1
 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
	0,13
	0,49
	0
	4,84
	7,88
	2,35
	6,16
	9,16
	4,22
	3,52

	Котельная № 2
 (г. Приозерск,
 ул. Песочная, 22а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 4
(г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	выводится из эксплуатации

	Котельная № 5
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	выводится из эксплуатации

	Котельная № 6
 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	выводится из эксплуатации

	Котельная № 3
(г. Приозерск,
 Ленинградское шоссе, 63)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая газовая 
БМК № 4
 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85,7
	0
	0
	0

	Новая газовая 
БМК № 5 
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная)
	0
	0
	0
	91,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая газовая 
БМК № 6  
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова)
	0
	0
	0
	0
	0
	44,4
	0
	0
	0
	0

	Приозерское городское поселение (котельные № 1 - 
№ 6)
	0,1
	0,5
	0
	4,9
	7,6
	2,4
	6,7
	8,8
	4,1
	3,4






54 
54 
284 
[bookmark: _Toc96088762][bookmark: _Toc113552053][bookmark: _Toc200446044]13.1.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

[bookmark: _Hlk200354536]По состоянию на 2026 год централизованное теплоснабжение поселения осуществляется от шести котельных установленной мощностью 63,936 Гкал/ч, с 2028 года при вводе в эксплуатацию новых газовых БМК и выводе существующих угольных котельных № 4, № 5 и электрокотельной № 6 суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии поселения составит 60,9194 Гкал/ч.
На период до 2042 года запланировано:
– модернизация (капитальный ремонт) котельной № 1 с заменой существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5, отработавших свой нормативный срок (20 лет), в 2032 и 2033 гг. без изменения установленной мощности источника тепловой энергии;
– строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных: № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); № 5 
(г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).
Поскольку котельная № 3 (г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, 63) снабжает тепловой энергией и горячей водой потребителей ЛОГБУ «ЛО МРЦ», основным видом деятельности которого является предоставление социального обслуживания детям-инвалидам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, то в соответствии с п. 4.2. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», а также на основании требований ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» ЛОГБУ «ЛО МРЦ» относится к потребителям первой категории надежности теплоснабжения (детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей).
Также в соответствии с п. 4.9. СП 89.13330.2016 «Котельные установки» котельная № 3 относится к первой категории по надежности отпуска тепловой энергии потребителям (котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии).
Указанные документы регламентируют невозможность перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях. При этом в соответствии с п. 5.5. СП «Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором).
На текущий момент у котельной № 3 отсутствует централизованный источник водоснабжения, сама котельная несанкционированно запитана от зданий ЛОГБУ «ЛО МРЦ» (источник водоснабжения – Суходольское озеро). В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения была запланирована прокладка централизованного водопровода, однако точных сроков на текущий момент назвать невозможно. Учитывая требование п. 18.3 СП «Котельные установки» (необходимость организации двух вводов водоснабжения) планирование строительства газовой котельной с соблюдением требований всех нормативных документов на текущий момент невозможно.
Для планирования организации строительства новой газовой блочно-модульной котельной ДДИ требуются подвод централизованного водоснабжения к котельной с возможностью обеспечения двух подводов воды к котельной, а также резервирование источника электро- и топливоснабжения котельной (информация от гарантирующего поставщика о возможности и стоимости технологического присоединения, а также планируемых сроков реализации).
[bookmark: _Toc2361462][bookmark: _Toc9448620][bookmark: _Toc16528770]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения, представлено в таблице 13.7.
Таблица 13.7 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk111743791]Наименование источника теплоснабжения
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, %

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032 
	2033
	2034 - 2042

	Котельная № 1
 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85,1 %
	0

	Котельная № 2
 (г. Приозерск,
 ул. Песочная, 22а)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 4
(г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	0
	0
	0
	0
	0
	вывод из эксплуатации

	Котельная № 5
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	0
	0
	0
	0
	0
	вывод из эксплуатации

	Котельная № 6
 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	0
	0
	0
	0
	0
	вывод из эксплуатации

	Котельная № 3 
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая газовая 
БМК № 4
 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	-
	-
	-
	-
	ввод в эксплуатацию

	Новая газовая 
БМК № 5 
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная)
	-
	-
	-
	-
	ввод в эксплуатацию

	Новая газовая 
БМК № 6  
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова)
	-
	-
	-
	-
	ввод в эксплуатацию



[bookmark: _Toc96088763][bookmark: _Toc113552054][bookmark: _Toc200446045]13.1.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

[bookmark: _Hlk200354634]Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

[bookmark: _Toc93180548][bookmark: _Toc101747797][bookmark: _Toc200446046]13.1.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

[bookmark: _Hlk200354648]Приозерское городское поселение не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим на основании п. 79.1 постановления Правительства РФ № 154 значения показателей не приводятся.

[bookmark: _Toc93180549][bookmark: _Toc101747798][bookmark: _Toc200446047]13.1.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения

[bookmark: _Hlk200354685]Приозерское городское поселение не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим на основании п. 79.1 постановления Правительства РФ № 154 значения показателей не приводятся.

[bookmark: _Toc96088764][bookmark: _Toc113552055][bookmark: _Toc200446048]13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения поселения на перспективу до 2042 года.

[bookmark: _Toc200446049]Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

[bookmark: _Toc96088766][bookmark: _Toc200446050]14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения (существующие и прогнозные)

В таблице 14.1 приведена существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей от котельных Приозерского городского поселения (находятся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»).
[bookmark: _Hlk230894852]Таблица 14.1 Существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей от котельных Приозерского городского поселения (находятся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»)
	Показатели
	Единица измерения
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2025 (план)
	2025 (факт)

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	63,721
	63,721
	63,721
	63,721

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источников 
	Гкал/ч
	1,5936
	1,66981
	1,63997
	1,41210

	Тепловая мощность «нетто»
	Гкал/ч
	62,1274
	62,0512
	62,081
	62,3089

	Потери в тепловых сетях (учтены все тепловые сети от источников тепловой энергии)
	Гкал/ч
	3,332889
	3,332889
	3,332889
	3,332889

	в т.ч. потери в тепловых сетях (эксплуатируемых 
ООО «Энерго-Ресурс»)
	
	3,072949
	3,072949
	3,072949
	3,072949

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	41,8072*
	41,8072*
	41,8072*
	41,8,72

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	+16,9873
	+16,9111
	+16,9409
	 + 17,1688

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	142223,401
	149110,263
	146396,265
	141121,117

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника
	Гкал
	136534,45
	143145,859
	140540,423
	135500,750

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии (с учетом расхода электроэнергии в котельной ул. Цветкова)
	т у. т.
	22926,38**, 
(в т.ч. 323,917
тыс. кВт ч = 
39,484 т у.т.)
22886,54***
(без учета 
расхода ЭЭ 
котельной 
ул. Цветкова)
	21963,26***

(без учета 
расхода ЭЭ 
котельной 
ул. Цветкова)
	23407,45***

(без учета 
расхода ЭЭ 
котельной 
ул. Цветкова)
	20685,996***

(без учета 
расхода ЭЭ 
котельной 
ул. Цветкова)

	Средневзвешенный УРУТ на отпуск тепла с коллек-торов источников (с уче-том расхода электро-энергии электрокотлами котельной ул. Цветкова)
	кг. у. т.
Гкал
	167,6
	153,58***
	166,73***
	152,66***

	* С учетом неотапливаемых зданий ПАО «Ростелеком» (потребитель котельной № 5 ул. Заозерная, 15).
**Данные ООО «Энерго-Ресурс». Перевод расхода электроэнергии в т у.т. выполнен с помощью коэф-фициента 0,123.
***Без учета расхода электроэнергии электрокотлами котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).



[bookmark: _Hlk230894960]Прогнозная тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей Прио-зерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2026 – 2035 гг. приведена в таблице 14.2.
Прогнозная тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей Прио-зерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2036 – 2042 гг. будет разработана при следующих актуализациях при уточнении перечня и сроков внедрения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту участков тепловых сетей и сооружений на них (тепловых камер).


[bookmark: _Hlk152316036]Таблица 14.2 – Прогнозная тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (прогнозная тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс») (2026 – 2035 гг)
	Показатели
	Единица измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Суммарная установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	63,936
	63,936
	60,9194
	60,9194
	60,9194
	60,9194
	60,9194
	60,9194
	60,9194
	60,9194

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	1,1954 1)
	-
	-
	-
	6,88*2 3)
	6,88*3 3)
	-
	-

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	4,212 2)
	-
	-
	-
	6,88*2 4)
	6,88*3 4)
	-
	-

	Суммарные собственные нужды источников 
	Гкал/ч
	1,64006
	1,62373
	1,68396
	1,6834
	1,70215
	1,70258
	1,7919
	1,79737
	1,79746
	1,79824

	Суммарная тепловая мощность «нетто» источников тепловой энергии
	Гкал/ч
	62,29594
	62,31227
	59,23544
	59,236
	59,21725
	59,21682
	59,1275
	59,12203
	59,12194
	59,12116

	Суммарные потери в тепловых сетях (учтены потери во всех тепловых сетях от источника)
	Гкал/ч
	3,344112
	3,262892
	3,082192
	3,076592
	3,066592
	3,071092
	3,071092
	3,125892
	3,126792
	3,134592

	Суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	41,8072
	41,8456
	42,3856
	43,4026
	44,2805
	44,5
	46,2227
	46,2227
	46,2227
	46,2227

	Суммарные резервы (+)/дефициты (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	17,3209
	17,4586
	14,0112
	12,9756
	12,1525
	11,8313
	10,0491
	10,0985
	10,0975
	10,0847

	Суммарная выработка тепловой энергии
	Гкал
	149689,482
	148243,779
	148928,346
	152210,882
	152210,882
	155028,920
	161096,169
	160690,822
	160699,349
	160804,310

	Суммарный отпуск тепловой энергии с коллекторов источников
	Гкал
	143701,903
	142314,028
	142991,204
	146142,439
	147411,749
	148847,755
	154672,31
	154283,18
	154291,37
	154392,129

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	т у. т.
	23774,993
	23555,806
	23151,505
	23758,896
	23959,358
	24186,146
	25106,019
	25044,563
	25045,856
	25061,769

	Средневзвешенный УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	165,45 5)
	165,52 5)
	161,91
	162,57
	162,53
	162,49
	162,32
	162,33
	162,33
	162,33

	1)  Изменение суммарной установленной мощности источников тепловой энергии  при строительстве новых газовых БМК;
2) Изменение суммарной установленной мошности источников при выводе из эксплуатации существующих угольных котельных № 4, № 5, № 6;
3) Ввод вывод из эксплуатации угольных котельных № 4 – № 6;
4) Планируется модернизация (капитальный ремонт) котельной № 1 с заменой двух водогрейных котлоагрегатов котельной № 1 в 2032 году и трех котлоагрегатов в 2033 году.
5) Без учета расхода электроэнергии электрокотлами котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а).




[bookmark: _Toc200446051]14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» приведена в таблице 14.2 п. 14.1.

[bookmark: _Toc96088768][bookmark: _Toc200446052]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

[bookmark: _Hlk152316122]Сведения по тарифам на тепловую энергию в 2024 г. приведены в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:
 - № 450-п от 19 декабря 2023 г. для потребителей (кроме населения);
 - № 490-п от 20 декабря 2023 г. для населения. 
Сведения по тарифам на тепловую энергию в 2025 г. приведены в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:
 - № 560-п от 27 декабря 2024 г. для потребителей (кроме населения);
 - № 416-п от 20 декабря 2024 г. для населения.
В 2024 году экономически обоснованный тариф на тепловую энергии (без НДС) составил 2935,381 руб./Гкал. Тариф для населения составил 2800 руб/Гкал (с учетом НДС) (с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.), 3000 руб./Гкал (с учетом НДС) 
(с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.).
В 2025 году экономически обоснованный тариф на тепловую энергии (без НДС) составляет 2734,15 руб./Гкал. Тариф для населения – 3000 руб/Гкал (с учетом НДС) (с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.), 3269,57 руб./Гкал (с учетом НДС) (с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.).
В 2026 году экономически обоснованный тариф на тепловую энергии (без НДС) составляет 2734,15 руб./Гкал (с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г.), 2855,62 руб./Гкал (с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г.). Тариф для населения – 3324,06 руб/Гкал (с учетом НДС) (с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г.), 3483,86 руб./Гкал (с учетом НДС) (с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г.).
Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Министерством экономического развития РФ.
Решение о включении в тариф инвестиционной составляющей принимается теплоснабжающей организацией.
Результаты расчета перспективной цены на тепловую энергию на период до 
2034 года приведены в таблице 14.3.
Расчет тарифных последствий на период с 2035 г. по 2042 г. не выполнялся в связи с отсутствием разбивки по источникам финансирования.
[bookmark: _Toc96088769][bookmark: _Toc200446053]14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия переработаны с учетом разработанного перечня мероприятий и источников финансирования мероприятий.
По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Реализация мероприятий планируется в рамках концессионного соглашения теплоснабжающей организацией ООО «Энерго-Ресурс». Стоимость реализации мероприятий (объем капитальных вложений) определена на момент разработки проекта концессионного соглашения с учетом индексов-дефляторов (ИЦП) для строительства, действующих в указанный период.
При текущей актуализации была выполнена корректировка технических решений по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей и сооружений на них, а также были откорректированы объемы капитальных вложений в мероприятия. 
Расчеты новых тарифных последствий будут выполнены при корректировке проекта КС.


[bookmark: _Hlk95135204][bookmark: _Hlk230895241]Таблица 14.3 – Перспективная цена на тепловую энергию) с учетом инвестиционной составляющей
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Утверждено ЛенРТК на 2025 год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Реализация тепловой энергии
	Гкал
	118 174,81
	114 509,60
	114 509,60
	114 591,54
	121 269,50
	121 269,50
	122 964,14
	122 964,14
	130 635,30
	130 635,30
	130 635,30

	Среднеотпускной тариф на тепловую энергию (ЭОТ)
	рублей
Гкал
	2 734,15
	3 503,28
	3 626,57
	3 682,17
	3 688,68
	3 807,31
	3 862,83
	3 982,16
	3 960,71
	4 102,10
	4 261,18

	Установленный тариф на отопление для населения
	рублей
Гкал
	2 612,32
	2 612,32
	2 724,65
	2 833,64
	2 946,98
	3 064,86
	3 187,46
	3 314,95
	3 447,55
	3 585,45
	3 728,87

	Установленный тариф на ГВС для населения
	рублей
Гкал
	2 538,38
	2 538,38
	2 647,53
	2 753,43
	2 863,56
	2 978,11
	3 097,23
	3 221,12
	3 349,96
	3 483,96
	3 623,32

	Тариф без концессионного соглашения
	рублей
Гкал
	2 734,15
	2 734,15
	2 851,72
	2 965,78
	3 084,41
	3 207,79
	3 336,10
	3 469,55
	3 608,33
	3 752,66
	3 902,77



[bookmark: _Hlk230895358]По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Реализация мероприятий планируется в рамках концессионного соглашения теплоснабжающей организацией ООО «Энерго-Ресурс». Стоимость реализации мероприятий (объем капитальных вложений) определена на момент разработки проекта концессионного соглашения с учетом индексов-дефляторов (ИЦП) для строительства, действующих в указанный период.
При текущей актуализации была выполнена корректировка технических решений по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей и сооружений на них, а также были откорректированы объемы капитальных вложений в мероприятия. 
Расчеты новых тарифных последствий будут выполнены при корректировке проекта КС.


[bookmark: _Toc200446054]Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

[bookmark: _Toc96088771][bookmark: _Toc113552062][bookmark: _Toc200446055]15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

[bookmark: _Hlk95919180]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Приозерского городского поселения, представлен в таблице 15.1.
Таблица 15.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций
	№
п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование теплоснабжающих организаций, действующих в системе теплоснабжения

	1
	Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11)
	ООО «Энерго-Ресурс»

	2
	Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а)
	ООО «Энерго-Ресурс»

	3
	Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	ООО «Энерго-Ресурс»

	4
	Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	ООО «Энерго-Ресурс»

	5
	Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
	ООО «Энерго-Ресурс»

	6
	Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
	ООО «Энерго-Ресурс»



Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район от 
27.09.2018 г. № 3227 с 01.10.2018 г. ООО «Энерго-Ресурс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения на территории г. Приозерска Ленинградской области.

[bookmark: _Toc96088772][bookmark: _Toc113552063][bookmark: _Toc200446056][bookmark: _Hlk95837908]15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

[bookmark: _Hlk101753864][bookmark: _Hlk86788963]На 05.2026 года на территории г. Приозерска осуществляет свою деятельность Единая теплоснабжающая организация ООО «Энерго-Ресурс» на основании Постановления Администрации МО Приозерский муниципальный район № 3227 от 27.09.2018 с определением зоны действия на территории МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области с 01 октября 2018 г.

[bookmark: _Hlk75980609]Таблица 15.2 – Реестр систем теплоснабжения
	№ п.п.
	№ системы ТС
	Наименования источников тепловой энергии в системе ТС
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы ТС
	Объекты систем ТС
 в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная
 ЕТО

	1
	1
	Котельная № 1
(г. Приозерск, 
ул. Заводская, 3,
к. 11),
Котельная № 2
(г. Приозерск, 
ул. Песочная, 22а)
	ООО
«Энерго-Ресурс»
	Котельные, сети ТС
	1
	ООО
«Энерго-Ресурс»

	2
	2
	Котельная № 3
 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	ООО
«Энерго-Ресурс»
	Котельная, сети ТС
	2
	ООО
«Энерго-Ресурс»

	3
	3
	Котельная № 4
 (г. Приозерск, 
ул. Сосновая, 1)
	ООО
«Энерго-Ресурс»
	Котельная, сети ТС
	3
	ООО
«Энерго-Ресурс»

	4
	4
	Котельная № 5
(г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15)
	ООО
«Энерго-Ресурс»
	Котельная, сети ТС
	4
	ООО
«Энерго-Ресурс»

	5
	5
	Котельная № 6
(г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43а)
	ООО
«Энерго-Ресурс»
	Котельная, сети ТС
	5
	ООО
«Энерго-Ресурс»




[bookmark: _Toc96088773][bookmark: _Toc113552064][bookmark: _Toc200446057]15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона № 190                                "О теплоснабжении" (актуализация по состоянию на 01.05.2022 г.) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона № 190                                "О теплоснабжении" определение единой теплоснабжающей организации входит в полномочия органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях.
[bookmark: _Hlk230901563]Критерии определения единой теплоснабжающей организации установлены в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации» (с изменениями на 31 марта 2025 года), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:
 - федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;
 - главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;
 - главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.
В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.
В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. № 405).
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение одного месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения (а также со дня размещения решения о лишении организации статуса единой теплоснабжающей компании при наличии такого решения), заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы). Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации (в ред. постановления Правительства РФ от 22 мая 2019 г. № 637) являются:
 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
 - размер собственного капитала;
 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы местного самоуправления муниципального района (в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации), органы исполнительной власти городов федерального значения, федеральный орган исполнительной власти при разработке и утверждении схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
 - заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и технических условий подключения к тепловым сетям;
 - заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя (в ред. постановления правительства РФ от 22.05.2019 г. № 637);
 - заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
В поселениях, городских округах, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с федеральным законом "О теплоснабжении", единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, кроме обязанностей, описанных выше, также обязана:
 - до окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения (далее – переходный период) разработать и разместить на своем официальном сайте стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, а также направить эти стандарты в территориальный антимонопольный орган;
 - реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и со сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;
 - обеспечивать соблюдение значений параметров качества теплоснабжения потребителей и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в зоне своей деятельности в соответствии с настоящими Правилами;
 - исполнять стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии;
 - размещать информацию о своей деятельности на своем официальном сайте.
Изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля                2018 г. № 405).
[bookmark: _Hlk230901729][bookmark: _Hlk230558207]ООО «Энерго-Ресурс» является единственной теплоснабжающей организацией на территории Приозерского городского поселения, эксплуатирующей источники тепловой энергии и тепловые сети, статус ЕТО присвоен ООО «Энерго-Ресурс».

[bookmark: _Toc96088774][bookmark: _Toc113552065][bookmark: _Toc200446058]15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

[bookmark: _Hlk75980728]На момент текущей актуализации схемы теплоснабжения на территории 
г. Приозерска осуществляет свою деятельность Единая теплоснабжающая организация ООО «Энерго-Ресурс» на основании Постановления Администрации МО Приозерский муниципальный район № 3227 от 27.09.2018 с определением зоны действия на территории МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области с 01 октября 2018 г.
Информация о заявках других теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в ходе актуализации схемы теплоснабжения отсутствует.

[bookmark: _Toc96088775][bookmark: _Toc113552066][bookmark: _Toc200446059]15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
ООО «Энерго-Ресурс» на территории Приозерского городского поселения представлены на рисунке 15.1.
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	- Котельная № 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
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	- Котельная № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
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	- Котельная № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
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	- Котельная № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)




Рисунок 15.1 – Зона действия единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс»
на территории Приозерского городского поселения
[bookmark: _Toc96088776][bookmark: _Toc113552067][bookmark: _Toc200446060]15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период, предшествовавший настоящей актуализации Схемы теплоснабжения Приозерского городского поселения с момента её утверждения в плане изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, не произошло.


[bookmark: _Toc96088777][bookmark: _Toc200446061][bookmark: _Hlk93917420]Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc96088778][bookmark: _Toc200446062]16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

[bookmark: _Hlk199939540]На рассматриваемый период планируется реализация следующих мероприятий:
 – модернизация (капитальный ремонт) котельной № 1 с заменой существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5. Капитальные затраты на мероприятие по замене водогрейных котлов составят 94758,424 тыс. рублей (в текущих ценах без НДС), 124228,466 тыс. рублей (стоимость на год внедрения, без учета НДС); 151558,728 тыс. рублей (стоимость на год внедрения, с учетом НДС – 22 %). Планируемый срок реализации мероприятия: этап 1 – предпроектная проработка мероприятия – 2030 – 2031 гг., этап 2 – замена котлоагрегатов – 2032 – 2033 гг.;

 – строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1;
г. Приозерск, ул. Заозерная, 15; г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а). Суммарные капитальные затраты на строительство трех новых газовых блочно-модульных коетльных с выводом из эксплуатации котельных № 4 – № 6 составят 184893,519 тыс. рублей (в текущих ценах, без учета НДС); 193028,834 тыс. рублей (стоимость на год внедрения, без учета НДС); 235495,177 тыс. рублей (стоимость на год внедрения, с учетом НДС – 22 %). Планируемый срок реализации мероприятий: разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы – 2027 год, ввод новых БМК в эксплуатацию – с начала 2028 года.
Техническое описание мероприятий приведено в главе 7.
Механизмы и источники финансирования приведены в главе 12.
Экономия условного топлива по каждому из источников тепловой энергии (новых газовых блочно-модульных котельных) при их строительстве определена с учетом КПД устанавливаемого котельного оборудования. При установке новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих угольных котельных ожидается следующий экономический эффект: снижение расходов условного топлива составит по котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 58,15 т у.т., по котельной 
№ 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 27 т у.т. (определено относительно фактических расходов условного топлива в 2025 года, сведения ООО «Энерго-Ресурс»).


[bookmark: _Toc96088779][bookmark: _Toc200446063]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Предлагаемые к внедрению мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и оборудования на них на период до 2042 года:
[bookmark: _Hlk199848444][bookmark: _Hlk230892163] – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с их высоким фактическим физическим износом;
 – реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих диаметров для улучшения гидравлического режима;
 – обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2;
 – строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей котельных № 1, № 2;
 – вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок);
 – вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова;
 – перенос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 с эстакады на территории 
ОАО "Лесплитинвест";
 – строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения;
 – капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 1, № 2;
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 4 (г. Приозерск,
 ул. Сосновая, 1) в связи с высоким фактическим физическим износом;
 – реконструкция участков тепловой сети котельной № 3 для обеспечения услугами хозяйственно-бытового горячего водоснабжения лечебно-профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1, № 2, № 3 (источник финансирования мероприятия и объем капитальных затрат не определены ввиду отсутствия сведений о возможности строительства новой газовой котельной, невозможности обеспечения первой категории надежности теплоснабжения потребителей при ее строительстве);
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 5 (г. Приозерск, 
ул. Заозерная, 15) в связи с высоким фактическим физическим износом;
 – капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 6 (г. Приозерск, 
ул. Цветкова, 43) в связи с высоким фактическим физическим износом;
 – капитальный ремонт оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1), № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15), 
№ 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43).
Также предусматривается реализация следующих мероприятий:
 – предпроектное обследование системы теплоснабжения города Приозерска;
 – реконструкция АИТП с погодным регулированием с дооснащением установленного оборудования регулятором температуры на систему ГВС и приведением узла ввода в работоспособное состояние по адресу ул. Калинина д. 26, 
ул. Калинина д. 28, ул. Калинина д. 30, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 25, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 52, ул. Ленина, д. 68, ул. Ленина, д. 70, ул. Ленина, д. 72;
 – ежегодное обслуживание 13 АИТП и УУТЭ в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Приозерск, ул. Ленина, 13; 15; 19; 25; 31; 33; 52; 68; 70; 72; ул. Калинина, 26; 28; 30 (за период с 2026 по 2035 гг.).
Подробно каждое из мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей рассмотрено в главе 8.
Сводный перечень мероприятий приведен в п. 5.1 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 5.1.
Механизмы и источники финансирования приведены в главе 12.
[bookmark: _Hlk230892286]Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2026 по 2035 гг., составляют 3851973,834 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на реконструкцию, капитальные ремонты тепловых сетей и тепловых камер, строительство новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, вынос тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории ОАО «Лесплитинвест» – 3486694,149 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).
Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2036 по 2042 гг., составляют 6892897,871 тыс. рублей (в текущих ценах). Все затраты планируются на мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройству каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, строительству соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей.
Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2026 по 2042 гг.), составляет 
10 744 871,705 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по реконструкции, капитальным ремонтам тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории ОАО «Лесплит-инвест», строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей – 10379592,020 тыс. рублей (в текущих ценах), на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).
По принятым мероприятиям ожидается следующий экономический эффект:
 – экономия тепловой энергии за счет реализации мероприятий на тепловых сетях (реконструкция, капитальный ремонт участков) за период с 2026 по 2035 гг. от котельных № 1, № 2 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») – составит 2655,481 Гкал;
  – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 4 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 17,667 Гкал;
 – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 5 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 3,494 Гкал;
 – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 6 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 5,01 Гкал.


[bookmark: _Toc96088780][bookmark: _Toc200446064]16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с требованием Федерального Закона № 190-ФЗ от 27 июля                 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом № 417-ФЗ от 7 декабря 2011 г.), с 1 января 2013 г. подключение вновь вводимых объектов капитального строительства к системам ГВС должно осуществляться только по закрытой схеме.
Федеральным законом № 438-ФЗ от 30.12.2021 отменено требование о запрете 
с 1 января 2022 года использования централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения.
На момент актуализации схемы теплоснабжения горячее водоснабжение для 
45 % потребителей (от общего количества всех потребителей обеспеченных ГВС) осуществляется по открытой схеме.
Организация закрытой системы ГВС у потребителей Приозерского городского поселения требует большого объема капительных вложений и будет включать в себя затраты на проектные работы, затраты на строительство ЦТП, строительство новых трубопроводов от ЦТП к потребителям (≈ 4800 м). Перевод потребителей на закрытую схему ГВС приведет также к увеличению нагрузки на систему холодного водоснабжения. Реализация данного мероприятия в рамках действующей схемы теплоснабжения экономически нецелесообразна.
В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» принятие решений о порядке и сроках прекращения ГВС с использованием открытых систем теплоснабжения (ГВС) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему ГВС, входит в полномочия органов местного самоуправления.
Таким образом, перевод потребителей на закрытые схемы теплоснабжения будет осуществляться в рамках проводимых ими плановых реконструкций систем теплоснабжения, подключение новых потребителей к системе теплоснабжения предусматривается только по закрытой схеме.

[bookmark: _Toc96088781][bookmark: _Toc200446065]16.4. Сводная стоимость мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области в текущих ценах приведена в главах 5, 7, 8, 12.

По мероприятиям, запланированным на период до 2035 года, предусматривается финансирование в размере 3 851 973,834 тыс. рублей (в текущих ценах без НДС), 4 486 557,781 тыс рублей (стоимость на год внедрения, без учета НДС); 5 473 600,493 тыс. рублей (стоимость на год внедрения, с учетом НДС).
По мероприятиям, запланированным на период с 2036 по 2042 гг. предусматривается финансирование в размере 6 892 897,871 тыс. рублей (в текущих ценах без НДС), 11 866 805,090 тыс рублей (стоимость на год внедрения, без учета НДС); 14 477 502,210 тыс. рублей (стоимость на год внедрения, с учетом НДС).
По мероприятиям 2036 – 2042 гг. внедрения источники финансирования не определены, будут определены при последующих актуализациях.
По принятым мероприятиям ожидается следующий экономический эффект:
 – при установке новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих угольных котельных снижение расходов условного топлива составит по котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 58,15 т у.т., по котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 27 т у.т. (определено относительно фактических расходов условного топлива в 2025 года, сведения ООО «Энерго-Ресурс»);
 – экономия тепловой энергии за счет реализации мероприятий на тепловых сетях (реконструкция, капитальный ремонт участков) за период с 2026 по 2035 гг. от котельных № 1, № 2 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») – составит 2655,481 Гкал;
  – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 4 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 17,667 Гкал;
 – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 5 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 3,494 Гкал;
 – экономия тепловой энергии за счет капитального ремонта участков тепловой сети до 2042 года котельной № 6 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») составит 5,01 Гкал.
Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2026 по 2035 гг., составляют 3851973,834 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на реконструкцию, капитальные ремонты тепловых сетей и тепловых камер, строительство новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, вынос тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории ОАО «Лесплитинвест» – 3486694,149 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).
Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на период с 2036 по 2042 гг., составляют 6892897,871 тыс. рублей (в текущих ценах). Все затраты планируются на мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, обустройству каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, строительству соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей.
Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2026 по 2042 гг.), составляет 
10 744 871,705 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии с подводящими сетями – 279651,943 тыс. рублей (в текущих ценах); на мероприятия по реконструкции, капитальным ремонтам тепловых сетей и тепловых камер, строительству новых участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, выносу тепловых сетей из подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций, с эстакады на территории ОАО «Лесплит-инвест», строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения, обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловых сетей – 10379592,020 тыс. рублей (в текущих ценах), на мероприятия по оборудованию УУТЭ и обслуживанию АИТП – 23297,349 тыс. рублей (в текущих ценах); мероприятия по предпроектному техническому обследованию централизованной системы теплоснабжения городского поселения – 9990,644 тыс. рублей (в текущих ценах).


[bookmark: _Toc96088782][bookmark: _Toc200446066]Глава 17. Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения

[bookmark: _Toc96088783][bookmark: _Toc200446067]17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Hlk200024833](Будет заполнено по итогам проверки проекта актуализации схемы теплоснабжения.)

[bookmark: _Toc96088784][bookmark: _Toc200446068]17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

После устранения замечаний, разработчиком будет составлен акт согласования замечаний.
	№ п/п
	Наименование раздела
	Замечания по актуализации
	Комментарий заказчика

	1
	
	
	



(Будет заполнено по итогам проверки проекта актуализации схемы теплоснабжения.)


[bookmark: _Toc96088785][bookmark: _Toc200446069]17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

(Будет заполнено по итогам проверки проекта актуализации схемы теплоснабжения.)



[bookmark: _Toc200446070]Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Настоящая Глава дополняет состав Обосновывающих материалов к актуализи-рованной на 2026 год схеме теплоснабжения. Состав и структура схемы теплоснабжения определена «Требованиями к схемам теплоснабжения» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 
12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г., 17 октября 2024 г., 18 марта 2025 г.) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснаб-жения, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 (с изменениями от 20.12.2022 г., 11.09.2024 г.)
Глава включена в состав Обосновывающих материалов с целью описания изменений и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc113552078][bookmark: _Toc200446071]18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения Приозерского городского поселения представлен в таблице 18.1.
Таблица 18.1 – Реестр изменений, внесенных при актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения
	№ п/п
	Актуальная редакция 
2025 года
	Внесенные изменения

	
	Наименование документа
	

	1
	2
	3

	1
	Схема теплоснабжения Прио-зерского городского поселе-ния Приозерского муници-пального района Ленинград-ской области на период до 2042 г. Утверждаемая часть
	Во всех разделах, входящих в состав документа, актуализирована информация на основании предоставленных актуальных данных

	2
	Обосновывающие материалы
	-

	2.1
	Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	По всем частям (разделам), входящим в состав документа, актуализи-рована информация на основании предоставленных актуальных дан-ных.
Актуализированы: установленная и располагаемая мощность отельной № 3 (ДДИ), актуализированы сведения по выработке и отпуску тепло-вой энергии источниками, сведения по расходу котельными условного и натурального топлива; удельные расходы условного топлива котель-ными (УРУТ). Актуализированы балансы тепловой мощности существующих источников тепловой энергии. Актуализированы сведения по нормативам технологических потерь в тепловых сетях через изоляцию и с утечкой теплоносителя. Актуализированы топливные балансы источ-ников теплоснабжения. Актуализированы технико-экономические показатели теплоснабжающей компании, цены и тарифы в сфере теплоснабжения.

	2.2
	Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Актуализирована информация по планируемому подключению объектов нового строительства к централизованной системе теплоснабжения Приозерского городского поселения, информация по срокам ввода в эксплуатацию и подключения перспективных потребителей, перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства. 

	2.3
	Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения
	Актуализирована электронная гидравлическая модель схемы теплоснабжения для перспективного положения.

	2.4
	Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей актуализированы с учетом мероприятий по строительству новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных № 4 – № 6, мероприятий по замене котлоагрегатов в котельной № 1, мероприятий по реконструк-ции тепловых сетей и тепловых камер, с учетом подключения тепловой нагрузки перспективных потребителей и нормативных потерь при транспортировке тепловой энергии

	2.5
	Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения
	Актуализирован мастер-план развития систем теплоснабжения, актуализирован перечень мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии, по реконструкции тепловых сетей и тепловых камер, актуализирован объем капиталовложений в реализацию мероприятий.

	2.6
	Глава 6 Существующие и перспективные балансы про-изводительности водоподго-товительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-ляющими установками потре-бителей, в том числе в ава-рийных режимах
	Актуализированы нормативные потери теплоносителя, перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.

	2.7
	Глава 7 Предложения по стро-ительству, реконструкции и техническому перевооруже-нию источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk200015412]Актуализированы сведения по срокам реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, актуализированы сроки реализации мероприятий, объем требуемых капиталовложений.

	2.8
	Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
	Актуализирован перечень и сроки реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или)модернизации тепловых сетей и тепловых камер, актуализированы объемы и требуемые капиталовло-жений, сроков реализации мероприятий и источников финансирования.

	2.9
	Глава 9 Предложения по пе-реводу открытых систем теп-лоснабжения (горячего водо-снабжения) в закрытые систе-мы горячего водоснабжения
	Без изменений.

	2.10
	Глава 10 Перспективные топливные балансы
	Перспективные топливные балансы актуализированы с учетом перспективного варианта развития системы централизованного теплоснабжения поселения (с учетом корректировки перечня мероприятий и сроков их внедрения).

	2.11
	Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения
	Актуализированы структура главы, предложения по обеспечению надежности систем теплоснабжения.

	2.12
	Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
	Глава актуализирована с учетом принятого варианта перспективного развития системы теплоснабжения поселения (с учетом корректировки перечня и сроков реализации мероприятий, корректировки объемов требуемых капиталовложений, механизмов и источников финансирования планируемых мероприятий).

	2.13
	Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения 
	Актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения поселения.

	2.14
	Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия
	Глава актуализирована с учетом принятого варианта перспективного развития системы теплоснабжения поселения.

	2.15
	Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций
	Актуализирована по состоянию на 2025 год.

	2.16
	Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
	Глава актуализирована с учетом принятого варианта перспективного развития системы теплоснабжения поселения.

	2.17
	Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
	Без изменений.

	2.18
	Глава 18 Сводный том изме-нений, выполненных в дора-ботанной и (или) актуализи-рованной схеме теплоснабже-ния
	Актуализирована по состоянию на 2025 год.


[bookmark: _Toc113552079]
[bookmark: _Toc200446072]18.2. Сведения о мероприятиях утвержденной схемы теплоснабжения, выполненных за период, прошедший с даты утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения

За период 2022 – I – III кв. 2023 гг. выполнены следующие мероприятия на источниках тепловой энергии:
[bookmark: _Hlk152239406]– в 2022 году выполнена реконструкция участков тепловой сети от УТ-20а до 
УТ-22 диаметром 2Dн 426 протяженностью 74 м; от УТ-22 до УТ-24 диаметром 
2Dн  325 протяженностью 82 м; в 2023 году выполнена реконструкция участков тепловых сетей от УТ-24 до УТ-29 диаметром 2Dн 273 протяженностью 370 м;
– в конце 2022 года была произведена установка узлов ввода тепловой энергии, оборудованных коммерческими узлами учета тепловой энергии блочного исполнения и системой погодозависимого регулирования в МКД (13 шт.), а именно: ул. Ленина, 52, ул. Ленина, 25, ул. Ленина, 31, ул. Ленина, 33, ул. Ленина, 13, ул. Ленина, 15, 
ул. Ленина, 19, ул. Ленина, 68, ул. Ленина, 70, ул. Ленина, 72, ул. Калинина, д. 26, 
ул. Калинина, д.28 ул. Калинина, д. 30. Данное имущество поставлено на учет в казну Приозерского городского поселения и не входит в общее имущество многоквартирных жилых домов.
В котельной № 3 (ДДИ) в октябре 2025 года произведена замена водогрейного котлоагрегата Луга-Лотос КВР-1 (ст. № 1) теплопроизводительностью 1,0 МВт = 0,86 Гкал/ч с площадью поверхности нагрева Fн = 77,7 м2 на котлоагрегат КВР-1,25 
(зав. № 1512, 2018 года изготовления). Сведения об объеме затрат на реализацию мероприятия не были предоставлены теплоснабжающей организацией.
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