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Рисунок П3.1 – Тепловая схема котельной ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
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Рисунок П3.2 – Тепловая схема котельной ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
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Сертификаты ссоответствия угля
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	Вопросы
	Ответы

	1 Зоны малоэтажной застройки приведены на схемах из ГП, кадастровой карты и схемы из гидравлической модели Zulu Thermo:
 - район улиц Железнодорожная-Речная (приложение, рис. 1 – 3);
 - район улиц Ларионова – Инженерная (приложение, рис. 4 – 6);
 - район 4 поселка (приложение, рис. 7 – 9);
 - район ниже ИЖС улицы Полевая (приложение, рис. 10 – 12).

Малоэтажная застройка планируется во всех этих зонах?
Общая площадь малоэтажной застройки (2 – 4 этажа) в соответствии с генеральным планом составляет 14,7 тыс. м2 до 2032 г., 31,2 тыс. м2 – до 2042 г.
Необходима разбивка по каждой зоне планируемой малоэтажной застройки.
	Малоэтажная застройка планируется во всех зонах.
1) В районе улиц Железнодорожная – Речная – планируется автономное теплоснабжение (в районе застройки проходит газопровод среднего давления, рассмотреть на начальном этапе подключение к действующей тепловой сети, далее при дальнейшем развитии района застройки возможно строительство модульно-блочной газовой котельной).  Площадь вводимого жилья – (0,4 х 14,7 тыс. м2) = 5,88 тыс. м2. 
Срок строительства – 2040 – 2042 гг.
2) В районе улиц Ларионова-Инженерная – планируется застройка индивидуальными жилыми домами – с автономными источниками теплоснабжения в каждом доме (газовые котлы). Подключение к централизованному теплоснабжению не предусматривать.
3) В районе 4-го поселка планируется застройка индивидуальными жилыми домами – с автономными источниками теплоснабжения в каждом доме (газовые котлы). Подключение к централизованному
 теплоснабжению не предусматривать.
4) В районе ниже ИЖС ул. Полевая планируется застройка индивидуальными жилыми домами – с авто-номными источниками теплоснабжения в каждом доме (газовые котлы). Подключение к централизованному теплоснабжению не предусматривать.

	2 Подключение зон малоэтажной жилищной застройки: 
 - район улиц Железнодорожная-Речная – к котельным № 1, № 2;
 - район улиц Ларионова – Инженерная – к котельным № 1, 2;
 - район 4 поселка – источников рядом нет, автономное теплоснабжение;
 - район ниже ИЖС улицы Полевая – находится между котельными ДРСУ и ДДИ (приведено на карте из Зулу). Но подключение все же лучше от ДРСУ – т.к. от ДДИ надо вести трассу под федеральной трассой. 

Необходимо согласование по источникам – к какому источнику подключаем в случае строительства. В случае жилищной застройки в этой зоне будет увеличение тепловой нагрузки котельной ДРСУ 
	

	Вопросы
	Ответы

	3 Зона среднеэтажной застройки (5 – 8 этажей) – в районе ул. Суворова-Песочная-Чапаева (приложение, рис. 13 – 15). Ввод жилья среднеэтажная застройка (5 – 8 этажей) – 29,1 тыс. м2 до 2032 г.; 39,9 тыс. м2 – до 2042 г.
	Планируется строительство среднеэтажной застройки, срок ввода – после 2040 г. Планируется подключение к системе централизованного теплоснабжения (котельная № 2).

	4 Убыль ветхого фонда – 11 тыс. м2 – до 2032 г., 21 тыс. м2 – до 2042 г.
Необходимо предоставление перечня аварийных жилых домов, планируемых к сносу. Указать наличие централизованного теплоснабжения.
	Аварийный жилищный фонд не подключен к системе централизованного теплоснабжения.

	5 Административные объекты, строящиеся в г. Приозерск, в соответствии с Генеральным планом (постановление Правительства Ленинградской области от 15.12.2022 г. № 922) планируется строительство следующих объектов:
а) Спортивный комплекс с бассейном (в районе зоны Р – зона рекреационного назначения). Площадь сооружения 3000 м2. Площадь зеркала воды 580 м2; площадь спортивных залов – 1600 м2.
б) Спортивный комплекс (в районе функциональной зоны Д1 – многофункциональная общественно-деловая зона). Площадь сооружения 2000 м2; площадь спортивных залов – 690 м2.
в) Спортивный комплекс с бассейном (в районе зоны Ж3 – застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей)). Площадь сооружения 
3500 м2, площадь зеркала воды – 580 м2, площадь спортивных залов – 2000 м2.
Наличие проектов, ТУ на подключение, планируемые сроки ввода.
	а) Для спортивного комплекса с бассейном в зоне Р – рекреационного назначения не выдавалось ТУ. Разработанный проект отсутствует. Планируется автономный источник теплоснабжения (для обеспечения тепловых нагрузок отопления и ГВС). Не планировать подключение к централизован-ному теплоснабжению. 
б) Для спортивного комплекса в районе много-функциональной общественно-деловой зоны Д1 (район ул. Инженерной) планируется строитель-ство и подключение к тепловым сетям централизованного теплоснабжения. Тепловая нагрузка – 0,552 Гкал/ч. Срок ввода – 2025 – 2028 гг.
в) Для спортивного комплекса с бассейном в районе зоны Ж3 (застройка среднеэтажными жилыми домами от 5 до 8 этажей) планируется строительство и подключение к тепловым сетям централизованного теплоснабжения.



»

[image: ]
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПРОТОКОЛУ СОВЕЩАНИЯ 29.09.2023 г.
Застройка малоэтажными жилыми домами до 4 этажей
1) В районе улиц Железнодорожная - Речная
[image: ]
            Зона застройки
Рисунок 1 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей в районе улиц Железнодорожная-Речная 
(участок карты из генерального плана)
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  - обозначение расположения
Рисунок 2 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей в районе улиц Железнодорожная-Речная 
(кадастровая карта)
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  - обозначение расположения
Рисунок 3 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей в районе улиц Железнодорожная-Речная 
(скриншот из гидравлической модели Zulu Thermo)


2) в районе улиц Ларионова-Инженерная
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Из карты ГП
Рисунок 4 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей в районе улиц Ларионова-Инженерная
(участок карты из генерального плана)
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  - обозначение расположения
Рисунок 5 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей в районе улиц Ларионова-Инженерная
(кадастровая карта)
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Рисунок 6 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей в районе улиц Ларионова-Инженерная 
(скриншот из гидравлической модели Zulu Thermo)


3) в районе 4 - го поселка
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Из карты ГП
Рисунок 7 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей в районе 4-го поселка(участок карты из генерального плана)
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  - обозначение расположения
Рисунок 8 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей в районе 4-го поселка (кадастровая карта)
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Рисунок 9 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей в районе 4-го поселка
(скриншот из гидравлической модели Zulu Thermo)

4) ниже района ИЖС ул. Полевая (зона застройки расположена между котельными ДРСУ и ДДИ)
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Из карты ГП
Рисунок 10 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей ниже района ИЖС ул. Полевая 
(участок карты из генерального плана)
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  - обозначение расположения
Рисунок 11 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей ниже района ИЖС ул. Полевая 
(кадастровая карта)
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Рисунок 12 – Участок застройки малоэтажными жилыми домами до 4-х этажей ниже района ИЖС ул. Полевая 
(скриншот из гидравлической модели Zulu Thermo)

Застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей)
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Из карты ГП

Рисунок 13 – Участок застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей) в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева
(участок карты из генерального плана)
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  - обозначение расположения
Рисунок 14 – Участок застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей) в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева
(кадастровая карта)

[image: ]

  - обозначение расположения

Рисунок 15 – Участок застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей) в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева
(скриншот из гидравлической модели Zulu Thermo)
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на водогрейные и паровые котлы котельной № 1
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по мероприятиям по тепловым сетям и тепловым камерам
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Определение показателей надежности теплоснабжения потребителей (существующее положение)
Таблица П11.1 – Расчет показателей надежности тепловых сетей котельных № 1, 2
	№ п/п
	Балансодержатель
	Наименование
 участка
	Год прокладки  трубопровода
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода
	Наружный диаметр обратного трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	1
	ЭР (концессия)
	Котельная 1-1
	2015
	10,00
	630
	630
	Надземная
	32,02
	0,03
	0,0000114
	0,0000001
	0,9722
	0,0000

	2
	ЭР (концессия)
	1-ВР-1.2
	2015
	409,00
	630
	630
	Надземная
	32,02
	0,03
	0,0000114
	0,0000047
	0,9722
	0,0000

	3
	ЭР (собственность)
	ВР-1.2-1.2.1
	2010
	11,00
	89
	89
	Надземная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	4
	ЭР (собственность)
	1.2.1-ввод в Балтийские лодки
	2010
	10,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	5
	ЭР (собственность)
	ввод в Балтийские лодки-ввод ООО "Энергоресурс" Балтийские лодки
	2010
	12,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	6
	сторонние организации
	ВР-1.2-ввод в ППЖТ
	2004
	42,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000138
	0,0000006
	0,0035
	0,0000

	7
	сторонние организации
	ввод в ППЖТ-ТП ППЖТ
	
	8,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000185
	0,0000001
	0,0035
	0,0000

	8
	ЭР (собственность)
	ВР-1.2-1.2.2
	2010
	44,50
	57
	57
	Надземная
	4,56
	0,22
	0,0000114
	0,0000005
	0,0001
	0,0000

	9
	ЭР (собственность)
	1.2.2-1.2.3
	2010
	9,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,56
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0001
	0,0000

	10
	ЭР (собственность)
	1.2.3-1.2.4
	2010
	62,00
	57
	57
	Надземная
	4,56
	0,22
	0,0000114
	0,0000007
	0,0001
	0,0000

	11
	ЭР (собственность)
	1.2.4-ввод в мазутное хозяйство
	2010
	28,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,56
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0001
	0,0000

	12
	ЭР (собственность)
	ввод в мазутное хозяйство-вывод из мазутного хозяйства
	2010
	35,00
	50
	50
	Подвальная
	4,30
	0,23
	0,0000114
	0,0000004
	0,0001
	0,0000

	13
	ЭР (собственность)
	вывод из мазутного хозяйства-отвод на мастерскую
	2010
	15,00
	50
	50
	Надземная
	4,30
	0,23
	0,0000114
	0,0000002
	0,0001
	0,0000

	14
	ЭР (собственность)
	отвод на мастерскую-ввод ООО "Энергоресурс" слесарная мастерская
	2010
	1,00
	32
	32
	Надземная
	3,71
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	15
	ЭР (собственность)
	отвод на мастерскую-отвод на дом
	2010
	10,50
	50
	50
	Надземная
	4,30
	0,23
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	16
	ЭР (собственность)
	отвод на дом-ввод 1 ООО "Энергоресурс"
	2010
	2,00
	40
	40
	Надземная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	17
	ЭР (собственность)
	отвод на дом-ввод 2 ООО "Энергоресурс"
	2010
	9,50
	50
	50
	Надземная
	4,30
	0,23
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	18
	ЭР (собственность)
	вывод из мазутного хозяйства-ввод ООО "Энергоресурс" мазутное хозяйство
	2010
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	19
	ЭР (концессия)
	ВР-1.2-ВР-1.3
	2015
	310,00
	630
	630
	Надземная
	32,02
	0,03
	0,0000114
	0,0000035
	0,9635
	0,0000

	20
	ЭР (концессия)
	ВР-1.3-УТ-1.3.1
	2010
	202,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,76
	0,13
	0,0000114
	0,0000023
	0,0064
	0,0000

	21
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-1.3.1-граница участка Ленина 100
	2013
	28,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,22
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	22
	сторонние организации
	граница участка Ленина 100-ввод ул. Ленина, д. 100 (Букаты В. Э.)
	2013
	15,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,22
	0,24
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	23
	ЭР (концессия)
	УТ-1.3.1-УТ-1.3.2
	2010
	46,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,76
	0,13
	0,0000114
	0,0000005
	0,0062
	0,0000

	24
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1.3.2-УТ-1.3.3
	2010
	110,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000013
	0,0000
	0,0000

	25
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-1.3.3-ТП ул. Бумажников, д. 2а (ООО "Энергия")
	2010
	12,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	26
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-1.3.3-ввод ул. Бумажников, д. 2
	2016
	55,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	27
	ЭР (концессия)
	УТ-1.3.2-ввод в Бумажников 1
	2010
	131,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,76
	0,13
	0,0000114
	0,0000015
	0,0058
	0,0000

	28
	сторонние организации
	ввод в Бумажников 1-ТП ГУП "Леноблводоканал" ВОС
	
	2,00
	133
	133
	Подвальная
	7,76
	0,13
	0,0000185
	0,0000000
	0,0058
	0,0000

	29
	ЭР (концессия)
	ВР-1.3-ВР-1.4
	2015
	356,00
	630
	630
	Надземная
	32,02
	0,03
	0,0000114
	0,0000041
	0,9571
	0,0000

	30
	ЭР (концессия)
	ВР-1.4-ВР-1.5
	2015
	197,00
	630
	630
	Надземная
	32,02
	0,03
	0,0000114
	0,0000022
	0,9571
	0,0000

	31
	ЭР (концессия)
	ВР-1.5-ВР-1.6
	2015
	112,00
	630
	630
	Надземная
	32,02
	0,03
	0,0000114
	0,0000013
	0,9571
	0,0000

	1
	сторонние организации
	ВР-1.6-1.6.1
	
	1,50
	133
	133
	Надземная
	
	
	
	
	
	

	1
	сторонние организации
	1.6.1-ввод в Калинина 51
	2007
	8,00
	108
	108
	Надземная
	
	
	
	
	
	

	1
	сторонние организации
	ввод в Калинина 51-ТП №2 ООО "ПО Лидер"
	2007
	20,00
	108
	108
	Подвальная
	
	
	
	
	
	

	0
	сторонние организации
	1.6.1-ввод в Калинина 51
	2007
	8,00
	76
	76
	Надземная
	
	
	
	
	
	

	0
	сторонние организации
	ввод в Калинина 51-ТП №1 ООО "ПО Лидер"
	2007
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	
	
	
	
	
	

	1
	ЭР (концессия)
	ВР-1.6-Перемычка УТ-1
	2015
	209,00
	630
	630
	Надземная
	32,02
	0,03
	0,0000114
	0,0000024
	0,9571
	0,0000

	2
	ЭР (концессия)
	УТ-1-УТ-2
	1989
	114,00
	529
	529
	Подземная канальная
	28,53
	0,04
	0,0000955
	0,0000109
	0,5276
	0,0000

	3
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-2-ввод в ул. Калинина (КНС №3)
	2016
	103,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000012
	0,0005
	0,0000

	4
	ЭР (концессия)
	ввод в ул. Калинина (КНС №3)-ТП КНС №3 ГУП "Леноблводоканал"
	2000
	3,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000001
	0,0005
	0,0000

	5
	ЭР (концессия)
	УТ-2-УТ-3
	1989
	57,00
	529
	529
	Подземная канальная
	28,53
	0,04
	0,0000955
	0,0000054
	0,5276
	0,0000

	6
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-3-УТ-3б
	2007
	67,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	9,08
	0,11
	0,0000114
	0,0000008
	0,0377
	0,0000

	7
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-3б-ввод в Калинина 45
	2007
	15,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	8
	сторонние организации
	ввод в Калинина 45-АИТП ул. Калинина, д. 45
	1968
	8,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	1,2798
	0,0102386
	0,0000
	0,0000

	9
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-3б-УТ-3в
	2015
	121,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000014
	0,0000
	0,0000

	10
	ЭР (концессия)
	УТ-3в-ввод в Калинина 49
	2015
	10,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	11
	сторонние организации
	ввод в Калинина 49-АИТП ул. Калинина, д. 49
	1980
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,90
	0,17
	0,0013885
	0,0000042
	0,0000
	0,0000

	12
	ЭР (концессия)
	УТ-3б-ввод в Калинина 43
	2007
	22,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	9,08
	0,11
	0,0000114
	0,0000003
	0,0221
	0,0000

	13
	ЭР (концессия)
	ввод в Калинина 43-разветвление
	1997
	1,00
	159
	159
	Подвальная
	9,08
	0,11
	0,0000253
	0,0000000
	0,0221
	0,0000

	14
	ЭР (концессия)
	разветвление-3г
	1997
	0,50
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0000253
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	15
	ЭР (концессия)
	3г-АИТП ул. Калинина, д. 43
	1968
	1,50
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	1,2798
	0,0019197
	0,0000
	0,0000

	16
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Калинина 43
	1997
	11,00
	159
	159
	Подвальная
	9,08
	0,11
	0,0000253
	0,0000003
	0,0156
	0,0000

	17
	ЭР (концессия)
	вывод из Калинина 43-ввод в Калинина 41
	1997
	34,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,08
	0,11
	0,0000253
	0,0000009
	0,0156
	0,0000

	18
	ЭР (концессия)
	ввод в Калинина 41-разветвление
	1997
	1,00
	159
	159
	Подвальная
	9,08
	0,11
	0,0000253
	0,0000000
	0,0156
	0,0000

	19
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Калинина, д. 41
	1968
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	1,2798
	0,0038395
	0,0000
	0,0000

	20
	ЭР (концессия)
	разветвление-3д
	1997
	6,50
	159
	159
	Подвальная
	9,08
	0,11
	0,0000253
	0,0000002
	0,0082
	0,0000

	21
	ЭР (концессия)
	3д-вывод из Калинина 41
	1997
	1,00
	108
	108
	Подвальная
	6,70
	0,15
	0,0000253
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	22
	ЭР (концессия)
	вывод из Калинина 41-ввод в Калинина 47
	2015
	125,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,70
	0,15
	0,0000114
	0,0000014
	0,0000
	0,0000

	23
	сторонние организации
	ввод в Калинина 47-АИТП ул. Калинина, д. 47
	1971
	28,50
	108
	108
	Подвальная
	6,70
	0,15
	0,1449
	0,0041285
	0,0000
	0,0000

	24
	ЭР (концессия)
	УТ-3-УТ-3а
	1989
	34,00
	529
	529
	Подземная канальная
	28,53
	0,04
	0,0000955
	0,0000032
	0,0000
	0,0000

	25
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-3а-ввод в Калинина 22а
	2013
	109,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,71
	0,15
	0,0000114
	0,0000012
	0,0000
	0,0000

	26
	сторонние организации
	ввод в Калинина 22а-АИТП ул. Калинина, д. 22а
	1978
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0031801
	0,0000064
	0,0000
	0,0000

	27
	ЭР (концессия)
	УТ-3а-УТ-4
	1989
	123,00
	529
	529
	Подземная канальная
	28,53
	0,04
	0,0000955
	0,0000117
	0,4937
	0,0000

	28
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-4-ввод в Калинина 20а
	2014
	27,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	29
	ЭР (концессия)
	ввод в Калинина 20а-разветвление
	2005
	30,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000130
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	30
	ЭР (концессия)
	разветвление-4а
	2005
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000130
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	31
	ЭР (концессия)
	4а-ТП Районная библиотека
	2005
	0,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000130
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	32
	ЭР (концессия)
	разветвление-ввод в Калинина 20
	2005
	4,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000130
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	33
	сторонние организации
	ввод в Калинина 20-4б
	1986
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0001975
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	34
	сторонние организации
	4б-4в
	1986
	31,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0001975
	0,0000061
	0,0000
	0,0000

	35
	сторонние организации
	4в-АИТП ул. Калинина, д. 20
	1986
	10,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0001975
	0,0000020
	0,0000
	0,0000

	36
	ЭР (концессия)
	УТ-4-УТ-5
	1989
	26,00
	529
	529
	Подземная канальная
	28,53
	0,04
	0,0000955
	0,0000025
	0,0000
	0,0000

	37
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-5-ввод в Калинина 41а
	2011
	113,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000013
	0,0000
	0,0000

	38
	сторонние организации
	ввод в Калинина 41а-ТП МБУ ФКС ("Юность")
	
	3,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	39
	ЭР (концессия)
	УТ-5-УТ-6
	1989
	128,00
	529
	529
	Подземная канальная
	28,53
	0,04
	0,0000955
	0,0000122
	0,0000
	0,0000

	40
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-6-ввод в Калинина 39а
	2009
	22,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,92
	0,13
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	41
	сторонние организации
	ввод в Калинина 39а-АИТП ФОК "Юность"
	2009
	2,00
	133
	133
	Подвальная
	7,92
	0,13
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	42
	сторонние организации
	ввод в Калинина 39а-АИТП ФОК "Юность" ГВС душевые
	2009
	3,00
	76
	57
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	43
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-6-УТ-6а
	1988
	43,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0001198
	0,0000051
	0,0007
	0,0000

	44
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-6а-ввод в Калинина 16
	1988
	17,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0001198
	0,0000020
	0,0000
	0,0000

	45
	сторонние организации
	ввод в Калинина 16-АИТП ул. Калинина, д. 16
	1988
	35,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0001198
	0,0000042
	0,0000
	0,0000

	46
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-6а-ввод в Калинина 18
	1988
	5,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,94
	0,17
	0,0001198
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	47
	сторонние организации
	ввод в Калинина 18-АИТП ул. Калинина, д. 18
	1988
	46,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0001198
	0,0000055
	0,0000
	0,0000

	48
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-6а-ввод в Ленина 15а
	
	63,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000012
	0,0000
	0,0000

	49
	сторонние организации
	ввод в Ленина 15а-ТП 2 Отделение пенсионного фонда
	
	6,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	50
	ЭР (концессия)
	УТ-6-УТ-7
	1989
	80,00
	529
	529
	Подземная канальная
	28,53
	0,04
	0,0000955
	0,0000076
	0,0000
	0,0000

	51
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7-УТ-7а
	2013
	40,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,05
	0,11
	0,0000114
	0,0000005
	0,0348
	0,0000

	52
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7а-ввод в Калинина 39
	2016
	7,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0035
	0,0000

	53
	сторонние организации
	ввод в Калинина 39-ТП адм. здание 
ул. Калинина, д. 39
	1972
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0759097
	0,0000759
	0,0035
	0,0000

	54
	ЭР (концессия)
	УТ-7а-УТ-7б
	2013
	155,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,05
	0,11
	0,0000114
	0,0000018
	0,0313
	0,0000

	55
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7б-ввод в Речная 2
	1991
	13,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000635
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	56
	сторонние организации
	ввод в Речная 2-7ж
	1991
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000635
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	57
	сторонние организации
	7ж-АИТП ул. Речная, д. 2
	1991
	19,50
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0000635
	0,0000012
	0,0000
	0,0000

	58
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7б-7а
	2013
	70,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,84
	0,13
	0,0000114
	0,0000008
	0,0222
	0,0000

	59
	ЭР (концессия)
	7а-7б
	2013
	81,00
	133
	133
	Надземная
	7,84
	0,13
	0,0000114
	0,0000009
	0,0222
	0,0000

	60
	ЭР (концессия)
	7б-ввод в Чапаева 23
	2013
	25,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,84
	0,13
	0,0000114
	0,0000003
	0,0222
	0,0000

	61
	ЭР (концессия)
	ввод в Чапаева 23-Кран шаровый Чапаева 23
	1995
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000328
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	62
	сторонние организации
	Кран шаровый Чапаева 23-АИТП ул. Чапаева, д. 23
	1995
	2,50
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000328
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	63
	ЭР (концессия)
	ввод в Чапаева 23-вывод из Чапаева 23
	2012
	16,50
	133
	133
	Подвальная
	7,84
	0,13
	0,0000114
	0,0000002
	0,0162
	0,0000

	64
	ЭР (концессия)
	вывод из Чапаева 23-УТ-7в
	2012
	9,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,84
	0,13
	0,0000114
	0,0000001
	0,0162
	0,0000

	65
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7в-УТ-7н
	2014
	12,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,83
	0,13
	0,0000114
	0,0000001
	0,0046
	0,0000

	66
	ЭР (концессия)
	УТ-7н-ввод в Чапаева 16 к.5
	2014
	24,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	67
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 16 к.5-АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 5
	2014
	3,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	68
	ЭР (концессия)
	УТ-7н-ввод в Чапаева 16 к.6
	2014
	14,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	69
	ЭР (концессия)
	ввод в Чапаева 16 к.6-разветвление
	2014
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	70
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 6
	2014
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	71
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Чапаева 16 к.6
	2014
	42,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	72
	ЭР (концессия)
	вывод из Чапаева 16 к.6-ввод в Чапаева 16 к.7
	2014
	14,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	73
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 16 к.7-АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 7
	2014
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	74
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7в-УТ-7г
	2012
	145,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000017
	0,0000
	0,0000

	75
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7г-ввод в Чапаева 16 к.4
	2012
	8,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	76
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 16 к.4-7в
	2012
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	77
	сторонние организации
	7в-АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 4
	2012
	1,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	78
	ЭР (концессия)
	УТ-7г-УТ-7д
	2012
	34,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	79
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7д-ввод в Чапаева 16 к.1
	2012
	6,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	80
	ЭР (концессия)
	ввод в Чапаева 16 к.1-разветвление
	2012
	13,00
	76
	76
	Подвальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	81
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 1
	2012
	12,00
	76
	76
	Подвальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	82
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Чапаева 16 к.1
	2012
	1,50
	76
	76
	Подвальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	83
	ЭР (концессия)
	вывод из Чапаева 16 к.1-ввод в Чапаева 16 к.2
	2012
	14,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	84
	ЭР (концессия)
	ввод в Чапаева 16 к.2-разветвление
	2012
	4,50
	76
	76
	Подвальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	85
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 2
	2012
	6,00
	76
	76
	Подвальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	86
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Чапаева 16 к.2
	2012
	12,00
	76
	76
	Подвальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	87
	ЭР (концессия)
	вывод из Чапаева 16 к.2-ввод в Чапаева 16 к.3
	2012
	15,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	88
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 16 к.3-АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 3
	2012
	9,50
	76
	76
	Подвальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	89
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7д-ввод в Чапаева 18-1
	2014
	24,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	90
	ЭР (концессия)
	ввод в Чапаева 18-1-отвлд на Чапаева 18-2
	2014
	4,00
	89
	89
	Подвальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	91
	ЭР (концессия)
	отвод на Чапаева 18-2-вывод из Чапаева 18-1
	2014
	12,00
	89
	89
	Подвальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	92
	ЭР (концессия)
	вывод из Чапаева 18-1-ввод в Чапаева 18-2
	2014
	14,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	93
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 18-2-7г
	2014
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	94
	сторонние организации
	7г-7д
	2014
	4,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	95
	сторонние организации
	7д-АИТП ул. Чапаева, д. 18  к. 2
	2014
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	96
	ЭР (концессия)
	отвод на Чапаева 18-2-разветвление
	2014
	25,00
	89
	89
	Подвальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	97
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Чапаева, д. 18  к. 1
	2014
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	98
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Чапаева 18-1
	2014
	8,00
	89
	89
	Подвальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	99
	ЭР (концессия)
	вывод из Чапаева 18-1-ввод в Чапаева 18-4
	2014
	16,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	100
	ЭР (концессия)
	ввод в Чапаева 18-4-разветвление
	2014
	8,50
	89
	89
	Подвальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	101
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Чапаева, д. 18  к. 4
	2014
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	102
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Чапаева 18-4
	2014
	32,00
	89
	89
	Подвальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	103
	ЭР (концессия)
	вывод из Чапаева 18-4-ввод в Чапаева 18-3
	2014
	14,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	104
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 18-3-7е
	2014
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,89
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	105
	сторонние организации
	7е-АИТП ул. Чапаева, д. 18  к. 3
	2014
	1,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	106
	ЭР (концессия)
	УТ-7-УТ-8
	1989
	18,00
	529
	529
	Подземная канальная
	28,53
	0,04
	0,0000955
	0,0000017
	0,0000
	0,0000

	107
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-8-УТ-8а
	2007
	45,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,13
	0,11
	0,0000114
	0,0000005
	0,0099
	0,0000

	108
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-8а-ввод в Калинина 14
	1999
	9,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	109
	сторонние организации
	ввод в Калинина 14-АИТП ул. Калинина, д. 14
	1999
	25,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000203
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	110
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-8а-ВР-8б
	2007
	52,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	111
	ЭР (концессия)
	ВР-8б-УТ-116
	2007
	20,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	112
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-116-ввод в Ленина 15
	1989
	6,00
	38
	38
	Подземная канальная
	3,93
	0,25
	0,0000955
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	113
	сторонние организации
	ввод в Ленина 15-АИТП ул. Ленина, д. 15
	2022
	2,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000181
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	114
	ЭР (концессия)
	ВР-8б-УТ-117
	2007
	17,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	115
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-117-ввод в Ленина 13
	1989
	6,50
	38
	38
	Подземная канальная
	3,93
	0,25
	0,0000955
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	116
	сторонние организации
	ввод в Ленина 13-АИТП ул. Ленина, д. 13
	2022
	2,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000181
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	117
	ЭР (концессия)
	УТ-117-УТ-117а
	2007
	53,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	118
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-117а-ввод ул. Ленина, д. 11
	2007
	4,00
	32
	32
	Подземная канальная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	119
	ЭР (концессия)
	УТ-8-УТ-9
	1989
	40,00
	529
	529
	Подземная канальная
	28,53
	0,04
	0,0000955
	0,0000038
	0,0000
	0,0000

	120
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-9-ввод в Чапаева 21
	2014
	93,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000011
	0,0000
	0,0000

	121
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 21-ТП общежитие Приозерский политехнический колледж
	
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	122
	ЭР (концессия)
	УТ-9-Перемычка УТ-11
	1989
	117,00
	529
	529
	Подземная бесканальная
	28,53
	0,04
	0,0000955
	0,0000112
	0,0000
	0,0000

	123
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-11-ввод в Лечебно-хирургический корпус ЦРБ
	2009
	82,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,89
	0,13
	0,0000114
	0,0000009
	0,0072
	0,0000

	124
	сторонние организации
	ввод в Лечебно-хирургический корпус ЦРБ-АИТП ЦРБ лечебно-хирургический корпус
	2009
	2,00
	133
	133
	Подвальная
	7,89
	0,13
	0,0000114
	0,0000000
	0,0072
	0,0000

	125
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-11-ввод в Чапаева 19
	2019
	101,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000012
	0,0000
	0,0000

	126
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 19-
ТП Приозерский политехнический колледж
	
	1,50
	89
	89
	Подвальная
	5,91
	0,17
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	127
	ЭР (концессия)
	УТ-11-УТ-12
	2008
	64,00
	377
	377
	Подземная канальная
	20,33
	0,05
	0,0000114
	0,0000007
	0,1860
	0,0000

	128
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-12-ввод в главный корпус ЦРБ
	2015
	41,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	129
	сторонние организации
	ввод в главный корпус ЦРБ-АИТП ЦРБ главный корпус
	2015
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	130
	ЭР (концессия)
	УТ-12-УТ-49
	2008
	33,00
	377
	377
	Подземная канальная
	20,33
	0,05
	0,0000114
	0,0000004
	0,1813
	0,0000

	131
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-49-ввод в Гинекологическое отделение ЦРБ
	2009
	23,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	132
	сторонние организации
	ввод в Гинекологическое отделение ЦРБ-АИТП ЦРБ гинекологическое отделение
	2009
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	133
	ЭР (концессия)
	Перемычка УТ-49-УТ-51
	2008
	82,00
	377
	377
	Подземная канальная
	20,33
	0,05
	0,0000114
	0,0000009
	0,1788
	0,0000

	134
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-51-ввод в поликлинику ЦРБ
	2009
	35,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	135
	сторонние организации
	ввод в поликлинику ЦРБ-ТП ЦРБ поликлиника
	2009
	2,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	136
	ЭР (концессия)
	УТ-51-УТ-52
	2008
	29,00
	377
	377
	Подземная канальная
	20,33
	0,05
	0,0000114
	0,0000003
	0,1713
	0,0000

	137
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-52-ввод в гараж СЭС
	2009
	48,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000005
	0,0011
	0,0000

	138
	сторонние организации
	ввод в гараж СЭС-ТП гаражи ФБУЗ ЦГиЭ + Роспотребнадзор
	2009
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0011
	0,0000

	139
	сторонние организации
	ввод в гараж СЭС-ТП ФБУЗ ЦГиЭ + Роспотребнадзор
	2009
	44,00
	40
	40
	Подземная канальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	140
	ЭР (концессия)
	УТ-52-УТ-53
	2008
	27,00
	377
	377
	Подземная канальная
	20,33
	0,05
	0,0000114
	0,0000003
	0,1687
	0,0000

	141
	ЭР (концессия)
	УТ-53-УТ-53б
	2008
	28,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0043
	0,0000

	142
	ЭР (концессия)
	УТ-53б-УТ-53в
	2008
	39,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0043
	0,0000

	143
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-53в-УТ-53г
	2008
	32,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	144
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-53г-ввод ЦРБ Нефролайн
	
	15,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	145
	ЭР (концессия)
	УТ-53в-УТ-53г
	2008
	32,00
	57
	
	Подземная канальная
	
	
	
	
	
	

	146
	сторонние организации
	Задвижка УТ-53в-ввод ЦРБ Нефролайн ГВС
	
	15,00
	57
	
	Подземная канальная
	
	
	
	
	
	

	147
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-53в-ввод ЦРБ морг
	
	7,00
	38
	38
	Подземная канальная
	3,93
	0,25
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	148
	сторонние организации
	Кран шаровый ГВС УТ-53в-ввод ЦРБ морг ГВС
	
	9,00
	20
	
	Подземная канальная
	3,24
	0,31
	0,0000092
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	149
	ЭР (концессия)
	УТ-53в-УТ-53д
	2012
	20,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0035
	0,0000

	150
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-53д-ввод ЦРБ прачечная ГВС
	2012
	15,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	151
	сторонние организации
	УТ-53д-ввод в ЦТП Прачечная ЦРБ
	2019
	20,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0035
	0,0000

	152
	сторонние организации
	ввод в ЦТП Прачечная ЦРБ-ЦТП Прачечная ЦРБ
	2019
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0035
	0,0000

	153
	сторонние организации
	ЦТП Прачечная ЦРБ-гребенка отопление
	2019
	5,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0035
	0,0000

	154
	сторонние организации
	гребенка отопление-ввод ЦРБ прачечная
	2019
	5,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000114
	0,0000001
	0,0011
	0,0000

	155
	сторонние организации
	гребенка отопление-вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ
	2019
	5,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0011
	0,0000

	156
	сторонние организации
	вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ-ввод в бывш. котельную
	2019
	25,80
	63
	63
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0011
	0,0000

	157
	сторонние организации
	ввод в бывш. котель-ную-разветвление
	
	15,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000003
	0,0011
	0,0000

	158
	сторонние организации
	разветвление-ввод ЦРБ гараж
	
	5,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000001
	0,0011
	0,0000

	159
	сторонние организации
	разветвление-ввод ЦРБ судмедэкспертиза
	
	40,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	160
	сторонние организации
	гребенка ГВС-вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ (ГВС)
	2019
	5,00
	45
	32
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	161
	сторонние организации
	вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ (ГВС)-ввод в бывш. котельную (ГВС)
	2019
	25,80
	40
	40
	Подземная канальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	162
	сторонние организации
	ввод в бывш. Котель-ную (ГВС)-ввод ЦРБ судмедэкспертиза ГВС
	
	55,00
	32
	
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	163
	сторонние организации
	гребенка отопление-вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ
	2019
	5,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0007
	0,0000

	164
	сторонние организации
	вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ-Кран шаровый УТ-53е
	2019
	44,50
	40
	40
	Подземная канальная
	3,96
	0,25
	0,0000114
	0,0000005
	0,0007
	0,0000

	165
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-53е-ввод ЦРБ инфекционное отделение
	2019
	2,50
	40
	40
	Подземная канальная
	3,96
	0,25
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	166
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-53е-ввод ЦРБ гараж инфекц. отд.
	2019
	22,30
	40
	40
	Подземная канальная
	3,96
	0,25
	0,0000114
	0,0000003
	0,0007
	0,0000

	167
	сторонние организации
	гребенка ГВС-вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ (ГВС)
	2019
	5,00
	38
	32
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	168
	сторонние организации
	вывод из ЦТП Прачечная ЦРБ (ГВС)-УТ-53е
	2019
	44,50
	25
	25
	Подземная канальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	169
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-53е-ввод ЦРБ инфекционное отделение ГВС
	2019
	2,50
	25
	25
	Подземная канальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	170
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-53-АИТП ЦРБ томография
	2009
	15,00
	50
	50
	Подземная канальная
	3,93
	0,25
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	171
	ЭР (концессия)
	УТ-53-УТ-53а
	2008
	20,00
	325
	325
	Подземная канальная
	17,54
	0,06
	0,0000114
	0,0000002
	0,1618
	0,0000

	172
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-53а-ввод в ЦТП Пищеблок ЦРБ
	2019
	29,70
	70
	70
	Подземная канальная
	4,99
	0,20
	0,0000114
	0,0000003
	0,0006
	0,0000

	173
	сторонние организации
	ввод в ЦТП Пищеблок ЦРБ-ЦТП Пищеблок ЦРБ
	2019
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0006
	0,0000

	174
	сторонние организации
	ЦТП Пищеблок ЦРБ-гребенка отопление
	2019
	5,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0006
	0,0000

	175
	сторонние организации
	гребенка отопление -ввод ЦРБ пищеблок
	2019
	3,00
	32
	32
	Подвальная
	3,71
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	176
	сторонние организации
	гребенка отопление -вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ
	2019
	3,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	177
	сторонние организации
	вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ-ввод в Аптека и дневной стационар
	2019
	13,70
	40
	40
	Подземная канальная
	3,96
	0,25
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	178
	сторонние организации
	ввод в Аптека и дневной стационар-ввод ЦРБ аптека и дневной стационар
	
	25,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	179
	сторонние организации
	гребенка отопление -вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ
	2019
	3,00
	32
	32
	Подвальная
	3,71
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	180
	сторонние организации
	вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ-ввод ЦРБ мастерские АХЧ
	2019
	13,50
	40
	40
	Подземная канальная
	3,96
	0,25
	0,0000114
	0,0000002
	0,0002
	0,0000

	181
	сторонние организации
	гребенка ГВС-ввод ЦРБ пищеблок ГВС
	2019
	3,00
	45
	25
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	182
	сторонние организации
	гребенка ГВС-вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ (ГВС)
	2019
	3,00
	32
	25
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	183
	сторонние организации
	вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ (ГВС)-ввод в Аптека и дневной стационар (ГВС)
	2019
	13,70
	25
	25
	Подземная канальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	184
	сторонние организации
	ввод в Аптека и дневной стационар (ГВС)-ввод ЦРБ аптека и дневной стационар ГВС
	
	25,00
	25
	
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	185
	сторонние организации
	гребенка ГВС-вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ (ГВС)
	2019
	3,00
	32
	25
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	186
	сторонние организации
	вывод из ЦТП Пищеблок ЦРБ (ГВС)-ввод ЦРБ мастерские АХЧ ГВС
	2019
	13,50
	25
	25
	Подземная канальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	187
	ЭР (концессия)
	УТ-53а-УТ-54а
	2008
	116,00
	325
	325
	Подземная канальная
	17,54
	0,06
	0,0000114
	0,0000013
	0,1603
	0,0000

	188
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-54а-ввод в Калинина 27б
	2014
	51,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	189
	сторонние организации
	ввод в Калинина 27б-АИТП МДОУ "Детский сад № 1"
	2014
	1,50
	108
	108
	Подвальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	190
	ЭР (концессия)
	УТ-54а-Кран шаровый УТ-54
	2008
	42,00
	325
	325
	Подземная канальная
	17,54
	0,06
	0,0000114
	0,0000005
	0,1568
	0,0000

	191
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-54-ввод в Калинина 27
	2011
	32,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0114
	0,0000

	192
	сторонние организации
	ввод в Калинина 27-54б
	1973
	31,00
	108
	108
	Подвальная
	6,73
	0,15
	0,0412604
	0,0012791
	0,0114
	0,0000

	193
	сторонние организации
	54б-АИТП МОУ "СОШ № 4"
	1973
	1,50
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0412604
	0,0000619
	0,0000
	0,0000

	194
	ЭР (концессия)
	УТ-54-УТ-56
	2008
	45,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000005
	0,1454
	0,0000

	195
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-56-ВР-56
	2011
	30,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	196
	ЭР (концессия)
	ВР-56-ввод в Калинина 25
	2011
	14,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	197
	сторонние организации
	ввод в Калинина 25-АИТП 2 ул. Калинина, д. 25
	1971
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,1449
	0,0001449
	0,0000
	0,0000

	198
	ЭР (концессия)
	ВР-56-ввод в Калинина 25
	2011
	21,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	199
	сторонние организации
	ввод в Калинина 25-56а
	1971
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,1449
	0,0001449
	0,0000
	0,0000

	200
	сторонние организации
	56а-АИТП 1 ул. Калинина, д. 25
	1971
	2,50
	89
	108
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,1449
	0,0003621
	0,0000
	0,0000

	201
	ЭР (концессия)
	УТ-56-УТ-57
	2008
	44,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000005
	0,1372
	0,0000

	202
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-57-УТ-57а
	2009
	50,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	8,92
	0,11
	0,0000114
	0,0000006
	0,0433
	0,0000

	203
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-57а-ввод в Калинина 23а
	2012
	22,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	204
	сторонние организации
	ввод в Калинина 23а-АИТП ул. Калинина, д. 23а
	1972
	10,50
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0759097
	0,0007971
	0,0000
	0,0000

	205
	ЭР (концессия)
	УТ-57а-УТ-57в
	2009
	130,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	8,92
	0,11
	0,0000114
	0,0000015
	0,0363
	0,0000

	206
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-57в-ввод в Калинина 27а
	2009
	12,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	9,12
	0,11
	0,0000114
	0,0000001
	0,0208
	0,0000

	207
	ЭР (концессия)
	ввод в Калинина 27а-разветвление
	2006
	41,00
	159
	159
	Подвальная
	9,12
	0,11
	0,0000114
	0,0000005
	0,0208
	0,0000

	208
	сторонние организации
	разветвление-АИТП ул. Калинина, д. 27а
	1974
	4,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0232180
	0,0000929
	0,0000
	0,0000

	209
	ЭР (концессия)
	разветвление-57в
	2006
	20,00
	159
	159
	Подвальная
	9,12
	0,11
	0,0000114
	0,0000002
	0,0140
	0,0000

	210
	ЭР (концессия)
	57в-вывод из Калинина 27а
	2006
	2,00
	133
	133
	Подвальная
	7,92
	0,13
	0,0000114
	0,0000000
	0,0140
	0,0000

	211
	ЭР (концессия)
	вывод из Калинина 27а-ВР-57в
	2011
	17,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,92
	0,13
	0,0000114
	0,0000002
	0,0140
	0,0000

	212
	ЭР (концессия)
	ВР-57в-ввод в Гастелло 2
	1979
	64,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,91
	0,17
	0,0020751
	0,0001328
	0,0000
	0,0000

	213
	сторонние организации
	ввод в Гастелло 2-АИТП ул. Гастелло. д. 2
	1979
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,91
	0,17
	0,0020751
	0,0000062
	0,0000
	0,0000

	214
	ЭР (концессия)
	ВР-57в-ввод в Калинина 29
	2011
	34,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	215
	сторонние организации
	ввод в Калинина 29-57г
	1976
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,91
	0,17
	0,0080997
	0,0000081
	0,0000
	0,0000

	216
	сторонние организации
	57г-АИТП ул. Калинина, д. 29
	1976
	11,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0080997
	0,0000891
	0,0000
	0,0000

	217
	ЭР (концессия)
	УТ-57в-ВР-57г
	2009
	194,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	8,92
	0,11
	0,0000114
	0,0000022
	0,0155
	0,0000

	218
	ЭР (концессия)
	ВР-57г-ТК-1.1
	2009
	18,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	219
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-1.1-ввод в Героя Богданова 2
	2009
	3,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	220
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 2-ТП ул. Героя Богданова, д. 2
	2009
	2,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	221
	ЭР (концессия)
	ВР-57г-УТ-57г
	2009
	48,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	8,92
	0,11
	0,0000114
	0,0000005
	0,0150
	0,0000

	222
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-57г-ТК-2
	2009
	14,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	8,91
	0,11
	0,0000114
	0,0000002
	0,0038
	0,0000

	223
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-2-ввод в Героя Богданова 4
	2009
	8,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	224
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 4-ТП ул. Героя Богданова, д. 4
	2009
	4,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	225
	ЭР (концессия)
	ТК-2-ТК-3
	2009
	45,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000005
	0,0032
	0,0000

	226
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-3-ввод в Героя Богданова 6
	2009
	12,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	227
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 6-ТП ул. Героя Богданова, д. 6
	2009
	4,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	228
	ЭР (концессия)
	ТК-3-ТК-4
	2009
	74,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	229
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-4-ввод в Героя Богданова 8
	2009
	34,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	230
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 8-ТП ул. Героя Богданова, д. 8
	2009
	4,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	231
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-4-ввод в Героя Богданова 10
	2009
	9,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	232
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 10-ТП ул. Героя Богданова, д. 10
	2009
	3,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	233
	ЭР (концессия)
	ТК-4-ТК-5
	2009
	38,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	234
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-5-ввод в Героя Богданова 7
	2009
	22,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	235
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 7-ТП ул. Героя Богданова, д. 7
	2009
	3,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	236
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-5-ввод в Героя Богданова 9
	2009
	7,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	237
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 9-ТП ул. Героя Богданова, д. 9
	2009
	4,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	238
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-57г-ТК-6
	2009
	21,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,68
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	239
	ЭР (концессия)
	ТК-6-ТК-7
	2009
	52,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,68
	0,15
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	240
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-7-ввод в Литейная 5а
	2009
	2,50
	63
	63
	Подземная бесканальная
	4,62
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	241
	сторонние организации
	ввод в Литейная 5а-ТП ул. Литейная, д. 5а
	2009
	2,00
	63
	63
	Подвальная
	4,27
	0,23
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	242
	ЭР (концессия)
	ТК-7-ТК-8
	2009
	43,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,68
	0,15
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	243
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-8-ввод в Литейная 7
	2009
	5,00
	63
	63
	Подземная бесканальная
	4,62
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	244
	сторонние организации
	ввод в Литейная 7-ТП ул. Литейная, д. 7
	2009
	2,00
	63
	63
	Подвальная
	4,27
	0,23
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	245
	ЭР (концессия)
	ТК-8-ТК-9
	2009
	62,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,68
	0,15
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	246
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-9-ввод в Литейная 9
	2009
	8,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	247
	сторонние организации
	ввод в Литейная 9-ТП ул. Литейная, д. 9
	2009
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	248
	ЭР (концессия)
	ТК-9-ТК-10
	2009
	19,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,68
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	249
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-10-ввод в Литейная 13
	2009
	93,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000011
	0,0000
	0,0000

	250
	сторонние организации
	ввод в Литейная 13-ТП ул. Литейная, д. 13
	2009
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	251
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-10-ТК-12
	2009
	14,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,68
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	252
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-12-ввод в Литейная 11
	2009
	9,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	253
	сторонние организации
	ввод в Литейная 11-ТП ул. Литейная, д. 11
	2009
	21,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	254
	ЭР (концессия)
	ТК-12-ВР-12
	2009
	91,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000010
	0,0000
	0,0000

	255
	ЭР (концессия)
	ВР-12-ТК-13
	2009
	14,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	256
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-13-ввод в Героя Богданова 12
	2009
	41,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	257
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 12-ТП ул. Героя Богданова, д. 12
	2009
	3,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	258
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-13-ввод в Героя Богданова 11
	2009
	30,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	259
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 11-ТП ул. Героя Богданова, д. 11
	2009
	3,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	260
	ЭР (концессия)
	ВР-12-Кран шаровый ТК-14
	2009
	34,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,88
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	261
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-14-ввод в Героя Богданова 13
	2011
	24,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	262
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 13-ТП ул. Героя Богданова, д. 13
	2011
	1,00
	32
	32
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	263
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-14-ввод в Героя Богданова 15
	2009
	15,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	264
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 15-ТП ул. Героя Богданова, д. 15
	2009
	2,00
	32
	32
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	265
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-14-ввод в Героя Богданова 14
	2009
	23,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	266
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-14-ввод в Героя Богданова 16
	2009
	25,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	267
	ЭР (концессия)
	ТК-14-ТК-15
	2009
	52,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	268
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-15-ввод в Героя Богданова 17
	2011
	11,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	269
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 17-ТП 
ул. Героя Богданова, 
д. 17
	2011
	1,00
	32
	32
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	270
	ЭР (концессия)
	ТК-15-ТК-16
	2009
	11,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	271
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-16-ввод в Героя Богданова 18
	2009
	27,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	272
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-16-ввод в Героя Богданова 20
	2009
	24,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	273
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-16-ввод в Героя Богданова 22
	2009
	45,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	274
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 16-ТП
 ул. Героя Богданова,
 д. 16
	2009
	1,50
	32
	32
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	275
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 14-ТП 
ул. Героя Богданова, 
д. 14
	2009
	1,00
	32
	32
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	276
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 18-ТП 
ул. Героя Богданова,
 д. 18
	2009
	1,00
	32
	32
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	277
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 20-ТП 
ул. Героя Богданова, д. 20
	2009
	1,00
	32
	32
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	278
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 22-ТП 
ул. Героя Богданова, д. 22
	2009
	1,00
	32
	32
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	279
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-16-16.1
	2011
	37,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	280
	ЭР (концессия)
	16.1-ввод в Героя Богданова 19
	2011
	11,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	281
	сторонние организации
	ввод в Героя Богданова 19-ТП
 ул. Героя Богданова, д. 19
	2011
	2,00
	32
	32
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	282
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-57г-ввод в Ленинградское шоссе 2
	2009
	32,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000004
	0,0022
	0,0000

	283
	сторонние организации
	ввод в Ленинградское шоссе 2-57д
	2009
	4,00
	133
	133
	Подвальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000000
	0,0022
	0,0000

	284
	сторонние организации
	57д-разветвление
	2009
	6,50
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0022
	0,0000

	285
	сторонние организации
	разветвление-ТП Баня
	
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	286
	сторонние организации
	разветвление-гребенка
	
	7,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000001
	0,0022
	0,0000

	287
	сторонние организации
	гребенка-вывод из Ленинградское шоссе 2
	
	9,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000002
	0,0012
	0,0000

	288
	сторонние организации
	вывод из Ленинградское шоссе 2-ввод в Литейная 3
	2013
	39,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000004
	0,0012
	0,0000

	289
	сторонние организации
	ввод в Литейная 3-ТП ТЦ "Пилот"
	2013
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0012
	0,0000

	290
	сторонние организации
	гребенка-вывод из Ленинградское шоссе 2
	
	9,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000002
	0,0010
	0,0000

	291
	сторонние организации
	вывод из Ленинградское шоссе 2-ввод в Литейная 2а
	2007
	25,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0010
	0,0000

	292
	сторонние организации
	ввод в Литейная 2а-ТП ООО "Русавто"
	2007
	3,00
	40
	40
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	293
	ЭР (концессия)
	УТ-57-ввод в Калинина 23
	2008
	14,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000002
	0,0918
	0,0000

	294
	ЭР (концессия)
	ввод в Калинина 23-разветвление
	2008
	11,00
	273
	273
	Подвальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000001
	0,0918
	0,0000

	295
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Калинина, д. 23
	2008
	0,50
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	296
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Калинина 23
	2008
	1,00
	273
	273
	Подвальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000000
	0,0866
	0,0000

	297
	ЭР (концессия)
	вывод из Калинина 23-УТ-58а
	2008
	9,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000001
	0,0866
	0,0000

	298
	ЭР (концессия)
	УТ-58а-УТ-58
	2008
	64,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000007
	0,0866
	0,0000

	299
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-58-ввод в Калинина 21
	1963
	11,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	124,0356
	1,3643919
	0,0000
	0,0000

	300
	сторонние организации
	ввод в Калинина 21-ТП Управление судебного департамента
	1963
	4,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	124,0356
	0,4961425
	0,0000
	0,0000

	301
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-58-ввод Гараж суда
	2019
	6,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0003
	0,0000

	302
	ЭР (концессия)
	УТ-58-ввод в Калинина 19
	2008
	30,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000003
	0,0843
	0,0000

	303
	ЭР (концессия)
	ввод в Калинина 19-отвод на перемычку
	2007
	15,00
	273
	273
	Подвальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000002
	0,0843
	0,0000

	304
	ЭР (концессия)
	отвод на перемычку-разветвление
	2007
	8,00
	273
	273
	Подвальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000001
	0,0843
	0,0000

	305
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Калинина, д. 19
	1963
	6,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	124,0356
	0,7442138
	0,0000
	0,0000

	306
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Калинина 19
	2007
	42,00
	273
	273
	Подвальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000005
	0,0805
	0,0000

	307
	ЭР (концессия)
	вывод из Калинина 19-УТ-59
	2008
	9,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,62
	0,07
	0,0000114
	0,0000001
	0,0805
	0,0000

	308
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-59-УТ-59а
	2011
	28,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,04
	0,08
	0,0000114
	0,0000003
	0,0350
	0,0000

	309
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 7-59а
	1966
	8,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	6,8349
	0,0546789
	0,0000
	0,0000

	310
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-59а-ввод в Красноармейская 7
	2013
	16,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	311
	сторонние организации
	59а-АИТП ул. Красноармейская, д. 7
	1966
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	6,8349
	0,0068349
	0,0000
	0,0000

	312
	ЭР (концессия)
	УТ-59а-ВР-59а
	2011
	48,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,04
	0,08
	0,0000114
	0,0000005
	0,0297
	0,0000

	313
	ЭР (концессия)
	ВР-59а-ввод в Портовая 1
	2011
	5,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	314
	сторонние организации
	ввод в Портовая 1-
ТП Военкомат
	
	4,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	315
	ЭР (концессия)
	ВР-59а-УТ-59г
	2011
	29,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,02
	0,11
	0,0000114
	0,0000003
	0,0290
	0,0000

	316
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-59г-ввод в Портовая 1а
	2013
	13,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	317
	сторонние организации
	ввод в Портовая 1а-АИТП МУДО  "Приозерская ДШИ"
	
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	318
	ЭР (концессия)
	УТ-59г-ввод в Красноармейская 5
	2013
	60,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	9,02
	0,11
	0,0000114
	0,0000007
	0,0275
	0,0000

	319
	ЭР (концессия)
	ввод в Красноармейская 5-разветвление
	2006
	8,00
	159
	159
	Подвальная
	9,02
	0,11
	0,0000114
	0,0000001
	0,0275
	0,0000

	320
	сторонние организации
	разветвление-АИТП ул. Красноармейская, д. 5
	1966
	10,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	6,8349
	0,0683486
	0,0000
	0,0000

	321
	ЭР (концессия)
	разветвление-отвод на Портовая 7
	2006
	18,00
	159
	159
	Подвальная
	9,02
	0,11
	0,0000114
	0,0000002
	0,0211
	0,0000

	322
	ЭР (концессия)
	отвод на Портовая 7-вывод из Красноармейская 5
	2006
	20,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	323
	ЭР (концессия)
	вывод из Красноармейская 5-ввод в Портовая 7
	2013
	49,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	324
	сторонние организации
	ввод в Портовая 7-ввод ул. Портовая, д. 7
	1960
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	3839,7
	3,8396855
	0,0000
	0,0000

	325
	ЭР (концессия)
	отвод на Портовая 7-вывод из Красноармейская 5
	2006
	49,00
	159
	159
	Подвальная
	9,02
	0,11
	0,0000114
	0,0000006
	0,0193
	0,0000

	326
	ЭР (концессия)
	вывод из Красноармейская 5-УТ-59б
	2013
	12,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,02
	0,11
	0,0000114
	0,0000001
	0,0193
	0,0000

	327
	ЭР (концессия)
	УТ-59б-УТ-59в
	2008
	62,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	9,02
	0,11
	0,0000114
	0,0000007
	0,0158
	0,0000

	328
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-59в-ввод в Красноармейская 3 к. 2
	2008
	13,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	329
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 3 к. 2-АИТП ул. Красноармейская, д. 3, к. 2
	1987
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0001525
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	330
	ЭР (концессия)
	УТ-59в-ввод в Красноармейская 3 к. 3
	2000
	72,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,72
	0,15
	0,0000185
	0,0000013
	0,0000
	0,0000

	331
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 3 к. 3-разветвление
	2000
	23,00
	108
	108
	Подвальная
	6,72
	0,15
	0,0000185
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	332
	сторонние организации
	разветвление-АИТП №1 ул. Красноармейская, д. 3, к. 3
	2000
	2,50
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	333
	сторонние организации
	разветвление-АИТП №2 ул. Красноармейская, д. 3, к. 3
	2000
	76,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000185
	0,0000014
	0,0000
	0,0000

	334
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-59б-ввод в Красноармейская 1
	2013
	54,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	335
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 1-ТП ЗАГС
	
	11,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	336
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-59б-ввод в Красноармейская 3 к. 1
	1986
	13,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0001975
	0,0000026
	0,0000
	0,0000

	337
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 3 к. 1-АИТП ул. Красноармейская, д. 3, к. 1
	1986
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0001975
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	338
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 3 к. 1-ТП ИП Шеховцев
	1986
	1,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0001975
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	339
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-59-УТ-60
	2011
	99,00
	219
	219
	Подземная канальная
	11,94
	0,08
	0,0000114
	0,0000011
	0,0455
	0,0000

	340
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-60-ввод в Красноармейская 6
	2012
	25,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	341
	ЭР (концессия)
	ввод в Красноармейская 6-разветвление
	2008
	26,00
	108
	108
	Подвальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	342
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Красноармейская, д. 6
	1964
	5,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	44,6667
	0,2233337
	0,0000
	0,0000

	343
	ЭР (концессия)
	разветвление-60а
	2008
	5,00
	108
	108
	Подвальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	344
	ЭР (концессия)
	60а-60б
	2008
	40,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	345
	ЭР (концессия)
	60б-вывод из Красноармейская 6
	2008
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	346
	ЭР (концессия)
	вывод из Красноармейская 6-ввод в Советская 1
	2013
	31,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	347
	ЭР (концессия)
	ввод в Советская 1-разветвление
	2005
	0,50
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000130
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	348
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Советская, д. 1
	2005
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000130
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	349
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Советская 1
	2005
	26,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000130
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	350
	ЭР (концессия)
	вывод из Советская 1-ввод ул. Советская, д. 1а
	2013
	12,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	351
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Советская 1 ГВС
	2005
	28,00
	38
	32
	Подвальная
	3,92
	0,25
	0,0000130
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	352
	ЭР (концессия)
	вывод из Советская 1 ГВС-ввод ул. Советская, д. 1а ГВС
	2013
	12,00
	38
	32
	Подземная канальная
	3,89
	0,26
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	353
	ЭР (концессия)
	УТ-60-УТ-61
	2011
	35,00
	219
	219
	Подземная канальная
	11,94
	0,08
	0,0000114
	0,0000004
	0,0371
	0,0000

	354
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-61-ввод в Красноармейская 8
	2011
	16,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	355
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 8-АИТП ул. Красноармейская, д. 8
	1964
	2,00
	89
	76
	Подвальная
	5,93
	0,17
	44,6667
	0,0893335
	0,0000
	0,0000

	356
	ЭР (концессия)
	УТ-61-УТ-62
	2011
	10,00
	219
	219
	Подземная канальная
	11,94
	0,08
	0,0000114
	0,0000001
	0,0338
	0,0000

	357
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-62-ввод в Калинина 15
	2022
	10,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000181
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	358
	ЭР (концессия)
	ввод в Калинина 15-разветвление
	2007
	5,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	359
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Калинина, д. 15
	2007
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	360
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Калинина 15
	2007
	19,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	361
	ЭР (концессия)
	вывод из Калинина 15-ввод в Калинина 13
	2014
	16,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	362
	сторонние организации
	ввод в Калинина 13-АИТП ул. Калинина, д. 13
	1962
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	365,4517
	0,3654517
	0,0000
	0,0000

	363
	ЭР (концессия)
	разветвление-62а
	2007
	21,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	364
	ЭР (концессия)
	62а-вывод из Калинина 15
	2007
	1,00
	57
	76
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	365
	ЭР (концессия)
	вывод из Калинина 15-ввод в Калинина 17
	2014
	12,00
	57
	76
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	366
	сторонние организации
	ввод в Калинина 17-АИТП ул. Калинина, д. 17
	1962
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	365,4517
	0,3654517
	0,0000
	0,0000

	367
	ЭР (концессия)
	УТ-62-УТ-63
	2011
	50,00
	219
	219
	Подземная канальная
	11,94
	0,08
	0,0000114
	0,0000006
	0,0274
	0,0000

	368
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-63-УТ-63а
	2011
	26,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0010
	0,0000

	369
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-63а-ввод в Жуковского 9
	2014
	12,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	370
	сторонние организации
	ввод в Жуковского 9-ТП Адм. здание Жуковского 9
	2014
	1,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	371
	ЭР (концессия)
	УТ-63а-УТ-63б
	2011
	84,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000010
	0,0000
	0,0000

	372
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-63б-ввод ул. Советская, д. 3
	2011
	2,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	373
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ГВС УТ-63б-ввод ул. Советская, д. 3 ГВС
	2011
	2,00
	20
	20
	Подземная канальная
	3,24
	0,31
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	374
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-63-ввод в Калинина 11
	2010
	45,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,06
	0,08
	0,0000114
	0,0000005
	0,0258
	0,0000

	375
	ЭР (концессия)
	ввод в Калинина 11-разветвление
	2013
	14,00
	219
	219
	Подвальная
	12,06
	0,08
	0,0000114
	0,0000000
	0,0258
	0,0000

	376
	сторонние организации
	разветвление-вывод из Калинина 11
	2013
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0010
	0,0000

	377
	сторонние организации
	вывод из Калинина 11-ввод в Жуковского 6
	2013
	13,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0010
	0,0000

	378
	сторонние организации
	ввод в Жуковского 6-ТП ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО"
	2013
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0010
	0,0000

	379
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Калинина 11
	2013
	3,00
	219
	219
	Подвальная
	12,06
	0,08
	0,0000114
	0,0000001
	0,0248
	0,0000

	380
	ЭР (концессия)
	вывод из Калинина 11-УТ-64
	2010
	24,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,08
	0,11
	0,0000114
	0,0000003
	0,0248
	0,0000

	381
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-64-ввод в Калинина 11
	2012
	22,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0019
	0,0000

	382
	сторонние организации
	ввод в Калинина 11-ТП Кинотеатр, библиотека, магазин
	
	9,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000185
	0,0000002
	0,0019
	0,0000

	383
	ЭР (концессия)
	УТ-64-УТ-66
	2011
	80,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,08
	0,11
	0,0000114
	0,0000009
	0,0229
	0,0000

	384
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-66-ввод в Исполкомовская 6
	2011
	6,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0041
	0,0000

	385
	сторонние организации
	ввод в Исполкомовская 6-ТП Адм. здание Исполкомовская 6
	
	10,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000185
	0,0000002
	0,0041
	0,0000

	386
	ЭР (концессия)
	Перемычка УТ-66-УТ-67
	2010
	30,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,08
	0,11
	0,0000114
	0,0000003
	0,0189
	0,0000

	387
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-67-УТ-68
	2012
	54,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000006
	0,0098
	0,0000

	388
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-68-ввод в Калинина 9
	
	16,00
	90
	90
	Подземная бесканальная
	4,99
	0,20
	0,0000185
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	389
	сторонние организации
	ввод в Калинина 9-ТП ПАО "Ростелеком"
	
	2,00
	90
	90
	Подвальная
	4,99
	0,20
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	390
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-68-ввод в Калинина 9
	
	4,00
	63
	63
	Подземная бесканальная
	4,27
	0,23
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	391
	сторонние организации
	ввод в Калинина 9-ТП ФГУП "Почта России"
	
	2,50
	63
	63
	Подвальная
	4,27
	0,23
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	392
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-68-ввод в Комсомольская 3
	1983
	25,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0004777
	0,0000119
	0,0000
	0,0000

	393
	сторонние организации
	ввод в Комсомольская 3-АИТП ул. Комсомольская, д. 3
	1983
	41,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0004777
	0,0000196
	0,0000
	0,0000

	394
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-67-УТ-67а
	2010
	38,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0046
	0,0000

	395
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-67а-ввод в Исполкомовская 6 (гараж)
	2010
	10,00
	25
	25
	Подземная канальная
	3,34
	0,30
	0,0000114
	0,0000001
	0,0004
	0,0000

	396
	сторонние организации
	ввод в Исполкомовская 6 (гараж)-ввод Гараж администрации
	2010
	1,00
	25
	25
	Подвальная
	3,34
	0,30
	0,0000114
	0,0000000
	0,0004
	0,0000

	397
	ЭР (концессия)
	УТ-67а-Кран шаровый УТ-68а
	2010
	34,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0041
	0,0000

	398
	сторонние организации
	УТ-68а-ввод в Советская 11а
	2014
	16,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,23
	0,24
	0,0000114
	0,0000002
	0,0018
	0,0000

	399
	сторонние организации
	ввод в Советская 11а-ТП ТК "Атлант"
	2014
	1,00
	50
	50
	Подвальная
	4,23
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0018
	0,0000

	400
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-68а-68а
	2011
	119,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,56
	0,22
	0,0000114
	0,0000014
	0,0000
	0,0000

	401
	ЭР (концессия)
	68а-ввод в Советская 12
	2011
	20,00
	57
	57
	Надземная
	4,56
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	402
	сторонние организации
	ввод в Советская 12-ввод ул. Советская, д. 12
	2011
	2,00
	40
	40
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	403
	сторонние организации
	ввод в Советская 12-ввод ул. Советская, д. 12 ГВС
	2011
	2,00
	32
	25
	Подвальная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	404
	ЭР (концессия)
	УТ-68а-УТ-68б
	2010
	10,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0014
	0,0000

	405
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-68б-ввод в Советская 9
	2019
	9,00
	38
	38
	Подземная бесканальная
	3,89
	0,26
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	406
	сторонние организации
	ввод в Советская 9-ТП ул. Советская, д. 9
	
	2,00
	32
	32
	Подвальная
	3,50
	0,29
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	407
	ЭР (концессия)
	УТ-68б-УТ-68в
	2010
	35,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0014
	0,0000

	408
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-68в-ввод в Советская 11
	2010
	8,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	409
	сторонние организации
	ввод в Советская 11-ввод ул. Советская, д. 11
	1949
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	584403906912,48
	1168807813,8249500
	0,00
	0,999

	410
	ЭР (концессия)
	УТ-68в-УТ-68г
	2010
	41,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000005
	0,0014
	0,0000

	411
	ЭР (концессия)
	Дисковый затвор УТ-68г-ввод в Комсомольская 1
	1989
	9,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000955
	0,0000009
	0,0000
	0,0000

	412
	сторонние организации
	ввод в Комсомольская 1-ТП МБУ "Зеленый город"
	1989
	0,50
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000955
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	413
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-68г-ВР-68е
	2010
	48,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,56
	0,22
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	414
	ЭР (концессия)
	ВР-68е-Кран шаровый УТ-68е
	2016
	9,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,56
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	415
	ЭР (концессия)
	УТ-68е-ввод в Советская 18
	2021
	10,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,23
	0,24
	0,0000157
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	416
	сторонние организации
	ввод в Советская 18-АИТП Адм. здание (архив)
	
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	417
	ЭР (концессия)
	ВР-68е-УТ-68д
	2010
	7,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,56
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	418
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-68д-ввод в Советская 18а
	2012
	29,00
	50
	50
	Подземная канальная
	3,92
	0,25
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	419
	сторонние организации
	ввод в Советская 18а-ТП Гостиница "Кексгольм"
	2012
	2,50
	50
	50
	Подвальная
	3,92
	0,25
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	420
	ЭР (концессия)
	УТ-68д-ввод в Советская 20
	2010
	75,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,56
	0,22
	0,0000114
	0,0000009
	0,0000
	0,0000

	421
	сторонние организации
	ввод в Советская 20-ТП МУДО "Детская художественная школа"
	
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,56
	0,22
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	422
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1-104в
	1989
	56,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,06
	0,08
	0,0000955
	0,0000053
	0,0761
	0,0000

	423
	ЭР (концессия)
	104в-ВР-104б
	2008
	29,00
	273
	273
	Надземная
	14,60
	0,07
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	424
	ЭР (концессия)
	ВР-104б-УТ-104а
	2006
	34,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000004
	0,0011
	0,0000

	425
	ЭР (концессия)
	УТ-104а-ввод в Гагарина 1б
	2006
	8,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0011
	0,0000

	426
	сторонние организации
	ввод в Гагарина 1б-ввод Производственное здание
	2006
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0011
	0,0000

	427
	ЭР (концессия)
	ВР-104б-ввод в Гагарина 1
	2006
	17,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	428
	сторонние организации
	ввод в Гагарина 1-ТП ГУП "Леноблводоканал" адм. зд.
	1953
	5,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	160217001,3
	801085,0063417
	0,0000
	0,0007

	429
	ЭР (концессия)
	ВР-104б-104а
	2008
	6,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,60
	0,07
	0,0000114
	0,0000001
	0,0784
	0,0000

	430
	ЭР (концессия)
	104а-УТ-104
	2008
	65,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,60
	0,07
	0,0000114
	0,0000007
	0,0784
	0,0000

	431
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-104-ввод в Калинина 32
	2008
	23,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	432
	сторонние организации
	ввод в Калинина 32-АИТП ул. Калинина, д. 32
	2017
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	433
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-104-УТ-145
	2008
	57,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000006
	0,0149
	0,0000

	434
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-145-ввод в Калинина 30
	2008
	6,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	435
	сторонние организации
	ввод в Калинина 30-АИТП ул. Калинина, д. 30
	2022
	4,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000181
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	436
	ЭР (концессия)
	УТ-145-УТ-146
	2008
	40,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000005
	0,0122
	0,0000

	437
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-146-ввод в Калинина 28
	2008
	5,50
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	438
	сторонние организации
	ввод в Калинина 28-АИТП ул. Калинина, д. 28
	2022
	4,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000181
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	439
	ЭР (концессия)
	УТ-146-УТ-147
	2008
	57,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000006
	0,0106
	0,0000

	440
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-147-ввод в Калинина 26
	2008
	6,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	441
	сторонние организации
	ввод в Калинина 26-АИТП ул. Калинина, д. 26
	2022
	4,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000181
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	442
	ЭР (концессия)
	УТ-147-УТ-148
	2008
	31,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	443
	ЭР (концессия)
	УТ-148-УТ-148а
	2008
	11,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	444
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-148а-ввод в Калинина 24
	2015
	7,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	445
	сторонние организации
	ввод в Калинина 24-ввод ул. Калинина, д. 24
	1961
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	1146,1705275
	2,2923411
	0,0000
	0,0000

	446
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-148-ввод в Калинина 22
	2011
	54,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	447
	сторонние организации
	ввод в Калинина 22-АИТП ул. Калинина, д. 22
	1962
	20,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	365,4517177
	7,3090344
	0,0000
	0,0000

	448
	ЭР (концессия)
	УТ-104-УТ-105
	2008
	41,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,60
	0,07
	0,0000114
	0,0000005
	0,0665
	0,0000

	449
	ЭР (концессия)
	Затвор дисковый  УТ-105-ввод в Гагарина 4
	2011
	14,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	450
	сторонние организации
	ввод в Гагарина 4-ввод ул. Гагарина, д. 4
	2011
	10,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	451
	ЭР (концессия)
	Затвор дисковый  УТ-105-ввод в Калинина 28а
	2021
	49,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000157
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	452
	сторонние организации
	ввод в Калинина 28а-105а
	
	0,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	453
	сторонние организации
	105а-АИТП МДОУ "Детский сад №8"
	
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	454
	ЭР (концессия)
	УТ-105-УТ-106
	2008
	83,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,60
	0,07
	0,0000114
	0,0000009
	0,0613
	0,0000

	455
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-106-ввод ул. Гагарина, д. 6
	1989
	15,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,75
	0,15
	0,0000955
	0,0000014
	0,0000
	0,0000

	456
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-106-ВР-107
	2009
	24,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,82
	0,13
	0,0000114
	0,0000003
	0,0136
	0,0000

	457
	ЭР (концессия)
	ВР-107-УТ-107
	2009
	2,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	458
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-107-ввод в Ленина 31
	2009
	24,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	459
	сторонние организации
	ввод в Ленина 31-АИТП ул. Ленина, д. 31
	2022
	4,50
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000181
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	460
	ЭР (концессия)
	ВР-107-УТ-108а
	2009
	27,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,82
	0,13
	0,0000114
	0,0000003
	0,0126
	0,0000

	461
	ЭР (концессия)
	УТ-108а-ВР-108
	2009
	11,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,82
	0,13
	0,0000114
	0,0000001
	0,0126
	0,0000

	462
	ЭР (концессия)
	ВР-108-УТ-108
	2009
	2,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	463
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-108-ввод в Ленина 29
	2009
	22,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	464
	сторонние организации
	ввод в Ленина 29-ввод ул. Ленина, д. 29
	2009
	4,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	465
	ЭР (концессия)
	ВР-108-ВР-109
	2009
	51,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,82
	0,13
	0,0000114
	0,0000006
	0,0110
	0,0000

	466
	ЭР (концессия)
	ВР-109-УТ-109
	2009
	2,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	467
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-109-ввод в Ленина 27
	2009
	22,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	468
	сторонние организации
	ввод в Ленина 27-ввод ул. Ленина, д. 27
	2009
	3,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	469
	ЭР (концессия)
	ВР-109-ВР-110
	2009
	37,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,82
	0,13
	0,0000114
	0,0000004
	0,0094
	0,0000

	470
	ЭР (концессия)
	ВР-110-УТ-110
	2009
	2,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	471
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-110-ввод в Ленина 25
	2009
	24,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	472
	сторонние организации
	ввод в Ленина 25-АИТП ул. Ленина, д. 25
	2022
	3,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000181
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	473
	ЭР (концессия)
	ВР-110-ВР-111
	2009
	45,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,82
	0,13
	0,0000114
	0,0000005
	0,0083
	0,0000

	474
	ЭР (концессия)
	ВР-111-УТ-111
	2009
	2,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	475
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-111-ввод в Ленина 23
	2009
	26,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	476
	сторонние организации
	ввод в Ленина 23-ввод ул. Ленина, д. 23
	1953
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	160217001,2
	160217,0
	0,0000
	0,0001

	477
	ЭР (концессия)
	ВР-111-ВР-113
	2009
	54,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,82
	0,13
	0,0000114
	0,0000006
	0,0067
	0,0000

	478
	ЭР (концессия)
	ВР-113-УТ-113
	2009
	2,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	479
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-113-ввод в Ленина 21
	2009
	26,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	480
	сторонние организации
	ввод в Ленина 21-ввод ул. Ленина, д. 21
	1953
	1,50
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	160217001,2
	240325,5
	0,0000
	0,0002

	481
	ЭР (концессия)
	ВР-113-ВР-114
	2009
	59,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000007
	0,0009
	0,0000

	482
	ЭР (концессия)
	ВР-114-УТ-114
	2009
	3,50
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	483
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-114-ввод в Ленина 19
	2009
	4,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	484
	сторонние организации
	ввод в Ленина 19-АИТП ул. Ленина, д. 19
	2022
	3,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000181
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	485
	ЭР (концессия)
	ВР-114-УТ-115
	2009
	37,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0009
	0,0000

	486
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-115-ввод в Ленина 17
	2009
	6,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	487
	сторонние организации
	ввод в Ленина 17-ввод ул. Ленина, д. 17
	2009
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	488
	ЭР (концессия)
	УТ-115-УТ-115б
	2010
	49,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	489
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-115б-ввод в Ленина 15а
	2007
	6,00
	40
	40
	Подземная канальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	490
	сторонние организации
	ввод в Ленина 15а-ТП 1 Отделение пенсионного фонда
	2007
	2,00
	32
	32
	Подвальная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	491
	ЭР (концессия)
	УТ-106-УТ-118
	2007
	24,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,60
	0,07
	0,0000114
	0,0000003
	0,0503
	0,0000

	492
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-118-ввод в Ленина 33
	2022
	27,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000181
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	493
	сторонние организации
	ввод в Ленина 33-АИТП ул. Ленина, д. 33
	2022
	3,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000181
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	494
	ЭР (концессия)
	УТ-118-УТ-119
	2008
	66,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,60
	0,07
	0,0000114
	0,0000008
	0,0480
	0,0000

	495
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-119-ВР-120
	2007
	24,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,05
	0,08
	0,0000114
	0,0000003
	0,0290
	0,0000

	496
	ЭР (концессия)
	ВР-120-УТ-120
	2007
	1,50
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	497
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-120-ввод в Ленина 62
	2007
	5,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	498
	сторонние организации
	ввод в Ленина 62-ввод ул. Ленина, д. 62
	2007
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	499
	ЭР (концессия)
	ВР-120-УТ-121
	2007
	38,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,05
	0,08
	0,0000114
	0,0000004
	0,0278
	0,0000

	500
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-121-ввод в Ленина 60а
	1976
	44,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0080997
	0,0003564
	0,0000
	0,0000

	501
	сторонние организации
	ввод в Ленина 60а-АИТП ул. Ленина, д. 60а
	1976
	58,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0080997
	0,0004698
	0,0000
	0,0000

	502
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-121-ввод в Ленина 60
	2007
	6,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	503
	сторонние организации
	ввод в Ленина 60-ввод ул. Ленина, д. 60
	2007
	3,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	504
	ЭР (концессия)
	УТ-121-ВР-122
	2007
	51,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,11
	0,11
	0,0000114
	0,0000006
	0,0190
	0,0000

	505
	ЭР (концессия)
	ВР-122-УТ-122
	2007
	1,50
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	506
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-122-ввод в Ленина 58
	2007
	6,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	507
	сторонние организации
	ввод в Ленина 58-ввод ул. Ленина, д. 58
	2007
	3,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	508
	ЭР (концессия)
	ВР-122-ВР-123
	2007
	37,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,11
	0,11
	0,0000114
	0,0000004
	0,0174
	0,0000

	509
	ЭР (концессия)
	ВР-123-УТ-123
	2007
	1,50
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	510
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-123-ввод в Ленина 56
	2007
	8,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	511
	сторонние организации
	ввод в Ленина 56-ввод ул. Ленина, д. 56
	2007
	3,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	512
	ЭР (концессия)
	ВР-123-УТ-124
	2007
	44,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000005
	0,0162
	0,0000

	513
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-124-ввод в Ленина 52
	2007
	14,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	514
	сторонние организации
	ввод в Ленина 52-ввод ул. Ленина, д. 54
	2007
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	515
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-124-ввод в Ленина 58а
	2009
	118,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,70
	0,15
	0,0000114
	0,0000013
	0,0000
	0,0000

	516
	сторонние организации
	ввод в Ленина 58а-ТП Детский сад №5
	
	38,00
	108
	108
	Подвальная
	6,70
	0,15
	0,0000185
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	517
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ГВС УТ-124-ввод в Ленина 58а (ГВС)
	2009
	118,00
	57
	38
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000013
	0,0000
	0,0000

	518
	сторонние организации
	ввод в Ленина 58а (ГВС)-ТП Детский сад №5 ГВС
	
	3,00
	57
	38
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	519
	ЭР (концессия)
	УТ-124-ВР-125
	2007
	57,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,69
	0,15
	0,0000114
	0,0000006
	0,0018
	0,0000

	520
	ЭР (концессия)
	ВР-125-УТ-125
	2007
	2,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	521
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-125-ввод в Ленина 52
	2007
	13,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	522
	сторонние организации
	ввод в Ленина 52-АИТП ул. Ленина, д. 52
	2022
	3,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000181
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	523
	ЭР (концессия)
	ВР-125-ВР-126
	2007
	44,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,69
	0,15
	0,0000114
	0,0000005
	0,0018
	0,0000

	524
	ЭР (концессия)
	ВР-126-УТ-126
	2007
	1,50
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	525
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-126-ввод в Ленина 50
	2007
	8,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	526
	сторонние организации
	ввод в Ленина 50-ввод ул. Ленина, д. 50
	2007
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	527
	ЭР (концессия)
	ВР-126-УТ-127
	2007
	25,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,69
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0018
	0,0000

	528
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-127-ввод в Ленина 48а
	2015
	3,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	529
	сторонние организации
	ввод в Ленина 48а-ТП МОУДО "ЦДТ" (мастерские)
	
	3,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	530
	ЭР (концессия)
	УТ-127-ВР-128
	2010
	65,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,69
	0,15
	0,0000114
	0,0000007
	0,0011
	0,0000

	531
	ЭР (концессия)
	ВР-128-ввод в Ленина 48
	2010
	7,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	532
	сторонние организации
	ввод в Ленина 48-128а
	
	1,50
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0000185
	0,0000000
	0,0011
	0,0000

	533
	сторонние организации
	128а-ТП МОУДО "ЦДТ"
	
	5,50
	90
	63
	Подвальная
	4,99
	0,20
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	534
	ЭР (концессия)
	ВР-128-128а
	2010
	45,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	535
	ЭР (концессия)
	128а-ВР-129
	2010
	55,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	536
	ЭР (концессия)
	ВР-129-УТ-129
	2010
	2,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	537
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-129-ввод в Ленина 46
	2010
	4,50
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	538
	сторонние организации
	ввод в Ленина 46-ввод ул. Ленина, д. 46
	2010
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	539
	ЭР (концессия)
	ВР-129-УТ-129а
	2010
	45,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	540
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-129а-ввод в Ленина 44
	2010
	11,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	541
	сторонние организации
	ввод в Ленина 44-ввод  ул. Ленина, д. 44
	2010
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	542
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-119-УТ-131а
	2007
	18,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,08
	0,08
	0,0000114
	0,0000002
	0,0377
	0,0000

	543
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-131а-ввод в Ленина 64
	2007
	11,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	544
	сторонние организации
	ввод в Ленина 64-ввод ул. Ленина, д. 64
	2007
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	545
	ЭР (концессия)
	УТ-131а-УТ-131
	2007
	8,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,08
	0,08
	0,0000114
	0,0000001
	0,0360
	0,0000

	546
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-131-ввод в Гагарина 12
	2014
	42,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	547
	сторонние организации
	ввод в Гагарина 12-АИТП ул. Гагарина д. 12
	1977
	1,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0050047
	0,0000050
	0,0000
	0,0000

	548
	ЭР (концессия)
	УТ-131-УТ-132
	2007
	28,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,08
	0,11
	0,0000114
	0,0000003
	0,0284
	0,0000

	549
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-132-ВР-132а
	2008
	27,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	550
	ЭР (концессия)
	ВР-132а-ввод ул. Гагарина, д. 7
	2008
	3,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	551
	ЭР (концессия)
	ВР-132а-ВР-132б
	2008
	31,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	552
	ЭР (концессия)
	ВР-132б-ввод ул. Гагарина, д. 9
	2008
	4,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	553
	ЭР (концессия)
	ВР-132б-УТ-132а
	2008
	37,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	554
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-132а-ввод  ул. Гагарина, д.11
	2008
	3,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	555
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-132а-ввод  ул. Гагарина, д.11 ГВС
	2008
	3,00
	20
	20
	Подземная бесканальная
	3,24
	0,31
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	556
	ЭР (концессия)
	УТ-132а-УТ-132б
	2008
	52,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	557
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-132б-ввод  ул. Гагарина, д.13
	2008
	2,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,34
	0,30
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	558
	ЭР (концессия)
	УТ-132б-УТ-132в
	2008
	21,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	559
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-132в-ввод  ул. Гагарина, д.15
	2008
	3,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,34
	0,30
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	560
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-132в-ввод  ул. Гагарина, д.15 ГВС
	2008
	3,00
	25
	16
	Подземная бесканальная
	3,34
	0,30
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	561
	ЭР (концессия)
	УТ-132-УТ-133
	2007
	12,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,08
	0,11
	0,0000114
	0,0000001
	0,0243
	0,0000

	562
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-133-ввод в Ленина 66
	2007
	15,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	563
	сторонние организации
	ввод в Ленина 66-ввод ул. Ленина, д. 66
	2007
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	564
	ЭР (концессия)
	УТ-133-УТ-134
	2007
	48,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,08
	0,11
	0,0000114
	0,0000005
	0,0220
	0,0000

	565
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-134-ввод в Ленина 68
	2007
	10,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	566
	сторонние организации
	ввод в Ленина 68-АИТП ул. Ленина, д. 68
	2022
	3,00
	40
	40
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000181
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	567
	ЭР (концессия)
	УТ-134-УТ-135
	2007
	39,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,08
	0,11
	0,0000114
	0,0000004
	0,0205
	0,0000

	568
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-135-ввод в Ленина 70
	2007
	8,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	569
	сторонние организации
	ввод в Ленина 70-АИТП ул. Ленина, д. 70
	2022
	2,00
	40
	40
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000181
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	570
	ЭР (концессия)
	УТ-135-УТ-136
	2007
	14,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,08
	0,11
	0,0000114
	0,0000002
	0,0190
	0,0000

	571
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-136-ввод в Ленина 70а
	1974
	6,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0232180
	0,0001393
	0,0000
	0,0000

	572
	сторонние организации
	ввод в Ленина 70а-АИТП ул. Ленина, д. 70а
	1974
	4,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0232180
	0,0000929
	0,0000
	0,0000

	573
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-136-УТ-137
	2007
	24,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000003
	0,0149
	0,0000

	574
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-137-ввод в Ленина 72
	2007
	8,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	575
	сторонние организации
	ввод в Ленина 72-АИТП ул. Ленина, д. 72
	2022
	1,00
	40
	40
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000181
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	576
	ЭР (концессия)
	УТ-137-УТ-138
	2007
	39,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000004
	0,0139
	0,0000

	577
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-138-ввод в Ленина 74
	2007
	8,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	578
	сторонние организации
	ввод в Ленина 74-ввод ул. Ленина, д. 74
	2007
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	579
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-138-ввод ул. Бумажников, д. 18
	2013
	43,00
	38
	38
	Подземная бесканальная
	3,89
	0,26
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	580
	ЭР (концессия)
	УТ-138-УТ-139
	2007
	39,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000004
	0,0120
	0,0000

	581
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-139-ввод в Ленина 76
	2007
	7,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	582
	сторонние организации
	ввод в Ленина 76-ввод ул. Ленина, д. 76
	2007
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	583
	ЭР (концессия)
	УТ-139-139а
	2007
	20,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000002
	0,0105
	0,0000

	584
	ЭР (концессия)
	139а-139б
	2007
	5,00
	133
	133
	Надземная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000001
	0,0105
	0,0000

	585
	ЭР (концессия)
	139б-УТ-140
	2007
	17,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000002
	0,0105
	0,0000

	586
	ЭР (концессия)
	УТ-140-Перемычка УТ-141
	2007
	8,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000001
	0,0105
	0,0000

	587
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-141-ввод в Ленина 41
	2011
	129,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,71
	0,15
	0,0000114
	0,0000015
	0,0033
	0,0000

	588
	сторонние организации
	ввод в Ленина 41-АИТП ГКЦ "Карнавал"
	
	4,00
	108
	108
	Подвальная
	6,71
	0,15
	0,0000185
	0,0000001
	0,0033
	0,0000

	589
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-141-УТ-141а
	2007
	31,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	590
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-141а-ввод ул. Поперечная, д. 4
	2007
	5,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	591
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-141а-ввод ул. Бумажников, д. 14
	2007
	33,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	592
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-141-ВР-142
	2007
	22,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0018
	0,0000

	593
	ЭР (концессия)
	ВР-142-УТ-142
	2011
	2,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0018
	0,0000

	594
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-142-УТ-142а
	2011
	26,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0018
	0,0000

	595
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-142а-ввод ул. Поперечная, д. 3
	2011
	10,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	596
	ЭР (концессия)
	УТ-142а-УТ-142б
	2011
	31,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0018
	0,0000

	597
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-142б-ввод ул. Бумажников, д. 12
	2011
	11,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	598
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-142б-ввод в Бумажников 11
	2008
	55,00
	63
	63
	Подземная бесканальная
	4,62
	0,22
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	599
	сторонние организации
	ввод в Бумажников 11-ТП ТРЦ (ИП Голованова Л.М.)
	2008
	15,00
	63
	63
	Подвальная
	4,27
	0,23
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	600
	ЭР (концессия)
	ВР-142-УТ-143
	2007
	19,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	601
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-143-ввод в Ленина 80
	2007
	6,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	602
	сторонние организации
	ввод в Ленина 80-ввод ул. Ленина, д. 80
	2007
	1,00
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	603
	ЭР (концессия)
	УТ-143-УТ-143а
	2011
	20,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	604
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-143а-ввод в Ленина 82
	2011
	17,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	605
	сторонние организации
	ввод в Ленина 82-ввод ул. Ленина, д. 82
	
	1,00
	38
	38
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	606
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-143а-143б
	2011
	34,00
	45
	45
	Надземная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	607
	ЭР (концессия)
	143б-ввод ул. Ленина, д. 84
	2011
	12,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	608
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-119-УТ-130
	2012
	88,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,11
	0,11
	0,0000114
	0,0000010
	0,0000
	0,0000

	609
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-130-ввод в Ленина 62а
	1983
	11,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0004777
	0,0000053
	0,0000
	0,0000

	610
	сторонние организации
	ввод в Ленина 62а-АИТП ул. Ленина, д. 62а
	1983
	10,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0004777
	0,0000048
	0,0000
	0,0000

	611
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-130-вывод из Ленинградская 24
	2013
	93,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,05
	0,11
	0,0000114
	0,0000011
	0,0000
	0,0000

	612
	ЭР (концессия)
	вывод из Ленинградская 24-разветвление
	2016
	11,50
	159
	159
	Подвальная
	9,05
	0,11
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	613
	ЭР (концессия)
	разветвление-Кран шаровый Ленинградская 24
	1985
	1,50
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0002602
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	614
	сторонние организации
	Кран шаровый Ленинградская 24-АИТП ул. Ленинградская, д. 24
	1985
	42,50
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0002602
	0,0000111
	0,0000
	0,0000

	615
	ЭР (концессия)
	разветвление-ввод в Ленинградская 24
	2016
	1,50
	159
	159
	Подвальная
	9,05
	0,11
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	616
	ЭР (концессия)
	ввод в Ленинградская 24-ВР-101а
	2013
	19,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,05
	0,11
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	617
	ЭР (концессия)
	ВР-101а-УТ-103
	2013
	25,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0010
	0,0000

	618
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-103-ввод в Гагарина 18
	2013
	72,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	619
	сторонние организации
	ввод в Гагарина 18-АИТП ул. Гагарина, д.18
	1988
	2,50
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0001198
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	620
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-103-ввод в Гагарина 18 (пристройка)
	2016
	14,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0010
	0,0000

	621
	сторонние организации
	ввод в Гагарина 18 (пристройка)-ТП Адм. здание Гагарина 18
	1986
	23,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0001975
	0,0000045
	0,0010
	0,0000

	622
	ЭР (концессия)
	ВР-101а-Кран шаровый УТ-101
	2013
	73,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,05
	0,11
	0,0000114
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	623
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-101-ввод в Гагарина 16-2
	2016
	50,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	624
	ЭР (концессия)
	ввод в Гагарина 16-2-разветвление
	2016
	0,50
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	625
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП №2  ул. Гагарина, д.16
	1986
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0001975
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	626
	сторонние организации
	разветвление-вывод из Гагарина 16-2
	2004
	43,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000138
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	627
	сторонние организации
	вывод из Гагарина 16-2-ввод Кооператор (пристройка)
	2004
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000138
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	628
	сторонние организации
	разветвление-вывод из Гагарина 16-2
	2004
	43,00
	45
	38
	Подвальная
	
	
	
	
	
	

	629
	сторонние организации
	вывод из Гагарина 16-2-ввод Кооператор (пристройка) ГВС
	2004
	4,00
	45
	
	Подвальная
	
	
	
	
	
	

	630
	ЭР (концессия)
	УТ-101-вывод из Гагарина 16-1
	1989
	41,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,13
	0,11
	0,0000955
	0,0000039
	0,0000
	0,0000

	631
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-11-Кран шаровый УТ-14а
	2007
	196,00
	426
	426
	Подземная канальная
	23,53
	0,04
	0,0000114
	0,0000022
	0,1027
	0,0000

	632
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-14а-Кран шаровый УТ-98
	2016
	184,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,55
	0,07
	0,0000114
	0,0000021
	0,0000
	0,0000

	633
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-98-ввод в Гоголя 15
	2008
	92,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000010
	0,0000
	0,0000

	634
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 15-АИТП ул. Гоголя, д. 15
	1992
	1,50
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000529
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	635
	ЭР (концессия)
	УТ-98-УТ-97в
	2016
	112,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,75
	0,07
	0,0000114
	0,0000013
	0,1435
	0,0000

	636
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-97в-ввод в Северопарковая 1
	2016
	94,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000011
	0,0026
	0,0000

	637
	сторонние организации
	ввод в Северопарковая 1-АИТП ТЦ "Северопарковый"
	2016
	4,00
	108
	108
	Подвальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0026
	0,0000

	638
	ЭР (концессия)
	УТ-97в-Кран шаровый УТ-97
	2014
	65,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,75
	0,07
	0,0000114
	0,0000007
	0,1372
	0,0000

	639
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-97-УТ-97а
	2008
	112,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,09
	0,11
	0,0000114
	0,0000013
	0,0176
	0,0000

	640
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-97а-ввод в Северопарковая 3
	1986
	14,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0001975
	0,0000028
	0,0000
	0,0000

	641
	сторонние организации
	ввод в Северопарковая 3-97а
	1986
	0,50
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0001975
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	642
	сторонние организации
	97а-АИТП ул. Северопарковая, д. 3
	1986
	0,50
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0001975
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	643
	ЭР (концессия)
	УТ-97а-Кран шаровый УТ-97б
	2008
	140,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,70
	0,15
	0,0000114
	0,0000016
	0,0102
	0,0000

	644
	ЭР (концессия)
	УТ-97б-ввод в Северопарковая 5
	2016
	21,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0102
	0,0000

	645
	сторонние организации
	ввод в Северопарковая 5-АИТП МОУ "СОШ № 1"
	1989
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000955
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	646
	ЭР (концессия)
	УТ-97-УТ-96в
	2014
	190,00
	325
	325
	Подземная канальная
	17,52
	0,06
	0,0000114
	0,0000022
	0,1289
	0,0000

	647
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-96в-ввод в Гоголя 35
	2010
	13,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	648
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 35-АИТП ул. Гоголя, д. 35
	2010
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	649
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-96в-граница участка Гоголя 39
	2012
	50,50
	32
	32
	Подземная канальная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	650
	сторонние организации
	граница участка Гоголя 39-ввод ул. Гоголя, д. 39
	2012
	4,00
	32
	32
	Подземная канальная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	651
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-96в-96в
	2012
	50,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	3,92
	0,25
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	652
	сторонние организации
	96в-ввод ул. Гоголя, д. 41а
	2012
	50,00
	40
	40
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	653
	ЭР (концессия)
	УТ-96в-УТ-96б
	2014
	24,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,89
	0,07
	0,0000114
	0,0000003
	0,1143
	0,0000

	654
	ЭР (концессия)
	Котельная 2-Кран шаровый УТ-77
	2017
	15,50
	426
	426
	Надземная
	24,00
	0,04
	0,0000114
	0,0000002
	0,0057
	0,0000

	655
	ЭР (концессия)
	УТ-77-УТ-76
	2007
	31,50
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,45
	0,06
	0,0000114
	0,0000004
	0,0057
	0,0000

	656
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-76-ввод в Пушкина 19а
	2008
	101,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000012
	0,0000
	0,0000

	657
	сторонние организации
	ввод в Пушкина 19а-ТП Бюро ритуальных услуг
	
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	658
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-76-УТ-76а
	2008
	147,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,84
	0,13
	0,0000114
	0,0000017
	0,0031
	0,0000

	659
	ЭР (концессия)
	УТ-76а-УТ-76б
	2008
	41,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,84
	0,13
	0,0000114
	0,0000005
	0,0031
	0,0000

	660
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-76б-ввод в ул. Песочная (рем. база)
	2008
	35,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000004
	0,0014
	0,0000

	661
	сторонние организации
	ввод в ул. Песочная (рем. база)-ТП рем. база МБУ "Зеленый город"
	2008
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0014
	0,0000

	662
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-76б-ввод в Красноармейская 41
	2012
	137,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,70
	0,15
	0,0000114
	0,0000016
	0,0017
	0,0000

	663
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 41-ТП ГКУ "Леноблпожспас"
	2012
	11,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0017
	0,0000

	664
	ЭР (концессия)
	УТ-76-УТ-76в
	2010
	72,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,45
	0,06
	0,0000114
	0,0000008
	0,0092
	0,0000

	665
	сторонние организации
	УТ-76в-УТ-76г
	2010
	60,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	666
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-76г-ввод в Пушкина 24
	2010
	10,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	667
	сторонние организации
	ввод в Пушкина 24-ТП Следственный комитет
	
	1,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	668
	ЭР (концессия)
	УТ-76в-Кран шаровый УТ-75
	2010
	139,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	16,53
	0,06
	0,0000114
	0,0000016
	0,0100
	0,0000

	669
	ЭР (концессия)
	УТ-75-УТ-74
	2010
	314,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	16,86
	0,06
	0,0000114
	0,0000036
	0,0130
	0,0000

	670
	ЭР (концессия)
	УТ-74-ввод в Гоголя 1
	2008
	53,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	671
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 1-АИТП ул. Гоголя, д. 1
	2008
	7,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	672
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-74-ввод в Красноармейская 21
	2010
	8,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,75
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	673
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 21-74а
	1979
	0,50
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0020751
	0,0000010
	0,0000
	0,0000

	674
	сторонние организации
	74а-разветвление
	
	11,00
	90
	89
	Подвальная
	4,97
	0,20
	0,0000185
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	675
	сторонние организации
	разветвление-АИТП 2 ул. Красноармейская, д. 21
	
	9,00
	90
	89
	Подвальная
	4,97
	0,20
	0,0000185
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	676
	сторонние организации
	разветвление-АИТП 1 ул. Красноармейская, д. 21
	
	71,00
	90
	89
	Подвальная
	4,97
	0,20
	0,0000185
	0,0000013
	0,0000
	0,0000

	677
	ЭР (концессия)
	УТ-74-УТ-73
	2011
	20,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,58
	0,06
	0,0000114
	0,0000002
	0,0050
	0,0000

	678
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-73-УТ-74а
	2012
	125,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	9,06
	0,11
	0,0000114
	0,0000014
	0,0284
	0,0000

	679
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-74а-ввод в Гоголя 3
	1995
	24,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000328
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	680
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 3-74а
	1995
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000328
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	681
	сторонние организации
	74а-АИТП ул. Гоголя, д. 3
	1995
	30,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000328
	0,0000010
	0,0000
	0,0000

	682
	ЭР (концессия)
	УТ-74а-УТ-74б
	2012
	41,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	9,06
	0,11
	0,0000114
	0,0000005
	0,0250
	0,0000

	683
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-74б-ввод в Гоголя 7
	2015
	23,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	684
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 7-74б
	1994
	1,50
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000380
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	685
	сторонние организации
	74б-АИТП ул. Гоголя. д. 7
	1994
	12,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0000380
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	686
	ЭР (концессия)
	УТ-74б-УТ-74в
	1994
	46,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000380
	0,0000017
	0,0000
	0,0000

	687
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-74в-ввод в Гоголя 5
	2020
	13,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000145
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	688
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 5-АИТП ул. Гоголя. д. 5
	1994
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000380
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	689
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-74в-ввод в Ленинградская 16
	2013
	38,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	690
	сторонние организации
	ввод в Ленинградская 16-74в
	1984
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0003492
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	691
	сторонние организации
	74в-АИТП ул. Ленинградская, д. 16
	1984
	2,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0003492
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	692
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-74в-ввод в Гоголя 9
	2019
	45,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	693
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 9-АИТП ул. Гоголя. д. 9
	1994
	4,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000380
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	694
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-74б-ввод в Гоголя 7а
	
	27,00
	50
	50
	Подземная канальная
	3,92
	0,25
	0,0000185
	0,0000005
	0,0005
	0,0000

	695
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 7а-ТП ТК "Idea"
 (ИП Кубанов, 
ИП Алпацкий)
	
	8,00
	50
	50
	Подвальная
	3,92
	0,25
	0,0000185
	0,0000001
	0,0005
	0,0000

	696
	ЭР (концессия)
	УТ-73-УТ-73а
	2011
	50,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,58
	0,06
	0,0000114
	0,0000006
	0,0042
	0,0000

	697
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-73а-УТ-73б
	2014
	50,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	698
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-73б-ввод в Красноармейская 19
	2019
	14,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	699
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 19-АИТП ул. Красноармейская, д. 19
	
	9,00
	90
	90
	Подвальная
	4,99
	0,20
	0,0000185
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	700
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-73б-ввод в Красноармейская 17
	2017
	22,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	701
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 17-АИТП ул. Красноармейская, д. 17
	1973
	1,50
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0412604
	0,0000619
	0,0000
	0,0000

	702
	ЭР (концессия)
	УТ-73а-УТ-25
	2011
	50,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,58
	0,06
	0,0000114
	0,0000006
	0,0091
	0,0000

	703
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-25-ввод в Красноармейская 15в
	2011
	19,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0021
	0,0000

	704
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 15в-АИТП ЛО ГБУ "Приозерский КЦСОН"
	
	2,50
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000185
	0,0000000
	0,0021
	0,0000

	705
	ЭР (концессия)
	УТ-25-Кран шаровый УТ-24
	2011
	27,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,47
	0,06
	0,0000114
	0,0000003
	0,0425
	0,0000

	706
	ЭР (концессия)
	УТ-24-Кран шаровый УТ-22
	2022
	82,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,67
	0,06
	0,0000181
	0,0000015
	0,0000
	0,0000

	707
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-22-ввод в Красноармейская 13
	2013
	64,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	708
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 13-АИТП 1 ул. Красноармейская, д. 13
	1961
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	1146,1
	2,29
	0,0000
	0,0000

	709
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-22-ввод в Ленина 24
	2014
	65,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,86
	0,07
	0,0000114
	0,0000007
	0,0037
	0,0000

	710
	ЭР (концессия)
	ввод в Ленина 24-разветвление
	2013
	12,00
	273
	273
	Подвальная
	14,86
	0,07
	0,0000114
	0,0000001
	0,0037
	0,0000

	711
	ЭР (концессия)
	разветвление-22а
	2013
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	712
	сторонние организации
	22а-АИТП ул. Ленина, д. 24
	
	40,00
	63
	63
	Подвальная
	4,26
	0,23
	0,0000185
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	713
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый Калинина 19-отвод на перемычку
	2015
	1,00
	273
	273
	Подвальная
	
	
	
	
	
	

	714
	ЭР (концессия)
	УТ-14а-Задвижка клиновая УТ-14
	1989
	63,00
	426
	426
	Подземная канальная
	23,49
	0,04
	0,0000955
	0,0000060
	0,3229
	0,0000

	715
	ЭР (концессия)
	УТ-14-УТ-15
	1989
	105,00
	426
	426
	Подземная бесканальная
	23,61
	0,04
	0,0000955
	0,0000100
	0,0000
	0,0000

	716
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-15-ввод в Ленина 38
	1975
	9,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,0135016
	0,0001215
	0,0000
	0,0000

	717
	сторонние организации
	ввод в Ленина 38-15а
	1975
	46,00
	108
	108
	Подвальная
	6,73
	0,15
	0,0135016
	0,0006211
	0,0000
	0,0000

	718
	сторонние организации
	15а-АИТП ул. Ленина, д. 38
	1975
	9,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0135016
	0,0001215
	0,0000
	0,0000

	719
	ЭР (концессия)
	УТ-15-УТ-16
	1989
	47,00
	426
	426
	Подземная бесканальная
	23,61
	0,04
	0,0000955
	0,0000045
	0,0000
	0,0000

	720
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-16-ввод в Гастелло 3
	2012
	152,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000017
	0,0000
	0,0000

	721
	сторонние организации
	ввод в Гастелло 3-АИТП Школа-сад
	
	4,00
	89
	89
	Подвальная
	5,90
	0,17
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	722
	ЭР (концессия)
	УТ-17-УТ-16
	1989
	21,00
	426
	426
	Подземная бесканальная
	23,61
	0,04
	0,0000955
	0,0000020
	0,0000
	0,0000

	723
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-17-ввод в Ленина 36
	1986
	20,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0001975
	0,0000039
	0,0000
	0,0000

	724
	сторонние организации
	ввод в Ленина 36-АИТП ул. Ленина, д. 36
	1986
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0001975
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	725
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-18-УТ-17
	1989
	46,00
	426
	426
	Подземная бесканальная
	23,61
	0,04
	0,0000955
	0,0000044
	0,0000
	0,0000

	726
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-18-ввод в Ленина 34
	1971
	3,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,75
	0,15
	0,1448579
	0,0004346
	0,0000
	0,0000

	727
	сторонние организации
	ввод в Ленина 34-18а
	1971
	1,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,1448579
	0,0001449
	0,0000
	0,0000

	728
	сторонние организации
	18а-АИТП ул. Ленина, д. 34
	1971
	1,50
	89
	76
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,1448579
	0,0002173
	0,0000
	0,0000

	729
	ЭР (концессия)
	УТ-19-УТ-18
	1989
	31,00
	426
	426
	Подземная бесканальная
	23,51
	0,04
	0,0000955
	0,0000030
	0,0000
	0,0000

	730
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-19-ввод в Ленина 32
	1976
	29,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0080997
	0,0002349
	0,0000
	0,0000

	731
	сторонние организации
	ввод в Ленина 32-19а
	1976
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0080997
	0,0000081
	0,0000
	0,0000

	732
	сторонние организации
	19а-АИТП ул. Ленина, д. 32
	1976
	16,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0080997
	0,0001296
	0,0000
	0,0000

	733
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-19-ТП ООО "Спектр"
	2016
	44,50
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000005
	0,0021
	0,0000

	734
	ЭР (концессия)
	УТ-20-УТ-19
	1989
	94,00
	426
	426
	Подземная бесканальная
	23,51
	0,04
	0,0000955
	0,0000090
	0,0000
	0,0000

	735
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-20-УТ-20б
	2015
	50,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	736
	ЭР (концессия)
	УТ-20б-ввод в Ленина 30
	2015
	19,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	737
	сторонние организации
	ввод в Ленина 30-20в
	2015
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	738
	сторонние организации
	20в-АИТП ул. Ленина, д. 30
	1968
	7,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	1,28
	0,0089588
	0,0000
	0,0000

	739
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-20б-ввод ИП Найденышев
	
	2,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,50
	0,29
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	740
	ЭР (концессия)
	УТ-20а-УТ-20
	1989
	75,00
	426
	426
	Подземная бесканальная
	23,51
	0,04
	0,0000955
	0,0000072
	0,0000
	0,0000

	741
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-20а-ввод в Ленина 28
	2020
	11,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000145
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	742
	сторонние организации
	ввод в Ленина 28-АИТП ул. Ленина, д. 28
	1977
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0050047
	0,0000100
	0,0000
	0,0000

	743
	ЭР (концессия)
	УТ-21-УТ-20а
	2022
	32,00
	426
	426
	Подземная бесканальная
	23,51
	0,04
	0,0000181
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	744
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-21-ввод в Ленина 26
	2016
	17,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	745
	сторонние организации
	ввод в Ленина 26-АИТП ул. Ленина, д. 26
	2016
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	746
	ЭР (концессия)
	УТ-22-УТ-21
	2022
	42,00
	426
	426
	Подземная бесканальная
	23,51
	0,04
	0,0000181
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	747
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-85в-УТ-75
	2010
	372,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	16,86
	0,06
	0,0000114
	0,0000042
	0,0000
	0,0000

	748
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-85в-УТ-86в
	2008
	79,00
	219
	219
	Подземная канальная
	
	
	
	
	
	

	749
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-86в-ввод ООО "Аква" автостоянка
	2008
	6,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	750
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-86-УТ-86в
	2008
	36,00
	219
	219
	Подземная канальная
	11,96
	0,08
	0,0000114
	0,0000004
	0,0002
	0,0000

	751
	ЭР (концессия)
	УТ-86-ВР-86а
	2009
	56,00
	219
	219
	Подземная канальная
	11,99
	0,08
	0,0000114
	0,0000006
	0,0264
	0,0000

	752
	ЭР (концессия)
	ВР-86а-ввод в Суворова 36
	2009
	5,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,93
	0,13
	0,0000114
	0,0000001
	0,0107
	0,0000

	753
	ЭР (концессия)
	ввод в Суворова 36-разветвление
	2012
	2,50
	133
	133
	Подвальная
	7,93
	0,13
	0,0000114
	0,0000000
	0,0107
	0,0000

	754
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Суворова, д. 36
	1993
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000446
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	755
	ЭР (концессия)
	разветвление-86а
	2012
	5,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	756
	ЭР (концессия)
	86а-86б
	2012
	7,00
	133
	133
	Подвальная
	7,93
	0,13
	0,0000114
	0,0000001
	0,0051
	0,0000

	757
	ЭР (концессия)
	86б-вывод из Суворова 36
	2012
	0,50
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	758
	ЭР (концессия)
	вывод из Суворова 36-ввод в Суворова 34
	2012
	36,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	759
	сторонние организации
	ввод в Суворова 34-86в
	1992
	3,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0000529
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	760
	сторонние организации
	86в-АИТП ул. Суворова, д. 34
	1992
	29,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000529
	0,0000015
	0,0000
	0,0000

	761
	ЭР (концессия)
	ВР-86а-ввод в Суворова 38
	2009
	72,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,99
	0,08
	0,0000114
	0,0000008
	0,0157
	0,0000

	762
	ЭР (концессия)
	ввод в Суворова 38-разветвление
	2012
	1,00
	219
	219
	Подвальная
	11,99
	0,08
	0,0000114
	0,0000000
	0,0157
	0,0000

	763
	сторонние организации
	разветвление-86д
	1992
	40,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0000529
	0,0000021
	0,0000
	0,0000

	764
	сторонние организации
	86д-АИТП ул. Суворова, д. 38
	1992
	1,50
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000529
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	765
	ЭР (концессия)
	разветвление-86г
	2012
	11,00
	219
	219
	Подвальная
	11,99
	0,08
	0,0000114
	0,0000001
	0,0109
	0,0000

	766
	ЭР (концессия)
	86г-вывод из Суворова 38
	2012
	1,00
	159
	159
	Подвальная
	9,13
	0,11
	0,0000114
	0,0000000
	0,0109
	0,0000

	767
	ЭР (концессия)
	вывод из Суворова 38-УТ-86а
	2011
	46,00
	159
	159
	Подземная бесканальная
	9,13
	0,11
	0,0000114
	0,0000005
	0,0109
	0,0000

	768
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-86а-ввод в Суворова 40
	2011
	39,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	769
	сторонние организации
	ввод в Суворова 40-АИТП ул. Суворова, д. 40
	2011
	17,00
	108
	108
	Подвальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	770
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-86а-ввод в Суворова 42
	2012
	88,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000010
	0,0000
	0,0000

	771
	сторонние организации
	ввод в Суворова 42-АИТП ул. Суворова, д. 42
	2012
	14,00
	108
	108
	Подвальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	772
	ЭР (концессия)
	УТ-86б-Кран шаровый УТ-86
	2008
	21,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,11
	0,11
	0,0000114
	0,0000002
	0,0266
	0,0000

	773
	ЭР (концессия)
	Задвижка УТ-87-УТ-86б
	2008
	59,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,11
	0,11
	0,0000114
	0,0000007
	0,0266
	0,0000

	774
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-87-УТ-87а
	2009
	48,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	775
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-87а-ввод в Чапаева 37
	1988
	13,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,75
	0,15
	0,0001198
	0,0000016
	0,0000
	0,0000

	776
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 37-87а
	1988
	1,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0001198
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	777
	сторонние организации
	87а-АИТП ул. Чапаева, д. 37
	1988
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0001198
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	778
	ЭР (концессия)
	УТ-88-Перемычка УТ-87
	2008
	36,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,07
	0,08
	0,0000114
	0,0000004
	0,0340
	0,0000

	779
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-88-ввод в Суворова 29
	1986
	7,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,94
	0,17
	0,0001975
	0,0000014
	0,0000
	0,0000

	780
	сторонние организации
	ввод в Суворова 29-88а
	1986
	9,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0001975
	0,0000018
	0,0000
	0,0000

	781
	сторонние организации
	88а-АИТП ул. Суворова, д. 29
	1986
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0001975
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	782
	ЭР (концессия)
	УТ-89-УТ-88
	2008
	17,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,11
	0,11
	0,0000114
	0,0000002
	0,0396
	0,0000

	783
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-89-ввод в Гоголя 34
	2015
	11,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	784
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 34-АИТП ул. Гоголя, д. 34
	1991
	28,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0000635
	0,0000018
	0,0000
	0,0000

	785
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-90-УТ-89
	2008
	65,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,11
	0,11
	0,0000114
	0,0000007
	0,0449
	0,0000

	786
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-90-ввод в Суворова 31
	1991
	12,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,75
	0,15
	0,0000635
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	787
	сторонние организации
	ввод в Суворова 31-АИТП ул. Суворова, д. 31
	1991
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000635
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	788
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-90-ввод в Гоголя 36
	2007
	48,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	789
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 36-АИТП МДОУ "Детский сад  № 9"
	1991
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000635
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	790
	ЭР (концессия)
	УТ-92-Кран шаровый УТ-90
	2008
	97,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,10
	0,11
	0,0000114
	0,0000011
	0,0534
	0,0000

	791
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-92-ввод в Суворова 33
	1997
	14,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000253
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	792
	сторонние организации
	ввод в Суворова 33-АИТП ул. Суворова, д. 33
	1997
	13,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000253
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	793
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-92-ввод в Суворова 35
	2002
	28,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000157
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	794
	сторонние организации
	ввод в Суворова 35-АИТП ул. Суворова, д. 35
	2002
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000157
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	795
	ЭР (концессия)
	УТ-94-УТ-92
	2008
	74,00
	219
	219
	Подземная канальная
	11,95
	0,08
	0,0000114
	0,0000008
	0,0622
	0,0000

	796
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-94-ввод в Гоголя 38
	2010
	21,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	797
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 38-АИТП ул. Гоголя, д. 38
	1992
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000529
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	798
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-94-ввод в Гоголя 42
	1995
	19,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000328
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	799
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 42-АИТП ул. Гоголя, д. 42
	1995
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000328
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	800
	ЭР (концессия)
	УТ-95-УТ-94
	2008
	35,00
	219
	219
	Подземная канальная
	11,95
	0,08
	0,0000114
	0,0000004
	0,0711
	0,0000

	801
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-95-ввод в Гоголя 32
	1990
	60,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,92
	0,17
	0,0000773
	0,0000046
	0,0000
	0,0000

	802
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 32-АИТП ул. Гоголя, д. 32
	1990
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000773
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	803
	ЭР (концессия)
	УТ-96-УТ-95
	2008
	29,00
	219
	219
	Подземная канальная
	11,95
	0,08
	0,0000114
	0,0000003
	0,0775
	0,0000

	804
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-96-ввод в Гоголя 40
	2014
	21,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	805
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 40-АИТП ул. Гоголя, д. 40
	1995
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000328
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	806
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-96а-УТ-96
	2008
	44,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,95
	0,08
	0,0000114
	0,0000005
	0,0813
	0,0000

	807
	ЭР (концессия)
	УТ-96б-Кран шаровый УТ-96а
	2007
	24,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,72
	0,07
	0,0000114
	0,0000003
	0,1000
	0,0000

	808
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-96б-УТ-96д
	2004
	141,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,05
	0,11
	0,0000138
	0,0000019
	0,0144
	0,0000

	809
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-96д-ввод в Гоголя 27
	2017
	44,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	810
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 27-ТП ул. Гоголя, д. 27
	2017
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	811
	ЭР (концессия)
	УТ-96д-УТ-96г
	2004
	35,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,05
	0,11
	0,0000138
	0,0000005
	0,0135
	0,0000

	812
	ЭР (концессия)
	УТ-96г-ввод в Гоголя 30
	2004
	14,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,05
	0,11
	0,0000138
	0,0000002
	0,0134
	0,0000

	813
	ЭР (концессия)
	ввод в Гоголя 30-разветвление
	2010
	4,00
	159
	159
	Подвальная
	9,05
	0,11
	0,0000114
	0,0000000
	0,0134
	0,0000

	814
	ЭР (концессия)
	разветвление-96г
	2010
	2,00
	159
	159
	Подвальная
	9,05
	0,11
	0,0000114
	0,0000000
	0,0094
	0,0000

	815
	ЭР (концессия)
	96г-АИТП 
ул. Гоголя, д. 30
	2010
	0,50
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	816
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Гоголя 30
	2010
	71,50
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	817
	ЭР (концессия)
	вывод из Гоголя 30-ввод в Чапаева 35
	2011
	40,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	818
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 35-АИТП ул. Чапаева, д. 35
	1987
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0001525
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	819
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-96г-ТП ИП Хачатрян А. В.
	2013
	46,00
	40
	40
	Подземная бесканальная
	3,89
	0,26
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	820
	ЭР (концессия)
	УТ-96а-УТ-99
	2007
	106,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,77
	0,07
	0,0000114
	0,0000012
	0,0040
	0,0000

	821
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-99-ввод в Гоголя 48
	2016
	55,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	822
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 48-АИТП ул. Гоголя, д. 48
	1996
	55,50
	89
	89
	Подвальная
	5,91
	0,17
	0,0000287
	0,0000016
	0,0000
	0,0000

	823
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-99-УТ-99б
	2009
	29,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,92
	0,13
	0,0000114
	0,0000003
	0,0125
	0,0000

	824
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-99б-ввод в Гоголя 43
	2012
	10,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	825
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 43-АИТП ул. Гоголя, д. 43
	1995
	28,50
	89
	76
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000328
	0,0000009
	0,0000
	0,0000

	826
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-99б-ввод в Ленинградская 22
	2015
	10,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0014
	0,0000

	827
	ЭР (концессия)
	ввод в Ленинградская 22-разветвление
	1990
	45,00
	108
	108
	Подвальная
	6,73
	0,15
	0,0000773
	0,0000035
	0,0014
	0,0000

	828
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Ленинградская, д. 22
	1990
	11,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000773
	0,0000009
	0,0000
	0,0000

	829
	сторонние организации
	разветвление-вывод из Ленинградская 22
	1990
	45,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000773
	0,0000035
	0,0000
	0,0000

	830
	сторонние организации
	вывод из Ленинградская 22-ТП УФНС
	1990
	9,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000773
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	831
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-99-ввод в Гоголя 44
	2017
	75,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000009
	0,0026
	0,0000

	832
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 44-ТП МТК "Магнит"
	
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000185
	0,0000000
	0,0026
	0,0000

	833
	ЭР (концессия)
	УТ-99-УТ-99а
	2007
	52,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,77
	0,07
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	834
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-99а-ввод в Гоголя 46
	2016
	11,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	835
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 46-АИТП ул. Гоголя, д. 46
	1994
	13,50
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000380
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	836
	ЭР (концессия)
	УТ-99а-УТ-100
	2007
	65,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,05
	0,08
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	837
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-100-УТ-100а
	2016
	47,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,06
	0,08
	0,0000114
	0,0000005
	0,0144
	0,0000

	838
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-100а-ввод в Гоголя 52
	2016
	28,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	839
	ЭР (концессия)
	ввод в Гоголя 52-разветвление
	1997
	10,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0000253
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	840
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Гоголя, д. 52
	1997
	1,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0000253
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	841
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Гоголя 52
	2005
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000130
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	842
	ЭР (концессия)
	вывод из Гоголя 52-ввод в Гоголя 54
	2005
	30,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000130
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	843
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 54-АИТП ул. Гоголя, д. 54
	2005
	10,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000130
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	844
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-100а-ввод в Гоголя 52
	2014
	11,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	845
	ЭР (концессия)
	ввод в Гоголя 52-вывод из Гоголя 52
	1996
	23,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0000287
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	846
	ЭР (концессия)
	вывод из Гоголя 52-ввод в Гоголя 50
	2014
	17,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	847
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 50-АИТП ул. Гоголя, д. 50
	1996
	16,50
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000287
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	848
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-100-ввод в Гагарина 16-1
	2017
	42,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	849
	ЭР (концессия)
	ввод в Гагарина 16-1-100б
	2017
	3,50
	133
	133
	Подвальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	850
	ЭР (концессия)
	100б-разветвление
	2004
	1,50
	159
	159
	Подвальная
	9,13
	0,11
	0,0000138
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	851
	сторонние организации
	разветвление-АИТП №1 ул. Гагарина, д.16
	1986
	15,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0001975
	0,0000030
	0,0000
	0,0000

	852
	ЭР (концессия)
	вывод из Гагарина 16-1-разветвление
	2004
	7,00
	159
	159
	Подвальная
	9,13
	0,11
	0,0000138
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	853
	ЭР (концессия)
	УТ-85а-Кран шаровый УТ-85в
	2010
	60,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,38
	0,06
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	854
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-85а-УТ-85б
	2009
	55,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	855
	ЭР (концессия)
	УТ-85б-ввод в Горького 32
	2010
	22,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	856
	ЭР (концессия)
	ввод в Горького 32-разветвление
	2008
	0,50
	108
	108
	Подвальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	857
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Горького, д. 32
	1975
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0135016
	0,0000405
	0,0000
	0,0000

	858
	ЭР (концессия)
	разветвление-85г
	2008
	5,00
	108
	108
	Подвальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	859
	ЭР (концессия)
	85г-вывод из Горького 32
	2008
	47,00
	89
	89
	Подвальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	860
	ЭР (концессия)
	вывод из Горького 32-ввод в Гоголя 26
	2016
	20,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	861
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 26-АИТП ул. Гоголя д. 26
	1979
	28,00
	89
	89
	Подвальная
	5,91
	0,17
	0,0020751
	0,0000581
	0,0000
	0,0000

	862
	ЭР (концессия)
	УТ-84-УТ-85а
	2008
	99,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,38
	0,06
	0,0000114
	0,0000011
	0,0000
	0,0000

	863
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-84-ввод в Чапаева 34
	2017
	20,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	864
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 34-разветвление
	1975
	6,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0135016
	0,0000810
	0,0000
	0,0000

	865
	сторонние организации
	разветвление-АИТП №1 ул. Чапаева, д. 34
	1975
	33,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0135016
	0,0004456
	0,0000
	0,0000

	866
	сторонние организации
	разветвление-АИТП №2 ул. Чапаева, д. 34
	1975
	39,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0135016
	0,0005266
	0,0000
	0,0000

	867
	ЭР (концессия)
	УТ-83-УТ-84
	2007
	30,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,38
	0,06
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	868
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-83-ввод в Гоголя 28
	2009
	50,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	869
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 28-АИТП ул. Гоголя. д. 28
	1976
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0080997
	0,0000243
	0,0000
	0,0000

	870
	ЭР (концессия)
	УТ-82-УТ-83
	2008
	108,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,38
	0,06
	0,0000114
	0,0000012
	0,0000
	0,0000

	871
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-82-УТ-82а
	2011
	20,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,15
	0,11
	0,0000114
	0,0000002
	0,0206
	0,0000

	872
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-82а-ввод в Чапаева 28
	2010
	9,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	873
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 28-82в
	1977
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0050047
	0,0000100
	0,0000
	0,0000

	874
	сторонние организации
	82в-АИТП ул. Чапаева, д. 28
	1977
	27,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0050047
	0,0001351
	0,0000
	0,0000

	875
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-82а-ввод в Чапаева 26
	2010
	25,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	876
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 26-82б
	1976
	2,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0080997
	0,0000162
	0,0000
	0,0000

	877
	сторонние организации
	82б-АИТП ул. Чапаева, д. 26
	1976
	41,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0080997
	0,0003321
	0,0000
	0,0000

	878
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-82а-ввод в Гоголя 11
	2006
	115,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000013
	0,0000
	0,0000

	879
	сторонние организации
	ввод в Гоголя 11-82а
	1994
	11,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000380
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	880
	сторонние организации
	82а-АИТП ул. Гоголя. д.11
	1994
	35,00
	90
	90
	Подвальная
	4,99
	0,20
	0,0000380
	0,0000013
	0,0000
	0,0000

	881
	ЭР (концессия)
	УТ-79-Кран шаровый УТ-82
	2008
	189,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,03
	0,06
	0,0000114
	0,0000022
	0,0000
	0,0000

	882
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-79-ввод в Чапаева 20
	2017
	13,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	883
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 20-79а
	1971
	8,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,1448579
	0,0011589
	0,0000
	0,0000

	884
	сторонние организации
	79а-АИТП ул. Чапаева, д. 20
	1971
	1,00
	57
	89
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,1448579
	0,0001449
	0,0000
	0,0000

	885
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-79-ввод в Чапаева 22
	2008
	18,50
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	886
	сторонние организации
	ввод в Чапаева 22-АИТП ул. Чапаева, д. 22
	1973
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0412604
	0,0000825
	0,0000
	0,0000

	887
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-14-УТ-79
	2008
	72,00
	325
	325
	Подземная бесканальная
	17,43
	0,06
	0,0000114
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	888
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-24-УТ-26
	2023
	73,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,76
	0,07
	0,0000181
	0,0000013
	0,1329
	0,0000

	889
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-26-ввод в Красноармейская 13
	2018
	6,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	890
	сторонние организации
	ввод в Красноармейская 13-26а
	1961
	9,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	1146,17
	10,31
	0,0000
	0,0000

	891
	сторонние организации
	26а-АИТП 2 ул. Красноармейская, д. 13
	1961
	34,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	1146,17
	38,97
	0,0000
	0,0000

	892
	ЭР (концессия)
	УТ-26-Кран шаровый УТ-27
	2023
	96,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,76
	0,07
	0,0000181
	0,0000017
	0,1290
	0,0000

	893
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-27-ввод в Ленина 22
	1989
	152,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,70
	0,15
	0,0000955
	0,0000145
	0,0070
	0,0000

	894
	сторонние организации
	ввод в Ленина 22-АИТП МОУ СОШ №5
	1989
	1,50
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000955
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	895
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-27-УТ-27а
	2023
	55,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,72
	0,07
	0,0000181
	0,0000010
	0,1220
	0,0000

	896
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-27а-ввод в Маяковского 25
	2016
	97,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000011
	0,0066
	0,0000

	897
	сторонние организации
	ввод в Маяковского 25-АИТП ФОК
	2016
	4,00
	108
	108
	Подвальная
	6,72
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0066
	0,0000

	898
	ЭР (концессия)
	УТ-27а-УТ-28
	2023
	18,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,72
	0,07
	0,0000181
	0,0000003
	0,1154
	0,0000

	899
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-28-УТ-28а
	2012
	66,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000008
	0,0005
	0,0000

	900
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-28а-ввод в Ленинградская 12
	2016
	24,00
	40
	40
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	901
	сторонние организации
	ввод в Ленинградская 12-ввод МУ "Приозерская спортивная школа "Корела"
	
	4,00
	40
	40
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	902
	ЭР (концессия)
	УТ-28-УТ-28б
	2023
	64,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,72
	0,07
	0,0000181
	0,0000012
	0,1149
	0,0000

	903
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-28б-ввод в Ленина 22а
	2017
	60,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000007
	0,0023
	0,0000

	904
	сторонние организации
	ввод в Ленина 22а-АИТП МОУ СОШ №5 спортивный комплекс
	2017
	5,50
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0023
	0,0000

	905
	ЭР (концессия)
	УТ-28б-УТ-29
	2023
	64,00
	273
	273
	Надземная
	14,72
	0,07
	0,0000181
	0,0000012
	0,1126
	0,0000

	906
	сторонние организации
	УТ-29-ввод в Кирова 22 (гаражи РЭС)
	2017
	17,00
	76
	76
	Надземная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000002
	0,0014
	0,0000

	907
	сторонние организации
	ввод в Кирова 22 (гаражи РЭС)-29а
	2017
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0014
	0,0000

	908
	сторонние организации
	29а-ТП РЭС гараж
	
	1,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000000
	0,0014
	0,0000

	909
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29-УТ-29б
	2006
	53,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,74
	0,07
	0,0000114
	0,0000006
	0,0373
	0,0000

	910
	ЭР (концессия)
	УТ-29б-УТ-29в
	2006
	44,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,74
	0,07
	0,0000114
	0,0000005
	0,0373
	0,0000

	911
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29в-УТ-29м
	2009
	26,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,14
	0,11
	0,0000114
	0,0000003
	0,0168
	0,0000

	912
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29м-ввод в Ленинградская 5
	2013
	10,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	913
	сторонние организации
	ввод в Ленинградская 5-АИТП ул. Ленинградская, д. 5
	1983
	3,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0004777
	0,0000014
	0,0000
	0,0000

	914
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29м-ввод в Ленинградская 3
	2013
	5,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	915
	ЭР (концессия)
	ввод в Ленинградская 3-разветвление
	2008
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	916
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Ленинградская, д. 3
	2008
	0,50
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	917
	ЭР (концессия)
	разветвление-вывод из Ленинградская 3
	2008
	34,50
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	918
	ЭР (концессия)
	вывод из Ленинградская 3-ввод в Ленинградская 1
	2008
	15,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	919
	сторонние организации
	ввод в Ленинградская 1-АИТП ул. Ленинградская, д. 1
	1983
	3,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0004777
	0,0000014
	0,0000
	0,0000

	920
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29м-ВР-29н
	2009
	100,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,80
	0,13
	0,0000114
	0,0000011
	0,0087
	0,0000

	921
	ЭР (концессия)
	ВР-29н-ввод в Комсомольская 13
	2012
	13,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	922
	ЭР (концессия)
	ввод в Комсомольская 13-ввод ул. Комсомольская, д. 13
	2012
	2,00
	57
	57
	Надземная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	923
	ЭР (концессия)
	ввод в Комсомольская 13-ввод ГВС ул. Комсомольская, д. 13
	2012
	2,00
	32
	25
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	924
	ЭР (концессия)
	ВР-29н-УТ-29п
	2009
	65,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,80
	0,13
	0,0000114
	0,0000007
	0,0077
	0,0000

	925
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29п-граница участка Комсомольская 17
	2020
	13,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000145
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	926
	сторонние организации
	граница участка Комсомольская 17-ввод ул. Комсомольская, д. 17
	2020
	7,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000145
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	927
	ЭР (концессия)
	УТ-29п-УТ-29р
	2009
	115,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,80
	0,13
	0,0000114
	0,0000013
	0,0076
	0,0000

	928
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29р-ввод в Маяковского 15
	2014
	3,50
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	929
	сторонние организации
	ввод в Маяковского 15-АИТП ул. Маяковского, д. 15
	1986
	8,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0001975
	0,0000016
	0,0000
	0,0000

	930
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29р-ввод в Комсомольская 6
	2013
	40,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	931
	сторонние организации
	ввод в Комсомольская 6-АИТП ул. Комсомольская, д. 6
	2013
	3,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	932
	ЭР (концессия)
	УТ-29в-УТ-29г
	2006
	85,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,74
	0,07
	0,0000114
	0,0000010
	0,0206
	0,0000

	933
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29г-ввод в Маяковского 17а
	2010
	11,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,75
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	934
	ЭР (концессия)
	ввод в Маяковского 17а-разветвление
	2010
	2,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	935
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Маяковского, д. 17а
	2010
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	936
	ЭР (концессия)
	разветвление-29
	2010
	0,50
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	937
	ЭР (концессия)
	29-29.1
	2010
	9,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	938
	ЭР (концессия)
	29.1-вывод из Маяковского 17а
	2010
	4,00
	75
	75
	Подвальная
	5,03
	0,20
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	939
	ЭР (концессия)
	вывод из Маяковского 17а-ввод в Маяковского 17б
	2011
	41,00
	75
	75
	Подземная бесканальная
	5,03
	0,20
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	940
	сторонние организации
	ввод в Маяковского 17б-АИТП ул. Маяковского, д. 17б
	2011
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	941
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29г-УТ-29г
	2006
	2,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,93
	0,13
	0,0000114
	0,0000000
	0,0116
	0,0000

	942
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29г-ввод в Маяковского 19
	1989
	7,50
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000955
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	943
	сторонние организации
	ввод в Маяковского 19-ТП МДОУ "Детский сад №5"
	
	31,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000185
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	944
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29г-УТ-29д
	2010
	122,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,87
	0,13
	0,0000114
	0,0000014
	0,0091
	0,0000

	945
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29д-ввод в Маяковского 36
	2012
	36,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0045
	0,0000

	946
	сторонние организации
	ввод в Маяковского 36-ТП Адм. здание Маяковского 36
	
	8,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0000185
	0,0000001
	0,0045
	0,0000

	947
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29д-ввод в ПШИ ЦТП
	2008
	30,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0006
	0,0000

	948
	сторонние организации
	ввод в ПШИ ЦТП-ЦТП ГБОУ ЛО "ПШИ"
	2009
	1,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	949
	сторонние организации
	ЦТП ГБОУ ЛО "ПШИ"-разветвление
	2009
	3,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	950
	сторонние организации
	разветвление-вывод из ПШИ ЦТП (отопление)
	2009
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	951
	сторонние организации
	вывод из ПШИ ЦТП (отопление)-УТ-29е
	2009
	10,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	952
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-29е-ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" спальный корпус СО
	2009
	13,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	953
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-29е-ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" столовая СО
	2009
	35,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	954
	сторонние организации
	разветвление-вывод из ПШИ ЦТП (ГВС)
	2009
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	955
	сторонние организации
	вывод из ПШИ ЦТП (ГВС)-УТ-29е
	2009
	10,00
	76
	76
	Подземная канальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	956
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-29е-ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" спальный корпус ГВС
	2009
	13,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	957
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-29е-ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" столовая ГВС
	2009
	35,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	6,75
	0,15
	0,000000
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	958
	сторонние организации
	разветвление-вывод из ПШИ ЦТП (вентиляция)
	2009
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	
	
	
	
	
	

	959
	сторонние организации
	вывод из ПШИ ЦТП (вентиляция)-УТ-29е
	2009
	10,00
	89
	89
	Подземная канальная
	
	
	
	
	
	

	960
	сторонние организации
	ввод в ПШИ ЦТП-вывод из ПШИ ЦТП (к гаражам)
	
	5,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000001
	0,0006
	0,0000

	961
	сторонние организации
	вывод из ПШИ ЦТП (к гаражам)-ТП Гаражи администрации
	
	52,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,50
	0,29
	0,0000185
	0,0000010
	0,0006
	0,0000

	962
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29г-29г
	2006
	215,00
	273
	273
	Подземная канальная
	14,63
	0,07
	0,0000114
	0,0000025
	0,0048
	0,0000

	963
	ЭР (концессия)
	29г-29д
	2006
	43,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,63
	0,07
	0,0000114
	0,0000005
	0,0048
	0,0000

	964
	ЭР (концессия)
	29д-29е
	2019
	25,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,63
	0,07
	0,0000114
	0,0000003
	0,0048
	0,0000

	965
	ЭР (концессия)
	29е-Перемычка УТ-29ж
	2019
	56,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	12,06
	0,08
	0,0000114
	0,0000006
	0,0048
	0,0000

	966
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29ж-29ж
	2019
	19,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	12,09
	0,08
	0,0000114
	0,0000002
	0,0048
	0,0000

	967
	ЭР (концессия)
	29ж-29з
	2019
	51,00
	89
	89
	Надземная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	968
	ЭР (концессия)
	29з-Перемычка УТ-29з
	2019
	84,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000010
	0,0000
	0,0000

	969
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29з-ввод в Маяковского 20
	2019
	26,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	970
	сторонние организации
	ввод в Маяковского 20-АИТП ул. Маяковского д.20
	2019
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	971
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-29-ВР-29а
	2007
	19,00
	273
	273
	Надземная
	14,83
	0,07
	0,0000114
	0,0000002
	0,0739
	0,0000

	972
	ЭР (концессия)
	ВР-29а-ввод в Исполкомовская 9
	2014
	20,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	973
	сторонние организации
	ввод в Исполкомовская 9-ТП ул. Исполкомовская, д. 9
	более 25
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000955
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	974
	ЭР (концессия)
	ВР-29а-ВР-30а
	2007
	38,00
	273
	273
	Надземная
	14,83
	0,07
	0,0000114
	0,0000004
	0,0732
	0,0000

	975
	сторонние организации
	ВР-30а-ввод в Кирова 22 новый корпус РЭС)
	2007
	11,50
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	976
	сторонние организации
	ввод в Кирова 22 новый корпус РЭС)-30а
	
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000185
	0,0000001
	0,0011
	0,0000

	977
	сторонние организации
	30а-30б
	
	1,50
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	978
	сторонние организации
	30б-ТП РЭС новый корпус
	
	0,50
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	979
	ЭР (концессия)
	ВР-30а-УТ-30
	2007
	14,00
	273
	273
	Надземная
	14,83
	0,07
	0,0000114
	0,0000002
	0,0721
	0,0000

	980
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-30-ввод в Кирова 22 (старый корпус РЭС)
	2007
	32,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	981
	сторонние организации
	ввод в Кирова 22 (старый корпус РЭС)-ТП РЭС старый корпус
	
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	982
	ЭР (концессия)
	УТ-30-УТ-31
	2007
	26,00
	273
	273
	Подземная бесканальная
	14,83
	0,07
	0,0000114
	0,0000003
	0,0712
	0,0000

	983
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-31-ввод в Ленина 18
	2007
	6,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0003
	0,0000

	984
	сторонние организации
	ввод в Ленина 18-разветвление
	
	5,00
	50
	50
	Подвальная
	3,92
	0,25
	0,0000185
	0,0000001
	0,0003
	0,0000

	985
	сторонние организации
	разветвление-ввод ул. Ленина, д. 18
	
	2,00
	32
	25
	Подвальная
	3,50
	0,29
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	986
	сторонние организации
	разветвление-отвод на Росинкас
	
	13,00
	50
	50
	Подвальная
	3,92
	0,25
	0,0000185
	0,0000002
	0,0003
	0,0000

	987
	сторонние организации
	отвод на Росинкас-ввод гаражи Росинкас
	2012
	1,00
	32
	32
	Подвальная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0003
	0,0000

	988
	сторонние организации
	отвод на Росинкас-ТП Банк "Санкт-Петербург"
	
	13,00
	50
	50
	Подвальная
	3,92
	0,25
	0,0000185
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	989
	ЭР (концессия)
	УТ-31-УТ-32
	2009
	49,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,85
	0,08
	0,0000114
	0,0000006
	0,0700
	0,0000

	990
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-32-ввод ул. Ленина, д. 16
	2010
	32,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	991
	ЭР (концессия)
	УТ-32-УТ-32а
	2009
	14,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,85
	0,08
	0,0000114
	0,0000002
	0,0683
	0,0000

	992
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-32а-ввод в Кирова 16 (гаражи)
	2014
	23,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0003
	0,0000

	993
	сторонние организации
	ввод в Кирова 16 (гаражи)-ввод боксы Росгвардии
	2002
	2,00
	32
	32
	Подвальная
	3,71
	0,27
	0,0000157
	0,0000000
	0,0003
	0,0000

	994
	сторонние организации
	ввод в Кирова 16 (гаражи)-вывод из Кирова 16 (гаражи)
	2002
	12,00
	32
	32
	Подвальная
	3,71
	0,27
	0,0000157
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	995
	сторонние организации
	вывод из Кирова 16 (гаражи)-ввод в Кирова 16
	2002
	5,50
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000157
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	996
	сторонние организации
	ввод в Кирова 16-АИТП ОМВД ГАИ
	2015
	2,00
	32
	32
	Подвальная
	3,71
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	997
	ЭР (концессия)
	УТ-32а-УТ-33
	2009
	34,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,85
	0,08
	0,0000114
	0,0000004
	0,0673
	0,0000

	998
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-33-ТП ОМВД гаражи
	2016
	5,50
	40
	40
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000001
	0,0006
	0,0000

	999
	ЭР (концессия)
	УТ-33-УТ-34
	2009
	40,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,85
	0,08
	0,0000114
	0,0000005
	0,0668
	0,0000

	1000
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-34-УТ-34а
	2012
	11,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0045
	0,0000

	1001
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-34а-ТП ОМВД паспортный стол
	2012
	6,00
	32
	32
	Подвальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1002
	сторонние организации
	УТ-34а-ввод в Ленина 10
	2012
	37,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0037
	0,0000

	1003
	сторонние организации
	ввод в Ленина 10-разветвление
	
	0,50
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000185
	0,0000000
	0,0037
	0,0000

	1004
	сторонние организации
	разветвление-ТП Администрация МО
	
	8,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1005
	сторонние организации
	разветвление-ТП ОМВД административное здание
	
	25,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000185
	0,0000005
	0,0037
	0,0000

	1006
	ЭР (концессия)
	УТ-34-УТ-35
	2009
	27,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,85
	0,08
	0,0000114
	0,0000003
	0,0609
	0,0000

	1007
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-35-ВР-35
	2012
	15,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	1008
	ЭР (концессия)
	ВР-35-УТ-35б
	2012
	30,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1009
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-35б-ввод ул. Кирова, д. 14
	2012
	2,00
	32
	25
	Подземная канальная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1010
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ГВС УТ-35б-ввод ул. Кирова, д. 14 ГВС
	2012
	2,00
	25
	20
	Подземная канальная
	3,34
	0,30
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1011
	ЭР (концессия)
	ВР-35-УТ-35а
	2012
	8,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1012
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-35а-ввод ул. Кирова, д. 12
	2012
	1,00
	57
	45
	Надземная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1013
	ЭР (концессия)
	УТ-35а-ввод ул. Кирова, д. 12 ГВС
	2012
	1,00
	25
	25
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1014
	ЭР (концессия)
	УТ-35-УТ-35в
	2009
	10,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,85
	0,08
	0,0000114
	0,0000001
	0,0591
	0,0000

	1015
	ЭР (концессия)
	УТ-35в-разветвление
	2003
	6,00
	219
	219
	Подвальная
	11,85
	0,08
	0,0000146
	0,0000001
	0,0591
	0,0000

	1016
	сторонние организации
	разветвление-ТП ул. Ленина, д. 10
	1980
	37,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0013885
	0,0000514
	0,0000
	0,0000

	1017
	ЭР (концессия)
	разветвление-УТ-35г
	2003
	13,00
	219
	219
	Подвальная
	11,85
	0,08
	0,0000146
	0,0000002
	0,0568
	0,0000

	1018
	ЭР (концессия)
	УТ-35г-УТ-36
	2010
	32,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,85
	0,08
	0,0000114
	0,0000004
	0,0568
	0,0000

	1019
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-36-ввод в Комсомольская 4
	2018
	63,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	1020
	сторонние организации
	ввод в Комсомольская 4-ТП ул. Комсомольская, д. 4
	2018
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1021
	ЭР (концессия)
	УТ-36-УТ-37
	2010
	7,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,85
	0,08
	0,0000114
	0,0000001
	0,0565
	0,0000

	1022
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-37-УТ-37а
	2013
	12,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,75
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1023
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-37а-ввод в Кирова 3
	2012
	10,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1024
	сторонние организации
	ввод в Кирова 3-37б
	2012
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1025
	сторонние организации
	37б-ТП ул. Кирова, д. 3
	2012
	1,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1026
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-37а-ввод в Ленина 8
	2009
	21,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	1027
	сторонние организации
	ввод в Ленина 8-ввод ул. Ленина, д. 8
	1956
	4,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	1008149,87
	4032,6
	0,0000
	0,0000

	1028
	ЭР (концессия)
	УТ-37-УТ-38
	2010
	70,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,85
	0,08
	0,0000114
	0,0000008
	0,0528
	0,0000

	1029
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-38-ввод в Кирова 6
	1963
	25,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	124,03
	3,10
	0,0000
	0,0000

	1030
	сторонние организации
	ввод в Кирова 6-38а
	1963
	39,00
	76
	76
	Подвальная
	5,36
	0,19
	124,03
	4,83
	0,0000
	0,0000

	1031
	сторонние организации
	38а-АИТП ул. Кирова, д. 6
	1963
	6,50
	57
	76
	Подвальная
	4,58
	0,22
	124,03
	0,80
	0,0000
	0,0000

	1032
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-38-ввод в Ленина 4
	2011
	19,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	1033
	сторонние организации
	ввод в Ленина 4-разветвление
	2010
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1034
	сторонние организации
	разветвление-38а
	1955
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	4978358,06
	9956,71
	0,0000
	0,0000

	1035
	сторонние организации
	38а-ТП ул. Ленина, д. 4
	1955
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	4978358,06
	4978,36
	0,0000
	0,0000

	1036
	сторонние организации
	разветвление-38б
	2010
	3,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1037
	сторонние организации
	38б-вывод из Ленина 4
	2010
	4,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1038
	ЭР (концессия)
	вывод из Ленина 4-ТП ул. Ленина, д. 6
	2011
	37,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	1039
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-38-УТ-39
	2010
	63,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,79
	0,08
	0,0000114
	0,0000007
	0,0467
	0,0000

	1040
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-39-ввод в Ленина 2
	2012
	40,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	1041
	сторонние организации
	ввод в Ленина 2-ввод ул. Ленина, д. 2
	1957
	4,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	222515,53
	890,06
	0,0000
	0,0000

	1042
	ЭР (концессия)
	УТ-39-Кран шаровый УТ-40
	2010
	19,00
	219
	219
	Подземная бесканальная
	11,94
	0,08
	0,0000114
	0,0000002
	0,0448
	0,0000

	1043
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-40-УТ-40а
	2013
	17,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,71
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0009
	0,0000

	1044
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-40а-ввод ул. Привокзальная, д. 17
	2017
	10,50
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1045
	ЭР (концессия)
	УТ-40а-УТ-40б
	2013
	110,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,71
	0,15
	0,0000114
	0,0000013
	0,0009
	0,0000

	1046
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-40б-ввод в Калинина 2
	2012
	6,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	3,93
	0,25
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1047
	сторонние организации
	ввод в Калинина 2-ввод Прокуратура
	2012
	2,00
	50
	50
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1048
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-40б-40в
	2013
	23,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1049
	ЭР (концессия)
	40в-Перемычка УТ-40в
	2013
	66,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000008
	0,0000
	0,0000

	1050
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-40в-ввод ул. Береговая, д. 2
	2013
	5,00
	40
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1051
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ГВС УТ-40в-ввод ул. Береговая, д. 2 ГВС
	2013
	5,00
	32
	
	Подземная бесканальная
	3,50
	0,29
	0,0000057
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1052
	ЭР (концессия)
	УТ-40-УТ-41
	2011
	64,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,01
	0,08
	0,0000114
	0,0000007
	0,0418
	0,0000

	1053
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-41-ввод в Кирова 4
	2013
	25,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1054
	сторонние организации
	ввод в Кирова 4-ввод ул. Кирова, д. 4
	
	1,00
	50
	50
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000185
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1055
	ЭР (концессия)
	УТ-41-УТ-42
	2011
	31,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,01
	0,08
	0,0000114
	0,0000004
	0,0399
	0,0000

	1056
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-42-ввод в Привокзальная 15
	2013
	23,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1057
	сторонние организации
	ввод в Привокзальная 15-ТП ул. Привокзальная, д. 15
	1959
	5,00
	57
	57
	Подвальная
	4,58
	0,22
	13789,29
	68,95
	0,0000
	0,0000

	1058
	ЭР (концессия)
	УТ-42-Кран шаровый УТ-43
	2011
	18,00
	219
	219
	Подземная канальная
	11,96
	0,08
	0,0000114
	0,0000002
	0,0375
	0,0000

	1059
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-43-ввод в Привокзальная 13
	2020
	13,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000145
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	1060
	сторонние организации
	ввод в Привокзальная 13-ввод ул. Привокзальная, д. 13
	
	5,00
	50
	50
	Подвальная
	3,93
	0,25
	0,0000185
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1061
	ЭР (концессия)
	УТ-43-ВР-43а
	2011
	60,00
	219
	219
	Подземная канальная
	12,05
	0,08
	0,0000114
	0,0000007
	0,0354
	0,0000

	1062
	ЭР (концессия)
	ВР-43а-УТ-43а
	1960
	3,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	3839,69
	11,519
	0,0000
	0,0000

	1063
	ЭР (концессия)
	УТ-43а-Кран шаровый УТ-43а
	1960
	4,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	3839,69
	15,359
	0,0000
	0,0000

	1064
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-43а-ввод ул. Привокзальная, д. 11
	1960
	12,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	3839,69
	46,076
	0,0000
	0,0000

	1065
	ЭР (концессия)
	УТ-43а-ввод ул. Привокзальная, д. 11 ГВС
	1960
	14,00
	25
	25
	Подземная канальная
	3,50
	0,29
	3839,69
	53,756
	0,0000
	0,0000

	1066
	ЭР (концессия)
	ВР-43а-ввод в Привокзальная 5
	2011
	39,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,11
	0,11
	0,0000114
	0,0000004
	0,0343
	0,0000

	1067
	ЭР (концессия)
	ввод в Привокзальная 5-разветвление
	2006
	42,00
	159
	159
	Подвальная
	9,11
	0,11
	0,0000114
	0,0000005
	0,0343
	0,0000

	1068
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Привокзальная д.5
	1965
	1,00
	108
	108
	Подвальная
	6,75
	0,15
	17,014
	0,0170138
	0,0000
	0,0000

	1069
	ЭР (концессия)
	разветвление-43б
	2006
	1,00
	159
	159
	Подвальная
	9,11
	0,11
	0,0000114
	0,0000000
	0,0280
	0,0000

	1070
	ЭР (концессия)
	43б-вывод из Привокзальная 5
	2006
	1,00
	133
	133
	Подвальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000000
	0,0280
	0,0000

	1071
	ЭР (концессия)
	вывод из Привокзальная 5-УТ-44
	2012
	10,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000001
	0,0280
	0,0000

	1072
	ЭР (концессия)
	УТ-44-ввод в Привокзальная 7
	2012
	33,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000004
	0,0182
	0,0000

	1073
	ЭР (концессия)
	ввод в Привокзальная 7-разветвление
	2006
	8,50
	133
	133
	Подвальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000001
	0,0182
	0,0000

	1074
	ЭР (концессия)
	разветвление-АИТП ул. Привокзальная д.7
	1974
	2,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0232180
	0,0000464
	0,0000
	0,0000

	1075
	ЭР (концессия)
	разветвление-44а
	2006
	2,00
	133
	133
	Подвальная
	7,91
	0,13
	0,0000114
	0,0000000
	0,0119
	0,0000

	1076
	ЭР (концессия)
	44а-вывод из Привокзальная 7
	2006
	3,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1077
	ЭР (концессия)
	вывод из Привокзальная 7-ввод в Привокзальная 9
	2012
	35,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	1078
	ЭР (концессия)
	ввод в Привокзальная 9-разветвление
	2006
	1,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1079
	сторонние организации
	Кран шаровый Привокзальная 9-АИТП ул. Привокзальная д.9
	1986
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0001975
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	1080
	ЭР (концессия)
	разветвление-Кран шаровый Привокзальная 9
	2006
	1,00
	89
	89
	Подвальная
	5,94
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1081
	ЭР (концессия)
	разветвление-44б
	2006
	7,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1082
	ЭР (концессия)
	44б-вывод из Привокзальная 9
	2006
	3,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1083
	ЭР (концессия)
	вывод из Привокзальная 9-ввод в Маяковского 3
	2012
	46,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	1084
	сторонние организации
	ввод в Маяковского 3-АИТП ул. Маяковского д.3
	1982
	8,00
	89
	89
	Подвальная
	5,92
	0,17
	0,0006670
	0,0000053
	0,0000
	0,0000

	1085
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-44-44.1
	2016
	119,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,65
	0,15
	0,0000114
	0,0000014
	0,0094
	0,0000

	1086
	сторонние организации
	44.1-ВР-45
	2019
	7,00
	108
	108
	Надземная
	6,65
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0094
	0,0000

	1087
	сторонние организации
	ВР-45-ОАО "РЖД" дом связи ШЧ-13
	2019
	7,00
	45
	45
	Надземная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1088
	сторонние организации
	ВР-45-45.1
	2019
	31,00
	108
	108
	Надземная
	6,65
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0087
	0,0000

	1089
	сторонние организации
	45.1-45.2
	2019
	13,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,65
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0087
	0,0000

	1090
	сторонние организации
	45.2-ВР-46
	2019
	34,00
	108
	108
	Надземная
	6,65
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0087
	0,0000

	1091
	сторонние организации
	ВР-46-ввод 1 ул. Привокзальная, д. 1
	более 25
	7,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,50
	0,29
	0,0000955
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	1092
	сторонние организации
	ВР-46-ВР-47
	2019
	5,00
	108
	108
	Надземная
	6,65
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0087
	0,0000

	1093
	сторонние организации
	ВР-47-ввод 2 ул. Привокзальная, д. 1
	более 25
	6,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,50
	0,29
	0,0000955
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	1094
	сторонние организации
	ВР-47-ВР-47а
	2019
	20,00
	108
	108
	Надземная
	6,65
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0087
	0,0000

	1095
	сторонние организации
	ВР-47а-ОАО "РЖД" гараж ПЧ-16
	2011
	56,00
	57
	57
	Надземная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000006
	0,0010
	0,0000

	1096
	сторонние организации
	ВР-47а-ОАО "РЖД" мастерские ПЧ-16
	2011
	7,50
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0030
	0,0000

	1097
	сторонние организации
	ВР-47а-вывод из Привокзальная 3 (мастерские)
	2011
	16,50
	108
	108
	Подвальная
	6,65
	0,15
	0,0000114
	0,0000002
	0,0048
	0,0000

	1098
	сторонние организации
	вывод из Привокзальная 3 (мастерские)-ВР-48
	2011
	6,50
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,65
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0048
	0,0000

	1099
	сторонние организации
	ВР-48-ОАО "РЖД" компрессорная
	2011
	7,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0005
	0,0000

	1100
	сторонние организации
	ВР-48-УТ-48
	2011
	27,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,65
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0043
	0,0000

	1101
	сторонние организации
	УТ-48-ОАО "РЖД" пост ЭЦ
	2011
	9,50
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0019
	0,0000

	1102
	сторонние организации
	УТ-48-ОАО "РЖД" вокзал
	2011
	53,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000006
	0,0023
	0,0000

	1103
	ЭР (концессия)
	Котельная 1 (Ду 150)-1.1
	2008
	15,00
	159
	159
	Надземная
	8,85
	0,11
	0,0000114
	0,0000002
	0,9988
	0,0000

	1104
	ЭР (концессия)
	1.1-1.2
	2008
	93,00
	159
	159
	Надземная
	8,85
	0,11
	0,0000114
	0,0000011
	0,9988
	0,0000

	1105
	ЭР (концессия)
	1.2-1.3
	2008
	350,00
	159
	159
	Надземная
	8,85
	0,11
	0,0000114
	0,0000040
	0,9988
	0,0000

	1106
	ЭР (концессия)
	1.3-УТ-150
	2008
	91,00
	159
	159
	Подземная канальная
	8,85
	0,11
	0,0000114
	0,0000010
	0,9988
	0,0000

	1107
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-150-УТ-154
	2007
	65,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,12
	0,11
	0,0000114
	0,0000007
	0,7890
	0,0000

	1108
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-154-УТ-154а
	2022
	28,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000181
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	1109
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-154а-ТП ул. Инженерная, д. 26
	более 25
	2,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000955
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	1110
	ЭР (концессия)
	УТ-154а-Перемычка УТ-154б
	2022
	49,00
	76
	76
	Подземная канальная
	
	
	
	
	
	

	1111
	ЭР (концессия)
	УТ-154-ВР-154.1
	2007
	32,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,81
	0,13
	0,0000114
	0,0000004
	0,7273
	0,0000

	1112
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ВР-154.1-ввод ул. Инженерная, д. 24
	1989
	3,00
	32
	32
	Надземная
	3,71
	0,27
	0,0000955
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1113
	ЭР (концессия)
	ВР-154.1-ВР-154.2
	2007
	40,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,81
	0,13
	0,0000114
	0,0000005
	0,6697
	0,0000

	1114
	сторонние организации
	Кран шаровый ВР-154.2-ввод ул. Инженерная, д. 22
	2007
	3,00
	20
	20
	Надземная
	3,24
	0,31
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1115
	ЭР (концессия)
	ВР-154.2-ВР-154.3
	2007
	55,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,81
	0,13
	0,0000114
	0,0000006
	0,6528
	0,0000

	1116
	сторонние организации
	ВР-154.3-ввод ул. Инженерная, д. 18
	2007
	2,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1117
	ЭР (концессия)
	ВР-154.3-ВР-154.4
	2007
	26,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,81
	0,13
	0,0000114
	0,0000003
	0,6250
	0,0000

	1118
	сторонние организации
	ВР-154.4-ввод ул. Инженерная, д. 16
	2007
	2,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1119
	ЭР (концессия)
	ВР-154.4-ВР-154.5
	2007
	30,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,81
	0,13
	0,0000114
	0,0000003
	0,5954
	0,0000

	1120
	ЭР (концессия)
	ВР-154.5-ввод ул. Инженерная, д. 14
	2007
	2,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1121
	ЭР (концессия)
	ВР-154.5-ВР-154.6
	2007
	28,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,81
	0,13
	0,0000114
	0,0000003
	0,5707
	0,0000

	1122
	ЭР (концессия)
	ВР-154.6-ТП ул. Инженерная, д. 12
	2007
	2,50
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1123
	ЭР (концессия)
	ВР-154.6-УТ-155
	2007
	16,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,81
	0,13
	0,0000114
	0,0000002
	0,5559
	0,0000

	1124
	ЭР (концессия)
	УТ-155-УТ-156
	2007
	29,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,81
	0,13
	0,0000114
	0,0000003
	0,1483
	0,0000

	1125
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-156-граница участка Инженерная 8
	1989
	16,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000955
	0,0000015
	0,0000
	0,0000

	1126
	сторонние организации
	граница участка Инженерная 8-УТ-156а
	более 25
	19,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000955
	0,0000018
	0,0000
	0,0000

	1127
	сторонние организации
	УТ-156а-ввод ул. Инженерная, д. 8
	более 25
	5,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000955
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	1128
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-156-ТК-27
	2016
	60,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	1129
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-27-ввод  ул. Ларионова, д. 2
	2016
	4,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1130
	ЭР (концессия)
	ТК-27-ТК-28.1
	2016
	18,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	1131
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-28.1-ввод 1 ул. Ларионова, д. 4
	2016
	5,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1132
	ЭР (концессия)
	ТК-28.1-ТК-28
	2016
	12,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1133
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-28-ввод 2 ул. Ларионова, д. 4
	2016
	4,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1134
	ЭР (концессия)
	ТК-28-ТК-29
	2016
	29,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1135
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-29-ввод  ул. Ларионова, д. 6
	2016
	4,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1136
	ЭР (концессия)
	ТК-29-ТК-30
	2016
	31,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	1137
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-30-ввод  ул. Ларионова, д. 8
	2016
	4,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1138
	ЭР (концессия)
	ТК-30-30.1
	2016
	44,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,90
	0,17
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	1139
	ЭР (концессия)
	30.1-ТК-31
	2017
	44,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	1140
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-31-ввод ул. Ларионова, д. 12
	2016
	6,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1141
	ЭР (концессия)
	ТК-31-ТК-32
	2017
	30,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1142
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-32-ввод ул. Ларионова, д. 14
	2016
	7,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1143
	ЭР (концессия)
	ТК-32-ТК-33
	2017
	29,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1144
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-33-ввод ул. Ларионова, д. 16
	2016
	7,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1145
	ЭР (концессия)
	ТК-33-ТК-34
	2017
	31,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	1146
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-34-ввод ул. Ларионова, д. 18
	2015
	6,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,34
	0,30
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1147
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-34-граница участка Ларионова 20
	2013
	27,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1148
	сторонние организации
	граница участка Ларионова 20-ввод ул. Ларионова, д. 20
	2013
	23,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1149
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый ТК-34-Кран шаровый ТК-21
	2022
	79,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,0000181
	0,0000014
	0,0000
	0,0000

	1150
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-155-ВР-155.1
	2014
	51,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,21
	0,24
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000

	1151
	ЭР (концессия)
	ВР-155.1-155.1
	2014
	2,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1152
	ЭР (концессия)
	155.1-ТП ул. Ларионова, д. 1
	2014
	4,00
	32
	32
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1153
	ЭР (концессия)
	ВР-155.1-ВР-155.2
	2014
	40,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,21
	0,24
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	1154
	ЭР (концессия)
	ВР-155.2-155.2
	2014
	2,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1155
	ЭР (концессия)
	155.2-ТП ул. Ларионова, д. 3
	2014
	4,00
	32
	32
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1156
	ЭР (концессия)
	ВР-155.2-ВР-155.3
	2014
	22,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,21
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1157
	ЭР (концессия)
	ВР-155.3-УТ-155а
	2014
	1,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1158
	ЭР (концессия)
	УТ-155а-ТП ул. Ларионова, д. 5
	2014
	3,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1159
	ЭР (концессия)
	ВР-155.3-ВР-155.4
	2014
	30,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,21
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1160
	ЭР (концессия)
	ВР-155.4-155.4
	2014
	2,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1161
	ЭР (концессия)
	155.4-ТП ул. Ларионова, д. 7
	2014
	5,00
	32
	32
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1162
	ЭР (концессия)
	ВР-155.4-ВР-155.5
	2014
	28,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,21
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1163
	ЭР (концессия)
	ВР-155.5-155.5
	2014
	2,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1164
	ЭР (концессия)
	155.5-ТП 1 ул. Ларионова, д. 9
	2014
	4,50
	32
	32
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1165
	ЭР (концессия)
	ВР-155.5-ВР-155.6
	2014
	10,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,21
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1166
	ЭР (концессия)
	ВР-155.6-155.6
	2014
	2,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1167
	ЭР (концессия)
	155.6-ТП 2 ул. Ларионова, д. 9
	2014
	4,00
	32
	32
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1168
	ЭР (концессия)
	ВР-155.6-ВР-155.7
	2014
	21,00
	50
	50
	Подземная бесканальная
	4,21
	0,24
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000

	1169
	ЭР (концессия)
	ВР-155.7-155.7
	2014
	2,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1170
	ЭР (концессия)
	155.7-ТП ул. Ларионова, д. 11
	2014
	4,00
	32
	32
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1171
	ЭР (концессия)
	ВР-155.7-ВР-155.8
	2014
	29,00
	40
	40
	Подземная бесканальная
	3,88
	0,26
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1172
	сторонние организации
	ВР-155.8-ввод ул. Ларионова, д. 11а
	2014
	4,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1173
	ЭР (концессия)
	ВР-155.8-ВР-155.9
	2014
	33,00
	40
	40
	Подземная бесканальная
	3,88
	0,26
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	1174
	ЭР (концессия)
	ВР-155.9-155.9
	2014
	3,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1175
	ЭР (концессия)
	155.9-ТП ул. Ларионова, д. 13
	2014
	3,50
	32
	32
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1176
	ЭР (концессия)
	ВР-155.9-ВР-155.10
	2014
	28,00
	40
	40
	Подземная бесканальная
	3,88
	0,26
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1177
	ЭР (концессия)
	ВР-155.10-155.10
	2014
	2,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1178
	ЭР (концессия)
	155.10-ТП ул. Ларионова, д. 15
	2014
	3,00
	32
	32
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1179
	ЭР (концессия)
	ВР-155.11-ВР-155.10
	2014
	58,00
	40
	40
	Подземная бесканальная
	3,88
	0,26
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000
	0,0000

	1180
	ЭР (концессия)
	ВР-155.11-155.11
	2014
	3,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1181
	ЭР (концессия)
	155.11-ТП ул. Ларионова, д. 19
	2014
	3,50
	32
	32
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1182
	ЭР (концессия)
	ТК-21-ВР-155.11
	2014
	25,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000

	1183
	ЭР (концессия)
	ТК-21-21.1
	2014
	6,50
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1184
	ЭР (концессия)
	21.1-ТП ул. Ларионова, д. 21
	2014
	4,00
	32
	32
	Надземная
	3,50
	0,29
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1185
	ЭР (концессия)
	УТ-150-ВР-150а
	2010
	80,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,84
	0,13
	0,0000114
	0,0000009
	0,2098
	0,0000

	1186
	ЭР (концессия)
	ВР-150а-ввод ул. Инженерная, д. 21
	2010
	2,00
	45
	45
	Надземная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1187
	ЭР (концессия)
	ВР-150а-ВР-150б
	2010
	37,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,84
	0,13
	0,0000114
	0,0000004
	0,1684
	0,0000

	1188
	сторонние организации
	ВР-150б-ввод ул. Инженерная, д. 19
	2010
	3,00
	45
	45
	Надземная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1189
	ЭР (концессия)
	ВР-150б-150а
	2010
	85,00
	133
	133
	Подземная бесканальная
	7,84
	0,13
	0,0000114
	0,0000010
	0,1423
	0,0000

	1190
	ЭР (концессия)
	150а-Кран шаровый УТ-150а
	2010
	11,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,75
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1191
	ЭР (концессия)
	УТ-150а-ВР-150в
	2010
	145,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,67
	0,15
	0,0000114
	0,0000017
	0,0000
	0,0000

	1192
	ЭР (концессия)
	ВР-150в-ввод ул. Инженерная, д. 11
	2010
	3,00
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000

	1193
	ЭР (концессия)
	ВР-150в-ВР-150г
	2010
	36,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,67
	0,15
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	1194
	ЭР (концессия)
	ВР-150г-УТ-150б
	2010
	44,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,67
	0,15
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000

	1195
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-150б-ввод 1 ул. Инженерная, д. 7
	2010
	4,50
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1196
	ЭР (концессия)
	УТ-150б-УТ-150в
	2010
	11,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,67
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1197
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-150в-ввод 2 ул. Инженерная, д. 7
	2010
	5,50
	45
	45
	Подземная канальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000

	1198
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-150в-Перемычка УТ-151
	1980
	16,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,66
	0,15
	0,0013885
	0,0000222
	0,0000
	0,0001

	1199
	ЭР (концессия)
	Вентиль УТ-151-ввод в Инженерная 1
	1980
	26,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0013885
	0,0000361
	0,0000
	0,0002

	1200
	сторонние организации
	ввод в Инженерная 1-151а
	1980
	5,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0013885
	0,0000069
	0,0000
	0,0000

	1201
	сторонние организации
	151а-ТП гостиница "Гранат"
	1980
	1,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0013885
	0,0000014
	0,0000
	0,0000

	1202
	ЭР (собственность)
	Котельная 2-ввод в старое здание котельной
	2017
	25,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000003
	0,0057
	0,0000

	1203
	ЭР (собственность)
	ввод в старое здание котельной-разветвление
	2017
	10,00
	108
	108
	Подвальная
	6,74
	0,15
	0,0000114
	0,0000001
	0,0057
	0,0000

	1204
	ЭР (собственность)
	разветвление-ввод ООО "Энергоресурс" бывш. котельная
	2017
	2,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000000
	0,0046
	0,0000

	1205
	ЭР (собственность)
	разветвление-вывод из старого здания котельной
	2017
	39,00
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000

	1206
	ЭР (собственность)
	вывод из старого здания котельной-ввод ООО "Энергоресурс" контора
	2017
	18,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000



Таблица П11.2 – Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей котельных № 1, 2
	№ п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	1
	ул. Береговая, д. 2
	ввод ул. Береговая, д. 2
	0,0327
	1,00
	0,000000
	89,42

	2
	ул. Береговая, д. 2 (ГВС)
	ввод ул. Береговая, д. 2 ГВС
	 
	 
	 
	 

	3
	ул. Бумажников, д. 1
	ТП ГУП "Леноблводоканал" ВОС
	0,1943
	1,00
	0,000000
	506,42

	4
	ул. Бумажников, д. 2
	ввод ул. Бумажников, д. 2
	0,0094
	1,00
	0,000000
	25,47

	5
	ул. Бумажников, д. 2а
	ТП ул. Бумажников, д. 2а (ООО "Энергия")
	0,0054
	1,00
	0,000000
	14,73

	6
	ул. Бумажников, д. 11
	ТП ТРЦ (ИП Голованова Л.М.)
	0,0279
	1,00
	0,000000
	197,25

	7
	ул. Бумажников, д. 12
	ввод ул. Бумажников, д. 12
	0,0263
	1,00
	0,000000
	76,21

	8
	ул. Бумажников, д. 14
	ввод ул. Бумажников, д. 14
	0,0264
	1,00
	0,000000
	75,96

	9
	ул. Бумажников, д. 18
	ввод ул. Бумажников, д. 18
	0,0111
	1,00
	0,000000
	31,67

	10
	ул. Гагарина, д. 1
	ТП ГУП "Леноблводоканал" адм. зд.
	0,0435
	1,00
	0,000683
	128,73

	11
	ул. Гагарина, д. 1б
	ввод Производственное здание
	0,0344
	1,00
	0,000000
	96,43

	12
	ул. Гагарина, д. 4
	ввод ул. Гагарина, д. 4
	0,1251
	1,00
	0,000000
	216,75

	13
	ул. Гагарина, д. 6
	ввод ул. Гагарина, д. 6
	0,1197
	1,00
	0,000000
	209,34

	14
	ул. Гагарина, д. 7
	ввод ул. Гагарина, д. 7
	0,0273
	1,00
	0,000000
	62,18

	15
	ул. Гагарина, д. 9
	ввод ул. Гагарина, д. 9
	0,0274
	1,00
	0,000000
	64,44

	16
	ул. Гагарина, д.11
	ввод  ул. Гагарина, д.11
	0,0272
	1,00
	0,000000
	80,87

	17
	ул. Гагарина, д.11 (ГВС)
	ввод  ул. Гагарина, д.11 ГВС
	 
	 
	 
	 

	18
	ул. Гагарина, д.12
	АИТП ул. Гагарина д. 12
	0,2743
	1,00
	0,000000
	756,05

	19
	ул. Гагарина, д.13
	ввод  ул. Гагарина, д.13
	0,0272
	1,00
	0,000000
	63,35

	20
	ул. Гагарина, д.15
	ввод  ул. Гагарина, д.15
	0,0275
	1,00
	0,000000
	76,25

	21
	ул. Гагарина, д.15 (ГВС)
	ввод  ул. Гагарина, д.15 ГВС
	 
	 
	 
	 

	22
	ул. Гагарина, д.16
	ввод Кооператор (пристройка)
	0,0385
	1,00
	0,000000
	111,79

	23
	ул. Гагарина, д.16
	АИТП №1 ул. Гагарина, д.16
	0,3129
	1,00
	0,000000
	845,65

	24
	ул. Гагарина, д.16
	АИТП №2  ул. Гагарина, д.16
	0,2049
	1,00
	0,000000
	552,98

	25
	ул. Гагарина, д.16 (ГВС)
	ввод Кооператор (пристройка) ГВС
	 
	 
	 
	 

	26
	ул. Гагарина, д.18
	АИТП ул. Гагарина, д.18
	0,2843
	1,00
	0,000000
	779,74

	27
	ул. Гагарина, д.18
	ТП Адм. здание Гагарина 18
	0,0327
	1,00
	0,000000
	89,22

	28
	ул. Гастелло, д. 2
	АИТП ул. Гастелло. д. 2
	0,1840
	1,00
	0,000000
	541,25

	29
	ул. Гастелло, д. 3
	АИТП Школа-сад
	0,1600
	1,00
	0,000000
	637,03

	30
	ул. Героя Богданова, д. 2
	ТП ул. Героя Богданова, д. 2
	0,0196
	1,00
	0,000000
	25,16

	31
	ул. Героя Богданова, д. 4
	ТП ул. Героя Богданова, д. 4
	0,0199
	1,00
	0,000000
	34,98

	32
	ул. Героя Богданова, д. 6
	ТП ул. Героя Богданова, д. 6
	0,0221
	1,00
	0,000000
	29,18

	33
	ул. Героя Богданова, д. 7
	ТП ул. Героя Богданова, д. 7
	0,0230
	1,00
	0,000000
	30,45

	34
	ул. Героя Богданова, д. 8
	ТП ул. Героя Богданова, д. 8
	0,0178
	1,00
	0,000000
	23,10

	35
	ул. Героя Богданова, д. 9
	ТП ул. Героя Богданова, д. 9
	0,0201
	1,00
	0,000000
	28,53

	36
	ул. Героя Богданова, д. 10
	ТП ул. Героя Богданова, д. 10
	0,0367
	1,00
	0,000000
	67,81

	37
	ул. Героя Богданова, д. 11
	ТП ул. Героя Богданова, д. 11
	0,0309
	1,00
	0,000000
	50,60

	38
	ул. Героя Богданова, д. 12
	ТП ул. Героя Богданова, д. 12
	0,0156
	1,00
	0,000000
	34,44

	39
	ул. Героя Богданова, д. 13
	ТП ул. Героя Богданова, д. 13
	0,0102
	1,00
	0,000000
	25,32

	40
	ул. Героя Богданова, д. 14
	ТП ул. Героя Богданова, д. 14
	0,0094
	1,00
	0,000000
	23,49

	41
	ул. Героя Богданова, д. 15
	ТП ул. Героя Богданова, д. 15
	0,0105
	1,00
	0,000000
	26,63

	42
	ул. Героя Богданова, д. 16
	ТП ул. Героя Богданова, д. 16
	0,0096
	1,00
	0,000000
	23,89

	43
	ул. Героя Богданова, д. 17
	ТП ул. Героя Богданова, д. 17
	0,0100
	1,00
	0,000000
	24,80

	44
	ул. Героя Богданова, д. 18
	ТП ул. Героя Богданова, д. 18
	0,0083
	1,00
	0,000000
	19,74

	45
	ул. Героя Богданова, д. 19
	ТП ул. Героя Богданова, д. 19
	0,0092
	1,00
	0,000000
	20,53

	46
	ул. Героя Богданова, д. 20
	ТП ул. Героя Богданова, д. 20
	0,0083
	1,00
	0,000000
	19,86

	47
	ул. Героя Богданова, д. 22
	ТП ул. Героя Богданова, д. 22
	0,0081
	1,00
	0,000000
	18,55

	48
	ул. Гоголя, д. 1
	АИТП ул. Гоголя, д. 1
	0,2127
	1,00
	0,000000
	680,09

	49
	ул. Гоголя, д. 3
	АИТП ул. Гоголя, д. 3
	0,1212
	1,00
	0,000000
	325,78

	50
	ул. Гоголя, д. 5
	АИТП ул. Гоголя. д. 5
	0,1121
	1,00
	0,000000
	337,48

	51
	ул. Гоголя, д. 7
	АИТП ул. Гоголя. д. 7
	0,2317
	1,00
	0,000000
	628,55

	52
	ул. Гоголя, д. 7а
	ТП ТК "Idea" (ИП Кубанов, ИП Алпацкий)
	0,0158
	1,00
	0,000000
	44,82

	53
	ул. Гоголя, д. 9
	АИТП ул. Гоголя. д. 9
	0,1661
	1,00
	0,000000
	454,94

	54
	ул. Гоголя, д. 11
	АИТП ул. Гоголя. д.11
	0,1997
	1,00
	0,000000
	536,54

	55
	ул. Гоголя, д. 15
	АИТП ул. Гоголя, д. 15
	0,2076
	1,00
	0,000000
	561,15

	56
	ул. Гоголя, д. 26
	АИТП ул. Гоголя д. 26
	0,1732
	1,00
	0,000000
	495,62

	57
	ул. Гоголя, д. 27
	ТП ул. Гоголя, д. 27
	0,0293
	1,00
	0,000000
	95,48

	58
	ул. Гоголя, д. 28
	АИТП ул. Гоголя. д. 28
	0,1552
	1,00
	0,000000
	424,60

	59
	ул. Гоголя, д. 30
	АИТП ул.Гоголя, д. 30
	0,3371
	1,00
	0,000000
	917,92

	60
	ул. Гоголя, д. 30а
	ТП ИП Хачатрян А. В.
	0,0047
	1,00
	0,000000
	11,41

	61
	ул. Гоголя, д. 32
	АИТП ул. Гоголя, д. 32
	0,2289
	1,00
	0,000000
	621,92

	62
	ул. Гоголя, д. 34
	АИТП ул. Гоголя, д. 34
	0,1915
	1,00
	0,000000
	514,47

	63
	ул. Гоголя, д. 35
	АИТП ул. Гоголя, д. 35
	0,0353
	1,00
	0,000000
	96,22

	64
	ул. Гоголя, д. 36
	АИТП МДОУ "Детский сад  № 9"
	0,1363
	1,00
	0,000000
	389,47

	65
	ул. Гоголя, д. 38
	АИТП ул. Гоголя, д. 38
	0,1789
	1,00
	0,000000
	485,15

	66
	ул. Гоголя, д. 39
	ввод ул. Гоголя, д. 39
	0,0063
	1,00
	0,000000
	17,69

	67
	ул. Гоголя, д. 40
	АИТП ул. Гоголя, д. 40
	0,1374
	1,00
	0,000000
	366,95

	68
	ул. Гоголя, д. 41а
	ввод ул. Гоголя, д. 41а
	0,0126
	1,00
	0,000000
	31,11

	69
	ул. Гоголя, д. 42
	АИТП ул. Гоголя, д. 42
	0,1402
	1,00
	0,000000
	378,80

	70
	ул. Гоголя, д. 43
	АИТП ул. Гоголя, д. 43
	0,1313
	1,00
	0,000000
	353,28

	71
	ул. Гоголя, д. 44
	ТП МТК "Магнит"
	0,0865
	1,00
	0,000000
	223,45

	72
	ул. Гоголя, д. 46
	АИТП ул. Гоголя, д. 46
	0,1991
	1,00
	0,000000
	530,71

	73
	ул. Гоголя, д. 48
	АИТП ул. Гоголя, д. 48
	0,1722
	1,00
	0,000000
	463,08

	74
	ул. Гоголя, д. 50
	АИТП ул. Гоголя, д. 50
	0,1331
	1,00
	0,000000
	360,04

	75
	ул. Гоголя, д. 52
	АИТП ул. Гоголя, д. 52
	0,1554
	1,00
	0,000000
	418,13

	76
	ул. Гоголя, д. 54
	АИТП ул. Гоголя, д. 54
	0,2285
	1,00
	0,000000
	616,76

	77
	ул. Горького, д. 32
	АИТП ул. Горького, д. 32
	0,2183
	1,00
	0,000000
	584,75

	78
	ул. Жуковского, д. 6
	ТП ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО"
	0,0325
	1,00
	0,000000
	87,17

	79
	ул. Жуковского, д. 9
	ТП Адм. здание Жуковского 9
	0,0350
	1,00
	0,000000
	91,55

	80
	ул. Заводская
	ввод ООО "Энергоресурс" мазутное хозяйство
	0,0013
	1,00
	0,000000
	3,62

	81
	ул. Заводская
	ввод 1 ООО "Энергоресурс"
	0,0026
	1,00
	0,000000
	7,44

	82
	ул. Заводская
	ТП ППЖТ
	0,1124
	1,00
	0,000000
	314,29

	83
	ул. Заводская
	ввод ООО "Энергоресурс" слесарка
	0,0029
	1,00
	0,000000
	7,63

	84
	ул. Заводская
	ввод 2 ООО "Энергоресурс"
	0,0027
	1,00
	0,000000
	7,62

	85
	ул. Заводская
	ввод ООО "Энергоресурс" Балтийские лодки
	0,2255
	1,00
	0,000000
	554,27

	86
	ул. Инженерная, д. 1
	ТП гостиница "Гранат"
	0,0454
	0,99931
	0,999848
	0,05

	87
	ул. Инженерная, д. 7
	ввод 1 ул. Инженерная, д. 7
	0,0072
	0,99931
	0,999400
	0,02

	88
	ул. Инженерная, д. 7
	ввод 2 ул. Инженерная, д. 7
	0,0036
	0,99931
	0,999401
	0,01

	89
	ул. Инженерная, д. 8
	ввод ул. Инженерная, д. 8
	0,0173
	0,99920
	0,999402
	0,04

	90
	ул. Инженерная, д. 11
	ввод ул. Инженерная, д. 11
	0,0150
	0,99931
	0,999394
	0,04

	91
	ул. Инженерная, д. 12
	ТП ул. Инженерная, д. 12
	0,0067
	0,99921
	0,999382
	0,02

	92
	ул. Инженерная, д. 14
	ввод ул. Инженерная, д. 14
	0,0111
	0,99922
	0,999382
	0,03

	93
	ул. Инженерная, д. 16
	ввод ул. Инженерная, д. 16
	0,0133
	0,99923
	0,999382
	0,03

	94
	ул. Инженерная, д. 18
	ввод ул. Инженерная, д. 18
	0,0125
	0,99923
	0,999382
	0,03

	95
	ул. Инженерная, д. 19
	ввод ул. Инженерная, д. 19
	0,0117
	0,99934
	0,999382
	0,03

	96
	ул. Инженерная, д. 21
	ввод ул. Инженерная, д. 21
	0,0186
	0,99935
	0,999382
	0,05

	97
	ул. Инженерная, д. 22
	ввод ул. Инженерная, д. 22
	0,0077
	0,99925
	0,999382
	0,02

	98
	ул. Инженерная, д. 24
	ввод ул. Инженерная, д. 24
	0,0259
	0,99926
	0,999383
	0,06

	99
	ул. Инженерная, д. 26
	ТП ул. Инженерная, д. 26
	0,0277
	0,99927
	0,999386
	0,07

	100
	ул. Исполкомовская, д. 6
	ТП Адм. здание Исполкомовская 6
	0,1350
	1,00
	0,000000
	347,42

	101
	ул. Исполкомовская, д. 6
	ввод Гараж администрации
	0,0153
	1,00
	0,000000
	32,49

	102
	ул. Исполкомовская, д. 9
	ТП ул. Исполкомовская, д. 9
	0,0240
	1,00
	0,000000
	52,06

	103
	ул. Калинина
	ТП КНС №3 ГУП "Леноблводоканал"
	0,0187
	1,00
	0,000000
	40,02

	104
	ул. Калинина, д. 2
	ввод Прокуратура
	0,0310
	1,00
	0,000000
	83,03

	105
	ул. Калинина, д. 9
	ТП ФГУП "Почта России"
	0,0536
	1,00
	0,000000
	139,46

	106
	ул. Калинина, д. 9
	ТП ПАО "Ростелеком"
	0,1187
	1,00
	0,000000
	398,06

	107
	ул. Калинина, д. 11
	ТП Кинотеатр, библиотека, магазин
	0,0641
	1,00
	0,000000
	164,99

	108
	ул. Калинина, д. 13
	АИТП ул. Калинина, д. 13
	0,0775
	1,00
	0,000000
	203,63

	109
	ул. Калинина, д. 14
	АИТП ул. Калинина, д. 14
	0,1589
	1,00
	0,000000
	424,90

	110
	ул. Калинина, д. 15
	АИТП ул. Калинина, д. 15
	0,0624
	1,00
	0,000000
	166,30

	111
	ул. Калинина, д. 16
	АИТП ул. Калинина, д. 16
	0,2028
	1,00
	0,000000
	554,89

	112
	ул. Калинина, д. 17
	АИТП ул. Калинина, д. 17
	0,0882
	1,00
	0,000000
	235,55

	113
	ул. Калинина, д. 18
	АИТП ул. Калинина, д. 18
	0,2016
	1,00
	0,000000
	548,84

	114
	ул. Калинина, д. 19
	АИТП ул. Калинина, д. 19
	0,1355
	1,00
	0,000000
	356,66

	115
	ул. Калинина, д. 20
	АИТП ул. Калинина, д. 20
	0,1979
	1,00
	0,000000
	543,75

	116
	ул. Калинина, д. 20а
	ТП Районная библиотека
	0,0901
	1,00
	0,000000
	217,30

	117
	ул. Калинина, д. 21
	ТП Управление судебного департамента
	0,0664
	1,00
	0,000000
	185,88

	118
	ул. Калинина, д. 21а
	ввод Гараж суда
	0,0110
	1,00
	0,000000
	26,76

	119
	ул. Калинина, д. 22
	АИТП ул. Калинина, д. 22
	0,1042
	1,00
	0,000000
	276,55

	120
	ул. Калинина, д. 22а
	АИТП ул. Калинина, д. 22а
	0,1939
	1,00
	0,000000
	532,71

	121
	ул. Калинина, д. 23
	АИТП ул. Калинина, д. 23
	0,1870
	1,00
	0,000000
	501,68

	122
	ул. Калинина, д. 23а
	АИТП ул. Калинина, д. 23а
	0,2502
	1,00
	0,000000
	654,22

	123
	ул. Калинина, д. 24
	ввод ул. Калинина, д. 24
	0,1770
	1,00
	0,000000
	396,43

	124
	ул. Калинина, д. 25
	АИТП 1 ул. Калинина, д. 25
	0,1910
	1,00
	0,000000
	511,73

	125
	ул. Калинина, д. 25а
	АИТП 2 ул. Калинина, д. 25
	0,1035
	1,00
	0,000000
	275,85

	126
	ул. Калинина, д. 26
	АИТП ул. Калинина, д. 26
	0,0930
	1,00
	0,000000
	234,02

	127
	ул. Калинина, д. 27
	АИТП МОУ "СОШ № 4"
	0,4110
	1,00
	0,000000
	1045,93

	128
	ул. Калинина, д. 27а
	АИТП ул. Калинина, д. 27а
	0,2442
	1,00
	0,000000
	663,65

	129
	ул. Калинина, д. 27б
	АИТП МДОУ "Детский сад № 1"
	0,0832
	1,00
	0,000000
	348,90

	130
	ул. Калинина, д. 28
	АИТП ул. Калинина, д. 28
	0,0570
	1,00
	0,000000
	143,43

	131
	ул. Калинина, д. 28а
	АИТП МДОУ "Детский сад №8"
	0,1020
	1,00
	0,000000
	276,82

	132
	ул. Калинина, д. 29
	АИТП ул. Калинина, д. 29
	0,3129
	1,00
	0,000000
	840,19

	133
	ул. Калинина, д. 30
	АИТП ул. Калинина, д. 30
	0,0970
	1,00
	0,000000
	244,08

	134
	ул. Калинина, д. 31
	ТП ФБУЗ ЦГиЭ + Роспотребнадзор
	0,0519
	1,00
	0,000000
	137,97

	135
	ул. Калинина, д. 32
	АИТП ул. Калинина, д. 32
	0,0987
	1,00
	0,000000
	274,01

	136
	ул. Калинина, д. 35
	ввод ЦРБ прачечная
	0,0390
	1,00
	0,000000
	89,81

	137
	ул. Калинина, д. 35
	ввод ЦРБ Нефролайн
	0,0270
	1,00
	0,000000
	81,43

	138
	ул. Калинина, д. 35
	ввод ЦРБ пищеблок
	0,0240
	1,00
	0,000000
	32,52

	139
	ул. Калинина, д. 35
	ввод ЦРБ морг
	0,0283
	1,00
	0,000000
	82,45

	140
	ул. Калинина, д. 35
	АИТП ЦРБ томография
	0,0160
	1,00
	0,000000
	45,52

	141
	ул. Калинина, д. 35
	АИТП ЦРБ главный корпус
	0,1695
	1,00
	0,000000
	436,65

	142
	ул. Калинина, д. 35
	ТП гаражи ФБУЗ ЦГиЭ + Роспотребнадзор
	0,0385
	1,00
	0,000000
	79,12

	143
	ул. Калинина, д. 35
	ТП ЦРБ поликлиника
	0,2337
	1,00
	0,000000
	673,79

	144
	ул. Калинина, д. 35
	ввод ЦРБ мастерские АХЧ
	0,0100
	1,00
	0,000000
	15,49

	145
	ул. Калинина, д. 35
	АИТП ЦРБ лечебно-хирургический корпус
	0,2508
	1,00
	0,000000
	745,87

	146
	ул. Калинина, д. 35
	ввод ЦРБ инфекционное отделение 
	0,0480
	1,00
	0,000000
	118,52

	147
	ул. Калинина, д. 35
	ввод ЦРБ судмедэкспертиза
	0,0193
	1,00
	0,000000
	45,93

	148
	ул. Калинина, д. 35
	ввод ЦРБ гараж
	0,0407
	1,00
	0,000000
	79,60

	149
	ул. Калинина, д. 35
	ввод ЦРБ аптека и дневной стационар
	0,0550
	1,00
	0,000000
	85,34

	150
	ул. Калинина, д. 35
	АИТП ЦРБ гинекологическое отделение
	0,0890
	1,00
	0,000000
	250,19

	151
	ул. Калинина, д. 35
	ввод ЦРБ гараж инфекц. отд.
	0,0250
	1,00
	0,000000
	46,32

	152
	ул. Калинина, д. 35 (ГВС)
	ввод ЦРБ прачечная ГВС
	 
	 
	 
	 

	153
	ул. Калинина, д. 35 (ГВС)
	ввод ЦРБ Нефролайн ГВС
	 
	 
	 
	 

	154
	ул. Калинина, д. 35 (ГВС)
	ввод ЦРБ морг ГВС
	 
	 
	 
	 

	155
	ул. Калинина, д. 35 (ГВС)
	ввод ЦРБ пищеблок ГВС
	 
	 
	 
	 

	156
	ул. Калинина, д. 35 (ГВС)
	ввод ЦРБ инфекционное отделение ГВС
	 
	 
	 
	 

	157
	ул. Калинина, д. 35 (ГВС)
	ввод ЦРБ мастерские АХЧ ГВС
	 
	 
	 
	 

	158
	ул. Калинина, д. 35 (ГВС)
	ввод ЦРБ аптека и дневной стационар ГВС
	 
	 
	 
	 

	159
	ул. Калинина, д. 35 (ГВС)
	ввод ЦРБ судмедэкспертиза ГВС
	 
	 
	 
	 

	160
	ул. Калинина, д. 39
	ТП адм.здание ул. Калинина, д. 39
	0,1270
	1,00
	0,000000
	298,69

	161
	ул. Калинина, д. 39а
	АИТП ФОК "Юность"
	0,1816
	1,00
	0,000000
	827,47

	162
	ул. Калинина, д. 39а (ГВС)
	АИТП ФОК "Юность" ГВС душевые
	 
	 
	 
	 

	163
	ул. Калинина, д. 41
	АИТП ул. Калинина, д. 41
	0,2652
	1,00
	0,000000
	717,03

	164
	ул. Калинина, д. 41а
	ТП МБУ ФКС ("Юность")
	0,0550
	1,00
	0,000000
	117,24

	165
	ул. Калинина, д. 43
	АИТП ул. Калинина, д. 43
	0,2337
	1,00
	0,000000
	630,01

	166
	ул. Калинина, д. 45
	АИТП ул. Калинина, д. 45
	0,2547
	1,00
	0,000000
	701,60

	167
	ул. Калинина, д. 47
	АИТП ул. Калинина, д. 47
	0,2954
	1,00
	0,000000
	801,82

	168
	ул. Калинина, д. 49
	АИТП ул. Калинина, д. 49
	0,2931
	1,00
	0,000000
	859,79

	169
	ул. Калинина, д. 51
	ТП №1 ООО "ПО Лидер"
	 
	 
	 
	 

	170
	ул. Калинина, д. 51
	ТП №2 ООО "ПО Лидер"
	 
	 
	 
	 

	171
	ул. Кирова, д. 3
	ТП ул. Кирова, д. 3
	0,0832
	1,00
	0,000000
	136,83

	172
	ул. Кирова, д. 4
	ввод ул. Кирова, д. 4
	0,0655
	1,00
	0,000000
	158,83

	173
	ул. Кирова, д. 6
	АИТП ул. Кирова, д. 6
	0,0760
	1,00
	0,000000
	200,89

	174
	ул. Кирова, д. 12
	ввод ул. Кирова, д. 12
	0,0280
	1,00
	0,000000
	74,30

	175
	ул. Кирова, д. 12 (ГВС)
	ввод ул. Кирова, д. 12 ГВС
	 
	 
	 
	 

	176
	ул. Кирова, д. 14
	ввод ул. Кирова, д. 14
	0,0391
	1,00
	0,000000
	97,16

	177
	ул. Кирова, д. 14 (ГВС)
	ввод ул. Кирова, д. 14 ГВС
	 
	 
	 
	 

	178
	ул. Кирова, д. 16
	АИТП ОМВД ГАИ
	0,0117
	1,00
	0,000000
	59,86

	179
	ул. Кирова, д. 16
	ввод Боксы Росгвардии
	0,0103
	1,00
	0,000000
	23,53

	180
	ул. Кирова, д. 22
	ТП РЭС гараж
	0,0494
	1,00
	0,000000
	84,04

	181
	ул. Кирова, д. 22
	ТП РЭС новый корпус
	0,0365
	1,00
	0,000000
	103,59

	182
	ул. Кирова, д. 22а
	ТП РЭС старый корпус
	0,0292
	1,00
	0,000000
	81,70

	183
	ул. Комсомоль-ская, д. 1
	ТП МБУ "Зеленый город"
	0,0273
	1,00
	0,000000
	71,80

	184
	ул. Комсомоль-ская, д. 3
	АИТП ул. Комсомольская, 
д. 3
	0,1834
	1,00
	0,000000
	428,20

	185
	ул. Комсомоль-ская, д. 4
	ТП ул. Комсомоль-ская, д. 4
	0,0100
	1,00
	0,000000
	29,21

	186
	ул. Комсомоль-ская, д. 6
	АИТП
ул. Комсомольская,
 д. 6 
	0,0898
	1,00
	0,000000
	245,56

	187
	ул. Комсомольская, д. 13
	ввод ул. Комсомольская,
 д. 13
	0,0315
	1,00
	0,000000
	95,24

	188
	ул. Комсомольская, д. 13 (ГВС)
	ввод  ул. Комсомольская, д. 13 ГВС
	 
	 
	 
	 

	189
	ул. Комсомольская, д. 17
	ввод ул. Комсомольская, д. 17
	0,0051
	1,00
	0,000000
	14,91

	190
	ул. Красноармейская, д. 1
	ТП ЗАГС
	0,0289
	1,00
	0,000000
	94,08

	191
	ул. Красноармейская, д. 3, к. 1
	АИТП ул. Красноармейская, д. 3, к. 1
	0,0887
	1,00
	0,000000
	245,20

	192
	ул. Красноармейская, д. 3, к. 1
	ТП ИП Шеховцев
	0,0011
	1,00
	0,000000
	1,12

	193
	ул. Красноармейская, д. 3, к. 2
	АИТП ул. Красноармейская, д. 3, к. 2
	0,1997
	1,00
	0,000000
	537,55

	194
	ул. Красноармейская, д. 3, к. 3
	АИТП №2 ул. Красноармейская, д. 3, к. 3
	0,2206
	1,00
	0,000000
	598,75

	195
	ул. Красноармейская, д. 3, к. 3
	АИТП №1 ул. Красноармейская, д. 3, к. 3
	0,1471
	1,00
	0,000000
	399,06

	196
	ул. Красноармейская, д. 5
	АИТП ул. Красноармейская, д. 5
	0,2316
	1,00
	0,000000
	622,85

	197
	ул. Красноармейская, д. 6
	АИТП ул. Красноармейская, д. 6
	0,1302
	1,00
	0,000000
	355,45

	198
	ул. Красноармейская, д. 7
	АИТП ул. Красноармейская, д. 7
	0,1876
	1,00
	0,000000
	510,36

	199
	ул. Красноармейская, д. 8
	АИТП ул. Красноармейская, д. 8
	0,1216
	1,00
	0,000000
	330,16

	200
	ул. Красноармейская, д. 13
	АИТП 2 ул. Красноармейская, д. 13
	0,1407
	1,00
	0,000000
	370,72

	201
	ул. Красноармейская, д. 13
	АИТП 1 ул. Красноармейская, д. 13
	0,1490
	1,00
	0,000000
	398,72

	202
	ул. Красноармейская, д. 15в
	АИТП ЛО ГБУ "Приозерский КЦСОН"
	0,0626
	1,00
	0,000000
	213,28

	203
	ул. Красноармейская, д. 17
	АИТП ул. Красноармейская, д. 17
	0,1760
	1,00
	0,000000
	483,90

	204
	ул. Красноармейская, д. 19
	АИТП ул. Красноармейская, д. 19
	0,1653
	1,00
	0,000000
	455,30

	205
	ул. Красноармейская, д. 21
	АИТП 2 ул. Красноармейская, д. 21
	0,2117
	1,00
	0,000000
	618,63

	206
	ул. Красноармейская, д. 21
	АИТП 1 ул. Красноармейская, д. 21
	0,2117
	1,00
	0,000000
	632,63

	207
	ул. Красноармейская, д. 41
	ТП ГКУ "Леноблпожспас"
	0,0124
	1,00
	0,000000
	153,40

	208
	ул. Ларионова, д. 1
	ТП ул. Ларионова, д. 1
	0,0102
	0,9992
	0,999382
	0,02

	209
	ул. Ларионова, д. 2
	ввод  ул. Ларионова, д. 2
	0,0127
	0,9992
	0,999380
	0,03

	210
	ул. Ларионова, д. 3
	ТП ул. Ларионова, д. 3
	0,0073
	0,9992
	0,999382
	0,02

	211
	ул. Ларионова, д. 4
	ввод 1 ул. Ларионова, д. 4
	0,0065
	0,9992
	0,999380
	0,02

	212
	ул. Ларионова, д. 4
	ввод 2 ул. Ларионова, д. 4
	0,0065
	0,9992
	0,999380
	0,02

	213
	ул. Ларионова, д. 5
	ТП ул. Ларионова, д. 5
	0,0107
	0,9992
	0,999382
	0,02

	214
	ул. Ларионова, д. 6
	ввод  ул. Ларионова, д. 6
	0,0132
	0,9992
	0,999380
	0,03

	215
	ул. Ларионова, д. 7
	ТП ул. Ларионова, д. 7
	0,0115
	0,9992
	0,999383
	0,02

	216
	ул. Ларионова, д. 8
	ввод  ул. Ларионова, д. 8
	0,0147
	0,9992
	0,999382
	0,03

	217
	ул. Ларионова, д. 9
	ТП 1 ул. Ларионова, д. 9
	0,0065
	0,9992
	0,999382
	0,01

	218
	ул. Ларионова, д. 9
	ТП 2 ул. Ларионова, д. 9
	0,0065
	0,9992
	0,999382
	0,01

	219
	ул. Ларионова, д. 11
	ТП ул. Ларионова, д. 11
	0,0148
	0,9992
	0,999382
	0,03

	220
	ул. Ларионова, д. 11а
	ввод ул. Ларионова, д. 11а
	0,0063
	0,9992
	0,999382
	0,01

	221
	ул. Ларионова, д. 12
	ввод ул. Ларионова, д. 12
	0,0140
	0,9992
	0,999382
	0,03

	222
	ул. Ларионова, д. 13
	ТП ул. Ларионова, д. 13
	0,0133
	0,9992
	0,999382
	0,02

	223
	ул. Ларионова, д. 14
	ввод ул. Ларионова, д. 14
	0,0144
	0,9992
	0,999383
	0,03

	224
	ул. Ларионова, д. 15
	ТП ул. Ларионова, д. 15
	0,0130
	0,9992
	0,999382
	0,02

	225
	ул. Ларионова, д. 16
	ввод ул. Ларионова, д. 16
	0,0138
	0,9992
	0,999383
	0,03

	226
	ул. Ларионова, д. 18
	ввод ул. Ларионова, д. 18
	0,0135
	0,9992
	0,999382
	0,03

	227
	ул. Ларионова, д. 19
	ТП ул. Ларионова, д. 19
	0,0131
	0,9992
	0,999382
	0,02

	228
	ул. Ларионова, д. 20
	ввод ул. Ларионова, д. 20
	0,0119
	0,9992
	0,999382
	0,03

	229
	ул. Ларионова, д. 21
	ТП ул. Ларионова, д. 21
	0,0144
	0,9992
	0,999383
	0,03

	230
	ул. Ленина, д. 2
	ввод ул. Ленина, д. 2
	0,0624
	1,00
	0,000001
	184,85

	231
	ул. Ленина, д. 4
	ТП ул. Ленина, д. 4
	0,0540
	1,00
	0,000016
	100,12

	232
	ул. Ленина, д. 6
	ТП ул. Ленина, д. 6
	0,0865
	1,00
	0,000000
	179,45

	233
	ул. Ленина, д. 8
	ввод ул. Ленина, д. 8
	0,0551
	1,00
	0,000003
	142,79

	234
	ул. Ленина, д. 10
	ТП Администрация МО
	0,0456
	1,00
	0,000000
	134,71

	235
	ул. Ленина, д. 10
	ТП ул. Ленина, д. 10
	0,0802
	1,00
	0,000000
	170,26

	236
	ул. Ленина, д. 11
	ввод ул. Ленина, д. 11
	0,0693
	1,00
	0,000000
	200,17

	237
	ул. Ленина, д. 12
	ТП ОМВД гаражи
	0,0193
	1,00
	0,000000
	46,66

	238
	ул. Ленина, д. 12
	ТП ОМВД административное здание
	0,1284
	1,00
	0,000000
	337,69

	239
	ул. Ленина, д. 12а
	ТП ОМВД паспортный стол
	0,0232
	1,00
	0,000000
	69,45

	240
	ул. Ленина, д. 13
	АИТП ул. Ленина, д. 13
	0,0540
	1,00
	0,000000
	135,87

	241
	ул. Ленина, д. 15
	АИТП ул. Ленина, д. 15
	0,0690
	1,00
	0,000000
	173,62

	242
	ул. Ленина, д. 15а
	ТП 1 Отделение пенсионного фонда
	0,0299
	1,00
	0,000000
	80,15

	243
	ул. Ленина, д. 15а
	ТП 2 Отделение пенсионного фонда
	0,0258
	1,00
	0,000000
	65,10

	244
	ул. Ленина, д. 16
	ввод ул. Ленина, 
д. 16
	0,0570
	1,00
	0,000000
	141,49

	245
	ул. Ленина, д. 17
	ввод ул. Ленина,
 д. 17
	0,0680
	1,00
	0,000000
	173,71

	246
	ул. Ленина, д. 18
	ввод гаражи Росинкас
	0,0108
	1,00
	0,000000
	28,07

	247
	ул. Ленина, д. 18
	ТП Банк "Санкт-Петербург"
	0,0239
	1,00
	0,000000
	67,58

	248
	ул. Ленина, д. 18
	ввод ул. Ленина,
 д. 18
	0,0064
	1,00
	0,000000
	18,71

	249
	ул. Ленина, д. 19
	АИТП ул. Ленина, д. 19
	0,0540
	1,00
	0,000000
	135,90

	250
	ул. Ленина, д. 21
	ввод ул. Ленина, 
д. 21
	0,0800
	1,00
	0,000188
	188,90

	251
	ул. Ленина, д. 22
	АИТП МОУ СОШ №5
	0,2619
	1,00
	0,000000
	595,37

	252
	ул. Ленина, д. 22а
	АИТП МОУ СОШ № 5 спортивный комплекс
	0,0972
	1,00
	0,000000
	191,27

	253
	ул. Ленина, д. 23
	ввод ул. Ленина, д. 23
	0,0541
	1,00
	0,000125
	134,57

	254
	ул. Ленина, д. 24
	АИТП ул. Ленина, д. 24
	0,1088
	1,00
	0,000000
	379,92

	255
	ул. Ленина, д. 25
	АИТП ул. Ленина, д. 25
	0,0379
	1,00
	0,000000
	95,37

	256
	ул. Ленина, д. 26
	АИТП ул. Ленина, д. 26
	0,1847
	1,00
	0,000000
	517,10

	257
	ул. Ленина, д. 27
	ввод ул. Ленина, д. 27
	0,0539
	1,00
	0,000000
	132,76

	258
	ул. Ленина, д. 28
	АИТП ул. Ленина, д. 28
	0,2430
	1,00
	0,000000
	651,49

	259
	ул. Ленина, д. 29
	ввод ул. Ленина, д. 29
	0,0533
	1,00
	0,000000
	131,60

	260
	ул. Ленина, д. 30
	АИТП ул. Ленина, д. 30
	0,2322
	1,00
	0,000000
	630,29

	261
	ул. Ленина, д. 30а
	ввод ИП Найденышев
	0,0109
	1,00
	0,000000
	33,31

	262
	ул. Ленина, д. 31
	АИТП ул. Ленина, д. 31
	0,0362
	1,00
	0,000000
	91,09

	263
	ул. Ленина, д. 32
	АИТП ул. Ленина, д. 32
	0,1567
	1,00
	0,000000
	433,98

	264
	ул. Ленина, д. 33
	АИТП ул. Ленина, д. 33
	0,0560
	1,00
	0,000000
	140,91

	265
	ул. Ленина, д. 34
	АИТП ул. Ленина, д. 34
	0,1317
	1,00
	0,000000
	373,56

	266
	ул. Ленина, д. 34а
	ТП ООО "Спектр"
	0,0698
	1,00
	0,000000
	193,20

	267
	ул. Ленина, д. 36
	АИТП ул. Ленина, д. 36
	0,2458
	1,00
	0,000000
	671,28

	268
	ул. Ленина, д. 38
	АИТП ул. Ленина, д. 38
	0,2801
	1,00
	0,000000
	758,80

	269
	ул. Ленина, д. 41
	АИТП ГКЦ "Карнавал"
	0,0694
	1,00
	0,000000
	269,10

	270
	ул. Ленина, д. 44
	ввод  ул. Ленина, д. 44
	0,0565
	1,00
	0,000000
	156,49

	271
	ул. Ленина, д. 46
	ввод ул. Ленина, д. 46
	0,0406
	1,00
	0,000000
	89,23

	272
	ул. Ленина, д. 48
	ТП МОУДО "ЦДТ"
	0,0374
	1,00
	0,000000
	106,10

	273
	ул. Ленина, д. 48а
	ТП МОУДО "ЦДТ" (мастерские)
	0,0235
	1,00
	0,000000
	65,03

	274
	ул. Ленина, д. 50
	ввод ул. Ленина, д. 50
	0,0394
	1,00
	0,000000
	90,07

	275
	ул. Ленина, д. 52
	АИТП ул. Ленина, д. 52
	0,0580
	1,00
	0,000000
	145,95

	276
	ул. Ленина, д. 54
	ввод ул. Ленина, д. 54
	0,0588
	1,00
	0,000000
	149,79

	277
	ул. Ленина, д. 56
	ввод ул. Ленина, д. 56
	0,0401
	1,00
	0,000000
	82,60

	278
	ул. Ленина, д. 58
	ввод ул. Ленина, д. 58
	0,0533
	1,00
	0,000000
	127,99

	279
	ул. Ленина, д. 58а
	ТП Детский сад №5
	0,2371
	1,00
	0,000000
	690,07

	280
	ул. Ленина, д. 58а (ГВС)
	ТП Детский сад №5 ГВС
	 
	 
	 
	 

	281
	ул. Ленина, д. 60
	ввод ул. Ленина, д. 60
	0,0520
	1,00
	0,000000
	131,29

	282
	ул. Ленина, д. 60а
	АИТП ул. Ленина, д. 60а
	0,2518
	1,00
	0,000000
	725,96

	283
	ул. Ленина, д. 62
	ввод ул. Ленина, д. 62
	0,0377
	1,00
	0,000000
	96,58

	284
	ул. Ленина, д. 62а
	АИТП ул. Ленина, д. 62а
	0,1589
	1,00
	0,000000
	434,46

	285
	ул. Ленина, д. 64
	ввод ул. Ленина, д. 64
	0,0565
	1,00
	0,000000
	132,14

	286
	ул. Ленина, д. 66
	ввод ул. Ленина, д. 66
	0,0780
	1,00
	0,000000
	206,58

	287
	ул. Ленина, д. 68
	АИТП ул. Ленина, д. 68
	0,0530
	1,00
	0,000000
	133,36

	288
	ул. Ленина, д. 70
	АИТП ул. Ленина, д. 70
	0,0530
	1,00
	0,000000
	133,36

	289
	ул. Ленина, д. 70а
	АИТП ул. Ленина, д. 70а
	0,1473
	1,00
	0,000000
	403,61

	290
	ул. Ленина, д. 72
	АИТП ул. Ленина, д. 72
	0,0368
	1,00
	0,000000
	92,60

	291
	ул. Ленина, д. 74
	ввод ул. Ленина, д. 74
	0,0520
	1,00
	0,000000
	131,09

	292
	ул. Ленина, д. 76
	ввод ул. Ленина, д. 76
	0,0530
	1,00
	0,000000
	143,40

	293
	ул. Ленина, д. 80
	ввод ул. Ленина, д. 80
	0,0402
	1,00
	0,000000
	88,31

	294
	ул. Ленина, д. 82
	ввод ул. Ленина, д. 82
	0,0107
	1,00
	0,000000
	30,54

	295
	ул. Ленина, д. 84
	ввод ул. Ленина, д. 84
	0,0256
	1,00
	0,000000
	72,66

	296
	ул. Ленина, д. 100
	ввод ул. Ленина, д. 100 (Букаты В. Э.)
	0,0066
	1,00
	0,000000
	19,93

	297
	ул. Ленинградская, д. 1
	АИТП ул. Ленинградская, д. 1
	0,1028
	1,00
	0,000000
	281,21

	298
	ул. Ленинградская, д. 3
	АИТП ул. Ленинградская, д. 3
	0,0967
	1,00
	0,000000
	282,45

	299
	ул. Ленинградская, д. 5
	АИТП ул. Ленинградская, д. 5
	0,0866
	1,00
	0,000000
	232,71

	300
	ул. Ленинградская, д. 12
	ввод МУ "Приозерская спортивная школа "Корела"
	0,0168
	1,00
	0,000000
	44,13

	301
	ул. Ленинградская, д. 16
	АИТП ул. Ленинградская, д. 16
	0,3602
	1,00
	0,000000
	963,92

	302
	ул. Ленинградская, д. 22
	АИТП ул. Ленинградская, д. 22
	0,2641
	1,00
	0,000000
	713,79

	303
	ул. Ленинградская, д. 22а
	ТП УФНС
	0,0512
	1,00
	0,000000
	93,49

	304
	ул. Ленинградская, д. 24
	АИТП ул. Ленинградская, д. 24
	0,3836
	1,00
	0,000000
	1048,03

	305
	ул. Ленинградское шоссе, д. 2
	ТП Баня
	0,0509
	1,00
	0,000000
	350,01

	306
	ул. Ленинградское шоссе, д. 2а
	ТП ООО "Русавто"
	0,0510
	1,00
	0,000000
	87,20

	307
	ул. Литейная, д. 3
	ТП ТЦ "Пилот"
	0,0840
	1,00
	0,000000
	104,32

	308
	ул. Литейная, д. 5а
	ТП ул. Литейная, д. 5а
	0,0326
	1,00
	0,000000
	48,49

	309
	ул. Литейная, д. 7
	ТП ул. Литейная, д. 7
	0,0500
	1,00
	0,000000
	87,80

	310
	ул. Литейная, д. 9
	ТП ул. Литейная, д. 9
	0,0241
	1,00
	0,000000
	36,04

	311
	ул. Литейная, д. 11
	ТП ул. Литейная, д. 11
	0,0493
	1,00
	0,000000
	84,02

	312
	ул. Литейная, д. 13
	ТП ул. Литейная, д. 13
	0,0387
	1,00
	0,000000
	66,04

	313
	ул. Маяковского, д. 3
	АИТП ул. Маяковского д.3
	0,2041
	1,00
	0,000000
	552,50

	314
	ул. Маяковского, д. 15
	АИТП ул. Маяковского, д. 15
	0,1824
	1,00
	0,000000
	506,91

	315
	ул. Маяковского, д. 17а
	АИТП ул. Маяковского, д. 17а
	0,0881
	1,00
	0,000000
	234,77

	316
	ул. Маяковского, д. 17б
	АИТП ул. Маяковского, д. 17б
	0,0586
	1,00
	0,000000
	159,05

	317
	ул. Маяковского, д. 19
	ТП МДОУ "Детский сад №5"
	0,0825
	1,00
	0,000000
	250,35

	318
	ул. Маяковского, д. 20
	АИТП ул. Маяковского д.20
	0,1645
	1,00
	0,000000
	540,14

	319
	ул. Маяковского, д. 25
	АИТП ФОК
	0,1529
	1,00
	0,000000
	618,54

	320
	ул. Маяковского, д. 34
	ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" спальный корпус СО
	0,1235
	1,00
	0,000000
	358,27

	321
	ул. Маяковского, д. 34
	ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" столовая СО
	0,0105
	1,00
	0,000000
	29,20

	322
	ул. Маяковского, д. 34 (ГВС)
	ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" столовая ГВС
	 
	 
	 
	 

	323
	ул. Маяковского, д. 34 (ГВС)
	ввод ГБОУ ЛО "ПШИ" спальный корпус ГВС
	 
	 
	 
	 

	324
	ул. Маяковского, д. 36
	ТП Адм. здание Маяковского 36
	0,1622
	1,00
	0,000000
	282,46

	325
	ул. Маяковского, д. 36
	ТП Гаражи администрации
	0,0217
	1,00
	0,000000
	46,75

	326
	ул. Песочная
	ТП рем. база МБУ "Зеленый город"
	0,0523
	1,00
	0,000000
	76,08

	327
	ул. Песочная, д. 2
	ввод ООО "Энергоресурс" бывш. котельная
	0,2133
	1,00
	0,000000
	412,12

	328
	ул. Песочная, д. 2
	ввод ООО "Энергоресурс" контора
	0,0374
	1,00
	0,000000
	109,59

	329
	ул. Поперечная, д. 3
	ввод ул. Поперечная, д. 3
	0,0259
	1,00
	0,000000
	75,47

	330
	ул. Поперечная, д. 4
	ввод ул. Поперечная, д. 4
	0,0259
	1,00
	0,000000
	75,53

	331
	ул. Портовая, д. 1
	ТП Военкомат
	0,0229
	1,00
	0,000000
	65,63

	332
	ул. Портовая, д. 1а
	АИТП МУДО  "Приозерская ДШИ"
	0,0297
	1,00
	0,000000
	138,30

	333
	ул. Портовая, д. 7
	ввод ул. Портовая, д. 7
	0,0589
	1,00
	0,000000
	134,49

	334
	ул. Привокзальная, д. 1
	ввод 2 ул. Привокзальная, д. 1
	0,0076
	1,00
	0,000000
	20,92

	335
	ул. Привокзальная, д. 1
	ввод 1 ул. Привокзальная, д. 1
	0,0076
	1,00
	0,000000
	20,88

	336
	ул. Привокзальная, 
д. 1а
	ОАО "РЖД" дом связи ШЧ-13
	0,0210
	1,00
	0,000000
	57,57

	337
	ул. Привокзальная, 
д. 3
	ОАО "РЖД" мастерские ПЧ-16
	0,1050
	1,00
	0,000000
	237,98

	338
	ул. Привокзальная, 
д. 3
	ОАО "РЖД" гараж ПЧ-16
	0,0345
	1,00
	0,000000
	71,11

	339
	ул. Привокзальная, 
д. 3
	ОАО "РЖД" компрессорная
	0,0170
	1,00
	0,000000
	33,72

	340
	ул. Привокзальная, 
д. 3
	ОАО "РЖД" пост ЭЦ
	0,0700
	1,00
	0,000000
	157,38

	341
	ул. Привокзальная, 
д. 3
	ОАО "РЖД" вокзал
	0,0826
	1,00
	0,000000
	193,06

	342
	ул. Привокзальная, д. 5
	АИТП ул. Привокзальная д.5
	0,2281
	1,00
	0,000000
	611,18

	343
	ул. Привокзальная, д. 7
	АИТП ул. Привокзальная д.7
	0,2813
	1,00
	0,000000
	607,24

	344
	ул. Привокзальная, д. 9
	АИТП ул. Привокзальная 
д.9
	0,2793
	1,00
	0,000000
	603,20

	345
	ул. Привокзальная, д. 11
	ввод ул. Привокзальная,
 д. 11
	0,0372
	1,00
	0,000000
	101,91

	346
	ул. Привокзальная, д. 11 (ГВС)
	ввод ул. Привокзальная, 
д. 11 ГВС
	 
	 
	 
	 

	347
	ул. Привокзальная, д. 13
	ввод ул. Привокзальная,
 д. 13
	0,0702
	1,00
	0,000000
	165,69

	348
	ул. Привокзальная, д. 15
	ТП ул. Привокзальная, 
д. 15
	0,0849
	1,00
	0,000000
	160,25

	349
	ул. Привокзальная, д. 17
	ввод ул. Привокзальная,
 д. 17
	0,0408
	1,00
	0,000000
	81,32

	350
	ул. Пушкина, д. 24
	ТП Следственный комитет
	0,0260
	1,00
	0,000000
	73,02

	351
	ул. Пушкина, д.19а
	ТП Бюро ритуальных услуг
	0,0108
	1,00
	0,000000
	31,47

	352
	ул. Речная, д. 2
	АИТП ул. Речная, д. 2
	0,3247
	1,00
	0,000000
	876,20

	353
	ул. Северопарковая, д. 1
	АИТП ТЦ "Северопарковый"
	0,0334
	1,00
	0,000000
	218,19

	354
	ул. Северопарковая, д. 3
	АИТП ул. Северо-парковая, 
д. 3
	0,2642
	1,00
	0,000000
	702,76

	355
	ул. Северопарковая, д. 5
	АИТП МОУ "СОШ № 1"
	0,3664
	1,00
	0,000000
	930,36

	356
	ул. Советская, д. 1
	АИТП ул. Советская, д. 1
	0,0765
	1,00
	0,000000
	209,05

	357
	ул. Советская, д. 1а
	ввод ул. Советская, д. 1а
	0,0900
	1,00
	0,000000
	255,48

	358
	ул. Советская, д. 1а (ГВС)
	ввод ул. Советская, д. 1а ГВС
	 
	 
	 
	 

	359
	ул. Советская, д. 3
	ввод ул. Советская, д. 3
	0,0200
	1,00
	0,000000
	57,05

	360
	ул. Советская, д. 3 (ГВС)
	ввод ул. Советская, д. 3 ГВС
	 
	 
	 
	 

	361
	ул. Советская, д. 9
	ТП ул. Советская, д. 9
	0,0356
	1,00
	0,000000
	97,99

	362
	ул. Советская, 
д. 11
	ввод ул. Советская, д. 11
	0,0351
	1,00
	0,998983
	78,89

	363
	ул. Советская, 
д. 11а
	ТП ТК "Атлант"
	0,0624
	1,00
	0,000000
	158,48

	364
	ул. Советская, 
д. 12
	ввод ул. Советская, д. 12
	0,0528
	1,00
	0,000000
	138,15

	365
	ул. Советская,
 д. 12 (ГВС)
	ввод ул. Советская, д. 12 ГВС
	 
	 
	 
	 

	366
	ул. Советская, 
д. 18
	АИТП Адм. здание (архив)
	0,0228
	1,00
	0,000000
	56,09

	367
	ул. Советская, 
д. 18а
	ТП Гостиница "Кексгольм"
	0,0346
	1,00
	0,000000
	87,07

	368
	ул. Советская, 
д. 20
	ТП МУДО "Детская художественная школа"
	0,0310
	1,00
	0,000000
	75,14

	369
	ул. Суворова
	ввод ООО "Аква" автостоянка
	0,0040
	1,00
	0,000000
	18,06

	370
	ул. Суворова,
 д. 29
	АИТП ул. Суворова, д. 29
	0,1998
	1,00
	0,000000
	541,51

	371
	ул. Суворова,
 д. 31
	АИТП ул. Суворова, д. 31
	0,1701
	1,00
	0,000000
	465,97

	372
	ул. Суворова, 
д. 33
	АИТП ул. Суворова, д. 33
	0,2094
	1,00
	0,000000
	560,84

	373
	ул. Суворова,
 д. 34
	АИТП ул. Суворова, д. 34
	0,2033
	1,00
	0,000000
	494,48

	374
	ул. Суворова, 
д. 35
	АИТП ул. Суворова, д. 35
	0,1064
	1,00
	0,000000
	287,16

	375
	ул. Суворова, 
д. 36
	АИТП ул. Суворова, д. 36
	0,2006
	1,00
	0,000000
	539,05

	376
	ул. Суворова, 
д. 38
	АИТП ул. Суворова, д. 38
	0,1704
	1,00
	0,000000
	463,43

	377
	ул. Суворова,
 д. 40
	АИТП ул. Суворова, д. 40
	0,2093
	1,00
	0,000000
	516,71

	378
	ул. Суворова, 
д. 42
	АИТП ул. Суворова, д. 42
	0,2045
	1,00
	0,000000
	559,32

	379
	ул. Чапаева, 
д. 16 к. 1
	АИТП ул. Чапаева, д. 16 к. 1
	0,0334
	1,00
	0,000000
	92,49

	380
	ул. Чапаева, 
д. 16 к. 2
	АИТП ул. Чапаева, д. 16 к. 2
	0,0308
	1,00
	0,000000
	87,14

	381
	ул. Чапаева, 
д. 16 к. 3
	АИТП ул. Чапаева, д. 16 к. 3
	0,0394
	1,00
	0,000000
	108,23

	382
	ул. Чапаева, 
д. 16 к. 4
	АИТП ул. Чапаева, д. 16 к. 4
	0,0931
	1,00
	0,000000
	252,93

	383
	ул. Чапаева, 
д. 16 к. 5
	АИТП ул. Чапаева, д. 16 к. 5
	0,0494
	1,00
	0,000000
	135,50

	384
	ул. Чапаева, 
д. 16 к. 6
	АИТП ул. Чапаева, д. 16 к. 6
	0,0558
	1,00
	0,000000
	152,78

	385
	ул. Чапаева,
 д. 16 к. 7
	АИТП ул. Чапаева, д. 16 к. 7
	0,0617
	1,00
	0,000000
	168,95

	386
	ул. Чапаева, 
д. 18 к. 1
	АИТП ул. Чапаева, д. 18  к. 1
	0,0486
	1,00
	0,000000
	134,78

	387
	ул. Чапаева,
 д. 18 к. 2
	АИТП ул. Чапаева, д. 18 к. 2
	0,0552
	1,00
	0,000000
	150,83

	388
	ул. Чапаева,
 д. 18 к. 3
	АИТП ул. Чапаева, д. 18 к. 3
	0,0522
	1,00
	0,000000
	144,26

	389
	ул. Чапаева, 
д. 18 к. 4
	АИТП ул. Чапаева, д. 18 к. 4
	0,0622
	1,00
	0,000000
	165,48

	390
	ул. Чапаева, д. 19
	ТП Приозерский политехнический колледж
	0,2334
	1,00
	0,000000
	590,53

	391
	ул. Чапаева, д. 20
	АИТП ул. Чапаева, д. 20
	0,2937
	1,00
	0,000000
	778,58

	392
	ул. Чапаева, д. 21
	ТП общежитие Приозерский политехнический колледж  
	0,1473
	1,00
	0,000000
	282,19

	393
	ул. Чапаева, д. 22
	АИТП ул. Чапаева, д. 22
	0,3031
	1,00
	0,000000
	817,34

	394
	ул. Чапаева, д. 23
	АИТП ул. Чапаева, д. 23
	0,2558
	1,00
	0,000000
	595,85

	395
	ул. Чапаева, д. 26
	АИТП ул. Чапаева, д. 26
	0,3185
	1,00
	0,000000
	738,74

	396
	ул. Чапаева, д. 28
	АИТП ул. Чапаева, д. 28
	0,3175
	1,00
	0,000000
	734,85

	397
	ул. Чапаева, д. 34
	АИТП №2 ул. Чапаева, д. 34
	0,1805
	1,00
	0,000000
	497,43

	398
	ул. Чапаева, д. 34
	АИТП №1 ул. Чапаева, д. 34
	0,1805
	1,00
	0,000000
	492,18

	399
	ул. Чапаева, д. 35
	АИТП ул. Чапаева, д. 35
	0,1429
	1,00
	0,000000
	400,89

	400
	ул. Чапаева, д. 37
	АИТП ул. Чапаева, д. 37
	0,2667
	1,00
	0,000000
	717,40





Таблица П11.3 – Расчет показателей надежности тепловых сетей системы отопления котельной № 3 (г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63)
	№ п/п
	Балансодержатель
	Наименование участка
	Год прокладки  трубопровода
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода
	Наружный диаметр обратного трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	1
	ЭР (концессия)
	Котельная ДДИ-УТ-1
	2014
	8,00
	159
	159
	Подземная канальная
	9,15
	0,11
	0,0000114
	0,0000001
	0,9998
	0,0000008

	2
	ЭР (концессия)
	УТ-4-УТ-5
	2014
	57,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000006
	0,6610
	0,0000051

	3
	ЭР (концессия)
	УТ-5б-АИТП ФОК (корпус № 5)
	2019
	33,00
	75
	75
	Подземная канальная
	4,73
	0,21
	0,0000114
	0,0000004
	0,0854
	0,0000018

	4
	ЭР (концессия)
	УТ-8-УТ-9
	2000
	30,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,71
	0,15
	0,0000185
	0,0000006
	0,0000
	0,0000037

	5
	ЭР (концессия)
	УТ-4а-УТ-4
	2014
	14,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000002
	0,8392
	0,0000013

	6
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-5б-ввод ВОС
	2019
	80,00
	40
	40
	Подземная бесканальная
	3,78
	0,26
	0,0000114
	0,0000009
	0,0219
	0,0000034

	7
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1-УТ-2
	2014
	36,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000004
	0,0933
	0,0000024

	8
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1-УТ-4а
	2014
	89,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,86
	0,13
	0,0000114
	0,0000010
	0,8578
	0,0000080

	9
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-2-УТ-3
	2014
	28,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,0000003
	0,0598
	0,0000019

	10
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-2-ТП Прачечная 
	2014
	7,50
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0335
	0,0000004

	11
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-3-ввод ул. Ленинградское шоссе, д. 63
	2014
	88,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000010
	0,0000
	0,0000054

	12
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-3-ввод Гараж 
	2014
	15,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0598
	0,0000008

	13
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-4а-ТП Баня 
	2014
	9,50
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000005

	14
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-4-ввод Административный корпус № 4
	2014
	57,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,36
	0,19
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000035

	15
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-4-ввод Склад 
	2014
	48,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000005
	0,0530
	0,0000025

	16
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-5-УТ-5а
	2014
	35,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,85
	0,13
	0,0000114
	0,0000004
	0,5946
	0,0000031

	17
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-5-ТП Пищеблок 
	2014
	15,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000008

	18
	ЭР (концессия)
	Задвижка УТ-5а-УТ-5б
	2019
	49,00
	75
	75
	Подземная канальная
	4,73
	0,21
	0,0000114
	0,0000006
	0,1073
	0,0000026

	19
	ЭР (концессия)
	УТ-5а-Перемычка УТ-6
	2000
	135,00
	133
	133
	Подземная канальная
	7,85
	0,13
	0,0000185
	0,0000025
	0,4873
	0,0000196

	20
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-6-УТ-8
	2000
	82,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,71
	0,15
	0,0000185
	0,0000015
	0,0000
	0,0000102

	21
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-6-УТ-7
	2014
	52,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,92
	0,17
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000035

	22
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7-ввод ул. Ленинградское шоссе, д. 63а
	2014
	53,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000
	0,0000028

	23
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7-ввод ул. Ленинградское шоссе, д. 73
	2014
	81,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,0000009
	0,0000
	0,0000042

	24
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-8-ввод Лечебно-профилактический корпус № 1 
	2000
	27,50
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000185
	0,0000005
	0,0000
	0,0000027

	25
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-9-ввод Лечебно-профилактический корпус № 2
	2000
	26,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000185
	0,0000005
	0,0000
	0,0000026

	26
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-9-УТ-10
	2016
	110,00
	76
	76
	Подземная бесканальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,0000013
	0,0000
	0,0000067

	27
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-10-ввод Лечебно-профилактический корпус № 3
	2016
	2,00
	76
	76
	Подвальная
	5,37
	0,19
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000001



Таблица П11.4 – Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей котельной 
№ 3 (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)
	№ п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	1
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ТП Прачечная 
	0,0200 
	0,999
	0,9998
	0,0080

	2
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ввод Гараж 
	0,0372 
	0,994
	0,9998
	0,0127

	3
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ввод Ленинградское шоссе, д. 63
	0,0279 
	1,000
	0,9999
	0,0134

	4
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ТП Баня 
	0,0105 
	1,000
	0,9998
	0,0052

	5
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ввод Администра-тивный корпус № 4
	0,0758 
	1,000
	0,9999
	0,0319

	6
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ТП Пищеблок 
	0,0160 
	0,999
	0,9998
	0,0175

	7
	Ленинградское шоссе, д. 63
	АИТП ФОК 
(корпус № 5)
	0,0260 
	0,995
	0,9998
	0,0188

	8
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ввод ВОС
	0,0106 
	0,987
	0,9998
	0,0048

	9
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ввод Склад 
	0,0337 
	0,995
	0,9998
	0,0113

	10
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ввод Лечебно-профилактический корпус № 3
	0,0728 
	1,000
	0,9999
	0,0325

	11
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ввод Лечебно-профилактический корпус № 1 
	0,0752 
	1,000
	0,9999
	0,0335

	12
	Ленинградское шоссе, д. 63
	ввод Лечебно-профилактический корпус № 2
	0,0659 
	1,000
	0,9999
	0,0296

	13
	Ленинградское шоссе, д. 63а
	ввод Ленинградское шоссе, д. 63а
	0,0514 
	1,000
	0,9999
	0,0238

	14
	Ленинградское шоссе, д. 73
	ввод Ленинградское шоссе, д. 73
	0,0227 
	1,000
	0,9999
	0,0105



Таблица П11.5 – Расчет показателей надежности тепловых сетей котельной № 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	№ п/п
	Балансодержатель
	Наименование участка
	Год прокладки  трубопровода
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода
	Наружный диаметр обратного трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	1
	ЭР (концессия)
	Котельная ДРСУ-УТ-1
	2009
	15,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,71
	0,15
	0,0000114
	0,000000
	0,1337
	0,0000011

	2
	ЭР (концессия)
	УТ-5-УТ-5.1
	2009
	1,50
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,000000
	0,1337
	0,0000001

	3
	сторонние организации
	Котельная ДРСУ-УТ-2
	2010
	57,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,71
	0,15
	0,0000114
	0,000001
	0,4260
	0,0000044

	4
	сторонние организации
	УТ-2-УТ-3
	2010
	61,00
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,71
	0,15
	0,0000114
	0,000001
	0,2058
	0,0000047

	5
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7-1.3
	2009
	80,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,000001
	0,0000
	0,0000049

	6
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-7-ввод ул. Сосновая, д. 15
	1989
	4,50
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000955
	0,000000
	0,0000
	0,0000018

	7
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-6-1.2
	2009
	12,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,000000
	0,0000
	0,0000008

	8
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-6-ввод ул. Сосновая, д. 19
	1973
	7,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0412604
	0,000289
	0,0000
	0,0013216

	9
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1-1.1
	2009
	150,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,70
	0,15
	0,0000114
	0,000002
	0,0000
	0,0000114

	10
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1-УТ-5
	2009
	105,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,35
	0,19
	0,0000114
	0,000001
	0,1337
	0,0000064

	11
	сторонние организации
	УТ-2.1-2.1
	более 25
	18,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000955
	0,000002
	0,1996
	0,0000092

	12
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-3-ввод Гараж №2
	более 25
	28,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000955
	0,000003
	0,2058
	0,0000143

	13
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-2-УТ-2.1
	более 25
	5,00
	76
	76
	Подземная канальная
	5,37
	0,19
	0,0000955
	0,000001
	0,2202
	0,0000026

	14
	сторонние организации
	Вентиль УТ-2.1-ввод Склад ГСМ
	более 25
	4,50
	38
	38
	Подземная бесканальная
	3,89
	0,26
	0,0000955
	0,000000
	0,0206
	0,0000017

	15
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-5-УТ-5.2
	2009
	80,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,000001
	0,0000
	0,0000042

	16
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-5.1-ввод Гараж №3
	2015
	84,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,000001
	0,1337
	0,0000044

	17
	ЭР (концессия)
	УТ-5.2-ввод ул. Сосновая, д. 9
	2009
	41,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,57
	0,22
	0,0000114
	0,000001
	0,0000
	0,0000021

	18
	ЭР (концессия)
	1.1-УТ-6
	2009
	12,00
	89
	89
	Подземная канальная
	5,93
	0,17
	0,0000114
	0,000000
	0,0000
	0,0000008

	19
	ЭР (концессия)
	1.2-УТ-7
	2009
	50,00
	108
	108
	Подземная канальная
	6,73
	0,15
	0,0000114
	0,000001
	0,0000
	0,0000038

	20
	ЭР (концессия)
	1.3-ввод ул. Сосновая, д. 21
	2009
	17,00
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,000000
	0,0000
	0,0000009

	21
	сторонние организации
	2.1-ввод Гараж №1
	более 25
	5,50
	57
	57
	Подземная канальная
	4,58
	0,22
	0,0000955
	0,000001
	0,1996
	0,0000024



Таблица П11.6 – Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей котельной 
№ 4 (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)
	№ п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	1
	ул. Сосновая, д. 1
	ввод Склад ГСМ
	0,0056
	0,9978
	0,9986
	0,022

	2
	ул. Сосновая, д. 1
	ввод Гараж №2
	0,0570
	0,9977
	0,9986
	0,224

	3
	ул. Сосновая, д. 1
	ввод Гараж №1
	0,0550
	0,9986
	0,9986
	0,218

	4
	ул. Сосновая, д. 1
	ввод Гараж №3
	0,0375
	0,9990
	0,9986
	0,143

	5
	ул. Сосновая, д. 9
	ввод ул. Сосновая, д. 9
	0,0214
	1,0000
	0,9986
	0,089

	6
	ул. Сосновая, д. 15
	ввод ул. Сосновая, д. 15
	0,0354
	1,0000
	0,9986
	0,151

	7
	ул. Сосновая, д. 19
	ввод ул. Сосновая, д. 19
	0,0270
	1,0000
	0,9999
	0,116

	8
	ул. Сосновая, д. 21
	ввод ул. Сосновая, д. 21
	0,0380
	1,0000
	0,9986
	0,159




Таблица П11.7 – Расчет показателей надежности тепловых сетей котельной № 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
	№ п/п
	Балансодержатель
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Наименование  участка
	Год прокладки трубопровода
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода
	Наружный диаметр обратного трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	1
	ЭР (концессия)
	Котельная ул. Заозерная
	УТ-1
	Котельная ул. Заозерная-УТ-1
	2005
	66
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,000013
	0,0000009
	0,23
	0,00

	2
	ЭР (концессия)
	ВР-2
	ввод в Заозерная 10
	ВР-2-ввод в Заозерная 10
	2005
	42
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,000013
	0,0000005
	0,00
	0,00

	3
	сторонние организации
	Котельная ул. Заозерная
	ввод База отдыха
	Котельная ул. Заозерная-ввод База отдыха
	2005
	101
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,57
	0,22
	0,000013
	0,0000013
	0,00
	0,00

	4
	сторонние организации
	ввод в тех.здание АПС
	ввод АПС (тех. здание)
	ввод в тех.здание АПС-ввод АПС (тех. здание)
	2005
	3
	45
	45
	Подвальная
	4,19
	0,24
	0,000013
	0,0000000
	0,18
	0,00

	5
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-1
	ввод в тех.здание АПС
	Кран шаровый УТ-1-ввод в тех.здание АПС
	2005
	54
	108
	108
	Подземная бесканальная
	6,73
	0,15
	0,000013
	0,0000007
	0,18
	0,00

	6
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1
	ВР-2
	Кран шаровый УТ-1-ВР-2
	2005
	41
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,93
	0,17
	0,000013
	0,0000005
	0,05
	0,00

	7
	сторонние организации
	Кран шаровый УТ-2
	ввод Насосная станция
	Кран шаровый УТ-2-ввод Насосная станция
	2015
	33
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,71
	0,27
	0,000011
	0,0000004
	0,05
	0,00

	8
	сторонние организации
	ввод в Заозерная 10
	ТП ул. Заозерная, д. 10
	ввод в Заозерная 10-ТП ул. Заозерная, д. 10
	2005
	33
	57
	57
	Подвальная
	4,57
	0,22
	0,000013
	0,0000004
	0,00
	0,00

	9
	ЭР (концессия)
	ВР-2
	УТ-2
	ВР-2-УТ-2
	2005
	2
	32
	25
	Подземная бесканальная
	3,71
	0,27
	0,000013
	0,0000000
	0,05
	0,00



Таблица П11.8 – Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей котельной 
№ 5 (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15)
	№ п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	1
	ул. Заозерная, д. 10
	ТП ул. Заозерная, д. 10
	0,0575
	1,0000
	1,0000
	0,0057

	2
	ул. Заозерная, д. 15
	ввод АПС 
(тех. здание)
	0,0257
	0,9982
	1,0000
	0,0024

	3
	ул. Заозерная, д. 15
	ввод Насосная станция
	0,0066
	0,9949
	1,0000
	0,0005

	4
	ул. Заозерная, д. 15
	ввод База отдыха
	0,0529
	1,0000
	1,0000
	0,0051



Таблица П11.9 – Расчет показателей надежности тепловых сетей котельной № 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
	№ п/п
	Балансодержатель
	Наименование  участка
	Год прокладки трубопровода
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода
	Наружный диаметр обратного трубопровода
	Вид прокладки тепловой сети
	Время восстановле-ния, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	1
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый 
УТ-1а-ввод ул. Цвет-кова, д. 45
	2008
	15,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000008

	2
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый 
УТ-3-ввод ул. Цвет-кова, д. 43а
	2008
	9,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000004

	3
	ЭР (концессия)
	2.1-2.2
	2014
	18,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000008

	4
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-2-УТ-3
	2008
	17,00
	57
	57
	Подземная бесканальная
	4,58
	0,22
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000
	0,0000009

	5
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-3-2.3
	2021
	26,50
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000157
	0,0000004
	0,0000
	0,0000014

	6
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-2-2.1
	2014
	25,00
	45
	45
	Подземная бесканальная
	4,19
	0,24
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000012

	7
	ЭР (концессия)
	Кран шаровый УТ-1-1.1
	2018
	46,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000
	0,0000019

	8
	ЭР (концессия)
	УТ-1-УТ-1а
	2008
	4,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000003

	9
	 сторонние организации
	2.2-ввод 
ул. Цветкова, д. 41б
	2014
	31,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000
	0,0000013

	10
	сторонние организации
	2.3-ввод 
ул. Цветкова, д. 47
	2021
	6,00
	25
	25
	Подземная бесканальная
	3,47
	0,29
	0,0000157
	0,0000001
	0,0000
	0,0000003

	11
	ЭР (концессия)
	1.1-1.2
	2018
	22,00
	32
	32
	Подземная канальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000009

	12
	ЭР (концессия)
	Котельная
ул. Цветкова-УТ-1
	2008
	9,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000
	0,0000006

	13
	ЭР (концессия)
	1.2-1.3
	2018
	1,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000
	0,0000000

	14
	ЭР (концессия)
	УТ-1а-УТ-2
	2008
	72,00
	89
	89
	Подземная бесканальная
	5,91
	0,17
	0,0000114
	0,0000008
	0,0000
	0,0000049

	15
	 сторонние организации
	1.3-ввод 
ул. Цветкова, д. 45б
	2018
	23,00
	32
	32
	Подземная бесканальная
	3,67
	0,27
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000
	0,0000010



Таблица П11.10 – Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей котельной 
№ 6 (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)
	№ п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	1
	ул. Цветкова, д. 41б
	ввод ул. Цветкова, д. 41б
	0,0145
	1,000
	1,000
	0,001

	2
	ул. Цветкова, д. 43а
	ввод ул. Цветкова, д. 43а
	0,0056
	1,000
	1,000
	0,001

	3
	ул. Цветкова, д. 45
	ввод ул. Цветкова, д. 45
	0,0387
	1,000
	1,000
	0,003

	4
	ул. Цветкова, д. 45б
	ввод ул. Цветкова, д. 45б
	0,0143
	1,000
	1,000
	0,001

	5
	ул. Цветкова, д. 47
	ввод ул. Цветкова, д. 47
	0,0098
	1,000
	1,000
	0,001
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188661, JleHuHrpagckas obnacTb,

BceBonoxckuii paiioH, ropog MypuHo, | (812) 7777-9-88
P JN({EJQPHCQ%EQE"X yrnuua KoonepaTtusHags, gom 24, nnT. www.nordcompany.ru
A-a

I'enepanbHOMY AUPEKTOPY
000 "Duepro-Pecypc"
Cunoposy M.B.
08.02.2024 No 1-2
Ha Ne oT

O KOMMEPYECKOM MPEUIOKSHUN Ha PabOTHI TI0

MMPOCKTHPOBaHMIO U cTpouteabcty T1'Y-HOP/]

VYBaxaemsi Muxaun Banepresnu!

bnaronapum Bac 3a oOpateHre B Hallly KOMIIAHHUIO ITO BOMPOCY BBITIOTHEHHS TIPOEKTHBIX padoT,
W3TOTOBIICHUE, TIOCTABKY W BEIIOJTHEHUE CTPOUTEIbHO-MOHTAXKHBIX PabOT IO yCTAaHOBKE
TI'Y-HOP/I 350 M temnoBo# MomHOCTEIO 350 kBT /i TemmocHaO)keHus1 sKunoro GoHaa,
pacmoIoKeHHOTO 1O anpecy: JleanHrpanckas odmacts, [Iprozepckuit MyHUITUTIATBHBIN PaioH,
[Ipuozepckoe ropoackoe mocenenue, . [lpuozepck, yin. 3ao3epHas, u npemiaraem Bam Ha
PacCMOTPEHHE CIIEAYIOINEE KOMMEPUYECKOE TPEITIOKEHHE !

TI'Y-HOPJ 350 M:

CrommocTh BeomHEHUs TpoeKTHBIX padot mo TT'Y-HOPI 350 M cocrasut - 1 200 000,00
pyomneii ¢ yuerom HJIC 20%.

CtouMOCTh pa3padOTKH M COMTaCOBAaHMs CMETHOHM JOKyMeHTanuu B skcneprusze no TTY-HOP]
350 M coctasut - 120 000,00 pyone# ¢ yaerom HJIC 20%.

CTOMMOCTH W3TOTOBIICHUS, BEIIOJTHEHUS CTPOUTEITEHO-MOHTAXHBIX pa0OT U MYCKO-HATIATOTHBIX
pabot mo TI'Y-HOP]] 350 M coctasut — 12 480 000,00 pyoneit ¢ HIIC 20%.

Croumoctb noctasku TT'Y-HOPI 350 M nHa 00bexT coctaBut - 250 000,00 pyonei ¢ HIIC 20%.

Obmas crommocth BemoaHeHus padot mo TT'Y-HOPJL 350 M cocrasut - 14 050 000,00 pybieit ¢
yaerom HJIC 20%.*

JbiMoBas Tpyda:

CTOMMOCTH W3TOTOBIICHHUS TLIMOBOM TPyOBI (HEPIK. CTallb, yTEILI., Ha 00mel dpepme, 2 ¢cTB., h=8
M.11.) coctaBuT - 1 600 000,00 pybneit ¢ yaerom HIIC 20%.

OO6mecTponuTenbHbIEe PAOOTHI:

CTOMMOCTH BBITIOTHEHUS CTPOUTENBHO-MOHTAXHBIX Pa0OT MO YCTPOUCTBY (QyHIAMEHTOB MO
TI'Y-HOPI 350 M u geimoByto TpyOy coctasuT - 1 500 000,00 pybneit ¢ yaerom HIIC 20%.

l'azocHabxenue:

CTOHUMOCTD BBITTOIHEHHUS TPOEKTHBIX PA0OT MO CETH Tra30CHAOKEHHS MPOTIKEHHOCTHIO 50 M.11.
coctasut - 320 000,00 pybne# ¢ yaerom HJIC 20%.

CTOHUMOCTD BBITTOIHEHHUS] CTPOUTEIBHO-MOHTAXKHBIX PAOOT MO CETH Ta30CHAOKEHHU S
MPOTIKEHHOCTRIO 10 50 M.m. coctaBuT - 700 000,00 pybne# ¢ yuetom HJIC 20%.




image28.png
OO01mas cTonMOCTh BEIIOJTHEHUS Pa0OT MO ceTr razocHabkeHus coctaBut - 1 020 000,00 pyOne# ¢
yaetom HJIC 20%.

[logBoasre WHKEHEPHBIE CETH:

CTOoMMOCTH BBHITIOTHEHUS TPOEKTHEIX PadoT MO HAPY>KHBIM HHXKEHEPHBIM CETSIM TeTUTOCHAOKEHUS
MPOTSKEHHOCTHIO 10 50 M.IT. B 2-X.TP. UCIH., BOAOCHAOKEHUS MPOTKEHHOCTHIO 10 50 M.11.,
BOIOOTBEACHHS MPOTIKEHHOCTBIO 710 50 M.I1., 3leKTPOCHAOKEH U MPOTSHKEeHHOCTHIO 10 100 M.11.
coctasut - 550 000,00 pybne# ¢ yaerom HJIC 20%.

CTOMMOCTH BBITIOTHEHHUS CTPOUTENBHO-MOHTAXHBIX Pa0OT MO YCTPOUCTBY HApPyKHBIX
WHXKXCHEPHBIX CETEH TeITOCHAOKEHHS POTS)KEHHOCTHIO 10 50 M.T1. B 2-X.Tp. HCIIL.,
BOIOCHAOXKEHHUS MPOTSIKEHHOCTHIO 10 S0 M.11., BOMOOTBEACHHS MPOTSHKEHHOCTHIO 10 S0 M.11.,
AMEKTPOCHAOKEHHSI MPOTXKEHHOCTHIO 10 100 m.mm. coctasuT - 6 480 000,00 pybneit ¢ yaerom HIIC
20%.

OO01mast cToMMOCTE BEITIOJTHEHHS Pa0OT MO WHIKEHEPHBIM ceTsiM coctaBuT - 7 030 000,00 pyOne# ¢
yaetom HJIC 20%

braroycTpo#cTBoO:

CTOHUMOCTH BBITTONIHEHHS PabOT 1O OaroyCTpornCTBY TEPPUTOPHUH O0BEKTa CTPOUTENLCTBA
coctasut - 1 300 000,00 pyomneit ¢ yaetom HJIC 20%.

OO01mmast cTorMOCTh BEIIOJTHEHHS Pa0OT MO OOBEKTY CTPOUTENBCTBA cocTaBuT - 26 500 000,00
pyomneit ¢ HIIC 20%.*

[Tpumeuanune: OcroBroe obopynoarue TI'Y-HOP/] 350 M BritrouaeT BOAOTPEHHBIE KOTITBI
"HOPI" KH 2.15 175 kBT - 2 1ur., razossie ropenku "Elco" - 1 mrT., KOMOMHUPOBaHHBIE TOPIIKH
"Elco" - 1 mT. (nnwm ananor), HacocHoe odopynosanne "CNP", "Wilo" (umu anaior).
JIOTIOTHATETBHO COO0IIaeM, YTO CTOMMOCTD TPOBEIACHUS U3bICKATEIBLCKUX PadOT (TEOIoT s,
reone3us, 3konorus) mo 1 00wexTy cocraBut - 675 000,00 pybneit ¢ yaerom HIC 20%. CtoumocTh
MIPOXOXKACHUSI TOCYAAPCTBEHHOM 3KCcepTu3bl Mo 1 00bekTy coctaBuT - 1 000 000,00 pyOneii ¢
yaetom HJIC 20%.

*CTOMMOCTB paboOT COCTaBIIEHA HA OCHOBAHHMH MePeIaHHbIX UCXOMHBIX naHHBIX. OOparnaem Barie
BHHMAaHHE, YTO CTOMMOCTh padOT pacCUMUTAHA HA JACHb MOMAYH MPETOKESHHUS U MOIICKUT
epecMOTPY Ha MOMEHT 3aKJTFOUEHHUS TOTOBOPA.

B JaHHYIO CTOMMOCTE BXOOHT:!
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® Brumonnenue npoexktHo-cMeTHOM nokymenTanuu o TT'Y-HOPI] 350 M,

o COmpoBOXK/IEHHUE TIPH COTIIACOBAHUH IMTPOSKTHO-CMETHOM TOKYMEHTAITUU B SKCIICPTHU3E;
o Kommekranus HeoOXOMUMbIM 00OPYIOBAaHIEM B MaTEpPHATIAMH,

o CtpoutenbHo-MoHTakHBIE padoTel mo TI'Y-HOPJ] 350 M;

o CTpoHTeIbHO-MOHTAXKHEIE pa0OTHI 1O ycTpoicTBy pyrnamentoB mox TT'Y-HOPJ 350 M u
JTBIMOBYIO TPYOY;

® [IpoekTHpOBaHUE W CTPOUTEITHLCTBO HAPYKHBIX HHXKEHEPHBIX ceTel (Ta30CcHaOKeHHE,
TEIIOCHAOKEHHU S, BOTOCHAOKEHUS, BOMOOTBEACHHUS M IEKTPOCHAOKEHUS ),

o [Iycko-HamagouHbIe U TPHEMO-CIaTOYHBIE MEPOTIPHSITHS

® JlocraBka HA OOBEKT;

® MHCTpyKTaX COTPYIHHKOB 3aKa3umKa,

® baroyCTpoNuCTBO TEPPUTOPHUH.

B naHHY10 CTOMMOCTBH HE BXOAMT:

o COOp MCXOIHO-PA3PEIINTEIbHON TOKYMEHTAIWH, B T.4., TonydeHue 1Y,

® lHxeHepHbIC U3BICKAHUS (TEOJIOTHS, TEOIEe3HUsl, FIKOIOTHS ),

® lHKkeHEepHO-TEXHIUUECKOE O0ECIIEUeHNEe PecypcaMu Ijisl TPOU3BOACTBA PadoT,

® [IpenocraBnenre OAHKOBCKUX rapaHTHH U JOTOBOPOB CTPAXOBAHUS,

o OdunmanbHbIC CUETa CONTACYIOIMX U WHCTIEKTUPYIOIIX WHCTAHIUH, BBHICTABISIEMbIC HA
3aKa3unKa,

CrommocTh paboT cocTaBeHA HAa OCHOBAHUH TOTYUYEeHHOW HH)OPMALIMH, MOXKET YTOUHATHCS TPH
MOJTyYEHUH JOMOTHUTETHFHON WITH H3MEHEHHOW HH(POPMAUU 00 OOBEKTE.

[lepBhIil 3aMeCTUTENE TE€HEPATBEHOTO H.A Ilacounukos
JUPEKTOpa

IOnunnesa A.B.
+79219533210
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[eHepanbHOMY TUPEKTOPY
000 "Duepro-Pecypc"
Cunoposy M.B.
08.02.2024 No 118-63
Ha Ne oT

O KOMMEpPIECKOM MPeUTOKEHHH Ha PaboTHL IO
MMPOCKTHPOBaHMIO U cTpouteabcty T1'Y-HOP/]

VYBaxaemsi Muxaun Banepresnu!

bnarogapum Bac 3a oOpalienue B Hallly KOMIAHHIO O BOMPOCY BBIMOIHEHHUS MPOSKTHBIX PadoT,
W3TOTOBJICHHE, TTOCTABKY M BBIMOIHEHHE CTPOUTEIbHO-MOHTKHBIX PabOT MO YCTAHOBKE
TI'Y-HOP/I 240 M tennoBo# MomHOCTEIO 240 kBT 11 TemmocHa0keHus1 sKunoro GoHaa,
PacIoNOKeHHOTO 1Mo aapecy: JleHunrpanckas oonacts, r. Ilpuosepck, yn. [lBeTkoBa, n. 43, u
npenaraeM Bam Ha paccMoTpeHue cieayrolee KOMMEPYECKOE MPEaIOKEHHUE:

Koresmmaas:

CrouMoCTh BBITONHEHHUS TPoekTHBIX padoT o TT'Y-HOPIL 240 M cocrasuT - 1 200 000,00
pyomneii ¢ yuerom HJIC 20%.

CtouMOCTh pa3padOTKH M COMTaCOBAaHMs CMETHOHM JOKyMeHTanuu B skcneprusze no TTY-HOP]
240 M cocrasut - 120 000,00 pyone# ¢ yaerom HJIC 20%.

CTOUMOCTDH U3TOTOBJICHHSI, BLIMOTHEHUST CTPOUTENIbHO-MOHTAKHBIX PadOT U MyCKO-HAIaI0UHBIX
pabor mo TT'Y-HOPJ] 240 M cocrasut — 11 480 000,00 pyoneit ¢ HIIC 20%.

Croumoctb noctasku TT'Y-HOPI 240 M na 00bexT coctaBut - 250 000,00 pyonei ¢ HIIC 20%.

OO6111as1 CTOMMOCTbB BBITIOJTHEHHSI pa0OT MO OTAEIbHO-CTOAIIEH Ta30BOM KOTEIbHOH TEIUTOBOM
MOIITHOCTBIO 0,24 MBT cocrasut - 13 050 000,00 pybneit ¢ yaerom HIIC 20% . *

JbiMoBas Tpyda:

CTOMMOCTH H3TOTOBIICHUS TLIMOBOM TPyOBI (HEPIK. CTallb, yTEILI., Ha obmel dpepme, 2 cTB., h=8
M.11.) coctaBuT - 1 600 000,00 pybneit ¢ yaerom HIIC 20%.

OO6mecTponuTenbHbIEe PAOOTHI:

CTOMMOCTH BBITIOTHEHUS CTPOUTENBHO-MOHTAXHBIX Pa0OT MO YCTPOUCTBY (QyHIAMEHTOB MO
TI'Y-HOPII 240 M u geimMoByto TpyOy coctasuT - 1 500 000,00 pybneit ¢ yaerom HIIC 20%.

l'azocHabxenue:

CTOMMOCTD BBITTOIHEHHUS TPOEKTHBIX PA0OT MO CETH Ta30CHAOKEHHS MPOTIKEHHOCTHIO 50 M.11.
coctasut - 320 000,00 pybne# ¢ yaerom HJIC 20%.

CTOHUMOCTD BBITTOIHEHHUS] CTPOUTEIBHO-MOHTAXKHBIX PAOOT MO CETH Ta30CHAOKEHHU S
MPOTIKEHHOCTRIO 10 50 M.m. coctaBuT - 700 000,00 pybne# ¢ yuetom HJIC 20%.

OO01mas cTonMOCTh BEIIOJTHEHUS Pa0OT MO ceTr razocHabkeHus coctaBut - 1 020 000,00 pyOne# ¢
yaetom HJIC 20%.
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[logBoasre WHKEHEPHBIE CETH:

CTOoMMOCTH BBHITIOTHEHUS TPOEKTHEIX PadoT MO HAPY>KHBIM HHXKEHEPHBIM CETSIM TeTUTOCHAOKEHUS
MPOTSKEHHOCTHIO 10 50 M.IT. B 2-X.TP. UCIH., BOAOCHAOKEHUS MPOTKEHHOCTHIO 10 50 M.11.,
BOIOOTBEACHHS MPOTIKEHHOCTBIO 710 50 M.I1., 3leKTPOCHAOKEH U MPOTSHKEeHHOCTHIO 10 100 M.11.
coctasut - 550 000,00 pybne# ¢ yaerom HJIC 20%.

CTOMMOCTH BBITIOTHEHHUS CTPOUTENBHO-MOHTAXHBIX Pa0OT MO YCTPOUCTBY HApPyKHBIX
WHXKXCHEPHBIX CETEH TeITOCHAOKEHHS POTS)KEHHOCTHIO 10 50 M.T1. B 2-X.Tp. HCIIL.,
BOIOCHAOXKEHHUS MPOTSIKEHHOCTHIO 10 S0 M.11., BOMOOTBEACHHS MPOTSHKEHHOCTHIO 10 S0 M.11.,

AMEKTPOCHAOKEHHSI MPOTXKEHHOCTHIO 10 100 m.mm. coctasuT - 6 480 000,00 pybneit ¢ yaerom HIIC
20%.

OO01mast cToMMOCTE BEITIOJTHEHHS Pa0OT MO WHIKEHEPHBIM ceTsiM coctaBuT - 7 030 000,00 pyOne# ¢
yaetom HJIC 20%

braroycTpo#cTBoO:

CTOHUMOCTH BBITTONIHEHHS PabOT 1O OaroyCTpornCTBY TEPPUTOPHUH O0BEKTa CTPOUTENLCTBA
coctasut - 1 300 000,00 pyomneit ¢ yaetom HJIC 20%.

OO01mast cTorMOCTE BEIIOJTHEHHS Pa0OT MO OOBEKTY CTPOUTEIBCTBA cOCcTaBHT - 25 500 000,00
pyomneit ¢ HIIC 20%.*

[Tpumeuanune: OcroBroe obopynoBanne TI'Y-HOP/] 240 M BritrouaeT BOAOTPEHHBIE KOTITBI
"HOPI" KH 2.15 120 kBT - 2 1r., razossie ropenku "Elco" - 1 1mT., KOMOMHHUPOBAHHBIE FTOPEITKH
"Elco" - 1 mT.(umm ananor), HacocHoe obopynosanue "CNP", "Wilo" (unm anamor).
JIOTIOTHATETBHO COO0IIaeM, YTO CTOMMOCTD TPOBEIACHUS U3bICKATEIBLCKUX PadOT (TEOIoT s,
reone3us, 3konorus) mo 1 00wexTy cocraBut - 675 000,00 pybneit ¢ yaerom HIC 20%. CtoumocTh
MIPOXOXKACHUSI TOCYAAPCTBEHHOM 3KCcepTu3bl Mo 1 00bekTy coctaBuT - 1 000 000,00 pyOneii ¢
yaetom HJIC 20%.

CTOMMOCTH BBIIOTHEHUS pa0OT OPHEHTHPOBOYHAS U OyJIeT YTOUHATHCS MTPH 3aKITIOUCHUH TOTOBOPA
Y HAJTMYUHU TEXHUYECKOTO 3aIaHUs.

*CTOMMOCTB paboOT COCTaBIIEHA HA OCHOBAHHMH MePeIaHHbIX UCXOMHBIX naHHBIX. OOparnaem Barie
BHHMAaHHE, YTO CTOMMOCTh padOT pacCUMUTAHA HA JACHb MOMAYH MPETOKESHHUS U MOIICKUT
epecMOTPY Ha MOMEHT 3aKJTFOUEHHUS TOTOBOPA.

B JaHHYIO CTOMMOCTE BXOOHT:!
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® Brmonnenue npoexTHO-cMeTHOM nokymeHtanuu no TTY-HOP/I-240;

o COmpoBOXK/IEHHUE TIPH COTIIACOBAHUH IMTPOSKTHO-CMETHOM TOKYMEHTAITUU B SKCIICPTHU3E;
o Kommekranus HeoOXOMUMbIM 00OPYIOBAaHIEM B MaTEpPHATIAMH,

o CtpoutenbHo-MoHTakHBIE padoTel mo TI'Y-HOP/] 240 M;

o CTponTeIbHO-MOHTaXHEIE paboTHI O yeTpoucTBy hyHmamenToB mox TI'Y-HOP-240 M u
JTBIMOBYIO TPYOY;

® [IpoekTHpOBaHUE W CTPOUTEITHLCTBO HAPYKHBIX HHXKEHEPHBIX ceTel (Ta30CcHaOKeHHE,
TEIIOCHAOKEHHU S, BOTOCHAOKEHUS, BOMOOTBEACHHUS M IEKTPOCHAOKEHUS ),

o [Iycko-HamagouHbIe U TPHEMO-CIaTOYHBIE MEPOTIPHSITHS

® JlocraBka HA OOBEKT;

® MHCTpyKTaX COTPYIHHKOB 3aKa3umKa,

® baroyCTpoNuCTBO TEPPUTOPHUH.

B naHHY10 CTOMMOCTBH HE BXOAMT:

o COOp MCXOIHO-PA3PEIINTEIbHON TOKYMEHTAIWH, B T.4., TonydeHue 1Y,

® lHxeHepHbIC U3BICKAHUS (TEOJIOTHS, TEOIEe3HUsl, FIKOIOTHS ),

® lHKkeHEepHO-TEXHIUUECKOE O0ECIIEUeHNEe PecypcaMu Ijisl TPOU3BOACTBA PadoT,

® [IpenocraBnenre OAHKOBCKUX rapaHTHH U JOTOBOPOB CTPAXOBAHUS,

o OdunmanbHbIC CUETa CONTACYIOIMX U WHCTIEKTUPYIOIIX WHCTAHIUH, BBHICTABISIEMbIC HA
3aKa3unKa,

CrommocTh paboT cocTaBeHA HAa OCHOBAHUH TOTYUYEeHHOW HH)OPMALIMH, MOXKET YTOUHATHCS TPH
MOJTyYEHUH JOMOTHUTETHFHON WITH H3MEHEHHOW HH(POPMAUU 00 OOBEKTE.

[lepBhIil 3aMeCTUTENE TE€HEPATBEHOTO H.A Ilacounukos
JUPEKTOpa

IOnunnesa A.B.
+79219533210
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[eHepanbHOMY TUPEKTOPY
000 "Buepro-Pecypc"
Cunoposy M.B.
08.02.2024 No 118-43
Ha Ne oT

O KOMMEPIECKOM TPEIJIOKCHUN Ha PabOTHI TI0

MNPOCKTHBIX U CTPOUTCIIBHO-MOHT A’KHbBIX pa60T

VYBaxxaembi Muxaun Banepresnu!

bnaronapum Bac 3a oOpaieHnre B Hallly KOMITAHHIO IO BOTPOCY BEITOTHEHHSI IIPOSKTHBIX U
CTPOHTENBHO-MOHTKHBIX pabOT MO OTAEIBHO-CTOSIIEH OITOUHO-MOIYAPHON KOMOWHAPOBAHHON
(TpUpOIHEIA Ta3/mu3enpHOe TOIHBO) KoTenbHOH 0,8 MBT mist TermocHabxenns oObexra
"IIPCVY", pacnonokeHHOM Mo aapecy: Jlenunrpanckas oodnacts, r. [lpuosepck, yn. CocHosas, 1. 1,
W mpeanaraeM Bam Ha paccMoTpeHue cieayromee KOMMepUYecKoe IpeIIoKeHne:

Korenbhas:

CToMMOCTH BBIIOTHEHHUS TPOEKTHEBIX PabOT MO KOTETHFHOM TEITOBON MOIMHOCTHIO 0,8 MBT
coctaBurt - 2 350 000,00 pyomneit ¢ yaetom HJIC 20%.

CrouMOCTh pa3padOTKH U COMTaCOBAHMS CMETHOM TOKYMEHTAIIWH B 3KCIIEPTHU3E MO KOTSIBbHOM
TemnoBoi MommHOoCcTEIO 0,8 MBT cocrasut - 235 000,00 pybine# ¢ yuetom HJIC 20%.

CTOMMOCTBL M3rOTOBIICHHS KOTEIBHOHN Tem1oBod MomHoCcThiO 0,8 MBT cocraBut - 30 275 000,00
pyoneit ¢ yauerom HJIC 20%.

CTOUMOCTD BBITTOTHEHHS] CTPOMTEIBHO-MOHTAKHBIX PAOOT MO KOTEIBLHOHN TETIOBOH MOIITHOCTHIO
0,8 MBT cocrasut - 1 200 000,00 py6neit ¢ yuerom HIC 20%.

CTOMMOCTD BBITTOTHEHHS yCKO-HAIAA0YHBIX PAOOT MO KOTENbHOM TemToBOH MOIHOCTHIO 0,8 MBT
coctasut - 1 000 000,00 py6mneit ¢ yaetom HJIC 20%.

CTouMOCTb TOCTaBKK OOOPYIOBAHHS M MaTepruaioB Ha 0ObekT cocTaBuT - 390 000,00 pybOnei ¢
yaerom HIIC 20%.

OO0I11ast CTOMMOCTbB BBITIOJIHEHHSI pa0OT MO OTAEIbHO-CTOAIIEH OTOYHO-MOMYTbHON
KOMOWHUPOBAHHOM KOTENBHON TeTToBOM MOIMTHOCTHIO 0,8 MBT cocrasut - 35 450 000,00 pybneit
¢ yuetrom HJIC 20%.*

JbiMoBast Tpyda:

CTOMMOCTb W3TOTOBIIEHUS THIMOBOUM TPyOBI (HEPIK. CTaNb, yTeIl., Ha obme# dpepme, 2 cTB., h=15
M.11.) coctaBuT - 2 000 000,00 pydneit ¢ yaerom HIIC 20%.

OOrmecTpouTtenbHbIEe PAOOTHI:

CTOMMOCTD BBITIOTHEHHUS CTPOUTENBHO-MOHTQXHBIX PadOT MO YCTPOUCTBY (QyHIAMEHTOB IO
KOTETBHYIO W JBIMOBYIO TPyOy coctaBut - 2 300 000,00 pybne# ¢ yaerom HIC 20%.

I'azocuabxenue:

CTOMMOCTD BBITIOTHEHHUS TPOEKTHBIX PabOT MO CETH Ta30CHAOKEHHUS MPOTSIKEHHOCTHIO 50 M. 1.
coctaBut - 320 000,00 pybne# ¢ yuerom HJIC 20%.
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CTOUMOCTD BBITTOTHEHHS] CTPOMTEIBHO-MOHTAKHBIX PAOOT MO CETH Ta30CHAOKEHHUS
MPOTSIKEHHOCTRIO 0 50 M.1. coctaBuT - 700 000,00 pybine# ¢ yuetom HJIC 20%.

OO61mast cToMMOCTh BEITIOJTHEHHUS padoT 1Mo ceTw razocHadxkerus cocrasut - 1 020 000,00 pyGne# ¢
yaerom HIIC 20%.

[lonBoasue WHKEHEPHBIE CETH:

CTOMMOCTD BBITIOTHEHHUS TPOEKTHEIX PaboT MO HAPy>KHBIM HHIKEHEPHBIM CETSIM TEITOCHAOKEHUS
MPOTSKEHHOCTHIO 10 50 M.11. B 2-X.TP. UCII., BOAOCHAOKEHUS MPOTIKEHHOCTHIO 10 50 M.11.,
BOIOOTBEACHHS MPOTKEHHOCTHIO 710 50 M.11., 3leKTPOCHAOKEHHS MPOTIKEHHOCTHIO 10 100 M.11.
coctaBut - 550 000,00 pybne# ¢ yuerom HJIC 20%.

CTOMMOCTD BBITIOTHEHHUS] CTPOUTEIBHO-MOHTXKHBIX Pa0OT MO YCTPOUCTBY HAPYKHBIX
WHXCHEPHBIX CETEH TEITOCHAOKEHUS TPOTSKEHHOCTHIO 10 50 M.11. B 2-X.TP. HCIIL.,
BOIOCHAOKEHHUS MPOTSHKEHHOCTHIO 10 S0 M., BOMOOTBEACHHS MPOTIKEHHOCTHIO 10 50 M.11.,
ANEKTPOCHAONKEHUS MPOTSKEHHOCTRIO 10 100 m.1m. coctasuT - 6 480 000,00 pybneit ¢ yaerom HIIC
20%.

O061ast cToMMOCTE BEIIOJTHEHUS PA0OT MO WHXKEHEPHBIM ceTsiM cocTaBuT - 7 030 000,00 pyOneit ¢
yaerom HIIC 20%.

bnaroycTpo#cTBo:

CTOUMOCTD BBITOTHEHHS PabOT 1O ONaroyCTpornCcTBY TEPPUTOPHUH O0BEKTa CTPOUTENLCTBA
coctaBut - 1 900 000,00 pyomneit ¢ yaetom HJIC 20%.

OO611ast cTOMMOCTE BEIIOJTHEHUS PA0OT MO OOBEKTY CTPOUTENBCTBA cocTaBuT - 49 700 000,00
pyomneit ¢ yauerom HIIC 20%. *

[Tpumeuanue: OcHOBHOE 00OpyIOBaHKME KOTEILHOM BKItOUaeT Bomorperdnsle koisl "HOPI" KH
2.15 400 kBT - 2 m., razossie ropenku "Oilon" GP-50H R1 1/2" L - 1 mT., KOMOMHHPOBaHHBIC
ropenku "Oitlon" GP-50H R1 1/2" L - 1 mt. (unm anarnor), HacocHoe obopynosanue "CNP", "Wilo"
(mnm ananor), cuctema XBII "Hydrotech" (crommocts cucrembr XBII opuenTHpOBOUHAS U
paccurMTaHa ¢ y9eTOM TPyHTOBOM BO/BI B KAUECTBE MCXOMHOM, /ISl YTOUHEHHUS] CTOMMOCTH
TpebyeTcs aHaIM3 UCXOTHOW BOABI), Oak 3amaca XOIOmHOM Bosl 1,5 kyO.M. - 2 mmiT.

JlomomTHUTENBHO cOO0ImaeM, YTO CTOMMOCTE MPOBEICHUS H3BICKATEBCKUX paboT (Teonorus,
reone3usi, skonorus ) mo 1 o6wexTy coctaBut - 675 000,00 pybneit ¢ yaerom HIC 20%. CtoumocTh
MPOXOXKACHUS TOCYAAPCTBEHHOM 3KcepT3bl Mo 1 00bekTy coctaBuT - 1 000 000,00 pybeii ¢
yaerom HIIC 20%.

CTOMMOCTD BBITIOTHEHHUS PAa0OT OPHEHTUPOBOYHAS U OyJeT YTOUHSATHCS P 3aKITFOYCHUH TOTOBOPA
Y HAJTMYUHW TEXHUYECKOTO 3aIaHUs.

*CTOMMOCTB padOT COCTaBIIEHA HA OCHOBAHHMH NePeTaHHbIX HCXOMHBIX HaHHbIX. OOparmaem Barre
BHUMAaHHE, YTO CTOMMOCTh pabOT pacCynuTaHa HA JSHb MOAAYH MPEIOKEHUS U MOMJICIKUT
epecMOTPY Ha MOMEHT 3aKJTIOUEHHS JOTOBOPA.

B JaHHYIO CTOMMOCTE BXOOHUT:!
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® Pazpaborka mpoekTHOH U pabouet TokyMeHTaruu no korenbuo# (cramus "I1/1", cragus "PI");
o COmpoBOKIEHHE TIPH COINTACOBAHUH IPOEKTHO-CMETHOM TOKYMEHTAIIUH B DKCIIEPTH3E,

o Kommiekrarius HeoOXOMUMBIM O0OPYIOBAHHEM M MaTepHalaMy B TIOJTHOM O0BEME;

o CTpOHTEILHO-MOHTAKHBIE PAOOTHI IO KOTEBHON U JBIMOBOM TPYOE;

o CTpOHTEILHO-MOHTAKHBIE PAOOTHI IO YCTPORCTBY (DYyHIAMEHTOB IO KOTEIBHYIO B TLIMOBYIO
TpyOy;

® [IpoekTHpOBaHKE U CTPOUTENIBCTBO HAPYKHBIX HHIKCHEPHBIX ceTell (TermocHabkenue,
razocHaOkeHHe, BOTOCHAOKEHUE, BOJOOTBENCHUE, MEKTPOCHAOKECHHE ),

o [Iycko-HanmaouHbIe U IPHEMO-CIATOTHBIE MEPOIIPHSITHS

® J/locraBka HA OOBEKT;

® biaroycTpoicTBo.

B naHHYIO CTOMMOCTH HE BXOJIHT:

o COOp MCXOMHO-PA3PEIIUTETLHON TOKYMEHTAIWH, B T.4. Tonydeane 1Y

o [IpoBenenue WHKEHEPHBIX U3BICKAHWH (TEOIOTHSI, T€OIC3UsI, SKOJIOTHS ),

® TermmooOMeHHOE 0OOPYIOBaHHE KOHTYpa OTOIUICHHS W BeHTHsuy, [ BC;

® lmxeHepHO-TeXHUYECKOE OOECTIedeHre pecypcamMy UTsl TPOU3BOACTBA paboT;

® [IpenocrasieHre OAHKOBCKUX rapaHTHH U JOTOBOPOB CTPAXOBAHUS,

o OdunmanbHbIe cUeTa CONTACYIOIINX U WHCTIEKTUPYIOIIX WHCTAHIUH, BBICTABIISIEMbIC HA
3aKa3unka;

CrommMocTh paboT cocTaBlieHA HA OCHOBAHWH TOMYUYSHHOW HH(POPMALIMK, MOKET YTOUHSITHCS TIPH
MOJTyYE€HUH JOMOTHATEIFHON WITH H3MEHEHHON WH(POPMAITUU 00 OOBEKTE.

[lepBhIil 3aMeCTUTENE TEHEPATBEHOTO H.A IlacounmnkoB
JUPEKTOpa

IOnunnesa A .B.
+79219533210
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HYACHHblIE CKEAXNCUHbL NPOMbBIULTIEHHbIE 80003060[71)1

CPO (mpoextabie padoTst Ne CPO-I1-200-23052018)
CPO (crponrensao-MoHTaxHBIE paboThl Ne CPO-C-054-26102009)

Hcx. Ne 144/03 Kommepueckomy nupektopy OOO Duepro-Pecypce

01.03.2024 benyxe [mutpuro
dem.beluxa@profit-spb.ru
79112844675, 8(812)4495651

KOMMEPYECKOE ITPEJUVIOXKEHUE

baarogapum Bac 3a o0paineHue B HAIy KOMIIAHUIO!

Ha Bam 3anpoc o 6yperuu 1 060pya0BaHuy BO103a00PHOTO y3/Ia COCTOAMIErO M3 2(AByX) BOA03a00PHBIX
CKB&KHUH [UTA HYKJ KOTenbHOU B T. [lpmosepck Jlenunrpaackoit o0m, coolmaem, 4To Ha OCHOBAHHM M3YYCHUS
TCOJIOTHMCCKUX MATCPHATIOB M0 CKBAKHUHAM HA BOXY, MPOOYPCHHBIM HA TCPPUTOPHH 3aIPAIIUBACMOTO HACCICHHOTO
IYHKTA ¥ B OKPECTHOCTSIX, BOgOCHaOkeHHe Barero o0bpekTa 3a CHET MOA3EMHBIX BOJ MOXKST OBITH OPTaHHU30BAHO M3
TPEIMMHOBATOCTEH KPUCTAIIMUCCKOTO (PyHIaMEHTa, KOTOPBIH 3aIeracT 31¢Ch B CPSIHEM Ha TITyOUHE: 60-100
METPOB

Hpennaraemasi rayonmuaa ckeaxkuansl — 100 meTpo

Hcxoanbie JjaHHbIE:

Hac. mynkT — r.IIpuosepck Jlenunrpaackoii odnactm,ya Cocaoas a.1.
Kanacrposbrii Homep yuactka - 47:03:0302003:758

Heo6xoauMblii 06bem BoabLI — 0,03 m3/y

3aHpaH.II/IBaeMBIe paGOTBI BBITTOJTHAKOTCA B HCCKOJIBKO 3TAaroB.

1 3Tan. bypeHue CKBaKHHbI.

Komruteke pabot mo OypeHuro BKIIOYACT:

1. Bbie3a Hamero crieruanmcTa ¢ OICHKOM MecTa OypeHUSL.

2. DBypeHue pa3BeI0UHO-3KCIUTY ATALIMOHHOM CKB&KHUHBI OPUCHTHPOBOYHOM
rmy6unoit 100 m

3. Kperenue ckBaxuHbI 00CaTHBIMU TPYOAMU Ha PE3bOOBBIX COCAMHCHIUSIX.

4. Or1MBIBKA U TIPOKAYIKa CKBAXKHUHBI 10 OCBCTIICHUA BOOBL.

5. Orbop BOIBI HA XUMHYCCKUI AHATU3 U ITPOU3BOACTBO aHAIK3A (BBIIOTHACTCS
IOCIIe YCTAHOBKH B CKBAKMHY CTALMOHAPHOT'O HACOCHOTO 000pYI0BaHMS U
MIPOBEACHUS IIPOKAYKHU O OCBET/ICHIUS BOIBI).

6. CocrasjcHue TIacrioOpTa Ha CKBAKHHY C KOHCTPYKIIMCH, THAPOTCOIOTHICCKUMH XapaKTCPUCTHKAMH M
PEKOMCHIALWSIMHE TI0 BOIOTIO IBEMHOMY 000Dy IOBAHUIO.

PacuétHbiii cpok ciry:k0bI CKBaXKHHBI Ha BOoxy, coracHo CanlluH 2.1.4.1110-02, . 2.2.2.3, cocrasnsieT He McHee 25

JeT.
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CtonmocTs 0ypOBBIX padoT:

Ne . CtonMocTD 3a MLIL
o\ MartepuaJ o6cagHoii KOJJOHHBI py6 Hroro, pyo. Ipumeuanns

BypeI-H/IevCKBZDKI/IHLI C HAYaIbHBIM TUAMETPOM 7 000,00 700 000,00 ["apanTis Ha
obcanHoi TpyOsI 127 MM cTanb CKBOKUHY 3 JICT

[Tpu 3akmoucuuu Jlorosopa no 6ypenuro — npeaomiara 30% ot cTouMocTH padorT.
Cpox BeImoHCHUS GYPOBBIX paboT - OT 5 pab. aHCH.

TpaucTiOpTHBIC PacX0abl HA JOCTABKY U BBIBO3 OypoBoti TexHuku 36000 pyOeti.

2 3tan. HacocHoe 000py10BaHHE ¢ MOHTAKOM.

Ha Bcé o6opyaoBanue u npousseAEHHBIC pabOThI MPEIOCTABISCTCA rapaHTus 1 ro,
CEPBUCHOE OOCITYKUBAHUC.

Ucxonnbic naHHbIC:
- MPEATIONOKUTEIbHAS TITyOuHa 3arpy3ku Hacoca 70 MeTpoB
- 3eMILTHBIC pabOTHI, TIPOXoaka (PyHIAMEHTA, aBTOMATHKA B CTOMMOCTD HE BKITFOUCHBI.

Komrieke paboT ro HacocHOMY 000PYA0BAHHIO BKIFOUACT (JAHHBIC OPUCHTHPOBOYHEIC,
YTOUYHSIOTCS MOCITE OYPEHMA U OTIPOOOBAHMS CKBAYKHUHBI):

CTOoUMOCTH HACOCHOTO 000PYIOBAHNSI:

Ne

Cxsamurreti Hacoc Pentax 3 (Mramws), 220 61800,00 | 61 800,00
[lycko-3amutHoe yctpoiicteo (I13Y) 32400,00 | 32 400,00

O0Bs13Ka CKBOKUHBI (Pa3bEMHBIN KOHTAKT. OTOJIOBOK, TPYOHL, 128 000,00 128 000,00
kaberb, HepKaB. TPOC)

KomrmexTt cuctemsr mogaepsxkamus aasiacHust Ha 6ase r/a 100 i 68 300,00 68 300,00

[MeesomeTpraecKoe 060PYIOBAHUES TSI MOHHUTOPHHTA 47 000,00 47 000,00
CTaTUMECKOTO YPOBHS
HUTOI'O cTonMocTh 000pYI0BAHNS H KOMILTCKTYIONIIX -- 337 200,00

[NomumepHas kaMepa Ha YCThE CKBAKUHBI(TIOCTABKA, MOHTAXK ) 169 200.00 166 200.00

Pa6ora skcakasatopa

CMCH 24000,00 48 000,00
TpaHCTIOpTHBIE PaCcX0abI MOHTAKHOM OpHraasl , 10CTaBKa U 2 BBIC3] 18000,00 18 000.00
BBIBO3 TCXHUKH ’
BCEI'O cronMocTs 060pyI0BaAHNSI H MOHTAKHBIX PadoT -- 656 400,00

OpueHTHPOBOYHASI CTONMOCTDL OcHAIIeHNUsI 1(0THOT CKBAKUHBI): — 656400,00

n
MoHnTaxk HacOCHOTO 000PY AOBAHHS, ITPOKIIAIKA
7 |TpyOOmpoOBOIOB U MyCKO-HAIATOYHBIC PAOOTHI 1 mT 84 000,00 84 000,00

Cpoxk ucriomHeHust — 4-5 paboumx AHCH.
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3 sran. [losimmepHasi Kamepa Ha YCTbe CKBAKHHbDI.

Jis1 obecrieue Hus M30JSILMK CKBAXKUHBL OT TIOCTYIUICHMS TPYHTOBBIX BOJ B Famerp
ropnoeitbl 700 mm
©¢ BO03a00PHYI0 YaCTh, @ TAKKE TSI CHATHS JaBICHIS MCP3ITBIX y
CPYHTOB Ha CTCHKY 00CaIHOM TPYOBI B 30HE ITPOMCP3AHKS, PSKOMCHIYEM
Bam ycTaHOBUTB TTOTMMEPHYIO KAMEPY Ha YCTHE CKBAKUHBIL. (e
ANA AKOpeHA
BecwosHb# Kopryc

Omna TaKske YpesBhMANHO VA00HA 1T Pa3MEIICHUA B HEM 000py 10BaHMS,
PaCIIMPHUTEIBHOTO 0aka ¥ aBTOMATHKY CKBAKHMHHOTO HACOCa.

€ peOpanit KecTroCTH

MHONECTBO MECT

NOQ BPe3Ky TpYD

HomMepHas kKavepa He TPeOyeT OTACIBHOTO MOJ0TPEBA B 3UMHHE
[ICPHO I, TAK KAK HAXOIUTCS HIDKS TTyOHMHBI TipoMep3anust. [loaTomy Monmas

repMeTHHHOC T
HACOCHOE 000PYI0OBAHUE BCETAA TOTOBO K SKCILUTYaTaLHH. RS

YHBe pcanshbm

HOHI/IMC[!H&H KaMEpa HE moABCPracTCA KOPPO3HUH U IMTPAKTHICCKH MaTpYBOK 1A TpyD
TCPMECTHUIHA. PAIMYHOND AMANETPA
HOHHMC[!H&H KaMepa 06na/:[aeT BBICOKOHW OPTOHOMHWYTHOCTBIO U JICTKO YoGHseh pocTyn 8
BBIACPKUBACT AABJICHHUC MCP3JIOTO I'PYHTA, a 3a CUCT HIDKHCH KeCCon
HpHprSO‘IHOﬁ HJ'IaTCI)OprI U KIJIaBArOIICT0» KPCIUTICHUA K CKBAXKHWHC HE

TIOABCPIKCHA BBITATKMBAHWIO HA ITOBCPXHOCTD.

OpueHTHPOBOYHAS CTOMMOCTD 3aTPAT HA YCTAHOBKY MOTUMEPHOTH
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4 ytan. JInnensupoBaHue Bo103adopa.

IMonyueHue paspelIUTEIBPHON AOKYMCHTALMK CBA3aHHOM ¢ JIMICH3UPOBAHUCM BOJO3a00pa s
TEXHHUYCCKOTO BOJOCHAOKEHUS ¢ BOAOMOTPEOHOCTHIO He Honee 100 m3/cym.

Haumenosanue pa6or Croumocts*, Cpok
p py6., 6es HIC p
[MonyueHue TUIICH3NHN HA MOJB30BAHUE HEAPAMU C LICIBIO
rCOJOTHUCCKOTO U3YICHUS U AOOBIUH MMOA3CMHBIX BOJ AJIS 150 000 3 Mec.**
TEXHUYECKOI0 BOAOCHAOKEHUA
l'uaporeonoruyueckoe 3aKmOICHHE O BO3MOKHOCTH
75 000 1 mec

BOJOCHAOXKEHUA 00bEKTA

CocTaBiieHHE YUCTHOM KAPTOUYKH CKBAXKUHbI. Perucrparius | sec.
CKBYKUHBL* * *

OT16op mpob BOABI, TOCTABKA B 1a00PATOPHUIO, TOTYICHHS
IMPOTOKOJIOB AHAJIU30B BOIbI, O(OPMIICHHE SKCIICPTHOTO 90 000 1 mec.
3aKJIIOUCHHS B AKKPSIUTOBaHHOM jabopartopuu r. CIIG.

*B yKa3aHHYIO CTOMMOCTb HE BKJIFOUCHBI IIATESKH, KOTOPBIC OIIAYMBACT 3aKA34HK 3a BBIAAUY JHICH3UH B
(heepaTbHBI M MyHUIMIIATBHBIA OFOPKETHI, 4 TAKKE SKCIEPTH3Y MPOCKTHOH JOKY MCHTAIIHH.

**C MOMCHTA MPSIOCTABICHHA TIOTHOTO KOMIUICKTA JOKYMEHTOB OT Heapomoap30BaTe .

Jonoanumenvrule niamedicu, KOmopuie ONAAYUBACH 3AKAZHUK 30 8bIOAYY TUYEH3UU 8 PedePabHbITL UL
MYHUYUNATbH BT OI00HCEm 1 IKCNePmU3y NPOeKmMHOI OOKYMeHMAYUIL.

1. Tocnoutnuna 3a evioauy nuyensuu — 7 500 pybneti;

Cpoanas Tad/mia o6opy1oBaHus v padoT:

OpueHTHPOBOHASI OpueHTHPOBOHASI
HaumenoBanue paGor CTOMMOCTH  palor Ha | cromMocTh pafor Ha
1(oany) ckBaxkuny, Pyo | 2(aBe) ckpaxuny, Py

Byperue ckBaskuHBI OpUCHTUPOBOUHOM rtyOmHOH 100 736 000,00 1 472 000,00
MGTpOB C YYCTOM TPAHCIIOPTHBIX PACXOIOB
OCHaH.[e}H/Ie CKBKUHBI 656 400,00 1312 800,00

Jluniersuposanve Boxo3adopa 380 000,00 380 000,00
T772 40000 3 164 500,00

- _Baknan Eprenumii Anexcanaposud
C yBaskenuieM — [ eHepanbHBIN TUPEKTOP ~ a HIP

Hcn. Jluxaues Cepreit Usanosuy tem. 8-921-766-77-33
T. 695-55-81, 668-88-87, 686-66-80
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SHTPOPOC

Kommepueckoe npeanoxenuve \\ Ne 4733 \\ Ot 17.11.2023

Moppa3spenexue:

MocTaBwmk:

Mokynatens:

Bnarogapum Bac 3a o6paleHne B komnanuio SHTPOPOC!
03HAaKOMMTLCSl C NepPeyHEM 3aKa3biBaeMOro 060pyA0BaHM

Mpocum Bac

Ycnosus onnatbl:

CpoK nocraBKu:

BHTPOPOC CatkT-MeTepbypr ounuan Cpoxk

oraus: | A0 171223

OBLLECTBO C OrpaHUYeHHOM OTBETCTBEHHOCTbIO "OHTPOPOC", UHH
7811348779, KM 781001001, 196006, CaxkT-MeTepbypr r, PolwmHckas
yn, aom Ne 5

000 "3HEPIOPECYPC", UHH 7816568224, KM 781101001, 192019,

Cankr-TMeTepBypr r, XpycransHasi yn, aom Ne 18 nuTepa A, yacts
Hexunoro nom. 11H ocuc 225

Ycnosus nocraeku:

P-H, A.AHHONOBO,yn.LlenTpanbHas, 35

CornacHo ycrioBu1siM 40roBopa.

YTOuHsIETCS! Nepeq 3aKa3oM.

CamoBbIB03 co cknaaa QHTPOPOC flenuHrpanckas 06n, TocHeHCKui

Tosap Kon-so | Cymma c HAC

1 [Koten "Tepmotexxuk” TT200 6 000 kri, 8 Gap 1wr 18 146 126,00
2 |Koten "Tepmotextuk” TT100 mowrocTs 8 000 kBT 1wr 12332 208,00
3 |Koten "Tepmotextuk” TT100 mowrocTs 6 000 kBT 1wr 9249 157,00

Bcero (py6.) ¢ HAC: 39 727 491,00
B 4. HC (py6.): 6 621 248,50

= Yemopaypos [Amutpuin FOpbesu

.E E E F. E. Kommepueckuin aupektop /
3 OHTPOPOC-CaHkT-MNeTep6

E d & E-mail: d.chemodurov@ent

WHH 7811348779, KNM 781001001, 000 "3HTPOPOC",
Cank-TetepGypr, PowmHckas yn, aom Ne 5, 196006,
-200-88-05

Ten.: 8-800-

Mob.: +7 (981) 697-41-76
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UHTErP.

(OBUECTBO C OTPAHUEHHO OTBETCTBEHHOCTLIO <HAYUHO-IPOM3BO/ICTBEHHAR OMPMA s/HTETPA>

02 » n06pa 2023 roma
YoXo 1541 Fencpauony aupestopy

000 "Inepro-Pecype
M.B. Cuzoposy

Vaaxacssi Mirxasu Barepesirs!

Hanpasiuics: Bay KoMMepieCK0e IPEVIOAEHHE 2 BHIIOTHEIHE PaSOT 10 KATHTATLHONY
pesonty Temosiix cerei s . Tlpuosepex Ha ywactse: ya. Himkenepnas ~ rocrummua ol pasary
(oprcrTpoBosHAY LM Tpacest 61 1. b ARYXTpYGHOM HeCCHI).

TIpCIIOKCHHE  COCTaBIEN0 Ha OCHOBAMMIH NPEROCTARTCHNX HCXONX AGINEX
(npesapiTETLIX CXeM W TAGTHSHON SCTH © YKEGHHEM YIGETKOB TOILIOBON CeTi mOT

pexoncTpyKIo).
B 051! IpELIATAEMLIX MOTANILIY pafoT 1 KATINTELHOMY PevONTY TemTOBI
cereit prour:

1. KOMILICKTARIR HeOGXOIIMHIMH MATEPHATaNH /U4 IPOMIBOACTES PAGOT.
2. MoGumisar HeoGX0UNO A4 IpoWSBOZCTS paboT TeXHAL.

3. TIpoBeiteHIIE CTPOMICTSHO-MORTKIBX PAGOT [0 PEKORCTPYKIIH TeIAORSI Cerel.
4. TIpoBEAEHIE KORTPOTBHO-HCTIOTHHTEIT5HO CEEMKH ITpOTORCHHX TEILTORBIX CeTel
5. TloaroTonxa nemommITe RO A0KyMCHTauM

6. Tprexo-carownme MeponpisTL.

Ofmas CTOMMOCT, NPCAIATACMAX MONTAKWAX PAGoT cocrasmr § 700 000,00
pyGaeii, et HJIC-20%.

Cpok Bumo eI PAGOT — 0K0:10 2-X MecHTB.

OGpamacas Bae mmanve, ¥T0 BEINEYKasaiias CTOMMOCTS IPOCKTHEX H MOHTAXHEX
'paBoT paceHIITaNA HCXOUA 3 TEMIIEPATYPHOTO FpaWKA TeILIORkX cereit 95/70.

B crysae MIMGHCMMH JamOTO Tewmeparypuoro rpapiKa, b0 Marepuaia
‘TpyGonposoon (¢ ITIH Ha Crasisie) AGHHAL CTOMMOCTS NOMTEKHT KOPPEKTHPOBKE,

HATeeMe Ha IPOTOTKHTE ISHOE BIMMOBKITOIOR COTPY AHHTCCTS,

‘3AMECTTES KOMMEPHECKOro peKTOpa y JLC. Tzaroson

men.+7(931) 630-41-46,
e-mail: d@integranpf.ru

SR Ten./paxc: +7 (§12) 409-95-97 E-mail info@integranplr EN SNSRI

OPHANMECKN SRPEC: 15917, Co 150y, 8. .1 st oyt S, 54 0. 70,7 A
louTonulaqpec 190020, . CavweTerepys, s Oomicr s, 15, coprye 1 7 A
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MHTENPA | s Susmsiiwn i sims

(OBLIECTED COTPAYHEHHOR OTBETCTEESHOCTHO sHAYSHO-TPOUSEOICTEEHHAA OHPIVA HHTETPAS

408 » catpn 2025 oz T
e 1568 Fenepuuaons Tpesory

000 "Snepro-Pecype”
LB, Cutopary
[ —r———

et Bis FoscpASEROS IFGAIGASIN 5 SHEOTIENI PG 10 PSpOGOTEE
Coraconasee ApockTIGh JORPMCITILIN 10 ERCHCTPY KU TETIORE CETR  OXORIETNEN
o mAperaeuNOR SheHeprIY IPOCKTIC-CHETION K3 MERTRLI, BUTITIEEIN CTPONTETIAC-
Mot pador 1o PORCHETTYFIIN 0N Gerel, 4 TUGKE. KATITATEHONY PENONTY
Senons cerl . Tpnosepcs.

ookt corrantcto 1A OCHOARIE IpEAOSTIRS A HOXOUISK SN
(peampier I X 1 TATIOR HETH ¢ YA JACTION IR0 T 107

sy
A ——

T o MpeAIaACHOTD NAMISEKCA HPOCKTHLLS PAGOT HO PESONCTPYII
renanaescereh meoman:
T Spoce oY TS 5 POCKTHpORI.
" lponcret HesEx MG HRENCPHLX CEAT
" Pispeorss npockio <ietio FoRpuTLn 10 7 TOSTaOREAIO.
Tponcmsame ooy ApeTReON XGPS HpoSKTH-CeTHO AORPHCHTR.

121 e HpeAAATAEMX OMTETAE PAGOT 0 PEKORCTPYKINN TELIORIIE CETER
e T M0 e 3 TOHSNOETSS AT
Mo 1605 MO 8 TP ST eI,
 Iposese crpoTeno-OITIRHX PACOT 1 peRDIGTEYNI TERORS T
oA Koo HEDATATE TN LMK OO RS ETIONN G
" oaromonsa erommessioh 206 NENTaI.
JEries—————

Ofmas cromocrs mpeusarsex mpockrii W MowTazmax_pafor 0
pexonCTpy s ERAGALR ceTeh opmeTHpoRHG cocTapuT (. TUIC-20%)
03280 200 000 pGaci 2 1 s
0100 - 300000 pyci 1 1 .
400000 pyGai s 1.
- 500000 pyGaci a1 nx.
600 00 pyGac a1 .
700 000 G a 1 n.
500 000 pyGac a1 v

LT S ——
Focacneprioit u Reobomme coracomnts)

2. Kamurasuun poons rensoms crc;

S0 oGuen mpeLTIrRENAY. MowTMMAY DAY N KAWITETLUINY PENONTY
“renomas cred ot
e e
T MoBAmADUR DO M TR0 P TR,

— ;47 6121409557 ik nfoinegranetry SRS

b a8 1. ot el e .o e 480, A
a8 ot . ot o o A
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MHTENPA | Som insms s

ORLIECTS0 COrPATHNEHHOR OTAETCTREHHOCTHO HANHO-TPOYBOACTEEHHA HPMA HTEIPA

- ponecame cpoITERG HCHTTRIX POSOT 0 KAKTATIHONY PKCHTY
e ceeh

T poneaen KOO0 IO 50 304 OO SO Tel
e -

JE————

O6iman cromocr. npcararaew Mo Pt
esomax ereh opneTpoRo> coeram (i HIC-20%):
o2 80+ 160000 et 1 .
0100 - 240 000 pysaeii e .

p——

I10 340000 pyiei o sk
0200 425000 pydni a1
U300 $40000 pyaeit
o0 630000 pyai o i

TS0 720000 pyGaion L.
oo o pagor — koo &3 wecse.

Opamacn Bame mumiaine, o mmeyKamnas CIORMOCTL NPOCKTILX
MoNTIRHLIY PAGOT PACCTRTANA NEXSIA 5 TENTEDUTYPHOTD UpIKA TeRIORL i
S5,

B cayune_msenenn
mocm oppecTaponke.

amors TexmepaTypRoro rpabuka Asaias cromNocTs

e HA OO TS0 BANOSIOAIOC COTPYRITECTO.

4

Tlastonon 2c.

mene7 1931) 6304145,
P —

— e b2+ 61240959 Emitincoinegnots ES—
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'BAHKOBCKUE PEKBYSUTBI: OVTAAT <KOPTIOPAT/SH/M MAQ <COBKOMBAHKK/C 3010181045250000360
PICA0T02810212010154531 MK 04525360 WHH 7806101159 KITN 780101001 OIPH 1027804190590

OBLLECTBO C OFPAHUYEHHOW OTBETCTBEHHOCTbIO «<HAYYHO-MPOM3BOACTBEHHAA OUPMA «MHTETPA»

«27» okrsi6ps 2023 roma

Hex.Ne 1498 TenepaabHOMY THPEKTOPY

000 "Jmepro-Pecypc”
M.B. Citzoposy

Veaxaemsiii Mixant Banepsenia!

Hanpagysem Bam KoMMepaeckoe IIPEIUIOKEHRAE Ha BEIIONHERHE paGoT 1O paspaboTke H
COTJIACOBAHHMIO TIPOEKTHOMH JOKYMEHTAIMH PEKOHCTPYKIMH TEIUIOBEIX CETeH ¢ IPOXOXICHHEM
TocynapeTBeHHOM SKCIEPTH3EI MPOEKTHO-CMETHOH JOKYMERTAIHH, a TaKKe Ha BEIIOJHEHHE
CTPOHTETLHO-MOHTKHEIX PabOT MO PEKOHCTPYKIHH TEIUIOBEIX ceTeif B T. IIpHosepck Ha
yuactkax: yr. I'epos Bornmamosa (OpHeHTHpOBOYHAs JTHHHA TpaccHl 272 M B JIBYXTPYOHOM
HCYHCIEHHH), Y. ByMaKHMKOB (OpHEHTHpOBOWHAS [UIMHHA Tpacchl 140 M B ABYXTpyOHOM
HCYHCIICHHHN).

TIpewioxeHHe COCTABIEHO HA OCHOBAHMM NPEIOCTABICHHBIX HCXONHBIX JIAHHBIX
(Ipe/BapUTENBHEIX CXeM M TaGNHYHOM 9YaCTH C YKAa3aHHEM y4acTKOB TEIUIOBOH CETH IOX

PEKOHCTPYKIHIO).

B_obneM mpeniaraeMoro KoMILIeKca MpPOEKTHBIX PaéoT N0 DEKOHCTPVKIHH
TeNJIOBBIX ceTeil BXOMT:

1. 3anmpochl HCXOMHBIX TAHHEIX JUIS TPOSKTHPOBAHHS.

2. IlpoBenenne HEOGXOMHMBIX HEKCHEPHBIX H3BICKAHHIA.

3. PaspaGoTka IPOEKTHO-CMETHOM OKYMEHTAIHH 0 87 II0CTAHOB/IEHHIO.

4. Tlpoxoxzaerne ['0Cy1apcTBEHHOM SKCIEPTH3E IIPOCKTHO-CMETHO JOKYMEHTAIHH.

Obmasi cTOEMOCTH MpEIAraeMbIX NPOEKTHBIX pafor cocrasmT 22 000 000,00
py6ureii, st HIC-20%.

Cpox BbImOIHEHHS PaGoT — O0KOJ0 12-TH MecsmeB (BK/IIOUAS NPOXOKIEHHE
TocaxcnepTH3BI H HE0OX0AMMBIE COTIACOBAHMS).

B ofhem mpensaraemMeIX MOHTaXKHBIX PAGOT [0 PEKOHCTPYKIHMH TEILIOBBIX cereil

KOMIUIeKTaIHA HEOGXOMMEIMA MATEpHATaMH U IPOH3BOCTRA PAGOT.
Mobum3anms HeoGXOIMMOM U1 IPOH3BO/ICTBA PAGOT TEXHUKH.

TIpoBezieHHe CTPOHTENBHO-MOHTAXKHEIX PaGOT 110 PEKOHCTPYKIHH TETLIOBBIX CeTel.
TIpoBezeHre KOHTPOTBHO-HCIONHHTENHOM CheMKH TPOJIOKEHHBIX TEILIOBEIX CETEH.
TIoATOTOBKA HCIIONHHTENBHO JOKYMEHTALHH.

TIpremo-caToIHEIe MEPOIIPUATHS.

Ofmasi CTOMMOCTH NpeNJaraeMbIX MOHTA:KHBIX paGor cocrasmT 48 500 000,00
pyo6uaeit, B HIC-20%.

Cpox BbINOIHEHHAs: PA0OT — 0KO0JI0 3-X MecsImeB.
O6pamaev Bame BHHMAHHE, YTO BbINEYKA3aHHAS CTOHMOCTh HPOEKTHBIX H

MOHT2KHBIX PaloT PACCYHTAHA HCXOAS H3 TEMIEPATYPHOro rpaduka TEMIOBBIX ceTeil
95/70.

NSRS Ten./dakc: +7 (812) 409-95-97. E-mail: info@integranpfru NI

Topupmseckuir aapec: 199178, . Canxr-TleTepbypr, sH. Tep. r. My nuwmansiii okpyr Bacunbesckii, viana 5-4 8.0, 8. 70, . A

TouToBbifh apec: 190020, . CankT-MleTepbypr, Hab. O530aHOMO Kaana, oM 150, kopnyc 1 nuT. A
T
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OBLLECTBO C OrPAHUYEHHOW OTBETCTBEHHOCTbIO «HAYYHO-NPOU3BOACTBEHHAA OUPMA «HTETPA»

B ciyuae H3MeHEHHSl JAHHOTO TeMIepaTypHOro rpadmka, JaHO0 MaTepHaia
TpySonposozos (c TTIH Ha cTatbHbic) AHHAS CTOMMOCTH TOMTEKNT KOPPEKTHPOBKE.

Hapieemcst Ha IPOJIOJDKHTEBHOE B3aHMOBBITO/{HOE COTPY/HHIECTRO.

3aMecTHTENh KOMMEPYECKOro IMPEKTopa JI.C. TlnatoroB
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EAMKOBCHVEPEKBYSHTA AT SEATOPTYH AOCOMONEAS KT IIGHSTE00ED
P ASTOMGEISOISAS1 S OUSEEND o TESIOTS. AT 780101001 OIP 1020815050

OBILECTBO C OrPAHUEHHOI OTBETCTBEHHOCTBIO ¢HAYYHO-MPOU3BONCTBEHHAS OMPMA <MHTETPA»

Terepauony TpexTopy
o1 02.11.2023 Ne1544 000 "ucpro-Pecype”
«Kosepueckoe npedroaiceniiey M.B. Cuzoposy

Vaaxaesiit Mirxain Batepyenira!

Hanpasrses Ban KOMMEPUECKOE MPE/UIOKERHE Ha KOMILIEKC aGoT 10 PEKOHCTPYKILH
Kele306e ToRMAIX TemIOBHIX Kavep B T. TTpHosepeke.

Cromvocts 2a
Crommocts 3

Ne | Hamvenonamme (pix) yeryr/pagor oL, py6. é“ﬁﬁ’g;
(63 HIIC) i

PeKOHCTPYKIIIA KEAE300ETORROH
1 | renziooit kamepe: rabapaTaya 12x | 4285000,00 | 5142000,00
12x1,0.

PeKORCTpYKINIA KETE300STORHON.
2 | Temnosoit kameps: raGapuTayy 1,5 x | 4483000,00 | 5379 600,00
15x15.

PeKORCTpYKINIA Kene300eTORHOR
3| emnosoii kameps raGapuTayi 2,0 x | 4744000,00 | 5692800,00
20x20.

‘PeKONCTpYKIULA KENE300CTORHON
4 | emnosoii kameps: raGapuTavi 2,6 X | 4969000,00 | 5962800,00
26x20.

‘PeKORCTpYKIIA KeNe300eTORHOR
5| emnosoit kamepst raGapuTavm 3,0x | 5174000,00 | 6208 800,00
30x20.

PeKORCTPYKIIIA KeNe300eTORHOR
6 | emnosoit kameps raGapuTav 4,0 x | 5827000,00 | 699240000
40x20.

PeKORCTpYKITS KENE300eTORHOM
7 | remnosoit kamepst raGapuTami 5,5 % | 6502000,00 | 7802400,00
40x2,0.

PeKOHCTpYKIBI KUPIHTHOH
8 | emnosoii kameps: raGapuTani 9,0 x | 1070200000 | 12 842 400,00
5.0x30,

PeKOHCTPYIILiA KCIIS300CTORHOTO
Komomma maveTpon 1000 e
PeKOHCTPYKIUA JKETES00ETOHOTO
Kojtoma faverpo 2000 wyt

3903000,00 | 4683600,00

10 4050000,00 | 4860000,00

Hajteemes Ha NPOAOIKHTELHOC B3AHMOBKITOIHOE COTPYJHITIECTEO.

€ Mmmonos AC.

SavecraTenns KoMepuccKoro

men.+7 (931) 630-41-46
e-mail: kd@integranpf.ru
] Ten./$axc: +7 (12) 409-95-97 Bt mfoeintegranpfr IS

10pMAsecK apec: 199178, Cari TIeTepEypr, 4. Tep. . MyhoLATAN Xy BaCHTSESCA, T 54 B0, 7 70,1, A
TloTosih agpecs 190020, . CouKTeTeptypr, . 0680RHOro KaHara, Aow 150, KOpAyc 1 1. A
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“@# Engineering 7613093685 mhuaiin

e dio
Hex N or _05.06.2025 Tenepasnosy aupextopy
HaNe or 000 3neproPecyper
Kavuepscxos npedsoscanes M.B. Cuzoposy
Vaamaessii Muxanz Bazepnesia!

‘Paspennrre npecrasTs Ba KOMMEpIECKOS PEFIOXERRE HA BOSMOREOCTS OKISAHE YCIVT HO
‘mpezmpoexTIOH mpopaCoTEe MepoTpHITIS 1o peroRCTPyIE AHITII C HOrOmmDs peryTmposamEex ©
‘Roockamemmen yeramomaemoro oGopyRoBmA peryAxTOpoN TeMmepuypst ma crcressy TBC m
‘nprmezemess yaa 820z » paGorocnocoGoe coctommme o aapecy: ya. Kammma, . 26, ya. K,
228, yn. Kamnmmma, 2. 30, ya. Jlemmma, 2. 13, ya. Jlenuma, 2. 15, ya. Nemmma, 2. 19, ya. lemmma, . 25,
Ya. emmm, 2 31, yn. Jemnma, 2 33, ya. fdewsma, . 52, yn. Memmma, 2. 68, ya. Jlemmma, 2. 70,
Y Tesma, 2. 72.

Fisyms momysemate o Bac coeensa i TeXAIeC e XapaKTepCTIE: 0G5eKTOR, CooGmaeN, 70

© HOrOMMM DEryIPOBAMHEM © Z0OCHAEHNEM YCTAHOBAEHNOTO 0GOpYARAMEA  PeryIATOpOM
TeMmepaTypet Ha cucresry TBC i NpHBezeRmeM Y312 BBOZA B PAGOTOCTOCOBHOE COCTOMMNE N0 ATPECY:
ya. Kaaurusa, 3. 26, y1. Kaununa, 2. 28, ya. Kanususa, x. 30, ya. Jenuna, x. 13, ya. Jemuna, 2. 15,
‘ya. Temuma, .19, y2. Temmna, 2. 25, y2. Jewnna, 2. 31, ya. Jlemuna, 2. 33, ya1. Jewnna, 2. 52, ya. Jemma,
2. 68, ya. Jlemmsa, 2. 70, yx. Memmma, 2. 72 cocrasurr 403 040,00 (UeTnipecra Tpm Ticss copox pyGeii)
00 xomees, » 7ost sntce HIC 20 % 80 605,00 (Bocestnaech Thica mecracoT Bocess pyGei) 00 xoneek.
000 «Tmmaiic Hozmmmmpmir, micer nce HeoGXoTmMaE pASpEmERE 713 PHTCTRHEA AU
pabor (cemmerescrso Ne 048-T3CPO). BTACTCA TACHOM CAMOPETYTHPYeMOR OpFAEE:amEE
Hexonauepneckoe mapraeperso sHeproayiTopos (HSKCREpENE CHCTENS — AYAET), PICIOTATAET
‘meoGxoamMOl TISGPHOR B NeTomIEcKol 630, 3 TAKAE SHIETETSEM OIBTOM DPORECEET
‘moRo6ms paor.
Cpean mammx saxavmmon Taxme xoumamm xax: TIAO «Pocnegmsy, TTAO WIVKOIDD,
TIA0 Tamegms», ITAO «Tpancaegms, AO Pycam, 000 «amegrs-Toatey, TIAO «T Tlaxooy,
TAO «Hmep PAO», TAO MOSCK», TIAO MO3K», TIAO «ampox Hegm Ilemsdy,
TIAO Ommmpo», AO «Taramepro», AO «Ezpocnbanepror, AO «CTK-HozocuGnpem, AO HT3K»,

Hen: Crupnoe Buomop Heaoer.
Ten: +7 (551) 0038420, VSadisu
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Hex)e _ 20825 or 05062025 Tenepazssony aupexcopy

Hae e 000 sepro-Pecyper
B — M.B. Cuizoposy
Voamaessti Muxan Baxepsesira!

‘Paspermre npeacraniTs Bax KoNMEpIECKOE IPEFIREREE 2 EOMORHOCTS OKAIERA YCIYT 0
‘pexoncTpyxmmm AHTII C HOFORENE PEry THPOBAHHEN C AOOCRAIERHEM YCTAROBIERROTO OBOPYACBANAT
‘perynsTopont Tesmeparyps ma cactensy TBC & NpHBexeRTen Y272 B207a B ABOTOCTOCOBHOE COCTOAHRE
0 aapecy: yn. Kamnmmna, . 26, ya. Kamnsmmma, 2,28, ya. Kaammna, 3. 30, y. Jlemmna, z. 13, ya. Tlermma,
215, ya. Tlesmma, 7. 19, ya. Jlemmsa, . 25, ya. Newama, 2. 31, ya. llewmma, 2. 33, ya. Nlemmmia, . 52, y2.
Temmua, . 68, ya. Memmma, . 70, ya. Tlesmuma, 2. 72

‘Hayams motymemste or Bac CHeAGHNA i TEXHITECIIIe X2pIKTEpHCTIRS OBBEKTOR, COOBITARN, TT0
000 (Iszaic Hsmmpusr FOToR0 EATOTNTS Xa3AHIE YCIyTaL.

Cromiocrs yeayr mo pexocrpysumu AHTIL ¢ MoroXbist PeryTupOBIRHEN ¢ FOOCHAEHIEN
yeTaHOBIeRHOTO 0GOPYAOBANNS DEryIATOpOM TeMmepaTypst Ha cuctesy TBC i mpueiemmes yata
Bsoma B paborocmocoboe cocrommme mo azpecy: ya. Kammmmma, x. 26, yr. Kamummma, 1. 28,
ya. Kamusa, . 30, ya. Mesuma, 3. 13, ya. Newmma, 2. 15, ya. Jemmma, 2. 19, ya. Jemuma, 2. 25,
‘ya. Temuma, 3. 31, ya. Memmma, 2. 33, ya. Jemuna, 2. 52, ya. Jemnna, 2. 68, ya1. Jemmua, 2. 70, ya. Temuma,
272 cocrasut 11112360,00 (OJMHRAANATS MITHOHOB CTO ABEHAZATS ThICAY TPHCTA MIECTBACCHT
py6aeii) 00 xoneex), 5 Tos sncae HJIC 20 % 2222 472,00 (I5a MuTHONA ABECTH ABATLATS ABe THICAH
“teTBIpecTa ceppecaT A8 py6as) 00 Komeex.

000 «Jlmsaiic Hicxamuprar micet sce HeoSXOTMMHE PIpEMERiZ A1 SHTOTHERI ARSI
pabor (cemmerescrso Ne 048-T3CPO). BTACTCA TACHOM CAMOPETYTHPYeMOR OpFAEE:amEE
Hexonauepneckoe mapraeperso sHeproayiropos (HSKeRCpENE CHCTEMS — AYAET), PACHOTATAET
‘ReobxomMOR IPEGOPROR B METOTECKol 630, 4 TAKKE JRATHTETSHED OINTOM HPOBCICEEX
‘moRo6ms paor.

Cpemn sammx sasaswmmxos Tame xoumamm xax: TIAO «Pocsegrsy, TAO WIVKOMI,
T140 «Tamsegrs», TIAO «Tpascaegrs», AO «Pycam, 000 «Bammedrs-Tlomocy, IAO «T Tlaoo,
A0 dHimep PAO», TIAQ MO3CK», TAO MO3K», TIAO «Tasmpon Hegrs Ilemsin.
T1A0 «Ommmpos, AO «Taramepron, AQ «Espocatanepros, AO «CTK-Hosocabupes, AO GHT3K»,

Hen: Crupnoe Buomop Heaoer.
Ten: +7 (551) 0038420, VSadisu
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POCTHIPOMET

Boepuacecympersne Suerue e

Contpoemarine SpsaTERRE 3 PR g
A e (e
IR LCencpn-bamagoe Y1 MO

23 00, 20 Coer e, 9106
s e 7S e
coni i i s
R0 51439, 57w
WAL 71585 10100

18012022 Ko _11/1:207-53 prc

Hade 25321 ov 08112021

TeHepanLROMY peKTOpY
000 Jlunaiic Hirxmmmprmm

Jlopencromy AH.

CIIPABK,
O KJIMMATHYECKHX XAPAKTEPHCTHKAX

obnacTn (C

no T paiiony

e rsopioemasol ‘orat Cacioats,pwmnhEinoH § L Cioniptais Tisosiiatrs. paom

Jlesmurpanciof omacta.

1. PCHCTHas TEMICPATY DA BOYIYXA JUIA HDOCKTHPOBAHK CHCTCMB! OTOLICHIK

(TeMIIEPaTYPa BO3AYXa HAHGOIGE XOIOLIEIX CYTOK,
g 92%), °C.

31
2, Pacucmnen wovyxa i oronenis
(CpemIAf TEMMEPATYPa BO3IYXA HAHGONEE XOMOHOMN MATINEBKH,
92%), °C 27
3. Cpennan Ypa B3 19
41 nepioa, 2!

CipaBka HCTOTKSYETCH TOTHKO B NPOMIBOACTBCHHEX UETAX 3AKAIIMKA L% YKAIAHHBIX BHINE

apecon.

H.o. nasaniisa

uax Beporika Brazmaponia
(312)328-13-61

H.H. lllepGexona
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IMAO «T"'a3npom»
000 «asnpom Tpancras Canxr-Ilerepoypn»
dunanan Q00 «aznpom Tpancras Caukr-Ilerepoypr» — Ceepuoe JIITYMIT
Anpec: 188660, Poccuiickas Deneparys, Jlenunrpaackas 061acThb,
MYHULIMNAIBHBIA palioH BceBosIokKCKUi, celibckoe roceneHue byrpoBckoe,
MaccuB MeHjcapel, coopyxeHue 10

YTBEPXKIAIO
I'naBupIl HHIKEHep - NepBbIii 3aMecTHTe/Ib
AupeKTopa (puianana

epHoe JIITYMIT

0

1. Epoxun
ﬁ@ ¢» urons 2023 1.

XIGHAL
9 gy 10R

()
O
Wi

Macmopt Ne“09=07/427-07-2023
KAYECTBA ra3a ropuero NpUpPoOAHOro 3a uwJb 2023 r.

1. INacnopT pacmpocTpassieTcss Ha 00BEMbI ra3a IOJAHHOTO B OOIIEM MOTOKE IO
razonpoBogaM__ [ psizoBen-Jlenunrpax 1, I'pssosen-Jlenunrpag 2, besoycoso-
Jlenuurpaa, Konnas Jlaxra, Jlenunrpaa-Boioopr-I'ocrpannma 1, JleHnurpasi-
Bri6opr-I'ocrpanuna 2

HaumeHnosanue (’U'J‘()VIPO(IU()CI

nokymnarensim (norpeburensm) Poccuiickoit @enepauuu ¢ 10 yacos 1-ro aHs Mecsua
no 10 yacoB 1-ro mHs mocienyrolero Mecsua 4depe3 rasopacnpefeauTelbHble

CTaHIMK (MYHKTHI) COIJIACHO MepevHIo, uexonsiuumii Homep Ne 10-2/21258 or 07.12.2020
HaumeHosanue FPC, HA Komopasle pacnpocmpansiomest danneie

2. IMacmopT pacmpocTpaHseTcss Ha Tra3bl TOplOYHe MNPUPOJHBIE IO
O6uepoccuiickomy knaccupukaropy npoaykuuu OK 034-2014.

3. INacnopr odQopMiIeH Ha OCHOBAHWM pE3yNbTAaTOB W3MepeHHit (u3nKo-
XMMUUECKHX [TOKa3aTesiel ra3a B COOTBETCTBHU C METOJaMHU MCTIBITAHUH 110

I'OCT 5542-2014, ycnoBUsIMH JIOTOBOpa MOCTABKU (TPAHCHOPTUPOBKHU), TEXHUYECKUX
cornaleHui.

4. MecTto otbopa npob raza: y3es noaimoydenus KC «CeBepHasi» 10 kpaHa Ne 7
naumenoeanue I'PC, I'PIT u op.

5 DU3MKO-XUMHUYECKHe (KaueCTBEHHbIE) I10Ka3aTelN ra3a roplovyero NpupogHOro
yKa3aHbl B Tabmuue 1.

crp. 1 u3 2 Tacnopr Ne 09-07/427-07-2023
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o Cpeane-
M Hawenommenowumrens | Bumma | Moo | Hopuare | wetsmi
KoMMoHeHTHbIH cocTaB, MOJISIpHAst 10JIs1:
MeTaH He HOPMUpYETCs 95,96
9TaH HE HOPMUPYETCS 2,89
npornax He HOpMUpYeTCs 0,293
n30-OyTan HE HOPMHPYETCs 0,069
Hopm-0yTaH HE HOPMHUPYETCs 0,045
HEO-TIeHTaH HE HOpMHUpYyeTcs 0,0026
1 |u30-neHTaH % 3]35?%5008 HE HOPMUPYETCsI 0,0111
HOPM-TIEHTaH ' HE HOpMHUpYeTCs 0,0076
reKcaHbl + BbICLUKE YIJIEBOAOPO/IbI HE HOpMHUpYETCs 0,0248
JIMOKCHA yrjepo/a He Gosnee 2,5 0,297
asoT He HOpMUpYeTCs 0,388
KUCJIOPOJ, He Gonee 0,050 menee 0,005
BOJIOPOJ, He HopMHUpyeTcs 0,0010
renuit HE HOPMHUpYETCH 0,0082
5 |Huslwas Terviora cropanms npn MDk/wm? 'OCT 31369- He mexee 31,80 34,25
CTaHAAPTHBIX YCIOBUSIX KkKan/m’ 2008 e menee 7600 8180
3 | Yucno BoGGe (Bbicuiee) mpu cTaHIapTHLIX M/Li/m’ I'OCT 31369- 41,20 - 54,50 49,90
YCTOBHAX KKan/m’® 2008 9840-13020 11918
4 |TI10THOCTB NPHM CTAHAAPTHBIX YCIOBUAX Kkr/m? B8] il He HOpMHpYeTCs be o
I'OCT 17310-2002 0,697
MaccoBast KOHLGHTpaLMsi CEpPOBO0PO/A /v’ rocT He 6onee 0,020 | menee 0,0010
6 |MaccoBas koHUEHTpaLus M’ 22387.2-2021 ue Gonee 0,036 | menee 0,0010
MEpKanTaHOBOM Cepbl
7 ?pa:;gsg; KOHLIEHTPALLMsl MEXaHUUIECKHX Hid 2213"{(;)7C.[;1:77 He Gonee 0,001 ofc.
HIDKE
5 [Toumspmyparoupoeu rospgenon | o | TOCT000 | routfhityon | sonoza.
Temneparypa rasa B Touke 0Toopa
9 |npoObl Mpu ONpeaeneHny TEMITEPATy pbi °C HE HOPMHPYETCS | HE HOPMHUPYETCS 12,0
TOYKH POChI
1o e ST OO | s |, TOTT | weweneed |mompssiers
*[Tokazarelis ONpeEISCTCs TA30PACIPe/IeIUTEIILHOM opranu3almeii 1 paciipoctpansieres Tosbko na I'TTI kommynasbHo-0LIToBOrO

nazuauenus. Jlas TTTT npoMbIIuIeHHOr0 Ha3HAUEHMS! TTOKA3ATE)Th, YCTAHARIMBAIOT 110 COTJIACOBAHMIO C TTOTPEOUTEIEM.

CraufapTHble yCJI0BHS B ILIL 2 — 4: CTaHIApTHBIE YCIIOBUSA CropaHus rasa — remreparypa 25 °C, nasnenne 101,325 Ila;
cTanJapTHble yCI0BUs H3MepeHuii o0bema rasa — remmneparypa 20 °C, nasnenne 101,325 ITa.
INpu pacyerax nokasaresneii B n.n. 2 u 3 npunumaior | kan pasHoii 4,1868 [lx.

3nauenus noxaszatenei no ma. 1 - 7 onpexpenenst B Xumuueckoii nadoparopun Ceseproro JIITYMI'.
Anpec naboparopuu: 188660, POCCHSI, Jlenunrpajckas obnacts, Beesonoxkckuit p-H, Byrposekoe
cenbeKoe mocenenue, Mmaccus Mencapsl, coop. 10, KC «Ceseprast», murt. K, 3aH1e IUCTIETIEPCKOM.

A.M. Kazanuna

o

H.o. BEAYLIEro UHIKCHEpa-XUMHKa ¥
noonuce

3arnoHseTCs perHoHaNbHOM KOMIIaHUEH Mo peanu3aluy rasa
Komnus nacriopra sbinana

Haumenosanue p@:”ll()llu.'lbll(}il KoMRanuel no peanuzayuu easd u {/)1/,’/11(!.'/“

MOKYTATENO (II0TPeOUTENIO) TI0 €ro 3arpocy

Haumenosanue l‘l}?l,’()l’l])l(}l}’”ll}[

20 1.

« »

crp. 2 w3 2 [Tacnopr Ne 09-07/427-07-2023
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CUCTEMA CEPTHOUK \lLIAlI Ill’())’[\l\l[l‘lll

I CEPTMQVIKAT COOTBETCTBUSA

No. KEYORUTYOSLHO0481/22

Cpoxaeficrams ¢ 3008202  mo 30082025

Ne 0006639

SKenepmmsat yraa'. Ape wecra naxoweius: Poceuickas benepauus, 630004, Keweponcias oGnacrs.
- KysGace, ‘ropon Keweposo, ymmua Borsuemncroxas, zom 2. Tencpon (3842)345542, arpec
| sncxTponmo nowrs K345542@yandex ru. Yuukarohii HOMEp 3amich o6 AKKPETAN & Pecerpe
| axcpensronamsax i POCC RU.0001.11TY04 ot 13.10.2011

TPOAYKIMS yrom,  awewnsii_wapen  Jl  neoSormmennin

paccopruposarmL, krace xpymiocr S0-200 i (TTK). X0AOK 0342014
TV 05.10.10-001-53049553-2017. (KIIEC 2008)
Cepinui by, 05.10.10.131

COOTBETCTBYET TPEGOBAHUSIM HOPMATUBHBIX AOKYMEHTOB
TOCT 32464-2013 Y Gypue, xaweunsie w aurpauuer, OBUNE TexHIECKHE | x0ATH BIA. EASC
peonarins. 2701129000

H3TOTOBHTEAD  Ofecrao ¢ orpacnoii orscresenocrio "Bocrowuio-Befickl paspes’ (000
Bocrowno-Beliouni pupes”). 10pwwseckuht azpec: yuma Maficxas, 20w 6, ceno Kimpsa, Beficxuh paiion,
Pecnynuxa Xaxacns, Poccus, 655796, Apes WECTa 0cymCTRICHIA AEATEAIOCTI: Y Mallcxas, 1o 6.
ceto Knpoa, Beficcu pafion, PeciyGansa Xaxacus, Poccns, 655796, HHH: 1902064188

CEPTHOUKAT BBIAAH Oinecrao ¢ orpameinion orsererseuocriso “Bocroo-Seics papes” (000
Bocrouso-Befc paaper). OTPH 1121900671220, MHH 1902064185, KITT 424950001, IOpwamiece aspec: i
Mallsas, 104 6, o Kup, Beficuu palo, PecryGausa Xaracus, Poceus, 635796, Teaehon (00M)S-01-54, dase
(39044153560, uapec necrpoo ot PrinnayaV BR@suck i, apc cars www suck Khkasia

HA OCHOBAHUN  poroxona cmsrmanmi: No 756 ot 29.08.2022 Hensmaremioll naSopatopint
000 llenrrp skeneprisss yrasy, 654029, POCCHSI, Keneponeras obmaers - Kysbace, r. Hosoryameus,
ya. Bowsamuas, 1.6, xopu. 4, now. 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 2, yimkasmsit Howep saimcit 06
‘axKpesurTann 6 peecrpe axxpeosaue i RA.RU2THK4 o1 28,08 2015,

AOHOAHVTEADHAS HHOOPMALIIS  Hcncxunonmsl xompom 32 ccprunponasio
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X 06MIECTBEHNLIX 00LEKTOB (1eTCKHE Calbl, KOILI M T./1.)

o m. 1 epox prona 2025 - 2028 (yuren

B 1L S nopmynkr 6).

o . 2 cpox prona 2025 - 2028 rr.

1o 1. 3 - cpox proga 2025 — 2028 rr.

ITo n. 4 — pmecro crponrTenseTna AnIOr0
[A0MA NIAHAPYETCA CTPORTEALETRO TOPro-
BOYO HEHTPA € ABTOHOMULIM OTOILIEHAEM.
He naannposars nogciovenne k
HEHTPAIHIOBAHNON CHCTEME TEILI0-
cHabxenns.

Ilo n. 5 cpox eeopa 2025 — 2028 rr. Ha nan-
HBIA MOMEHT OTCYTCTBYET 3aCTPOAmmnK.
IMo n. 6 — aBToHomMuLIA HeTounnk. He naa-
HUPOBATH NOJKIYCHHE K HEHTPATHIOBAN-
HOH cHCTeMe TeIUIoCHATACHHA.

ITo n. 7 =3 7. gom — cpok Beoaa 2026 —
2030 rr.
ITo n. 8 — cpok BBoaa 2026 — 2030 rr.

Ilo n. 9 — cpok BBoaa 2026 — 2028 rr.
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yuTeHbI B 00beMax MAJ0ITAKHON |
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. 1 — 6 ) ne npeaycMaTpHBaeTcs.
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