Приозерское городское поселение 
Приозерского муниципального района Ленинградской области

(Приложение) Утвержден постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 31 марта 2025 года № 957

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

ПРИОЗЕРСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

Наименование: МО Приозерское городское поселение;

Почтовый адрес: ул. Маяковского, д. 36, г. Приозерск;

Юридический адрес муниципального образования 188760, Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Ленина, д. 10

Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области

«СОГЛАСОВАНО»

| Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области: | 3-2057/2025 от 27.03.2025 |  |
| --- | --- | --- |

г. Приозерск

2025

Содержание

Перечень таблиц	1

Перечень рисунков	2

Раздел 1. Общие сведения	3

1.1.	Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).	3

1.1.1.	Общие положения	3

1.1.2.	Основные понятия и термины	5

1.1.3.	Цели, задачи, обязанности	6

1.1.4.	Краткая характеристика муниципального образования	8

1.1.4.1.	Административное деление, население	8

1.1.4.2.	Климат и погодно-климатические явления	10

1.2.	Описание системы централизованного теплоснабжения	12

1.3.	Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению	14

1.4.	Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение	16

1.5.	Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.	26

1.6.	Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии  на территории муниципального образования	29

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	30

2.1.	Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения	30

2.2.	Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций	36

2.3.	Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	36

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	38

3.1.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам	38

3.2.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения	40

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии  с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	42

4.1.	Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения	42

4.2.	Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций	43

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.	44

5.1.	Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций	44

5.2.	Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций	45

5.3.	Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций	46

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	52

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	55

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций	57

8.1.	Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	57

8.2.	Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций	58

8.3.	Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	63

8.4.	Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования	65

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	71

9.1.	Ознакомление с ПЛАС.	71

9.2.	Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	71

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения	76

10.2.	Общие сведения	76

10.3.	Сведения об ответственных лицах	76

# Перечень таблиц

Таблица 1.1.1 - Административный состав муниципального образования Приозерское городское поселение	10

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Приозерское городское поселение	10

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию Приозерское городское поселение	11

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию Приозерское городское поселение	11

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение	13

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии  на территории муниципального образования Приозерское городское поселение	13

Таблица 1.2.3 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования Приозерское городское поселение	14

Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования Приозерское городское поселение	14

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования Приозерское городское поселение	15

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования Приозерское городское поселение по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии	17

Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории муниципального образования Приозерское городское поселение по объектам системы централизованного теплоснабжения	23

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение	27

Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий	31

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение	33

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.	37

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях	37

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение	38

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в ООО «Энерго-Ресурс» для выполнения работ  по ликвидации последствий аварийных ситуаций	40

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия	45

Таблица 8.4.1 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха  в помещениях потребителей Котельной №1 после их переключения на Котельную №2, полученные в результате электронного моделирования	68

Таблица 9.2.1 – Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение	72

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области связанным с функционированием систем теплоснабжения	76

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение.	76

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования Приозерское городское поселение, связанным с функционированием систем теплоснабжения	77

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования  Приозерское городское поселение	77

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение	78

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение	78

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение	79

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования Приозерское городское поселение	79

# Перечень рисунков

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования Приозерское городское поселения	10

Рисунок 5.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования Приозерское городское поселение по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения	51

Рисунок 8.4.1 – Зона действия Котельной №1 (синий цвет) и Котельной №2 (зелёный цвет) в нормальном режиме теплоснабжения	66

Рисунок 8.4.2 – Зона действия Котельной №1 по адресу Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11 с нанесением участка тепловой сети, на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	66

Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия Котельной №1 на Котельную №2	67

Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия Котельной №1 на Котельную №2	68

# Раздел 1. Общие сведения

# Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

## Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154
 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности 
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 
«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области» (с изменениями на 11 декабря 2024 года);

- актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 года до 2042 года, утвержденная Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 264 от 5 февраля 2024 г. «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на период до 2042 года»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025г., 
в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие 
сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, 
а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также 
организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения 
(в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) 
их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области;

г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения муниципального образования Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области;

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального образования Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на Заместителя Главы администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности 
к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

## Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям 
и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение 
от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного 
и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических 
и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой 
или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых 
не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии 
и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических 
и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя 
от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения 
к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – 
для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) 
по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются 
на инцидент и аварию.

## Цели, задачи, обязанности

      - ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения 
и действиям по ликвидации последствий.

      - Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения 
с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, 
в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

      - Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

      - При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию Приозерского муниципального района Ленинградской области, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

      - При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами. настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области.

      - Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений 
на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, 
на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации 
для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе 
за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, 
а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

      - Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию Приозерского муниципального района Ленинградской области и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих 
в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

## Краткая характеристика муниципального образования

## Административное деление, население

Приозерское городское поселение является самостоятельным муниципальным образованием в составе Ленинградской области, обладающим статусом административного центра Приозерского муниципального района. Статус муниципального образования установлен Законом Ленинградской области № 50-ОЗ от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Приозерское городское поселение расположено в северной части района, Ленинградской области в 145 км от г. Санкт-Петербурга, между озером Вуокса и Ладожским озером. Административным центром Приозерское городское поселение является город Приозерск. С различных сторон муниципальное образование Приозерское городское поселение граничит: на севере – с территориями Республики Карелия, на юге – с территориями Всеволожского муниципального района, на западе – с территориями Выборгского муниципального района, на востоке – с территориями Ладожского озера.

Площадь территории муниципальное образование Приозерское городское поселение – 2009,0 га. Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2023 составляет 18526 человек.

Карта (схема) границ муниципального образования Приозерское городское поселение приведена на рисунке Рисунок 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования Приозерское городское поселения

В состав муниципального образования Приозерское городское поселение входят 4 населенных пунктов, в том числе городов 1, деревень 0, поселков 3 и сел 0.

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования Приозерское городское поселение, по состоянию на 01.01.2025, представлен в таблице Таблица 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Административный состав муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Наименование | Административный статус (город, деревня, село, поселок и т.п.) | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | посёлок Бригадное | поселок | 68 |
| 2 | посёлок Бурнево | поселок | 12 |
| 3 | город Приозерск | город | 18526 |
|  | посёлок Сторожевое | поселок | 240 |
| ИТОГО: |  |  | 18846 |

## Климат и погодно-климатические явления

Климат. Климат на территории муниципального образования Приозерское городское поселение умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Климатические условия территории определяются влиянием переноса воздушных масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера и трансформацией воздушных масс разного происхождения.

Следствием воздействия воздушных масс с Атлантического океана является вероятность зимних оттепелей и сырых прохладных периодов в летнее время. Влияние арктических холодных масс сказывается в виде сильных похолоданий в зимние месяцы и в виде «возврата холодов» 
в весенне-летний период, при которых происходит понижение температуры вплоть до заморозков на почве.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории муниципального образования Приозерское городское поселение составляет -1,3 °С. Самый холодный месяц - январь, среднее значение его температуры -6,2°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -8°С. Самый теплый месяц - июль со средними температурами +18°С. Абсолютный максимум температуры может подниматься до +20,4°С.

Дни с заморозками зарегистрированы даже в летние месяцы за исключением июля и августа. Переход суточной температуры через 0 °C весной происходит в период с конца марта — начала апреля, осенью — с конца октября — начала ноября. Средняя продолжительность тёплого периода со среднесуточной температурой выше 0 °C в году составляет около 180–200 дней.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Приозерское городское поселение представлена в Таблица 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Приозерское городское поселение

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -6,2 | -6,4 | -3,2 | 2,4 | 8,7 | 14,1 | 18 | 17 | 12,4 | 5,9 | 1,2 | -2,4 | 5,1 |

Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию Приозерское городское поселение представлен в Таблица 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию Приозерское городское поселение

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -8 | -8,5 | -5,5 | -0,6 | 5,4 | 11,1 | 15,4 | 14,7 | 10,5 | 4,5 | 0 | -4 | 2,9 |

Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию Приозерское городское поселение представлен в Таблица 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию Приозерское городское поселение

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -4,5 | -4,7 | -1 | 5,1 | 11,5 | 16,6 | 20,4 | 19,2 | 14,3 | 7,2 | 2,3 | -1 | 7,11 |

Ветер. Преобладающими на территории муниципального образования 
Приозерское городское поселение в течение всего года являются ветры северо-западного и западного направлений, повторяемость которых составляет 30-40%. Среднегодовая скорость ветра 
составляет 5-6 м/с. Максимумы среднемесячной скорости ветра наблюдается в зимний период, достигая величины 7-8 м/с, минимум - летом – 3-4 м/с.

Зимой наибольшей силой отличаются юго-восточные и северо-западные ветры 7–8 м/с, в летний период — северные и северо-западные ветры 3–4 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 15 м/с, может быть характерна для неблагоприятных погодных условий.

Осадки и снежный покров. Атмосферные осадки на территории муниципального образования Приозерское городское поселение определяются главным образом циклонической деятельностью. Осадки, связанные с местной циркуляцией, даже летом составляют меньшую долю. Средняя многолетняя сумма осадков составляет около 600–700 мм. За тёплый период выпадает основное количество осадков — до 70%. Число дней с осадками в декабре и январе максимально, хотя сумма осадков минимальна. Высота снежного покрова на открытых пространствах в среднем 
составляет 40–50 см. В пониженных и залесенных местах высота снежного покрова значительно больше указанной, а сходит он позднее. Наибольшей высоты снежный покров достигает в марте. Следует отметить, что сроки образования устойчивого снежного покрова, также, как и сроки его появления и схода, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды.

Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе.

К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам оценки для большей части Европейской территории России, куда входит и территории муниципального образования Приозерского городского поселения:

- повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

- 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки.

- повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год.

Таким образом, климатическая характеристика района с территорией муниципального образования Приозерское городское поселение свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

# Описание системы централизованного теплоснабжения

    - В административных границах муниципального образования Приозерское городское поселение централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

    - В муниципальном образовании Приозерское городское поселение деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет одна организация.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение представлен в таблице Таблица 1.2.5.

Таблица 1.2.5 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» | Юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корп. 2, лит. А, пом. 331, 1084703006123; Фактический адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Песочная, 24 Адрес осуществления лицензируемой деятельности: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская, д. 3, корп. 11; Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Песочная, д. 22, лит. А. |

    - В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение функционирует девять централизованных источников тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 63,721 Гкал/час.

    - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Приозерское городское поселение представлен в таблице Таблица 1.2.6.

Таблица 1.2.6 - Перечень централизованных источников тепловой энергии 
на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии | Температурный график | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованные источники тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11 | 105/70 (со срезками 70 ºС и 95 ºС) | ООО «Энерго-Ресурс» |
| 2 | Котельная № 2 | г. Приозерск, ул. Песочная, 22а | 105/70 (со срезками 70 ºС и 95 ºС) | ООО «Энерго-Ресурс» |
| 3 | Котельная г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а | г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а | 95/70 ºС | ООО «Энерго-Ресурс» |
| 4 | Котельная ДРСУ | г. Приозерск, ул. Сосновая, 1 | 95/70 ºС | ООО «Энерго-Ресурс» |
| 5 | Котельная г. Приозерск, ул. Заозерная, 15 | г. Приозерск, ул. Заозерная, 15 | 95/70 ºС | ООО «Энерго-Ресурс» |
| 6 | Котельная ДДИ | г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63 | 95/70 ºС | ООО «Энерго-Ресурс» |
| Децентрализованные источники тепловой энергии |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ДОЗ | г. Приозерск, ул. Калинина, д.51 | 95/70 ºС | ООО "Лидер" |
| 8 | Котельная Санаторий | г. Приозерск, ул. Леншоссе, д.3 | 95/70 ºС | Министерство обороны |
| 9 | Котельная ОАО «Лесплитинвест» | г. Приозерск, ул. Заводская, д.7 | 95/70 ºС | ОАО "Лесплитинвест" |

    - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования Приозерское городское поселение представлен в таблице Таблица 1.2.7.

Таблица 1.2.7 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование, адрес ЦТП | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1/ Котельная № 2 | ЦТП Пищеблок ЦРБ, Ленинградская обл. г.п. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» |
| 2 | Котельная №1/ Котельная № 2 | ЦТП Прачечная ЦРБ, Ленинградская обл. г.п. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» |
| 3 | Котельная №1/ Котельная № 2 | ЦТП ГБОУ ЛО "ПШИ", Ленинградская обл. г.п. Приозерск, ул. Маяковского, д. 34 | ГБУ ЛО «Приозерская школа-интернат» |

    - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Приозерское городское поселение представлены в таблице Таблица 1.2.8.

Таблица 1.2.8 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Протяженность, м | Средний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованные источники тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, Котельная № 2 | ООО «Энерго-Ресурс»/ сторонние организации | 66370 (в однотрубном исчислении) | 159 |
| 2 | Котельная г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а | ООО «Энерго-Ресурс»/ сторонние организации | 649,0 м (в однотрубном исчислении) | 59 |
| 3 | Котельная ДРСУ | ООО «Энерго-Ресурс»/ сторонние организации | 1676,0 м (в однотрубном исчислении) | 76 |
| 4 | Котельная г. Приозерск, ул. Заозерная, 15 | ООО «Энерго-Ресурс»/ сторонние организации | 787,0 (в однотрубном исчислении) | 76 |
| 5 | Котельная ДДИ | ООО «Энерго-Ресурс»/ сторонние организации | 3361 (в однотрубном исчислении) | 76 |
| Децентрализованные источники тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ДОЗ | ООО «Лидер» | 1022 (в однотрубном исчислении) | 76 |
| 2 | Котельная Санаторий | Министерство обороны | 680 (в однотрубном исчислении) | 76 |
| 3 | Котельная ОАО «Лесплитинвест» | ОАО «Лесплитинвест» | 1240 (в однотрубном исчислении) | 76 |

# Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций 
и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования Приозерское городское поселение представлены в таблице Таблица 1.3.9.

Таблица 1.3.9 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Газораспределительная организация | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, Котельная № 2 | АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | ПАО «Россети Ленэнерго» | ГУП «Леноблводоканал» |
| 2 | Котельная г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а | Котельная работает на электричестве | ПАО «Россети Ленэнерго» | ГУП «Леноблводоканал» |
| 3 | Котельная ДРСУ | Котельная работает на угле | ПАО «Россети Ленэнерго» | ГУП «Леноблводоканал» |
| 4 | Котельная г. Приозерск, ул. Заозерная, 15 | Котельная работает на угле | ПАО «Россети Ленэнерго» | ГУП «Леноблводоканал» |
| 5 | Котельная ДДИ | Котельная работает на угле | ПАО «Россети Ленэнерго» | ГУП «Леноблводоканал» |
| 6 | Котельная ДОЗ | Котельная работает на биотопливе | ПАО «Россети Ленэнерго» | ГУП «Леноблводоканал» |
| 7 | Котельная Санаторий | Котельная работает на угле | ПАО «Россети Ленэнерго» | ГУП «Леноблводоканал» |
| 8 | Котельная ОАО «Лесплитинвест» | Котельная работает на биотопливе | ПАО «Россети Ленэнерго» | ГУП «Леноблводоканал» |

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Глава администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области;

- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;

- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных
 с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение приведены в разделе 10 «Ответственные лица 
по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.37. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

# Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

    - Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования Приозерское городское поселение обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования Приозерское городское поселение по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.10. - Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования Приозерское городское поселение по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС), к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| МП "ГУК", адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Гагарина, д.12 |  |  |
| 1 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 23 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 2 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 27 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 3 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 29 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 4 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 20 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 5 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 3, к. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 6 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 17 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 7 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Литейная, д. 13 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 8 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 56 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 9 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 58 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 10 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 62 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 11 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 60 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 12 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 18 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 13 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 72 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 14 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.15 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 15 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.13 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 16 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.11 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 17 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 9 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 18 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 7 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 19 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 64 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 20 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.12 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 21 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 11 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 22 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 16 к. 5 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 23 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 16 к. 7 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 24 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 16 к. 6 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 25 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Героя Богданова, д. 11 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 26 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Героя Богданова, д. 12 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 27 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Литейная, д. 11 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 28 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Литейная, д. 9 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 29 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Литейная, д. 7 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 30 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Литейная, д. 5а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 31 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Героя Богданова, д. 9 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 32 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Героя Богданова, д. 7 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 33 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Героя Богданова, д. 10 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 34 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Героя Богданова, д. 8 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 35 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Героя Богданова, д. 6 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 36 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Героя Богданова, д. 4 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 37 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 18 к. 2 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 38 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 18 к. 4 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 39 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 18 к. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 40 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 18 к. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 41 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 3, к. 2 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 42 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 3, к. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 43 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 3, к. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 44 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Портовая, д. 7 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 45 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 5 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 46 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 7 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 47 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 19 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 48 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 23 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 49 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Героя Богданова, д. 2 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 50 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 29 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 51 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 52 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 23а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 53 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 25 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 54 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 25а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 55 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 13 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 56 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 13 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 57 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 84 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 58 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 32 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 59 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 80 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 60 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 12 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 61 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Поперечная, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 62 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 14 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 63 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Поперечная, д. 4 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 64 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 27 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 65 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Суворова, д. 29 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 66 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 8 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 67 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 3 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 68 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 14 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 69 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 12 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 70 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 16 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 71 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 6 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 72 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 13 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 73 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 11 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 74 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 75 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 2 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО «Партнер – СВ», адрес места расположения Ленинградская Область, р-н Приозерский, г. Приозерск, ул. Суворова, д.35 |  |  |
| 76 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Суворова, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 77 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 38 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 78 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 42 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 79 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 32 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 80 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 40 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 81 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 82 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 83 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 46 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 84 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 50 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 85 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 3 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 86 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 30 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 87 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 48 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 88 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 52 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 89 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 46 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 90 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 54 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 91 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 24 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 92 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 43 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 93 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 94 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 50 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 95 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 52 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 96 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 54 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 97 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.16 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 98 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.16 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 99 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 44 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 100 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Речная, д. 2 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 101 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 23 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 102 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 16 к. 4 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 103 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 16 к. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 104 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 16 к. 2 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 105 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 16 к. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 106 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 3 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 107 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Суворова, д. 33 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 108 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Суворова, д. 31 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 109 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Суворова, д. 40 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 110 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Суворова, д. 38 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 111 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Суворова, д. 34 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 112 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Суворова, д. 36 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 113 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 17а | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 114 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 17б | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 115 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 15 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 116 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 5 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 117 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 1 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 118 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 3 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 119 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 15 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 120 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 34 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 121 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 37 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО Тандем, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Калинина, д. 39, помещ. 19, 20 |  |  |
| 122 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 33 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 123 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 25 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 124 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 31 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 125 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 6 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 126 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 4 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 127 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 6 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 128 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 9 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 129 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 7 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 130 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 5 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 131 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 11 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 132 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 13 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 133 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 15 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 134 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 4 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 135 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 2 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 136 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 6 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 137 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 4 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 138 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Береговая, д. 2 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 139 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.18 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 140 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Суворова, д. 42 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 141 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 142 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Исполкомовская, д. 9 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 143 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 12 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 144 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 9 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 145 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 17 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 146 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 15 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО Управдом, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Ленина, д. 60а |  |  |
| 147 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 20 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 148 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 22а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 149 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 47 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 150 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 41 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 151 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 43 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 152 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 153 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 45 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 154 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 21 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 155 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 22 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 156 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 24 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 157 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 26 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 158 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 28 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 159 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 30 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 160 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 32 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 161 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 162 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 22 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 163 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 26 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 164 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 60а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 165 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 62а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 166 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 70а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 167 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 70 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 168 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 68 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 169 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 66 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 170 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 19 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 171 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 17 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 172 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 16 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 173 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 18 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 174 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 14 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 175 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 176 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 13 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 177 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 11 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 178 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гастелло, д. 2 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 179 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 26 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 180 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 7 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 181 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 5 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 182 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 9 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 183 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 16 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 184 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 19 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 185 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 17 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 186 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 24 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 187 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 26 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 188 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 28 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 189 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 30 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 190 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 34 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 191 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 76 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 192 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 74 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 193 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 194 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 38 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 195 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 196 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 13 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 197 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 8 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 198 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 1а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 199 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 6 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 200 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 34 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 201 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 34 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 202 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Горького, д. 32 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 203 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 28 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 204 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 28 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 205 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 20 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 206 | Адм. Здание, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 9 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 207 | МБУ "Зеленый город", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 208 | рем.база МБУ "Зеленый город", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Песочная | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 209 | МДОУ "Детский сад №5", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 19 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 210 | ОМВД админстративное здание, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 12 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 211 | МУ "Приозерская спортивная школа "Корела", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 12 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 212 | ЛО ГБУ "Приозерский КЦСОН", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 15в | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 213 | Детский сад №5, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 58а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 214 | Прокуратура, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 2 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 215 | МДОУ "Детский сад №8", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 28а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 216 | МДОУ "Детский сад № 1", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27б | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 217 | Отделение пенсионного фонда, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 218 | Отделение пенсионного фонда, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ТСЖ Гоголя д. 1, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Гоголя, д.1, 22 |  |  |
| 219 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 1 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО ПРичал, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, Красноармейская ул., д.1 |  |  |
| 220 | ЗАГС, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО Северный парк, адрес места расположения город Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.23 к.4, лит.а |  |  |
| 221 | ТЦ "Северопарковый", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО Тандем, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Калинина, д. 39, помещ. 19, 20 |  |  |
| 222 | МОУДО "ЦДТ", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 48 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО Теплый дом, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, Заводская ул., д.7 |  |  |
| 223 | МДОУ "Детский сад № 9", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 36 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 224 | МОУ "СОШ № 4", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ТСЖ Калинина д. 39, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Калинина д. 39 |  |  |
| 225 | Адм.здание, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 39 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница», адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Калинина, д. 35 |  |  |
| 226 | ЦРБ поликлиника, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 227 | ЦРБ пищеблок, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Пищеблок ЦРБ |
| 228 | ЦРБ томография, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 229 | гаражи ФБУЗ ЦГиЭ + Роспотребнадзор, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 230 | ЦРБ прачечная, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| 231 | ЦРБ морг, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 232 | ЦРБ судмедэкспертиза, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| 233 | ЦРБ гараж, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| 234 | ЦРБ гараж инфекц. отд., Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| 235 | ЦРБ Нефролайн, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 236 | ЦРБ гинекологическое отделение, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 237 | ЦРБ главный корпус, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 238 | ЦРБ лечебно-хирургический корпус, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 239 | ЦРБ мастерские АХЧ, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Пищеблок ЦРБ |
| 240 | ЦРБ аптека и дневной стационар, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Пищеблок ЦРБ |
| 241 | ЦРБ инфекционное отделение, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| ТСЖ "Заозерная 10", адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Заозерная, д.10 |  |  |
| 242 | ТСЖ "Заозерная 10", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заозерная, д. 10 | Котельная г. Приозерск, ул. Заозерная, 15, ООО «Энерго-Ресурс» |
| Непосредственное управление |  |  |
| 243 | Производственное здание, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 1б | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 244 | МОУДО "ЦДТ" (мастерские), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 48а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 245 | МОУ "СОШ № 1", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 5 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 246 | ТК "Idea", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 7а | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 247 | ООО "Энергоресурс" контора, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Песочная, д. 2 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 248 | Боксы Росгвардии, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 16 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 249 | ИП Хачатрян А. В., Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 30а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 250 | гостиница "Гранат", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Инженерная, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 251 | ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 6 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 252 | Кинотеатр, библиотека, магазин, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 253 | Адм. здание Исполкомовская 6, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Исполкомовская, д. 6 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 254 | Гараж администрации, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Исполкомовская, д. 6 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 255 | Адм. здание (архив), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 18 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 256 | Гостиница "Кексгольм", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 18а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 257 | ФГУП "Почта России", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 9 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 258 | ПАО "Ростелеком", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 9 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 259 | Следственный комитет, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Пушкина, д. 24 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 260 | Бюро ритуальных услуг, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Пушкина, д.19а | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 261 | Адм. здание Маяковского 36, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 262 | Гаражи администрации, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП ГБОУ ЛО "ПШИ" |
| 263 | ГБОУ ЛО "ПШИ" спальный корпус СО, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 34 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП ГБОУ ЛО "ПШИ" |
| 264 | ГБОУ ЛО "ПШИ" столовая СО, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 34 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП ГБОУ ЛО "ПШИ" |
| 265 | РЭС гараж, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 22 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 266 | РЭС новый корпус, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 22 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 267 | РЭС старый корпус, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 22а | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 268 | Банк "Санкт-Петербург", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 18 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 269 | ОМВД ГАИ, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 16 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 270 | ОМВД паспортный стол, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 12а | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 271 | Администрация МО, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 272 | МОУ СОШ №5, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 22 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 273 | Дом творчества молодежи, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, 8 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 274 | ОМВД гаражи, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 12 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 275 | ФОК, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 25 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 276 | здание бывшей ТЭЦ, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заводская | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 277 | ППЖТ, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заводская | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 278 | ООО "Энергоресурс" Балтийские лодки, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заводская | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 279 | МОУ СОШ №5 спортивный комплекс, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 22а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 280 | ГУП "Леноблводоканал" ВОС, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 1 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 281 | ул. Гоголя, д. 42а, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 42а | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 282 | ГУП "Леноблводоканал" КНС №4, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 283 | гаражи Росинкас, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 18 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 284 | ООО "Спектр", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 34а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 285 | Школа-сад, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гастелло, д. 3 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 286 | ул. Бумажников, д. 2а (ООО "Энергия"), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 2а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 287 | ТРЦ (ИП Голованова Л.М.), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 11 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 288 | ИП Найденышев, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 30а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 289 | ФБУЗ ЦГиЭ + Роспотребнадзор, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 31 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 290 | ГКУ "Леноблпожспас", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 41 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 291 | МУДО "Детская художественная школа", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 20 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 292 | ГКЦ "Карнавал", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 41 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 293 | ОАО "РЖД" дом связи ШЧ-13, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 1а | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 294 | ОАО "РЖД" гараж ПЧ-16, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 3 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 295 | ОАО "РЖД" мастерские ПЧ-16, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 3 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 296 | ОАО "РЖД" компрессорная, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 297 | ОАО "РЖД" пост ЭЦ, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 298 | ОАО "РЖД" вокзал, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 299 | ГУП "Леноблводоканал" адм.зд., Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 300 | КНС №3 ГУП "Леноблводоканал", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 301 | МБУ ФКС ("Юность"), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 41а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 302 | ТЦ "Пилот", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Литейная, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 303 | Гараж суда, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 21а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 304 | Управление судебного департамента, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 21 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 305 | Военкомат, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Портовая, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 306 | МУДО "Приозерская ДШИ", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Портовая, д. 1а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 307 | Приозерский политехнический колледж, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 19 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 308 | ООО "Русавто", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 2а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 309 | общежитие Приозерский политехнический колледж , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 21 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 310 | ФОК "Юность", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 39а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 311 | Районная библиотека, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 20а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 312 | МТК "Магнит", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 44 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 313 | Адм. здание Гагарина 18, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.18 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 314 | Кооператор (пристройка), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.16 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 315 | УФНС, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 316 | База отдыха, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заозерная, д. 15 | Котельная г. Приозерск, ул. Заозерная, 15, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 317 | АПС (тех. здание), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заозерная, д. 15 | Котельная г. Приозерск, ул. Заозерная, 15, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 318 | Насосная станция, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заозерная, д. 15 | Котельная г. Приозерск, ул. Заозерная, 15, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 319 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Цветкова, д. 45 | Котельная г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 320 | Лечебно-профилактический корпус № 3, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 321 | Лечебно-профилактический корпус № 2, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 322 | Лечебно-профилактический корпус № 1 , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 323 | ул. Ленинградское шоссе, д. 63а, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63а | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 324 | ВОС, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 325 | ФОК (корпус № 5), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 326 | Пищеблок , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 327 | Баня , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 328 | Административный корпус № 4, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 329 | ул. Ленинградское шоссе, д. 63, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 330 | Прачечная , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |

Распределение СЗО на территории муниципального образования Приозерское городское поселение по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблицеТаблица 1.4.11.

Таблица 1.4.11 - Распределение СЗО на территории муниципального образования Приозерское городское поселение по объектам системы централизованного теплоснабжения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС), к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адм. Здание, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 9 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 2 | МБУ "Зеленый город", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 3 | рем.база МБУ "Зеленый город", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Песочная | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 4 | МДОУ "Детский сад №5", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 19 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 5 | ОМВД админстративное здание, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 12 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 6 | МУ "Приозерская спортивная школа "Корела", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 12 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 7 | ЛО ГБУ "Приозерский КЦСОН", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 15в | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 8 | Детский сад №5, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 58а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 9 | Прокуратура, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 2 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 10 | МДОУ "Детский сад №8", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 28а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 11 | МДОУ "Детский сад № 1", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27б | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 12 | Отделение пенсионного фонда, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 13 | Отделение пенсионного фонда, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО ПРичал, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, Красноармейская ул., д.1 |  |  |
| 14 | ЗАГС, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО Северный парк, адрес места расположения город Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.23 к.4, лит.а |  |  |
| 15 | ТЦ "Северопарковый", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО Тандем, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Калинина, д. 39, помещ. 19, 20 |  |  |
| 16 | МОУДО "ЦДТ", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 48 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ООО Теплый дом, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, Заводская ул., д.7 |  |  |
| 17 | МДОУ "Детский сад № 9", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 36 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 18 | МОУ "СОШ № 4", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ТСЖ Калинина д. 39, адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Калинина д. 39 |  |  |
| 19 | Адм.здание, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 39 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница», адрес места расположения Ленинградская область, Приозерский район, город Приозерск, ул. Калинина, д. 35 |  |  |
| 20 | ЦРБ поликлиника, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 21 | ЦРБ пищеблок, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Пищеблок ЦРБ |
| 22 | ЦРБ томография, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 23 | ЦРБ прачечная, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| 24 | ЦРБ морг, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 25 | ЦРБ судмедэкспертиза, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| 26 | ЦРБ Нефролайн, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 27 | ЦРБ гинекологическое отделение, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 28 | ЦРБ главный корпус, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 29 | ЦРБ лечебно-хирургический корпус, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 30 | ЦРБ мастерские АХЧ, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Пищеблок ЦРБ |
| 31 | ЦРБ аптека и дневной стационар, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Пищеблок ЦРБ |
| 32 | ЦРБ инфекционное отделение, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| Непосредственное управление |  |  |
| 33 | Производственное здание, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 1б | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 34 | МОУДО "ЦДТ" (мастерские), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 48а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 35 | МОУ "СОШ № 1", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 5 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 36 | ТК "Idea", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 7а | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 37 | ООО "Энергоресурс" контора, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Песочная, д. 2 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 38 | Боксы Росгвардии, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 16 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 39 | ИП Хачатрян А. В., Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 30а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 40 | гостиница "Гранат", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Инженерная, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 41 | ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 6 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 42 | Кинотеатр, библиотека, магазин, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 43 | Адм. здание Исполкомовская 6, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Исполкомовская, д. 6 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 44 | Адм. здание (архив), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 18 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 45 | Гостиница "Кексгольм", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 18а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 46 | ФГУП "Почта России", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 9 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 47 | ПАО "Ростелеком", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 9 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 48 | Следственный комитет, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Пушкина, д. 24 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 49 | Бюро ритуальных услуг, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Пушкина, д.19а | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 50 | Адм. здание Маяковского 36, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 51 | ГБОУ ЛО "ПШИ" спальный корпус СО, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 34 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП ГБОУ ЛО "ПШИ" |
| 52 | ГБОУ ЛО "ПШИ" столовая СО, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 34 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП ГБОУ ЛО "ПШИ" |
| 53 | РЭС новый корпус, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 22 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 54 | РЭС старый корпус, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 22а | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 55 | Банк "Санкт-Петербург", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 18 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 56 | ОМВД ГАИ, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Кирова, д. 16 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 57 | ОМВД паспортный стол, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 12а | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 58 | Администрация МО, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 59 | МОУ СОШ №5, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 22 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 60 | Дом творчества молодежи, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, 8 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 61 | ФОК, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 25 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 62 | ППЖТ, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заводская | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 63 | ООО "Энергоресурс" Балтийские лодки, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заводская | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 64 | МОУ СОШ №5 спортивный комплекс, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 22а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 65 | ГУП "Леноблводоканал" ВОС, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 1 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 66 | ГУП "Леноблводоканал" КНС №4, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 67 | ООО "Спектр", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 34а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 68 | Школа-сад, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гастелло, д. 3 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 69 | ул. Бумажников, д. 2а (ООО "Энергия"), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 2а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 70 | ТРЦ (ИП Голованова Л.М.), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 11 | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 71 | ФБУЗ ЦГиЭ + Роспотребнадзор, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 31 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 72 | ГКУ "Леноблпожспас", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 41 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 73 | МУДО "Детская художественная школа", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 20 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 74 | ГКЦ "Карнавал", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 41 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 75 | ОАО "РЖД" дом связи ШЧ-13, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 1а | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 76 | ОАО "РЖД" мастерские ПЧ-16, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 3 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 77 | ОАО "РЖД" компрессорная, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 78 | ОАО "РЖД" пост ЭЦ, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 79 | ОАО "РЖД" вокзал, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 80 | ГУП "Леноблводоканал" адм.зд., Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 81 | КНС №3 ГУП "Леноблводоканал", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 82 | МБУ ФКС ("Юность"), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 41а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 83 | ТЦ "Пилот", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Литейная, д. 3 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 84 | Управление судебного департамента, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 21 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 85 | Военкомат, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Портовая, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 86 | МУДО "Приозерская ДШИ", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Портовая, д. 1а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 87 | Приозерский политехнический колледж, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 19 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 88 | ООО "Русавто", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 2а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 89 | общежитие Приозерский политехнический колледж , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 21 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 90 | ФОК "Юность", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 39а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 91 | Районная библиотека, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 20а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 92 | МТК "Магнит", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 44 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 93 | Адм. здание Гагарина 18, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.18 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 94 | Кооператор (пристройка), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д.16 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 95 | УФНС, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 96 | База отдыха, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заозерная, д. 15 | Котельная г. Приозерск, ул. Заозерная, 15, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 97 | АПС (тех. здание), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заозерная, д. 15 | Котельная г. Приозерск, ул. Заозерная, 15, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 98 | Насосная станция, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Заозерная, д. 15 | Котельная г. Приозерск, ул. Заозерная, 15, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 99 | Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Цветкова, д. 45 | Котельная г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 100 | Лечебно-профилактический корпус № 3, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 101 | Лечебно-профилактический корпус № 2, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 102 | Лечебно-профилактический корпус № 1 , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 103 | ул. Ленинградское шоссе, д. 63а, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63а | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 104 | ВОС, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 105 | ФОК (корпус № 5), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 106 | Пищеблок , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 107 | Баня , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 108 | Административный корпус № 4, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 109 | ул. Ленинградское шоссе, д. 63, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 110 | Прачечная, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |

# Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

    - Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

    - Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. 
К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

    - При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или 
в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры 
и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице Таблица 1.5.12.

Таблица 1.5.12 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС), к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ "Детский сад №5", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 19 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 2 | ОМВД админстративное здание, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 12 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 3 | МУ "Приозерская спортивная школа "Корела", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 12 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 4 | ЛО ГБУ "Приозерский КЦСОН", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 15в | Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 5 | Детский сад №5, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 58а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 6 | Прокуратура, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 2 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 7 | МДОУ "Детский сад №8", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 28а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 8 | МДОУ "Детский сад № 1", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27б | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 9 | ТЦ "Северопарковый", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 10 | МОУДО "ЦДТ", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 48 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 11 | МДОУ "Детский сад № 9", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 36 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 12 | МОУ "СОШ № 4", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 13 | ЦРБ поликлиника, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 14 | ЦРБ пищеблок, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Пищеблок ЦРБ |
| 15 | ЦРБ томография, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 16 | ЦРБ прачечная, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| 17 | ЦРБ морг, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 18 | ЦРБ судмедэкспертиза, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| 19 | ЦРБ Нефролайн, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 20 | ЦРБ гинекологическое отделение, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 21 | ЦРБ главный корпус, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 22 | ЦРБ лечебно-хирургический корпус, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 23 | ЦРБ мастерские АХЧ, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Пищеблок ЦРБ |
| 24 | ЦРБ аптека и дневной стационар, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Пищеблок ЦРБ |
| 25 | ЦРБ инфекционное отделение, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП Прачечная ЦРБ |
| 26 | МОУ "СОШ № 1", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 5 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 27 | ГБОУ ЛО "ПШИ" спальный корпус СО, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 34 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП ГБОУ ЛО "ПШИ" |
| 28 | ГБОУ ЛО "ПШИ" столовая СО, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 34 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс», ЦТП ГБОУ ЛО "ПШИ" |
| 29 | МОУ СОШ №5, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 22 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 30 | ФОК, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 25 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 31 | МОУ СОШ №5 спортивный комплекс, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д. 22а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 32 | ГУП "Леноблводоканал" ВОС, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 1 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 33 | Школа-сад, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гастелло, д. 3 | Котельная №1/Котельная №2, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 34 | ГУП "Леноблводоканал" адм.зд., Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 1 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 35 | МУДО "Приозерская ДШИ", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Портовая, д. 1а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 36 | общежитие Приозерский политехнический колледж , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 21 | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 37 | ФОК "Юность", Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 39а | Котельная №1, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 38 | Лечебно-профилактический корпус № 3, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 39 | Лечебно-профилактический корпус № 2, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 40 | Лечебно-профилактический корпус № 1 , Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 41 | ВОС, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 42 | ФОК (корпус № 5), Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 43 | Пищеблок, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 44 | Административный корпус № 4, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |
| 45 | Прачечная, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63 | Котельная ДДИ, ООО «Энерго-Ресурс» |

# Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии 
на территории муниципального образования

    - При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты 
и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории муниципального образования Приозерское городское поселение предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

    - В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания. Для потребителей первой категории, подключенных к тепловой сети Котельной №1 резервным источником теплоснабжения, является Котельная №2. Для потребителей подключенных к сетям котельных Цветкова 43а, Заозерная 15, ДДИ и ДРСУ резервные источники отсутствуют.

# Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

# Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

    - Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными в муниципальном образовании Приозерское городское поселение являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;

г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблицеТаблица 2.1.13.

Таблица 2.1.13 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

2.1.5. Наиболее опасными в муниципальном образовании Приозерское городское поселение по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

б) возникновение недостатка/прекращения подачи топлива (природного газа) на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию по одному из вводов;

в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

ж) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение могут быть:

- системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение представлены в таблицеТаблица 2.1.14.

Таблица 2.1.14 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный, объектовый) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации. |
|  |  |  |  | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации. |
|  |  |  |  | 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации. |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии) |
|  |  |  |  | 4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
|  |  |  | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации |
|  |  |  |  | 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 4. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Авария на газопроводе | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу |
|  |  |  |  | 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  | 4.Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  | 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 7. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  | 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  | 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |

# Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения 
об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

# Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном образовании Приозерское городское поселение осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление – не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблицеТаблица 2.3.15.

Таблица 2.3.15 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблицеТаблица 2.3.16.

Таблица 2.3.16 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

# Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

# Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

    - В системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение, деятельность осуществляют одна теплоснабжающая и (или) теплосетевая организация.

    - В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    - В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

    - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение, осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области Приозерское городское поселение.

# Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

    - В отдельных системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение, деятельность по эксплуатации объектов и управление потоками тепловой энергии, теплоносителя не осуществляют несколько организаций.

# Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры 
для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) 
с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения Приозерского муниципального района Ленинградской области 
в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

6.3. Заместитель Главы администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области после согласования с Комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области размещает информацию на сайте администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов, в региональной государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (далее - РГИС ЖКХ ЛО).

6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, заместитель Главы администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы Приозерского муниципального района Ленинградской области, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения Приозерского муниципального района Ленинградской области на место технологического нарушения.

6.7. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 чел., осуществляется выезд на место технологического нарушения Главы Приозерского муниципального района Ленинградской области, организации, функционирующей в системе теплоснабжения Приозерского муниципального района Ленинградской области, оперативной группы ГКУ «АВС» г. Приозерск, а также руководства Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (первого заместителя представителя, заместителя представителя).

6.8. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50000 чел., осуществляется выезд на место аварии Главы Приозерского муниципального района Ленинградской области, организации, функционирующей в системе теплоснабжения Приозерского муниципального района Ленинградской области, оперативной группы ГКУ «АВС» г. Приозерск, а также председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

6.9. Выезд на место аварии Главы администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, заместителя Главы администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования Приозерского городского поселения.

6.10. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла 
в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального образования Приозерского городского поселения по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии 
с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования Приозерского городского поселения о происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, 
в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.11. Жителям, проживающим на территории муниципального образования Приозерского городского поселения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения 
для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих 
в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерского городского поселения прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду 
и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области Приозерского городского поселения.

# Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

# Ознакомление с ПЛАС.

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах

– в администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерского городского поселения: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в организациях, управляющих многоквартирными домами.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Приозерского городского поселения не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерского городского поселения. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций муниципального образования Приозерского городского поселения.

# Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1 Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение приведен в таблицеТаблица 9.2.17.

Таблица 9.2.17 – Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС

при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

# Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

# Общие сведения

    - Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, 
с учетом произошедших изменений.

# Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 10.2.18.

Таблица 10.2.18 - Перечень ответственных лиц по администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области связанным с функционированием систем теплоснабжения

| 1 | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области, адрес места расположения Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, 18. |  |  |  |
| 1 | Соклаков А.Н. | Глава администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 8-(813)-79-37-002 |
| 2 | Плитус И.В. | Заместитель Главы администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области по жилищно – коммунальному хозяйству | 8-(813)-79-37-434 |
| 3 | Багдасарьян М.А. | Начальник отдела городкого хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 8 (813)-79-36-740 |
| 4 | Водолазская Т.В. | Ведущий специалист отдела городкого хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области | 8 (813)-79-35-338 |

10.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения Приозерское городское поселение представлен в таблице Таблица 10.2.19.

Таблица 10.2.19 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение.

| № п/п | Наименование службы | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях муниципального образования Приозерское городское поселение, Ленинградской области, г. Приозерск, ул. Калинина, д.51 |  |  |  |
| 1 | Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) МКУ "УЗНТ" Приозерского муниципального образования, Ленинградской области, г. Приозерск, ул. Калинина, д.51 | Оперативный дежурный, оператор 112 | 8-(813)-79-37-787 |

10.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования Приозерское городское поселение, связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 10.2.20.

Таблица 10.2.20 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования Приозерское городское поселение, связанным с функционированием систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование службы | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России | Оперативный дежурный | 112 640-21-60 |
| 2 | Территориальный орган Управления по муниципальному образованию Приозерское городское поселение Министерства внутренних дел Российской Федерации | Оперативный дежурный по УМВД | 02, 112, |
| 3 | Территориальная служба Скорой медицинской помощи | Дежурная служба | 03, 112, 36-065 |
| 4 | Территориальная аварийная газовая служба | Оперативный дежурный | 04 61-201 |
| 5 | Территориальный орган Росгвардии | Оперативный дежурный дежурной части | 37-903 |

10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования Приозерское городское поселение представлен в таблицеТаблица 10.2.21.

Таблица 10.2.21 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования 
Приозерское городское поселение

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энерго-Ресурс», адрес места расположения Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Песочная, 24 |  |  |  |
| 1 | Сидоров М.В. | Генеральный директор |  |
| 2 | Клепиков А.А. | Исполнительный директор |  |
| 3 | Тишкевич П.С. | Главный инженер |  |
| 4 | Диспетчер | Сменный персонал ул. Заводская ул. Песочная |  |

10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение представлен в таблице Таблица 10.2.22.

Таблица 10.2.22 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "Россети Ленэнерго", г. Приозерск, ул. Кирова, д.22 |  |  |  |
| 1 | Шкатов Е.В. | Директор |  |
| 2 | Архипенко А.А. | Главный инженер |  |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный |  |

10.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение представлен в таблицеТаблица 10.2.23.

Таблица 10.2.23 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства ГУП «Леноблводоканал», Ленинградская обл., Приозерский район, г. Приозерск, ул. Гагарина, д.1 |  |  |  |
| 1 | Арчакова Наталья Игоревна | Начальник ПУ Приозерского района |  |
| 2 | Петров Михаил Александрович | Начальник участка ПУ Приозерского района |  |
| 3 | Галушка Владимир Анатольевич | Начальник участка АВР ПУ Приозерского района |  |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер |  |

10.2.7. Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение представлен в таблице Таблица 10.2.24.

Таблица 10.2.24 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Приозерский участок филиала АО "Газпром газораспределение ЛО" в г. Выборге; г. Приозерск, ул. Пушкина, д.19 |  |  |  |
| 1 | Холмогоров Н.А. | Начальник газового участка в г. Приозерск |  |
| 2 | Аварийно-диспетчерский участок г. Приозерск (круглосуточно) | Оперативный дежурный |  |

10.2.8. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования Приозерское городское поселение представлен в таблице Таблица 10.2.25.

Таблица 10.2.25 - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования Приозерское городское поселение

| №п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Управдом", г. Приозерск, ул. Ленина, д.60а |  |  |  |
| 1 | Федотова Елена Михайловна | Генеральный директор |  |
| 2 | Борисов Андрей Анатольевич | Начальник ЖЭУ |  |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер |  |
| ООО "Городская управляющая компания", г. Приозерск, ул. Гагарина, д.12 |  |  |  |
| 1 | Столярова Ольга Владимировна | И.о. директора |  |
| 2 | - | Главный инженер |  |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер |  |
| ООО Партнер-СВ", г. Приозерск, ул. Суворова, д.35 |  |  |  |
| 1 | Иванов Александр Владимирович | Генеральный директор |  |
| 2 | Парамошин Сергей Алексеевич | Главный инженер |  |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер |  |
| ООО "Тандем", г. Приозерск, ул. Калинина, д.39 |  |  |  |
| 1 | Янсон Ольга Валентиновна | Генеральный директор |  |
| 2 | Панкратова Елена Александровна | Главный инженер |  |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер |  |
| ТСЖ "Гоголя 1", г. Приозерск, ул. Гоголя, д.1 |  |  |  |
| 1 | Лешко Мария Сергеевна | Председатель ТСЖ |  |
| ТСЖ "Заозерная 10", г. Приозерск, ул. Заозерная, д.10 |  |  |  |
| 1 | Омиадзе Лейла Георгиевна | Председатель ТСЖ |  |
| ТСЖ "Красноармейская 21", г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.21 |  |  |  |
| 1 | Соловьев Анатолий Александрович | Председатель ТСЖ |  |

Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.